招　标　文　件

项目名称：江苏省新海高级中学高品质高中教学配套设施中央空调项目（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0024

连云港市公共资源交易中心

2026年04月

目  录

第一章  投标邀请.....................................................................1

第二章  投标人须知.................................................................1

第三章  合同文本...................................................................21

第四章  采购需求...................................................................21

第五章  评标方法与评标标准...............................................58

第六章  投标文件格式...........................................................63

第一章  投标邀请

受江苏省新海高级中学的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省新海高级中学高品质高中教学配套设施中央空调项目（非专门面向中小企业）（项目编号JSZC-320700-JZCG-G2026-0024）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏省新海高级中学高品质高中教学配套设施中央空调项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年5月8日09：00：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0024

项目名称：江苏省新海高级中学高品质高中教学配套设施中央空调项目（非专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币100万元

采购需求：江苏省新海高级中学高品质高中教学配套设施中央空调项目，具体内容包括但不限于原空调配电系统的拆除、更换、清理等；直流变频式多联机变频中央空调系统、独立新风机组等制造、运输（含装卸）、仓储、系统布置方案、安装、调试、验收等；具体要求详见项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货及安装调试

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年4月24日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月8日9：00：00（北京时间）

开标时间：2026年5月8日9：00：00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省新海高级中学

地址：连云港市苍梧路58号

联系方式：0518-85893106

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：程杨   0518-82256581

3.项目联系方式

项目联系人：闫老师

电      话：0518-85893106

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 10.2.方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 采购本国产品的支持政策

38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的0报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 工业  。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.本项目核心产品为： 14HP直流变频风管式空调机组 。

4.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策

4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。

4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

一、项目概况

高品质高中创建已完成，为保障后续相关教学配套设施正常运转、维护和更新，拟对教学配套设施项目进行升级改造。教学配套设施项目为创新大楼报告厅，拟对创新大楼报告厅内部安装中央空调。

二、货物采购清单及规格参数

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联式中央空调室外机组SWJ-140 | - 规格： - ▲制冷量(kW)≥14.0； - ▲制热量(kW)≥16.0； - 噪音值最高(dB(A)) ≤54，制冷输入功率(KW)≤3.8，制热输入功率(KW)≤3.9 - 安装形式：落地式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 多联式中央空调室外机组SWJ-504 | - 规格： - ▲制冷量(kW)≥50.4； - ▲制热量(kW)≥56.0； - 噪音值最高(dB(A)) ≤61，制冷输入功率(KW)≤13.49，制热输入功率(KW)≤13.5 - 安装形式：落地式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 多联式中央空调室外机组SWJ-560 | - 规格： - ▲制冷量(kW)≥56.0； - ▲制热量(kW)≥63.0； - 噪音值最高(dB(A)) ≤62，制冷输入功率(KW)≤15.6，制热输入功率(KW)≤14.2 - 安装形式：落地式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 多联式中央空调室外机组SWJ-680 | - 规格： - ▲制冷量(kW)≥68.0； - ▲制热量(kW)≥75.0； - 噪音值最高(dB(A)) ≤64，制冷输入功率(KW)≤19.6，制热输入功率(KW)≤17.4 - 安装形式：落地式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 薄型风管天井式室内机SNJ-28 | - 规格：额定风量≥450m³/h， - ▲制冷量≥2.8KW； - ▲制热量≥3.2KW； - 带后回风箱 - 安装形式：吊顶式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 - 包含检查接线 - 自带冷凝水提升泵 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 薄型风管天井式室内机SNJ-71 | - 规格：额定风量≥1145m³/h； - ▲制冷量≥7.1KW； - ▲制热量≥8.0KW； - 带后回风箱 - 安装形式：吊顶式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 - 包含检查接线 - 自带冷凝水提升泵 | 台 | 4 | 工业 |
| 7 | 薄型风管天井式室内机SNJ-100 | - 规格：额定风量≥1700m³/h； - ▲制冷量≥10.0KW； - ▲制热量≥11.2KW； - 带后回风箱 - 安装形式：吊顶式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 - 包含检查接线 - 自带冷凝水提升泵 | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 环形出风嵌入式室内机SNJ-80 | - 规格：额定风量≥1330m³/h； - ▲制冷量≥8.0KW； - ▲制热量≥9.0KW； - 带后回风箱 - 安装形式：吊顶式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 - 包含检查接线 - 自带冷凝水提升泵 | 台 | 4 | 工业 |
| 9 | 新风机组XFJ-140 | - 规格：额定风量≥1100m³/h； - ▲制冷量≥14.0KW； - ▲制热量≥10.0KW； - 自带控制柜，配初效过滤网 - 安装形式：吊顶式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 - 包含检查接线 | 台 | 3 | 工业 |
| 10 | 新风机组XFJ-560 | - 规格：额定风量≥6000m³/h； - ▲制冷量≥56.0KW； - ▲制热量≥39.0KW； - 自带控制柜，配初效过滤网 - 安装形式：吊顶式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 3HP直流变频风管式空调机组 | - 规格： - ▲制冷量(kW)≥7.2； - ▲制热量(kW)≥9.2； - 制冷输入功率(KW)≤2.4，制热输入功率(KW)≤3.2 - 2、安装形式：吊顶式 - 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 14HP直流变频风管式空调机组 | - 规格： - ▲制冷量(kW)≥40； - ▲制热量(kW)≥43.0； - 制冷输入功率(KW)≤18.0，制热输入功率(KW)≤15.0，额定风量≥7000m³/h - 安装形式：吊顶式 - 隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震措施 | 台 | 10 | 工业 |
| 13 | 分体空调 | - 空调类型：变频式挂机式空调； - 冷暖类型：冷暖电辅； - 空调匹数：1.5HP； - ▲能效等级≥二级能效标准； - ▲制冷量≥3500W； - 制冷功率≤960W； - ▲制热量≥4500W； - 制热功率≤1350W； - 电辅≥1000W； - 循环风量≥650m³/h - 配管长度由投标人现场勘察且满足实际需求，不锈钢支架材质为304不锈钢； | 台 | 2 | 工业 |
| 14 | 分体空调 | - 空调类型：天井式空调； - 冷暖类型：冷暖电辅； - 空调匹数：5HP； - ▲能效等级≥二级能效标准； - ▲制冷量≥12000W； - 制冷功率≤4900W； - ▲制热量≥13500W； - 制热功率≤4900W； - 电辅≥1200W； - 循环风量≥2000m³/h - 配管长度由投标人现场勘察且满足实际需求，不锈钢支架材质为304不锈钢； | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 其他电器 | - 名称：线控器 - 规格：液晶触控，满足采购人使用要求 - 安装方式：嵌入式 | 个 | 27 | 工业 |
| 16 | 铜管 | - 空调冷媒管采用脱氧亚磷无缝铜管,接头采用专用接头,焊接;铜管的壁厚不小于：φ6.4~12.7,为0.8mm;φ15.9~19.1,为1mm;φ22.2~φ25.4,为1.2mm;φ28.6~34.9,为1.3mm;φC38.1~47.6,为1.5mm.冷媒管性能和主机、管道内的制冷剂的充注参数必须同时满足各专业厂家的具体要求。 - 施工前应确定空调冷媒管管径,管径的确定应满足厂家的具体技术要求,应根据内外机容量、冷媒管长度、第一分歧管后管线长度、路线、所带内机数量等以及厂家规定的其它需要考虑的因素综合确定冷媒管管径,当管长等超过规定长度时,必须采取放大管径和其它相关措施以保证空调效果。 - 铜管保温材料为难燃B级闭孔优质橡塑，导热系数小于等于0.036W/m.K(0%%DC),湿阻因子≥1500,密度<=95kg/m3，其它参数同时应满足《柔性泡沫橡塑绝热制品》(GB/T 17794-2008)的相关规定。制冷剂主管路保温厚度应保证不凝露,具体厚度由厂商确定。 - 多联机冷媒管道的吹扫、试压按照《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010执行,同时应满足供货厂家的技术要求。 - 地面以及沿外墙敷设的冷媒管应采取防护措施。 - 冷媒管穿越楼板或墙体时用防水钢套管做护套,套管高出地面50mm,套管中间设止水环。 - 含配套分歧器、信号线及线管。 - 含冷凝水管及保温。 | 项 | 1 | 工业 |
| 17 | 塑料管 | 1、空调冷凝水管采用U-PVC塑料管,承插式粘接。 2、空调供货单位投标及施工前应确定空调冷凝水管管径,管径的确定应满足厂家的具体技术要求,并符合设计要求。 3、塑料管保温材料为难燃B1级橡塑保温材料保温，其参数应满足《柔性泡沫橡塑绝热制品》(GB/T 17794-2008)的相关规定，保温厚度详见图纸。 4、冷凝水管包含管件及清扫口。 5、包含开洞、补洞的费用。 | 项 | 1 | 工业 |
| 18 | 设备支架 | - 材质：型钢 - 形式：支吊架 - 包含风机、风管设备、阀门等支吊架 - 将现场操作高度增加费综合考虑在内 | kg | 1000 | 工业 |
| 19 | 管道支架 | - 材质：型钢 - 形式：支吊架 - 将现场操作高度增加费综合考虑在内 | kg | 600 | 工业 |
| 20 | 金属结构刷油 | - 除锈级别：手工除锈 - 油漆品种：除锈后刷两遍防锈漆，外露再刷两遍与周围颜色协调的调和漆 - 将现场操作高度增加费综合考虑在内 | kg | 1600 | 工业 |
| 21 | 抗震支架 | - 管架形式：详见图纸 - 其他：抗震支吊架须满足《建筑机电设备抗震支架通用技术》(CJ/T476-2015) - 由中标人负责委托具有资质的设计单位进行深化设计，并组织专家论证，以确保安全型 - 设计、论证、施工、检验监测等所需全部费用由投标人综合考虑在包括在投标报价内，（包括后期所有的抗震支架）按综合单价计入，投标单位根据现场、图纸、招标文件和所有施工规范等资料,充分考虑，投标人综合报价，一次性包死，中标后不予调整 - 其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等资料，满足验收要求 | 套 | 25 | 工业 |
| 22 | 碳钢通风管道 | - 名称：碳钢风管及保温 - 材质：镀锌钢板 - 形状：矩形 - 规格：周长4000mm以下 - 板材厚度：0.75mm - 管件、法兰等附件及支架(含防腐）设计要求 ：按图纸及规范要求 - 接口形式：咬口 | m2 | 596.5 | 工业 |
| 23 | 通风管道绝热1 | - 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 - 绝热厚度：35mm - 将现场操作高度增加费综合考虑在内 | m3 | 22.52 | 工业 |
| 24 | 通风管道绝热2 | - 绝热材料品种：离心玻璃棉 - 绝热厚度：50mm - 将现场操作高度增加费综合考虑在内 | m3 | 4.52 | 工业 |
| 25 | 管道绝热1 | - 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 - 绝热厚度：15mm - 管道外径：φ57mm以下 | m3 | 0.75 | 工业 |
| 26 | 管道绝热2 | - 绝热材料品种：难燃B1级橡塑 - 绝热厚度：20mm - 管道外径：φ57mm以下 - 计取操作高度增加费 | m3 | 2.79 | 工业 |
| 27 | 消声静压箱 | - 规格：1500mm*600mm*1000mm - 材质：详见图纸 - 支架形式、材质：型钢制作安装 - 计取操作高度增加费 | 个 | 2 | 工业 |
| 28 | 电动对开多叶 调节阀1 | - 规格：320mm*160mm，碳钢材质，含执行机构及检查接线 - 支架形式、材质：型钢支架 - 计取操作高度增加费 | 个 | 2 | 工业 |
| 29 | 电动对开多叶 调节阀2 | - 规格：700mm*200mm，碳钢材质，含执行机构及检查接线 - 支架形式、材质：型钢支架 - 计取操作高度增加费 | 个 | 1 | 工业 |
| 30 | 电动对开多叶 调节阀3 | - 规格：800mm*500mm，碳钢材质，含执行机构及检查接线 - 支架形式、材质：型钢支架 - 计取操作高度增加费 | 个 | 2 | 工业 |
| 31 | 70℃常开防火阀1 | - 规格：320mm*160mm，碳钢材质，含执行机构及检查接线 - 支架形式、材质：型钢支架 | 个 | 2 | 工业 |
| 32 | 70℃常开防火阀2 | - 规格： 400mm*200mm，碳钢材质，含执行机构及检查接线 - 支架形式、材质：型钢支架 | 个 | 2 | 工业 |
| 33 | 单层百叶风口1 | - 规格：400mm*200mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 1 | 工业 |
| 34 | 单层百叶风口2 | - 规格：900mm*200mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 5 | 工业 |
| 35 | 单层百叶风口3 | - 规格：1200mm*200mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 2 | 工业 |
| 36 | 单层百叶风口4 | - 规格：1100mm*250mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 - 计取操作高度增加费 | 个 | 20 | 工业 |
| 37 | 双层百叶风口5 | - 规格：300mm*200mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 - 计取操作高度增加费 | 个 | 6 | 工业 |
| 38 | 双层百叶风口6 | - 规格：300mm*300mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 - 计取操作高度增加费 | 个 | 2 | 工业 |
| 39 | 双层百叶风口7 | - 规格：400mm*400mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 - 计取操作高度增加费 | 个 | 1 | 工业 |
| 40 | 双层百叶风口8 | - 规格：800mm*200mm ABS材质 - 其他详见图纸及设计规范 - 计取操作高度增加费 | 个 | 9 | 工业 |
| 41 | 防雨百叶风口9 | - 规格：320mm*160mm ABS材质 - 包含开洞、补洞修复等 - 计取操作高度增加费 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 2 | 工业 |
| 42 | 防雨百叶风口10 | - 规格：700mm*200mm ABS材质 - 包含开洞、补洞修复等 - 计取操作高度增加费 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 1 | 工业 |
| 43 | 防雨百叶风口11 | - 规格：800mm*500mm ABS材质 - 包含开洞、补洞修复等 - 计取操作高度增加费 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 2 | 工业 |
| 44 | 旋流风口1 | - 规格：φ315 - 计取操作高度增加费 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 64 | 工业 |
| 45 | 旋流风口2 | - 规格：φ800 - 计取操作高度增加费 - 其他详见图纸及设计规范 | 个 | 4 | 工业 |
| 46 | 软接 | - 材质：包含柔性接头的保温处理 - 计取操作高度增加费 | m2 | 18.15 | 工业 |
| （二）空调电力系统 |  |  |  |  |  |
| 47 | 动力配电箱01APF2改造 | - 非标箱 - 规格：Pe=20.0KW - 接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2 - 安装方式：挂墙明装 - 含箱内所有不可用元器件的拆除及新元器件，具体组成详见图纸 | 台 | 1 | 工业 |
| 48 | 空调配电箱03AFK1 | - 非标箱 - 规格：Pe=125KW - 接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 - 安装方式：落地安装，含基础 - 含箱内所元器件，具体组成详见图纸 | 台 | 1 | 工业 |
| 49 | 空调配电箱03AFK2 | - 非标箱 - 规格：Pe=135KW - 接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2 - 安装方式：落地安装，含基础 - 含箱内所元器件，具体组成详见图纸 | 台 | 1 | 工业 |
| 50 | 电力电缆1 | - 规格：WDZC-YJY-3*120+2*70mm2 - 材质：铜芯电缆 - 敷设方式、部位：管道敷设、线槽敷设 - 电压等级(kV)：1Kv以下 - 此电缆为原空调配电箱进线，电缆及电缆头利旧 | m | 80 | 工业 |
| 51 | 电力电缆2 | - 规格：WDZC-YJY-3*150+2*70mm2 - 材质：铜芯电缆 - 敷设方式、部位：管道敷设、线槽敷设 - 电压等级(kV)：1Kv以下 | m | 103.5 | 工业 |
| 52 | 电力电缆3 | - 规格：WDZC-YJY-4*25+16mm2 - 材质：铜芯电缆 - 敷设方式、部位：管道敷设、线槽敷设 - 电压等级(kV)：1Kv以下 | m | 40.5 | 工业 |
| 53 | 电力电缆4 | - 规格：WDZC-YJY-4*16+16mm2 - 材质：铜芯电缆 - 敷设方式、部位：管道敷设、线槽敷设 - 电压等级(kV)：1Kv以下 | m | 28.3 | 工业 |
| 54 | 电力电缆5 | - 规格：WDZC-YJY-4*10+10mm2 - 材质：铜芯电缆 - 敷设方式、部位：管道敷设、线槽敷设 - 电压等级(kV)：1Kv以下 | m | 176.5 | 工业 |
| 55 | 电力电缆头1 | - 规格：240mm2以下 - 安装部位：户内 - 电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 2 | 工业 |
| 56 | 电力电缆头2 | - 规格：35mm2以下 - 安装部位：户内 - 电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 4 | 工业 |
| 57 | 电力电缆头3 | - 规格：16mm2以下 - 安装部位：户内 - 电压等级（kV)：1KV以下 | 个 | 22 | 工业 |
| 58 | 电气配管1 | - 材质：焊接钢管 - 规格：SC80 - 配置形式：砖、混凝土结构明配 - 接地要求：根据图纸要求可靠接地 - 含开洞、补洞、修复费用 | m | 26.8 | 工业 |
| 59 | 电气配管2 | - 材质：焊接钢管 - 规格：SC65 - 配置形式：砖、混凝土结构明配 - 接地要求：根据图纸要求可靠接地 - 含开洞、补洞、修复费用 | m | 16.8 | 工业 |
| 60 | 电气配管3 | - 材质：焊接钢管 - 规格：SC50 - 配置形式：砖、混凝土结构明配 - 接地要求：根据图纸要求可靠接地 - 含开洞、补洞、修复费用 | m | 118.85 | 工业 |
| 61 | 电气配管4 | - 材质：焊接钢管 - 规格：SC25 - 配置形式：砖、混凝土结构明配 - 接地要求：根据图纸要求可靠接地 - 含开洞、补洞、修复费用 | m | 34.5 | 工业 |
| 62 | 电气配管5 | - 材质：紧定式镀锌电线管-JDG - 规格：DN25mm - 配置形式：吊顶内配管 - 接地要求：根据图纸要求可靠接地 - 计取操作高度增加费 | m | 227.15 | 工业 |
| 63 | 电气配管6 | - 材质：紧定式镀锌电线管-JDG - 规格：DN25mm - 配置形式：砖、混凝土结构暗配 - 接地要求：根据图纸要求可靠接地 - 含开槽、开洞、补槽、补洞、修复费用 | m | 17.15 | 工业 |
| 64 | 电气配管7 | - 材质：紧定式镀锌电线管-JDG - 规格：DN20mm - 配置形式：砖、混凝土结构暗配 - 接地要求：根据图纸要求可靠接地 - 含开槽、开洞、补槽、补洞、修复费用 | m | 515.8 | 工业 |
| 65 | 管内穿线1 | - 配线形式：空调线路 - 规格：WDZC-BYJ-1.5 - 配线部位：暗敷 | m | 160 | 工业 |
| 66 | 管内穿线2 | - 配线形式：空调线路 - 规格：WDZC-BYJ-2.5mm2 - 材质：铜芯 - 配线部位：暗敷 | m | 1608.72 | 工业 |
| 67 | 管内穿线3 | - 配线形式：空调线路 - 规格：WDZC-BYJ-2.5mm2 - 材质：铜芯 - 配线部位：暗敷 - 计取操作高度增加费 | m | 553 | 工业 |
| 68 | 管内穿线4 | - 配线形式：空调线路 - 规格：WDZC-BYJ-4mm2 - 材质：铜芯 - 配线部位：暗敷 | m | 338.55 | 工业 |
| 69 | 管内穿线5 | - 配线形式：空调线路 - 规格：WDZC-BYJ-4mm2 - 材质：铜芯 - 配线部位：暗敷 - 计取操作高度增加费 | m | 417.75 | 工业 |
| 70 | 管内穿线6 | - 配线形式：空调线路 - 规格：RVS-2*1.0mm2 - 材质：铜芯 - 配线部位：暗敷 | m | 80 | 工业 |
| 71 | 空调线控开关 | - 安装方式：1.3m暗装 - 空调系统自带 | 个 | 16 | 工业 |
| 72 | 壁挂空调插座（带开关） | - 规格：V86系列 16A 安全型 - 安装方式：1.8m暗装 | 个 | 2 | 工业 |
| 73 | 二氧化碳传感器 | 1、详见图纸 | 个 | 4 | 工业 |
| 74 | 开关插座盒 | - 材质：铁 - 规格：86型 - 安装形式：暗装 | 个 | 22 | 工业 |

本项目执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文。本次采购的产品已列入节能产品实施品目清单，各投标人按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的相应证明材料，否则为无效标。

投标文件中须提供所投空调机节能产品认证证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章。

三、辅材、配件

辅材配件包括但不限于钢制支架、制冷剂、铜管、保温棉、电源保护开关等，因设备安装增加的人工、辅材、配件费等费用自理，包含在报价中，中标后不再追加相关费用。铜管壁厚、直径等参数符合规范设计要求。内机上配备安全防护措施（例如安全防护网等）。

四、供货要求

合同履行期限：合同签订之日起 30天内完成供货及安装调试。

交货方式：现场验收。由中标人负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

交货地点：采购人指定地点。

五、安装调试要求

中标人负责派技术人员到现场进行安装调试（包含检查接线等，其他未尽事宜详见附件1）直至验收合格；在货物运抵现场前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。安装人员需自行购买意外险。

| 空调电气部分拆除 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 原空调配电箱03AFK1拆除 | - 非标箱 - 规格：Pe=35KW - 安装方式：明装 - 包含现场开洞、补洞、修复、垃圾清理等 | 台 | 1 | 工业 |
| 76 | 原空调配电箱03AFK2拆除 | - 非标箱 - 规格：Pe=83.2KW - 安装方式：明装 - 包含现场开洞、补洞、修复、垃圾清理等 | 台 | 1 | 工业 |
| 77 | 电力电缆拆除 | - 规格：WDZC-YJY-3*50+2*25mm2 - 材质：铜芯电缆 - 敷设方式、部位：管道敷设、线槽敷设 - 电压等级(kV)：1Kv以下 - 包含软管、电缆头、垃圾清理等 | m | 80 | 工业 |
| 78 | 电力电缆拆除 | - 规格：WDZC-YJY-3*120+2*70mm2 - 材质：铜芯电缆 - 敷设方式、部位：管道敷设、线槽敷设 - 电压等级(kV)：1Kv以下 - 包含软管、电缆头、垃圾清理等 | m | 99.5 | 工业 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 79 | 空调水工程系统调试 | 1、名称：空调水工程调试 | 项 | 1 | 工业 |
| 80 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：新风、通风系统调试 | 项 | 1 | 工业 |
| 81 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 工业 |

六、国家或行业相关规范标准

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

- 《建筑设计防火规范（2018版）》GB50016-2014；

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

- 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010；

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

- 国家、行业主管部门颁布新规范的按最新规范执行。

七、人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 项目负责人负责组织协调，与采购人沟通，结合项目做好应急突发事件响应及处置等工作，把控组织项目整体的管理工作。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 现场整体的技术管理，需具有相关证书：电工证、焊工证等，安装前向采购人提供证书原件。 |
| 3 | 安装人员 | 3 | 安装调试等，其中高空作业人员需具有高空作业证书，安装前向采购人提供证书原件。 |

八、履约验收要求

1.验收主体：采购人；

2.验收时间：供货完成后接采购人通知；

3.验收方式：现场验收；

4.验收程序：验收由采购人验收小组、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员、其他参与响应的供应商、第三方机构参与验收。因质量问题发生争议时，由本地相关行业主管部门委托第三方机构鉴定，符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。

5.验收内容：采购文件中技术要求表内的全部内容。

6.验收标准：符合采购文件及中标投标文件的全部技术要求，达到合格标准。

6.1‌设备与辅材检查‌

①规格‌型号核对‌

确认空调规格型号、辅材（铜管、保温棉、冷凝水管等）与合同一致，避免串货机或材料替换‌。

检查配件完整性（遥控器、说明书、保修卡等）‌。

②‌外观检查‌

室内机、室外机及管道表面无破损、划痕或变形‌。

铜管保温层需连续严密，接口处用专用胶水粘合，避免冷凝水外露‌。

6.2‌安装工艺验收‌

①‌室外机安装‌

位置要求：离墙≥30cm，通风良好，避开阳光直射/易燃物‌。

固定方式：基础或支架安装，底部加防震垫，螺栓固定牢固‌。

②‌管路与线路‌

铜管/冷凝水管：支架间距≤80cm，排水坡度≥1%，弯曲处用专业工具处理‌。

保温处理：铜管保温棉厚度≥15mm，冷凝水管无倒坡或软管弯曲‌。

6.3‌功能与安全测试‌

①‌运行测试‌

制冷/制热：连续运行≥30分钟，检查温度达标及出风均匀性是否符合中标产品参数。

噪音测试：运行噪音≤中标设备最高分贝，无异常振动或异响。

②‌气密性检测‌

保压测试：氮气加压至40kgf/cm²，保压24小时压降≤0.01kgf/cm²为合格‌。

检漏操作：用肥皂水检查铜管焊接处，无气泡则为密封合格‌。

7.设备规格：设备应符合所规定的技术规格和功能要求。确保设备的型号、尺寸、容量等与所需的规格相匹配。

8.设备质量：设备的制造质量应符合相关的国家标准或行业标准。检查设备的外观是否完好，是否存在任何损坏或缺陷。

9.安全性：设备应符合相关的安全要求和标准，检查设备是否具备必要的安全措施等。

10.验收的具体流程和验收方法参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》。

九、售后服务要求

1.该项目中所有货物均要求安装放置到指定地点。

2.中标人必须提供不少于投标文件中须列明的相关质保服务，对本次采购的所有设施、配件、辅件在到货检查及质保期内出现故障等情形必须按同型号无偿更换。质保周期内，中标人应确保货物的正常使用，如有质量问题，须提供上门维修。

3.提供 7×24 小时全天候售后电话服务，在质保期内出现故障时，响应时间为2小时；在接到保修电话后维修技术人员24小时内到达现场，不得借故推托而不到现场。不能修复时，中标人必须提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

4.质保期不少于2年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

5.质保期内，每年5月、11月上门巡检、保养及清洗滤网各一次。

十、商品包装及快递包装要求

1.中标人应根据货品及运输情况做好防护包装，将货品运至采购人指点场所。

2.运输过程中货品出现损坏情况由中标人自行承担责任，并免费更换新货品。

3.商品包装环保要求

1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求

1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10）快递应使用电子面单；

11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、投标报价要求

1.投标总价应是招标文件（包括现场踏勘情况、合同条款及采购人提供的技术资料等）所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容，包括但不限于本次采购的设备材料（包括所有辅材、备品备件、软件）的制作、安装、运输、装卸、保管、拆除、清运、换新、移装、系统布置方案、系统调试、检测、维保、验收与试运行、培训与售后服务等一切费用，包括了人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金以及原设备材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等所有费用。

2.投标人应根据招标文件中的采购清单所列设备材料的规格、型号、数量等清单项内容按给定的格式报价。该报价将贯穿于投标和合同实施期间，除本招标文件和合同另有约定外，均不得调整。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

付款方式：验收合格后付至合同价款的50%，尾款支付根据2026年年底资金安排或者2027年资金安排分两年支付。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效，本表格仅供提醒作用。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 合同履行期限：合同签订之日起 30天内完成供货及安装调试。 |
| 2 | 付款方式：验收合格后付至合同价款的50%，尾款支付根据2026年年底资金安排或者2027年资金安排分两年支付。 |
| 3 | 质保期不少于 2 年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 4 | 投标文件中须提供所投空调机节能产品认证证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章。 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （15分） | 货物（标的）技术参数及功能指标响应评审基准分15分，标注“▲”项的功能指标及技术参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应，未标注“▲”项的功能指标及技术参数存在负偏离的须逐条响应，否则交货时须按招标文件约定参数供货） |
| 体系认证 （6分） | - 1.投标人具有质量管理体系认证证书的得2分； - 2.投标人具有环境管理体系认证证书的得2分； - 3.投标人具有职业安全健康管理体系认证证书得2分。 - （上述1-3项投标文件中提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 业绩 （9分） | 自2022年3月1日（含）以来，投标人具有类似项目业绩（内容须包含多联机机组采购及安装）的，每有一个得3分，本项最高得9分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准） |
| 人员配置 （6分） | 在满足采购需求中的安装人数基础上，每增加一名安装人员得3分，本项最高得6分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函扫描件，否则不得分。承诺函格式自拟） |
| 售后服务承诺 （3分） | 投标人承诺采购人呼叫后2小时内到达现场处理故障，24小时内不能修复的，提供备机服务的得3分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函扫描件，否则不得分。承诺函格式自拟） |
| 质保期 （4分） | 满足招标文件质保期要求（质保期2年）的基础上每增加六个月的质保得2分，本项最高得4分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函扫描件，否则不得分。承诺函格式自拟） |
| 节能环保 （2分） | 1.投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 （投标人提供处于有效期内的认证证书扫描件并加盖投标人公章。否则不得分） |

3.技术分（25分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施方案 （9分） | 投标人应根据本项目特点及空调安装的实际情况，制定完善的项目实施方案。包括但不限于项目总体概述、安装调试实施方案、项目施工（进度）方案等： 方案包含上述内容且针对性强，施工前期准备工作、方法和步骤全面合理可行，进度安排合理，满足交付时间要求，质量控制措施可操作性强，施工安装调试计划完整的，得9分； 方案包含上述内容，施工前期准备工作、方法和步骤较合理可行，进度安排比较合理，满足交付时间要求，质量控制措施具有可操作性，施工安装调试计划较完整的，得7分； 方案包含上述内容，供货计划基本合理可行，施工前期准备工作、方法和步骤基本合理可行，进度安排基本满足交付要求，质量控制措施一般，施工安装调试计划基本完整，可行性一般的，得5分； 方案包含上述内容，供货计划不够合理，施工前期准备工作、方法和步骤不够合理，进度安排不够满足交付要求，质量控制措施较差，施工安装调试计划不够合理，可行性较差的，得3分； 未见阐述不得分。 |
| 人员配置方案 （8分） | 投标人应根据本项目特点及空调安装的实际情况，针对本项目设置分工明确的人员团队，制定完善的项目人员配置方案等： 方案包含上述内容，人员团队配置针对性强，责任分工明确，科学性强、各人员安装调试流程的合理、完整性可行性强的，得8分； 方案包含上述内容，人员团队配置针对性较强，责任分工较明确，科学性较强、各人员安装调试流程的合理、完整性可行性较强的，得6分； 方案包含上述内容，人员团队配置针对性一般，责任分工较一般，各人员安装调试流程的合理、完整性可行性一般的，得4分； 方案包含上述内容，人员团队配置针对性较差，责任分工不明确，各人员安装调试流程的合理、完整性可行性较差的，得2分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | - 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包含但不限于：售后服务机构、售后服务内容和流程、售后服务响应时间、售后服务解决时间、验收方案、备品备件等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得8分； 方案阐述较为合理，响应时间及故障处理较及时，有支撑保障措施及服务保障体系的得6分； 方案阐述基本合理，响应时间及故障处理一般，保障措施和服务体系一般的得4分； 方案阐述基本合理，响应时间及故障处理一般，保障措施和服务体系一般的得2分； 未见阐述不得分。 |

注：

1.本项目评标标准中的技术分（25分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人, 联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 |  | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

## 十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：          项目编号：         分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 二十、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。