竞争性磋商文件

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目

项目编号：JSZC-321300-JHZY-C2026-0004

（ 服务类项目，本项目是专门面向中小企业）

采购人：江苏省人民医院宿迁医院

采购代理机构：江苏厚正项目招标管理有限公司

2026年04月28日

# 目  录

- 磋商邀请……………………………………02

- 供应商须知…………………………………05

- 合同文本……………………………………29

- 采购需求……………………………………57

- 评审方法与评审标准………………………83

- 响应文件格式………………………………88

# 第一章  磋商邀请

受江苏省人民医院宿迁医院的委托，江苏厚正项目招标管理有限公司就江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目（JSZC-321300-JHZY-C2026-0004）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年05月12日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JHZY-C2026-0004

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目

3.预算金额：129万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为129万元。

5.采购需求：江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目；具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：三年。

7.本项目（是/否）接受联合体：否。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：1.供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理），且许可项目包含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯和杂物电梯。

2.供应商如为分公司参加磋商的，还须提供总公司的书面授权函。

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

### 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年05月12日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院宿迁医院

地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

联系人：唐媛媛

联系方式：0527-80528232

2.采购代理机构信息

名 称：江苏厚正项目招标管理有限公司

地址：宿迁市宿城区世纪大道百事美特办公楼一楼西侧106-109室

联系人：王杰、何玉洁

联系方式：0527-80102626、15751542466

### 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下4.2.2方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：成交供应商参照计价格（2002）1980号文规定的收费标准的50%缴纳代理费，最高不高于人民币1万元（含评审费）。可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间之前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身价格、交通费、人工费、税费等服务过程中的一切费用及政策性文件规定等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

#### 13、技术要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务方案、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关实施方案、售后服务等。

#### 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。

（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3启动异常低价响应审查程序：

27.3.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值X50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价X50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价X45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.3.2评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

27.3.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏省人民医院宿迁医院或江苏厚正项目招标管理有限公司

联系电话：0527-80528232或0527-80102626、15751542466

通讯地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号或宿迁市宿城区世纪大道百事美特办公楼一楼西侧106-109室

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；服务期内，如成交供应商超过15天未解决电梯出现的问题，并恢复电梯正常使用，采购人有权解除合同，且不予退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

#### 35、付款

按照以下（2）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：     /    。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：维保服务费用由采购单位按3个月为一个服务期，共12期，前11个服务期均等支付合同总金额的88.00%，合同结束，供应商提交电梯维保及现状情况报告，与接替供应商交接，双方签字确认盖章后满3个月，支付最后1个服务期费用合同总金额的12.00%。每期服务费另需按照合同约定，结合实际维保电梯数量、维保时间及考核结果计算实际支付金额。每期成交供应商百分百完成服务内容后，开具上期服务费用的合法税票，采购单位收到税票和服务期总结报告后，结合考核结果，按规定及时支付服务费用。第一次付款时扣除预付款，不够扣除的从下一次付款金额中扣除，以此类推。

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：     /     。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

政府采购合同

（服务类）

项  目  名  称：江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目

项  目  地  点：               宿迁市

甲          方：         江苏省人民医院宿迁医院

乙          方：

签  订  日  期：      年      月      日

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

#### 政府采购合同（合同编号）

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目

项目编号：JSZC-321300-JHZY-C2026-0004

甲方：（采购人）江苏省人民医院宿迁医院

乙方：（成交人）

甲、乙双方根据江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

#### 一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：三年

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

#### 二、合同金额

2.1本合同成交金额（人民币大写）：           （¥      ），本合同服务期 3 年，自2026年8月10日至2029年8月9日止。

明细报价表

（1）曳引驱动乘客电梯如下表：

| 维保 地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部 1号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 4 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 22/22/22 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 23/23/23 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 8 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 21/21/21 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 22/21/21 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 22/22/22 |  |  |  |
| 住院部 2号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 1 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：1250kg 18/18/18 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 17/17/17 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 19/19/19 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 18/18/18 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 18/17/17 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 17/17/17 |  |  |  |
| 感染楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S830 M1600D10S-TL | 3 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1600kg 3/3/3 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1000W10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 3/3/3 |  |  |  |
| 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 4 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 3/3/3 |  |  |  |
|  |  | 型号：S810 M0450D10S-TR | 2 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：450kg 2/2/2 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1600D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1600kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1000W10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 4/4/4 |  |  |  |
| 公寓楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S830 M1000W17S-CO | 6 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1000kg 23/23/23 |  |  |  |
| 门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S820 M1600D10S-TR(TL) | 2 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1600kg 2/2/2 |  |  |  |
|  |  | 型号：S820 M1000W10S-CO | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：S820 M1600D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1600kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M2000D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 7 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-1250/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 3 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-630/1.0 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：630kg 2/2/2 |  |  |  |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

（2）自动扶梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 自动 扶梯 | 型号：ED806C-II-5400-30-1000 名义宽度：1000mm 名义速度：0.5m/s 输送能力：6000P/H 倾斜角30度 提升高度 5.4m | 6 |  | 爱登堡 |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

（3）杂物电梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 杂物 电梯 | 型号：TWJ300/0.4-AS 载重量：300kg 2/2/2 | 2 |  | 天利 |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

- （4）投标供应商必须根据所提供的电梯信息对半包外的所有配件进行报价，报价须客观，符合市场行情，可实施。报价包含施工费、人工费、调试费、运费和税费等所有费用。合同履约期间，医院可以不再面向市场公开采购，直接发包给成交供应商，并按此报价单进行结算。如果成交供应商提供的配件报价（含安装费）高于原生产厂家报价（不含安装费）的百分之三十，医院可以选择面向市场采购。另主板、变频器、曳引机出现故障时，成交供应商应以维修为主，维修积极性纳入考核。

- 半包外的配件如下表：

| 配件名称 | 规格 | 单位 | 报价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机钢丝绳 | 10mm | 米 |  | 赛福天、高盛 |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 块 |  | 爱登堡 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 块 |  | 爱登堡 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：TOP-MR/TK-1250/1.75 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-630/1.0 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S830 M1600D10S-TL | 块 |  | 江南嘉捷 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S830 M1000W10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S810 M0450D10S-TR | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  | 江南嘉捷 |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M1600D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M1000W17S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1600D10S-TR(TL) | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1000W10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1600D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M2000D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 扶手带 | 适用于我院正在使用扶梯型号：ED806C-II-5400-30-1000 1-2层2部扶梯提升高度略高 | 根 |  | 爱登堡、森佩理特、南龙橡胶 |
| 梯级链 |  | 米 |  | 爱登堡、Iwis、Diamond、环球、长盛、昆山传动 |
| 主机 |  | 套 |  | 爱登堡 |
| 主板 |  | 块 |  |  |
| 变频器 |  | 套 |  |  |
| 驱动主轴 |  | 根 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

#### 三、服务内容

乙方为甲方院内电梯70部提供维保服务，具体维保内容见本合同“附件1：维护保养项目（内容）和要求”。

四、甲方的权利和义务

4.1甲方指定医院后勤保障部为本项目管理部门。

4.2甲方有权对乙方的维保过程进行监督，如乙方违反甲乙双方共同协商制定的相关行为规范、质量标准等，甲方有权对乙方进行相应的处罚。考核标准及内容见“附件2：江苏省人民医院宿迁医院电梯安全运行管理考核细则”。

4.3甲方有权要求乙方按双方约定的维保标准提供维保报告等资料和相关信息。

4.4甲方有权根据监督情况，要求乙方对未满足合同约定的事项进行限期整改，经限期整改后仍无效的，视情节轻重，按照考核细则给予相应经济处罚直至终止合同。

4.5如因第三方原因导致乙方损失的，乙方向第三方索赔，甲方应予以协助。

4.6甲方按照合同约定向乙方支付合同费用，非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

#### 五、乙方的权利和义务

5.1电梯在维保协议期内，乙方维保人员按国家维保规范的要求及公司的维保操作工艺的规定进行电梯维护保养工作。

5.2电梯如发生漏水乙方维保人员需及时进行抢修。

5.3甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

5.4乙方在现场工作人员的安全、保险由乙方负责，并服从甲方的管理。履约期间，如发生工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，由乙方负责，与甲方无关；由于工作人员在维保等相关操作过程中安全防护不当导致工作人员或游人发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由乙方承担，与甲方无关。项目履约期内因乙方维保不当导致的后果由乙方全权负责。

#### 六、产权担保

6.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 七、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴纳履约保证金，按采购合同价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；服务期内，如乙方超过15天未解决电梯出现的问题，并恢复电梯正常使用，甲方有权解除合同，且不予退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

#### 八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

#### 九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：维保服务费用由采购单位按3个月为一个服务期，共12期，前11个服务期均等支付合同总金额的88.00%，合同结束，供应商提交电梯维保及现状情况报告，与接替供应商交接，双方签字确认盖章后满3个月，支付最后1个服务期费用合同总金额的12.00%。每期服务费另需按照合同约定，结合实际维保电梯数量、维保时间及考核结果计算实际支付金额。每期成交供应商百分百完成服务内容后，开具上期服务费用的合法税票，采购单位收到税票和服务期总结报告后，结合考核结果，按规定及时支付服务费用。第一次付款时扣除预付款，不够扣除的从下一次付款金额中扣除，以此类推。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

#### 十、税费

10.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

#### 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 1‰ 的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额2‰每日向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

12.5除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

12.6守约方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；守约方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失。

12.7任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。

12.8如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉该项目事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止或终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

#### 十三、乙方合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，合同各方有权请求解除合约关系，或双方协商重新拟定补充协议。

#### 十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

#### 十六、乙方项目负责人及义务

16.1 乙方项目负责人：       ；联系方式为：        。

16.2 乙方的义务

16.2.1 乙方要充分了解现状情况，充分收集相关资料，听取有关部门意见，乙方在项目现场调研时间不少于 3 天。项目组所有成员均需参加现场调研。

16.2.2 乙方按甲方需求进行各阶段成果汇报。项目负责人必须参加各阶段成果汇报及甲方组织的各种讨论。乙方应当提前三天向甲方提交各阶段调查成果（含电子文件）。

#### 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

17.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

17.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议具有与合同同等的法律效应。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

开户行：                        开户行：

账号：                           账号：

签订日期：      年    月   日   签订日期：      年    月   日

附件1：维护保养项目（内容）和要求

年度维保包含半年维保，半年维保包含季度维保，季度维保包含半月维保。

半月维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
|  | 无机房电梯增加项目 |  |
| 29 | 无机房远程松闸 | 机械式手动试验、电动式断电试验验证 |
| 30 | 轿厢锁定装置及安全开关 | 机械锁定装置灵活牢固；电气安全开关有效（锁定装置解除后开关可复位） |
| 31 | 作业场地照明 | 有永久性照明，开关有效且亮度充足 |

季度维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

半月维保项目内容和要求（自动扶梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角挡板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目内容和要求（自动扶梯内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

半年维保项目内容和要求（自动扶梯内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

年度维保项目内容和要求（自动扶梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

附件2：电梯安全运行管理考核细则

| 江苏省人民医院宿迁医院电梯安全运行管理考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核细则 | 评分办法 | 得分原因 | 得分 |
| 1 | 规章 制度 | 严守工作纪律，严禁出现迟到、早退、未参加考勤 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 |  | 统一着装，文明用语 | 每次扣1分 |  |  |
| 3 |  | 禁止在电梯机房和病区吸烟，机房附近无烟头 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 |  | 标识、标签、安全指示牌、隔离带完好、美观。 | 影响医院形象、破损每次扣1分 |  |  |
| 5 |  | 不服从医院管理，违反医院管理制度 | 每次扣2分 |  |  |
| 6 |  | 工作人员态度不好，引起服务对象投诉。 | 每次扣2分 |  |  |
| 7 |  | 现场维保人员与医院备案人员不符或少于合同约定人数 | 每人每天扣5分 |  |  |
| 8 |  | 现场维保人员缺勤、不在岗 | 每次扣3分 |  |  |
| 9 |  | 维保人员持证上岗。 | 未持证上岗扣5分。 |  |  |
| 10 |  | 维保人员缴纳社保。 | 未缴纳社保扣10分。 |  |  |
| 11 |  | 电梯安全运行无投诉 | 院内投诉、通报批评，每次扣5分，造成网络问政投诉，每次扣10分。 |  |  |
| 12 | 记录 及 档案 | 未按时填写报修维修记录 | 每次扣1分 |  |  |
| 13 |  | 未按时填写电梯配件更换记录 | 每次扣1分 |  |  |
| 14 |  | 未及时填写安全公示牌维保人员、日期记录 | 每次扣1分 |  |  |
| 15 |  | 未按要求提供电梯故障分析报告 | 每次扣2分 |  |  |
| 16 |  | 电梯专项检查台账和影像资料未移交我院 | 每次扣5分 |  |  |
| 17 | 机房 | 机房内照明设施完好。 | 每次扣1分 |  |  |
| 18 | 电梯 维修 救援 | 电梯维修，不涉及更换配件，4小时内恢复使用 | 维修不及时，每次扣1分 |  |  |
| 19 |  | 电梯维修，需更换常规配件，24小时内恢复使用 | 维修不及时，每次扣2分 |  |  |
| 20 |  | 电梯维修完成后，同一部电梯7天内再次维修 | 每次扣3分 |  |  |
| 21 |  | 电梯维修，应在72小时内恢复正常使用 | 电梯不能满足正常乘坐需求，超过3天的部分，每天扣3分，不足一天按一天计算 |  |  |
| 22 | 安全 管理 | 电梯运行情况，按要求进行楼层调整，按使用时间段开关电梯 | 未按要求及时调整、开关，每次每部扣1分 |  |  |
| 23 |  | 接到故障报修电话，电梯远程监控报警后5分钟内到达现场 | 未及时到达现场，每次扣2分 |  |  |
| 24 |  | 电梯轿厢出现困人，10分钟内将乘客救出 | 10分钟内未救出，每次扣10分，30分钟内未救出，每次扣20分，1小时内未救出，每次扣50分，2小时内未救出，每次扣100分。 |  |  |
| 25 | 综合 评价 | 招标、投标文件、合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 26 |  | 满意度考核，综合医院患者、职工及相关职能部门意见，进行满意度考核。 | 如考核情况不达标，满分100分，平均得分低于90分，每次扣5分，平均得分低于80分，每次扣10分，（如问卷调查中存在非常满意，额外每次扣2分） |  |  |
| 27 |  | 在极端天气等不可抗力因素情况下，供应商积极主动保障电梯正常运行，采购单位可酌情加分，但最多不超过2分。 | 根据实际情况，适当加分 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |
| 扣款合计（元） |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人： |  |  | 记录人： |  |  |
| 备注：1、该项考核针对日常维保工作（包括定期及非定期检查），每三个月汇总一次，每扣1分扣除服务费100元，此费用在维保费中扣除；2、其余考核内容按照采购需求所表述条款执行。 |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业(2011)300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）

三、项目概况

（一）项目简介

江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目，江苏省人民医院宿迁医院院内共有电梯70部，目前均运行正常。为保障电梯安全稳定运行，本项目采用半包维护方式。医院负责电梯的日常使用和监督管理，维保单位负责电梯维修保养、配件更换、开关电梯、自检服务和载荷试验等，配合第三方公司完成年度检验、检测、限速器校验等。本项目服务期3年，三年总预算129万元。

（二）付款方式：

1.预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

2.进度款：维保服务费用由采购单位按3个月为一个服务期，共12期，前11个服务期均等支付合同总金额的88.00%，合同结束，供应商提交电梯维保及现状情况报告，与接替供应商交接，双方签字确认盖章后满3个月，支付最后1个服务期费用合同总金额的12.00%。每期服务费另需按照合同约定，结合实际维保电梯数量、维保时间及考核结果计算实际支付金额。每期成交供应商百分百完成服务内容后，开具上期服务费用的合法税票，采购单位收到税票和服务期总结报告后，结合考核结果，按规定及时支付服务费用。第一次付款时扣除预付款，不够扣除的从下一次付款金额中扣除，以此类推。

（注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

（三）合同履行期限：三年。

四、需求清单及技术要求

1、按照特种设备电梯维护保养规范标准负责对我院电梯进行巡视保养，包括周保养、半月保养、半年保养、一年保养。应进行日常的检查、轿厢顶部和电梯机房及设备的清洁卫生、润滑、调整、更换、电梯如发生漏水成交供应商需及时抽水并抢修以确保电梯的安全可靠运行，满足医院电梯每日巡查运行需求。垂直电梯（含1号住院楼16台电梯能量回馈装置）、自动扶梯和杂物电梯日常维护保养项目和要求详见附件1（本文件所指维保服务项目包含但不限于附表内的内容）。采购单位是公共医疗场所，每台电梯保养具体时间段以采购单位管理部门通知为准，即使后续有其他标准、规范或指导意见，保养时间间隔也不得超过15日。

2、为保障电梯安全运行，成交供应商在合同签订之日起10日内对现有电梯进行一次全面检修，对损坏老化配件进行更换，并承担所需的一切费用，向采购单位提供工作报告。

3、本项目采取“半包”方式，即中标价为采购单位电梯维护保养总价。包含定期保养、不限次数的自检服务、限速器安全钳联动试验、额定载荷试验、125%额定载荷试验、人工费、技术人员差旅费、耗材及材料费、配件费（直梯不包含主机钢丝绳、主板、主机变频器、曳引机和扶梯不包含扶手带、梯级链、主机、主板、变频器、驱动主轴）、所有配件维修及更换费、技术支持费、流量费、安装调试、检测、售后服务、安全措施费、食宿水电费、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用，服务过程中招标人不再另行支付其他任何费用。

4、维保费用按实际数量和时间结算，最终结算价=∑各种类电梯数量*维保费*实际维保的时间。当部分电梯根据医院使用需要，连续停用时间超过3个月，则相应费用需要从维保费中扣除。

5、供应商对服务现场进行全面的现场勘测，对现场及周围环境进行踏勘，了解设备现状，结合设备现况预计检修及维保费用进行综合报价，合同价款应包括但不限于为完成招投标文件所响应的全部内容，服务过程中招标人不再另行支付其他任何费用。

请各供应商将合同金额分摊至每台电梯，填在下表。

（1）曳引驱动乘客电梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部 1号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 4 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 22/22/22 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 23/23/23 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 8 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 21/21/21 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 22/21/21 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 22/22/22 |  |  |  |
| 住院部 2号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 1 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：1250kg 18/18/18 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 17/17/17 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 19/19/19 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 18/18/18 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 18/17/17 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 17/17/17 |  |  |  |
| 感染楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S830 M1600D10S-TL | 3 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1600kg 3/3/3 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1000W10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 3/3/3 |  |  |  |
| 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 4 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 3/3/3 |  |  |  |
|  |  | 型号：S810 M0450D10S-TR | 2 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：450kg 2/2/2 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1600D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1600kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1000W10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 4/4/4 |  |  |  |
| 公寓楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S830 M1000W17S-CO | 6 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1000kg 23/23/23 |  |  |  |
| 门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S820 M1600D10S-TR(TL) | 2 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1600kg 2/2/2 |  |  |  |
|  |  | 型号：S820 M1000W10S-CO | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：S820 M1600D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1600kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M2000D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 7 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-1250/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 3 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-630/1.0 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：630kg 2/2/2 |  |  |  |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

（2）自动扶梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 自动 扶梯 | 型号：ED806C-II-5400-30-1000 名义宽度：1000mm 名义速度：0.5m/s 输送能力：6000P/H 倾斜角30度 提升高度 5.4m | 6 |  | 爱登堡 |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

（3）杂物电梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 杂物 电梯 | 型号：TWJ300/0.4-AS 载重量：300kg 2/2/2 | 2 |  | 天利 |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

- （4）投标供应商必须根据所提供的电梯信息对半包外的所有配件进行报价，报价须客观，符合市场行情，可实施。报价包含施工费、人工费、调试费、运费和税费等所有费用。合同履约期间，医院可以不再面向市场公开采购，直接发包给成交供应商，并按此报价单进行结算。如果成交供应商提供的配件报价（含安装费）高于原生产厂家报价（不含安装费）的百分之三十，医院可以选择面向市场采购。另主板、变频器、曳引机出现故障时，成交供应商应以维修为主，维修积极性纳入考核。

- 半包外的配件如下表：

| 配件名称 | 规格 | 单位 | 报价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机钢丝绳 | 10mm | 米 |  | 赛福天、高盛 |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 块 |  | 爱登堡 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 块 |  | 爱登堡 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：TOP-MR/TK-1250/1.75 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-630/1.0 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S830 M1600D10S-TL | 块 |  | 江南嘉捷 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S830 M1000W10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S810 M0450D10S-TR | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  | 江南嘉捷 |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M1600D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M1000W17S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1600D10S-TR(TL) | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1000W10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1600D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M2000D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 扶手带 | 适用于我院正在使用扶梯型号：ED806C-II-5400-30-1000 1-2层2部扶梯提升高度略高 | 根 |  | 爱登堡、森佩理特、南龙橡胶 |
| 梯级链 |  | 米 |  | 爱登堡、Iwis、Diamond、环球、长盛、昆山传动 |
| 主机 |  | 套 |  | 爱登堡 |
| 主板 |  | 块 |  |  |
| 变频器 |  | 套 |  |  |
| 驱动主轴 |  | 根 |  |  |

6、更换限速器、对重轮、轿顶轮、轿底轮和导向轮的轴承，重点关注转动部件及其轴承工作状况是否正常，如发现各种绳轮轴承有异响、振动和缺油情况时，立即更换。维修1号住院楼6号电梯能量回馈装置。

7、成交供应商须严格遵循相关法律法规、技术要求、标准、医院规章制度和合同约定条款的要求进行维保（除有特别说明的以外，均以最新有效版本）。包括但不限于以下内容：

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》

《电梯使用管理与维修保养规则》

《江苏省电梯维修保养安全管理规范》

《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

《电梯维修规范》

《电梯安装使用维护说明书》

《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）

《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）

《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设[2020]56号）

8、合同履约期间，成交供应商应于电梯年检前派工作人员进行彻底检查，增派人员配合特检院检验人员或第三方公司检测人员工作，须确保所有电梯通过江苏省特种设备安全监督检验研究院检测并取得合格的特种设备使用标志。125%额定载荷试验费用（含砝码租赁及搬运费用），由成交供应商全额承担。

9、关于半包外配件约定，例如曳引机本身并无损坏，编码器、制动器异常或曳引轮、导向轮绳槽非正常磨损等相关配件仍归于半包范围内，由成交供应商免费提供。成交供应商应在采购单位存储必要的、合理数量的专用备件，确保维修的及时性。例如：急停开关、安全回路开关、相序保护器、外呼板、按钮、光幕、门机变频器、接触器和安全回路板等。

10、轿厢内照明、地板、吊顶、镜子、扶手、换气扇、扶梯玻璃、扶梯防坠栏等；层门、轿厢、扶梯安全警示标签和轿厢内电梯安全公示牌等；现有的电梯梯控刷卡装置；电梯五方对讲维修，线路不通时更换无线五方对讲；成交供应商承担以上材料及维护费用。

11、电梯使用不当造成故障，成交供应商有责任及时维修电梯或更换配件，恢复电梯安全正常运行，如有监控，采购单位提供辅助查看，因医院职工或其他不可抗力因素造成损坏，成交供应商承担维修费，采购单位承担配件费；因合作单位、外来单位、患者及家属造成，成交供应商向责任人索赔。轿厢按钮、外呼按钮等100元以内的配件不论何种原因，均由成交供应商免费更换。

12、根据采购单位管理部门要求，灵活控制各部电梯使用，包括但不限于开关、锁梯、司机等，门诊6部扶梯每天7:00-7:30、13:30-13:50开，11:30-12:00、17:00-18:00关。

13、大型活动期间应安排维保人员进行现场值守，及时发现电梯存在的问题，并迅速排除。

14、成交供应商的驻场维保人员为电梯的责任消防员，对配电柜、控制柜、轿厢、井道、底坑及机房的消防安全负责。

15、在合同终止前，成交供应商应为所有电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并向采购单位提供一份详细的工作报告。

16、成交供应商工作人员在作业过程中须服从采购单位现场安全管理，落实安全防护措施，现场应设置警示标志，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，作业时作业人员不得少于2人。电梯维修保养工作，应按照国家和省市相关行业规定执行。

17、制定电梯维保巡查计划，70部电梯机房、井道和底坑等重点部位的运行情况进行每周不少于2次检查，所有电梯轿厢每天不少于1次巡检，扶梯每天不少于4次巡查，并将巡查的台账装订成册每月交至采购单位管理部门，及时发现电梯存在的问题，并且迅速处理。同时必须在电梯维保工作群中上传维保维修图片和故障原因。

18、每日工作内容汇总后，18点前发至电梯维保工作群。电梯报修时间、维修完成时间、困人记录、故障详细描述和涉及更换配件填写其名称型号等。根据采购单位的故障统计记录，成交供应商应至少每三个月提出一次故障分析报告，报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

19、若出现电梯扶梯伤人、困人或其他造成人身伤害等事故时，成交供应商必须第一时间到现场跟进处置。如因电梯扶梯运行质量或设备故障等问题造成事故，成交供应商全权负责，并妥善处理。

20、成交供应商5个工作日内未能解决我院电梯存在的故障，影响我院职工和患者正常使用，采购方可以委托第三方电梯公司进行维修，维修过程产生的一切费用均由成交供应商承担，采购方从成交供应商的服务期费用中直接扣除。同一台电梯故障反复出现3次以上，或同一台电梯一周内连续出现两次困人情况，或因电梯运行质量给乘客造成伤害，成交供应商仍无法排除故障，恢复电梯安全运行的，成交供应商需联系江苏特检院宿迁分院或市场监督局认可的第三方公司对该电梯委托检验，相关费用成交供应商承担。

21、采购单位将不定期在不通知成交供应商的情况下，进行应急演练，如连续出现两次不到位的情况，采购单位有权终止合同。

22、成交供应商需以我院为背景，围绕“安全乘坐电梯”和“被困轿厢如何求救”等方面拍摄制作宣传视频。

23、采购标的的数量：1项。

24、采购项目实施的时间：起始于2026年8月10日至2029年8月9日止。

25、服务地点：江苏省人民医院宿迁医院。

26、合同的有效期：2026年8月10日至2029年8月9日。

- 五、项目组人员配备要求

# 1、电梯维保人员需持有特种设备安全管理和作业人员证，种类为电梯作业，作业项目为电梯修理，项目代号为T，且在有效期内。

# 2、成交供应商提供不少于2人24小时全天驻场服务（包含法定节假日），进场后不得随意更换，如需更换，须经采购单位同意后方可更换，更换人员资质不得低于原驻场人员资质，同时提供更换人员相关证件给采购单位备案。响应文件须提供人员的姓名、联系方式并提供有效的特种设备作业人员资格证书扫描件（须加盖聘用单位印章）及投标前6个月内任意一个月的社保缴费证明材料。服务期间成交供应商需为驻场维保人员不间断的缴纳社保和购买从事电梯作业的意外保险。成交供应商对作业过程中所有人员、机器、设备安全全面负责。对机房内所有设备设施安全负责，承担现场所有作业人员的伤亡责任以及作业造成的其他人伤亡责任、事故赔偿等，一切后果与法律责任均由成交供应商承担，与采购单位无关。驻场维保人员必须服从采购单位安排的考勤打卡，每天需要参加采购单位组织的例会，具体时间及地点以采购单位管理部门通知为准。

- 六、服务考核标准

1、如未能通过检验检测，成交供应商必须无偿整改，直至年检合格，采购单位可予以成交供应商5000元/次的处罚，如整改之后仍不能通过检验检测，采购单位有权解除合同并不予支付维保费用和履约保证金。

2、成交供应商须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后5分钟内到达现场（18:30-次日7:30接到故障或事故报警后10分钟内到达现场），并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内将乘客从轿厢中救出；对常规更换配件的维修须在4小时之内完成，所有电梯维修应在72小时内恢复正常使用。如服务时效性未达到上述要求，采购单位按考核细则予以成交供应商处罚，罚金采购单位有权从待付给供应商的服务费及履约保证金中扣除，次数累计达到3次，采购单位有权终止合同，同时不予支付服务费。

3、为保障电梯的维保质量，电梯维修材料、相关配件必须是采购单位使用电梯的原厂家配件，且500元以上配件需要提供正规采购渠道证明。采购单位如发现未使用原厂配件的，乙方须重新安装原厂配件，承担全部责任并处罚金5000元/次。维修更换下来的废旧配件，成交供应商交由采购单位处理。

- 4、采购单位按照“附件2：电梯安全运行管理考核细则”对成交供应商的服务进行考核；另对违反采购单位管理规定，拒不配合采购单位各项工作的予以1000元/次处罚。

- 七、售后要求

成交供应商更换的配件需注明更换日期，自更换之日起质保1年。

- 八、其他要求

★供应商在本市从事电梯维护保养业务，应当依法取得相应许可，设置固定的办公场所，配备相应资格作业人员、设施设备，并在首次开展业务前，报告市市场监督管理部门。

九、项目实施方案要求

1.投标供应商对项目实施过程的总体概述及对项目在实施过程中的重点难点问题解决方案。

2.投标供应商对该项目提供技术支持及配件保障方案。

3.提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换。

4.投标供应商对突发事件应急处理预案（包括24小时的应急响应、停电、电梯故障、火灾等）。

十、落实政府采购政策

落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

附件1：维护保养项目（内容）和要求

年度维保包含半年维保，半年维保包含季度维保，季度维保包含半月维保。

半月维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
|  | 无机房电梯增加项目 |  |
| 29 | 无机房远程松闸 | 机械式手动试验、电动式断电试验验证 |
| 30 | 轿厢锁定装置及安全开关 | 机械锁定装置灵活牢固；电气安全开关有效（锁定装置解除后开关可复位） |
| 31 | 作业场地照明 | 有永久性照明，开关有效且亮度充足 |

季度维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目内容和要求（曳引驱动乘客电梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

半月维保项目内容和要求（自动扶梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角挡板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目内容和要求（自动扶梯内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

半年维保项目内容和要求（自动扶梯内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

年度维保项目内容和要求（自动扶梯）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

附件2：电梯安全运行管理考核细则

| 江苏省人民医院宿迁医院电梯安全运行管理考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核细则 | 评分办法 | 得分原因 | 得分 |
| 1 | 规章 制度 | 严守工作纪律，严禁出现迟到、早退、未参加考勤 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 |  | 统一着装，文明用语 | 每次扣1分 |  |  |
| 3 |  | 禁止在电梯机房和病区吸烟，机房附近无烟头 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 |  | 标识、标签、安全指示牌、隔离带完好、美观。 | 影响医院形象、破损每次扣1分 |  |  |
| 5 |  | 不服从医院管理，违反医院管理制度 | 每次扣2分 |  |  |
| 6 |  | 工作人员态度不好，引起服务对象投诉。 | 每次扣2分 |  |  |
| 7 |  | 现场维保人员与医院备案人员不符或少于合同约定人数 | 每人每天扣5分 |  |  |
| 8 |  | 现场维保人员缺勤、不在岗 | 每次扣3分 |  |  |
| 9 |  | 维保人员持证上岗。 | 未持证上岗扣5分。 |  |  |
| 10 |  | 维保人员缴纳社保。 | 未缴纳社保扣10分。 |  |  |
| 11 |  | 电梯安全运行无投诉 | 院内投诉、通报批评，每次扣5分，造成网络问政投诉，每次扣10分。 |  |  |
| 12 | 记录 及 档案 | 未按时填写报修维修记录 | 每次扣1分 |  |  |
| 13 |  | 未按时填写电梯配件更换记录 | 每次扣1分 |  |  |
| 14 |  | 未及时填写安全公示牌维保人员、日期记录 | 每次扣1分 |  |  |
| 15 |  | 未按要求提供电梯故障分析报告 | 每次扣2分 |  |  |
| 16 |  | 电梯专项检查台账和影像资料未移交我院 | 每次扣5分 |  |  |
| 17 | 机房 | 机房内照明设施完好。 | 每次扣1分 |  |  |
| 18 | 电梯 维修 救援 | 电梯维修，不涉及更换配件，4小时内恢复使用 | 维修不及时，每次扣1分 |  |  |
| 19 |  | 电梯维修，需更换常规配件，24小时内恢复使用 | 维修不及时，每次扣2分 |  |  |
| 20 |  | 电梯维修完成后，同一部电梯7天内再次维修 | 每次扣3分 |  |  |
| 21 |  | 电梯维修，应在72小时内恢复正常使用 | 电梯不能满足正常乘坐需求，超过3天的部分，每天扣3分，不足一天按一天计算 |  |  |
| 22 | 安全 管理 | 电梯运行情况，按要求进行楼层调整，按使用时间段开关电梯 | 未按要求及时调整、开关，每次每部扣1分 |  |  |
| 23 |  | 接到故障报修电话，电梯远程监控报警后5分钟内到达现场 | 未及时到达现场，每次扣2分 |  |  |
| 24 |  | 电梯轿厢出现困人，10分钟内将乘客救出 | 10分钟内未救出，每次扣10分，30分钟内未救出，每次扣20分，1小时内未救出，每次扣50分，2小时内未救出，每次扣100分。 |  |  |
| 25 | 综合 评价 | 招标、投标文件、合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 26 |  | 满意度考核，综合医院患者、职工及相关职能部门意见，进行满意度考核。 | 如考核情况不达标，满分100分，平均得分低于90分，每次扣5分，平均得分低于80分，每次扣10分，（如问卷调查中存在非常满意，额外每次扣2分） |  |  |
| 27 |  | 在极端天气等不可抗力因素情况下，供应商积极主动保障电梯正常运行，采购单位可酌情加分，但最多不超过2分。 | 根据实际情况，适当加分 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |
| 扣款合计（元） |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人： |  |  | 记录人： |  |  |
| 备注：1、该项考核针对日常维保工作（包括定期及非定期检查），每三个月汇总一次，每扣1分扣除服务费100元，此费用在维保费中扣除；2、其余考核内容按照采购需求所表述条款执行。 |  |  |  |  |  |

第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合磋商文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 磋商报价表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30分 | 满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。 |
| 技术响应 | 采购需求响应 | 14分 | 满足磋商文件采购需求中的所有要求得基础分10分，每有一项实质性正偏离加1分，总分不超过14分（每项正偏离请提供明确的证明材料加盖公章，由磋商小组审核确认有效且为有实质性作用的正偏离进行加分，否则不加分）。不满足磋商文件采购需求中的要求作无效标处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 9分 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目类似（电梯维保）业绩的，每有1个业绩得3分，本项最高得9分。 注：响应文件中需提供业绩合同电子件，业绩合同中主要内容、标的、签订时间等需清晰可见，未提供或提供不齐全不得分。 |
|  | 相关证书 | 3分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，提供不全或未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 8分 | 根据供应商针对该项目制定的项目实施方案，包含但不限于实施过程的总体概述、项目管理、项目实施流程及进度安排、培训计划安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案等，根据其方案内容表述非常完整充实、方案表述非常清晰细化、方案计划逻辑非常严谨，进度安排更加科学合理，方案实际操作非常可行有效，培训安排非常合理，流程非常严谨，维保措施非常全面，优于采购需求得8分；方案表述清晰细化、方案计划逻辑严谨，进度安排科学合理，方案实际操作可行有效，培训安排合理，流程严谨，维保措施全面，满足采购需求得6分；计划安排、实施流程一般，维保措施一般，技术支持一般，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得4分；方案针对性不强、可行性较差的得2分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 项目实施重点难点分析及解决方案 | 8分 | 根据供应商针对本项目实施过程中的重点难点问题所编制的解决方案及重难点分析方案，结合项目实际情况、各电梯功能用途及服务保障能力等进行综合评审：对项目理解深刻，重点难点分析精准到位，解决方案构思新颖、措施完善，优于采购需求的，得8分；对项目理解较深刻，重点难点分析较准确，解决方案构思较合理，基本满足采购需求的，得6分；对项目理解一般，重点难点分析存在一定缺漏，解决方案思路不够清晰，但承诺通过后续优化可满足采购需求的，得4分；重点难点分析不透彻，解决方案针对性不强、可行性较差的，得2分；没有内容或其他情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 技术支持及配件保障 | 8分 | 根据供应商针对该项目的技术支持及配件保障方案进行综合打分。响应速度快、配件齐全、措施可靠、保障力度高的，得8分；响应及时、配件满足采购需求、措施可靠、有保障力度的，得6分；响应虽有滞后但有一定的保障力度，承诺通过后期优化可以满足采购需求的，得4分；响应不及时、保障力度差的，得2分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 应急预案 | 8分 | 根据供应商针对本项目提供的突发事件应急处理预案。包含但不限于24小时的应急响应、停电、电梯故障、火灾等方案内容完整、应对措施完善可靠、响应速度快、针对性强的，得8分；方案内容较完整、应对措施满足采购需求、响应及时、针对性较强的，得6分；方案内容不全面、应对措施基本可行、针对性一般，承诺经过后期完善能够满足采购需求的，得4分；方案内容较差，可行性低的，得2分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
| 其他 | 人员配备 | 12分 | 1.供应商拟派的项目组人员具有电梯安装维修中级及以上职业证书的，每有一人得3分，本项最高得6分； 2.供应商拟派的项目组人员中每有1人具有安全人员操作证书（C1证书）的，得3分；本项目最高得6分。 注：①上述所列人员须提供有效证书原件电子件，未提供或提供不全或提供不清晰的不得分。②供应商须提供上述所列人员提供近六个月以来为其办理的任意一个月的社会保险证明资料（证明资料以社保主管部门出具的为准），否则不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1.2.3

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。

2.中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  / %（工程项目为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目

项 目 编 号：JSZC-321300-JHZY-C2026-0004

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商申请及声明

二、供应商基本信息

三、特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、中小企业声明函

六、磋商报价表

七、分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、磋商所需其他材料

## 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

江苏省人民医院宿迁医院：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JHZY-C2026-0004 的 江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目 项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方承诺在本市从事电梯维护保养业务，并依法取得相应许可，设置固定的办公场所，配备相应资格作业人员、设施设备，并在首次开展业务前，报告市市场监督管理部门。

六、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

七、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称： （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等资料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权           （被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JHZY-C2026-0004号 江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省人民医院宿迁医院 采购编号为JSZC-321300-JHZY-C2026-0004 ，江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）     ，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称）       ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于    （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称）     ，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称）       ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于    （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏省人民医院宿迁医院的采购文件编号为JSZC-321300-JHZY-C2026-0004号江苏省人民医院宿迁医院电梯维保服务项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 六、磋商报价表

按照苏采云系统中填写

## 七、分项报价表（服务类）

（1）曳引驱动乘客电梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部 1号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 4 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 22/22/22 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 23/23/23 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 8 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 21/21/21 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 22/21/21 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 22/22/22 |  |  |  |
| 住院部 2号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 1 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：1250kg 18/18/18 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 17/17/17 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 19/19/19 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 18/18/18 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 18/17/17 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 17/17/17 |  |  |  |
| 感染楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S830 M1600D10S-TL | 3 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1600kg 3/3/3 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1000W10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 3/3/3 |  |  |  |
| 综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 4 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 3/3/3 |  |  |  |
|  |  | 型号：S810 M0450D10S-TR | 2 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：450kg 2/2/2 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1600D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1600kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M1000W10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 4/4/4 |  |  |  |
| 公寓楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S830 M1000W17S-CO | 6 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1000kg 23/23/23 |  |  |  |
| 门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：S820 M1600D10S-TR(TL) | 2 |  | 江南嘉捷 |
|  |  | 载重量：1600kg 2/2/2 |  |  |  |
|  |  | 型号：S820 M1000W10S-CO | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：1000kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：S820 M1600D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1600kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：S830 M2000D10S-CO | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：2000kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 7 |  | 爱登堡 |
|  |  | 载重量：2000kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：TOP-MR/TK-1250/1.75 | 1 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 5/5/5 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 3 |  |  |
|  |  | 载重量：1250kg 4/4/4 |  |  |  |
|  |  | 型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-630/1.0 | 2 |  |  |
|  |  | 载重量：630kg 2/2/2 |  |  |  |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

（2）自动扶梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 自动 扶梯 | 型号：ED806C-II-5400-30-1000 名义宽度：1000mm 名义速度：0.5m/s 输送能力：6000P/H 倾斜角30度 提升高度 5.4m | 6 |  | 爱登堡 |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

（3）杂物电梯如下表：

| 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 维保费（元/月*台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 杂物 电梯 | 型号：TWJ300/0.4-AS 载重量：300kg 2/2/2 | 2 |  | 天利 |
| 维保费合计（元/月） |  |  |  |  |  |
| 三年维保费合计（元） |  |  |  |  |  |

（4）半包外的配件如下表：

| 配件名称 | 规格 | 单位 | 报价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机钢丝绳 | 10mm | 米 |  | 赛福天、高盛 |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：TOP-MR/TK-2000/1.75 | 块 |  | 爱登堡 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1000/1.75 | 块 |  | 爱登堡 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508K-Ⅱ/VF-1250/1.75 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-1250/1.0 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：TOP-MR/TK-1250/1.75 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：EDL-508MP-Ⅱ/VF-630/1.0 | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S830 M1600D10S-TL | 块 |  | 江南嘉捷 |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S830 M1000W10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号：S810 M0450D10S-TR | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  | 江南嘉捷 |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M1600D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M1000W17S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1600D10S-TR(TL) | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1000W10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S820 M1600D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 主板 | 适用于我院正在使用电梯型号： S830 M2000D10S-CO | 块 |  |  |
| 主机变频器 |  | 套 |  |  |
| 曳引机 |  | 套 |  |  |
| 扶手带 | 适用于我院正在使用扶梯型号：ED806C-II-5400-30-1000 1-2层2部扶梯提升高度略高 | 根 |  | 爱登堡、森佩理特、南龙橡胶 |
| 梯级链 |  | 米 |  | 爱登堡、Iwis、Diamond、环球、长盛、昆山传动 |
| 主机 |  | 套 |  | 爱登堡 |
| 主板 |  | 块 |  |  |
| 变频器 |  | 套 |  |  |
| 驱动主轴 |  | 根 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

备注：1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括服务本身价格、交通费、人工费、税费等服务过程中的一切费用及政策性文件规定等完成本项目所涉及到的一切相关费用。2.（1）-（4）项合计金额与“磋商报价表”中“投标报价”一致。

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.针对采购需求中的实质性要求，供应商须做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。