## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 招 标 人： |  | 江苏信息职业技术学院
(单位盖章)
| 造价咨询人： |  | 江苏省设备成套股份有限公司
(单位盖章)
2026-04-24
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： | 江苏信息职业技术学院 |  | 造价咨询人： | 江苏省设备成套股份有限公司
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： | 张瑜 |  | 法定代表人 或其授权人： | 黄旭
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2026-04-24 |  | 复 核 时 间： | 2026-04-24
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土石方工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程及其它 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011601001001 | 现场拆除事项 | 1.依据现有图纸，结合现场实际情况，投标人综合考虑相关费用，结算时不予调整。 2.拆除项包括但不限于：现状路面拆除、消防管道拆除等 3.含拆除、外运、弃置、消纳等所有费用 4.拆除后需满足后续施工界面要求 | 项 | 1
2 | 011101003001 | 现状路面恢复 | 1、投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，结算时不予调整 2、含恢复路面、绿化等相关的所有内容，具体结构层做法等同原状 | 项 | 1
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 | m3 | 3937.5
4 | 010103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 3454.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程及其它 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 010507007001 | 过路段管道采用C25混凝土包封 | 1.混凝土强度等级:C25 2.部分管道采用混凝土包封 | m3 | 483.13
6 | 010504004001 | 挡土墙（地下室顶板处） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.工程量暂定 4.含模板 | m3 | 12
7 | 010505003001 | 盖板(地下室顶板处) | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见02J331 4.工程量暂定 5.含模板 | m3 | 3
8 | 010401011001 | DN150阀门井 | 1.DN150阀门井 2.具体做法详见按照苏S01-2021 3.含基础垫层、模板及井盖等安装 4.满足图纸设计说明要求 | 座 | 56
9 | 010401011002 | DN100阀门井 | 1.DN100阀门井 2.具体做法详见按照苏S01-2021 3.含基础垫层、模板及井盖等安装 4.满足图纸设计说明要求 | 座 | 22
10 | 010401011003 | 阀门井（水泵接合器处） | 1.阀门井（水泵接合器处） 2.含垫层、砌筑、抹灰、模板等 3.满足图纸设计说明要求 | 座 | 17
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程及其它 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土石方工程及其它】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程及其它 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程及其它 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程及其它 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土石方工程及其它】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土石方工程及其它 |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【土石方工程及其它】
暂列金额明细表
工程名称：土石方工程及其它 |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土石方工程及其它】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土石方工程及其它 |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外消防
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消火栓系统
1 | 031001007001 | 消火栓管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN150，工作压力详见设计图纸 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验，满足设计及规范要求 5.含管件 6.满足图纸设计说明要求 | m | 3797.05
2 | 031001007002 | 消火栓管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN100，工作压力详见设计图纸 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验，满足设计及规范要求 5.含管件 6.满足图纸设计说明要求 | m | 947.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 031001007003 | 消火栓管 | 1.名称:消火栓管 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN65，工作压力详见设计图纸 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验，满足设计及规范要求 5.含管件 6.满足图纸设计说明要求 | m | 149.89
4 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.满足图纸设计说明要求及验收规范 | 个 | 44
5 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.满足图纸设计说明要求及验收规范 | 个 | 22
6 | 031003003003 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.满足图纸设计说明要求及验收规范 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031003003004 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.满足图纸设计说明要求及验收规范 | 个 | 36
8 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格:SQS-100C地上式消火栓水泵接合器 2.附件材质、规格:含接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯头、法兰接管、截止阀、镀锌钢管、法兰直管等附件，满足设计及规范要求 3.水泵接合器安装详见图集99S203及99（03）S203第11页 4.其余详见图纸，满足设计说明要求及验收规范 | 套 | 16
9 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:管道穿越沥青路，可采用壁厚3mm的镀锌钢管，套管与管道净距不小于100mm 2.规格:DN200 3.填料材质:含填料 | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:管道穿越沥青路，可采用壁厚3mm的镀锌钢管，套管与管道净距不小于100mm 2.规格:DN150 3.填料材质:含填料 | 个 | 9
11 | 040501014001 | 预留管道接口盖板封堵 | 1.预留DN150管道接口盖板封堵 2.详见图纸，满足设计及规范要求 3.投标人踏勘现场后自行确定方案后报价 | 处 | 10
12 | 040501014002 | 室外管道搭接 | 1.类型:新增管道与原有管道的搭接费用 2.投标人踏勘现场后自行确定方案后报价 | 处 | 2
消防喷淋系统
13 | 031001007004 | 消防喷淋管 | 1.名称:消防喷淋管 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN150，工作压力详见设计图纸 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验，满足设计及规范要求 5.含管件 6.满足图纸设计说明要求 | m | 1621.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.满足图纸设计说明要求及验收规范 | 个 | 12
15 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格:SQS-150C地上喷淋水泵接合器 2.附件材质、规格:含接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯头、法兰接管、截止阀、镀锌钢管、法兰直管等附件，满足设计及规范要求 3.水泵接合器安装详见图集99S203及99（03）S203第11页 4.其余详见图纸，满足设计说明要求及验收规范 | 套 | 9
16 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:管道穿越沥青路，可采用壁厚3mm的镀锌钢管，套管与管道净距不小于100mm 2.规格:DN200 3.填料材质:含填料 | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 040501014003 | 预留管道接口盖板封堵 | 1.预留DN150管道接口盖板封堵 2.详见图纸，满足设计及规范要求 3.投标人踏勘现场后自行确定方案后报价 | 处 | 2
18 | 040501014004 | 室外管道搭接 | 1.类型:新增管道与原有管道的搭接费用 2.投标人踏勘现场后自行确定方案后报价 | 处 | 2
给水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 031001006001 | 生活给水管 | 1.名称:生活给水管 2.材质、规格:实壁PE管DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验，满足设计及规范要求 5.含管件 6.满足图纸设计说明要求 7.PE管材的生产、质量、检验均按《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分 管材》GBT 13663.2-2018。采用的PE管材材料等级应达到PE80及以上、公称压力达到0.8mpa以上、标准尺寸比达到SDR17及以上。非机动车行道、机动车行道下及绿化带下环刚度不小于8KN/m2，埋深大于3米及消防登高场地下环刚度不小于10KN/m2 | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:管道穿越沥青路，可采用壁厚3mm的镀锌钢管，套管与管道净距不小于100mm 2.规格:DN200 3.填料材质:含填料 | 个 | 3
调试及其他
21 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.含消火栓及喷淋系统 3.含管道放水 | 系统 | 1
22 | 030507005001 | 管道及设备标识 | 1.管道及设备标识 2.从地块内消防车入口至消防水泵接合器和消防水池取水口的路线上,应有显眼的永久性指示标识。消防水泵接合器设置处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力等参数。 3.满足设计及规范要求，投标人综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030507005002 | 管道永久性标志桩 | 1.管道覆土后，宜在便于设置的管道转折点和其他重要点设置管道永久性标志桩，以便日后难修 2.含基础等全部，满足现场使用要求 3.满足设计及规范要求，投标人综合考虑报价 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外消防工程 |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【室外消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：室外消防工程 |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
合 计
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外消防工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外消防工程 |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【宿舍楼消
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼消防管道维修 | [5 empty] | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
宿舍楼消防管道维修
1 | 030901002001 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验，满足设计及规范要求 5.含管件 6.满足图纸设计说明要求 | m | 34
2 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.含消火栓及喷淋系统 3.含管道放水 | 系统 | 1
3 | 03B001 | 室内吊顶拆除及恢复 | 1.具体由投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，结算时不予调整 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【宿舍楼消防管道维修】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼消防管道维修 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼消防管道维修 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼消防管道维修 |  |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【宿舍楼消防管道维修】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宿舍楼消防管道维修 |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【宿舍楼消防管道维修】
暂列金额明细表
工程名称：宿舍楼消防管道维修 |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1
合 计
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【宿舍楼消防管道维修】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼消防管道维修 |  |  | 标段：校室外消防管网、喷淋管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13