采 购 文 件

（公开招标）

项目编号：JSZC-320000-JSHC-G2026-0008/JSHC-2026020076A2

项目名称：南京医科大学江宁校区二期电力增容工程(南苑08栋公寓配套)

采 购 人：南京医科大学

代理机构：江苏省华采招标有限公司

2026年03月

目  录

第一章 投标邀请（采购公告）	1

第二章 供应商须知	4

一、总则	6

1.1 适用范围	6

1.2 合格的供应商	6

1.3 参加采购活动费用	6

1.4 法律适用	7

1.5 采购文件的约束力	7

二、采购文件	7

2.1 采购文件的组成	7

2.2 采购文件的更正或补充	7

三、投标文件	8

3.1 投标文件的语言及度量衡	8

3.2 投标文件的组成	8

3.3 投标报价	8

3.4 投标报价中的货币	12

3.5 投标保证金	12

3.6 投标有效期	13

3.7 投标文件的签署、形式及装订	13

四、投标文件的递交	14

4.1 投标文件的密封	14

4.2投标截止时间	14

4.3 迟交的投标文件	14

4.4 投标文件的修改和撤回	14

五、投标文件启封及评审	15

5.1 投标文件启封	15

5.2 评标委员会	15

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

5.4 投标文件的澄清	16

5.5 评标及中标	17

5.6 评标过程保密	17

5.7 投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理	17

5.8 废标（终止采购活动）	18

5.9 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：	18

六、合同授予及签订	18

6.1 确定中标、成交供应商	18

6.2 质疑处理	19

6.3 中标通知书	20

6.4 签订合同	20

第三章 评标办法和定标原则	20

第四章 项目采购需求	25

第五章 格式合同	96

第一部分 合同协议书	96

第二部分  合同通用条款	99

第三部分 合同专用条款	99

第六章 投标文件格式及附件	123

一、投标函、投标报价及项目相关文件	128

二、相关附表格式	142

第一章 投标邀请（采购公告）

项目概况

南京医科大学江宁校区二期电力增容工程(南苑08栋公寓配套)的潜在投标供应商应在（线上）获取采购文件，并于2026年04月15日14点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSHC-G2026-0008/JSHC-2026020076A2

项目名称：南京医科大学江宁校区二期电力增容工程(南苑08栋公寓配套)

预算金额：人民币陆佰伍拾万元整  （￥6500000元整）

最高限价：人民币肆佰壹拾贰万元整（￥4120000元整）

项目需求：南京医科大学江宁校区二期电力增容工程(南苑08栋公寓配套)包括设备采购、配套施工及安装服务等。项目范围包括校内进线电缆敷设，体育馆变电所电气设备采购安装及土建基础施工等。本项目新建变电所，主要包括10kV及0.4kV配电装置、主变压器、0.4kV无功补偿、所用交直流电系统、接地工程等一、二次部分等。（具体内容详见采购文件和工程量清单、图纸）。

工期：合同签订后75个日历天（开工日期以招标人通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年03月至投标截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2024/2025年任意一年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年03月至投标截止时间前任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6投标供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

2.是否专门面向中小企业：否

3.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

4.本项目的特定资格要求：

4.1投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质（提供证书复印件)；

4.2投标人具有有效期内的安全生产许可证；

4.3投标人拟派出的项目负责人要求具备机电工程专业注册建造师贰级（含）以上资质，并取得安全生产考核合格证（B类）；

4.4需提供项目负责人社保机构出具近6个月（2025年09月至2026年02月）投标人为其缴纳的社保证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

4.5项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（提供承诺并加盖公章）。

5.本项目不接受联合体投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

6.1为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

6.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

6.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间： 自招标文件公告发布之日起至 2026年04月01日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：本项目接受通过邮箱获取采购文件。

采购文件售价：¥500（采购文件售后一概不退）

获取采购文件须提供的资料：加盖公章的授权委托书原件或扫描件、加盖公章的被委托人身份证复印件或扫描件，及汇款凭据的截图（付款码见公告附件）（转账时请务必备注公司名称+076A2）。

获取采购文件电话：025-83609953    邮箱：jshc3333@163.com

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年04月15日14点00分00秒（北京时间）

开标时间：2026年04月15日14点00分00秒后（北京时间）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采购编号为JSZC-320000-JSHC-G2026-0008/JSHC-2026020076A2。

2、本项目公告在江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京医科大学

地    址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系方式：尚老师  025-86869249

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省华采招标有限公司

地　　址：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层

联系方式：张婷/孔新淇 025-83603378

3.项目联系方式

项目联系人：孔新淇

电　　 话：025-83603378

- 供应商须知

供应商须知前附表（采购文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京医科大学江宁校区二期电力增容工程(南苑08栋公寓配套) |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320000-JSHC-G2026-0008/JSHC-2026020076A2 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 预算金额 | 人民币陆佰伍拾万元整 （￥6500000元整） |
| 5 | 最高限价 | 人民币肆佰壹拾贰万元整（￥4120000元整） |
| 6 | 工期要求 | 合同签订后75个日历天（开工日期以招标人通知为准） |
| 7 | 承包方式 | 包工包料、且包工期、包质量、包安全、包施工全部风险、包验收合格。合同分部分项单位价款不随材料市场价格波动、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化,工程量按实计算。 |
| 8 | 质量要求 | 符合现行国家最新质量验收标准 |
| 9 | 分包 | 无 |
| 10 | 采购人 | 单位名称：南京医科大学 联系人：尚老师 联系电话：025-86869249 |
| 11 | 采购代理机构 | 江苏省华采招标有限公司 项目负责人：张婷/孔新淇 联系电话：025-83603378 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 13 | 现场勘查/答疑 | 本项目不组织集中现场勘查。 各潜在供应商可自行前往勘查现场，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责（未现场勘查和未提出疑义的投标人将被视为已勘查，认同招标项目要求的内容，因未勘查现场或勘查工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复），供应商自行承担由于勘查现场产生的一切费用。 |
| 14 | 投标文件递交开始时间、截止时间及地点 | 详见第一章投标邀请（采购公告） |
| 15 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：4份 电子文件：1份（U盘）一般应为 PDF 格式（单独密封或 与纸质正本一并密封）。 |
| 16 | 开标注意事项 | 1、供应商授权代表在投标截止时间前到达开标地点。 2、供应商授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件到签到处验证合格后办理签到手续，并递交投标文件。 3、采购代理机构开标、唱标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后九十天 |
| 18 | 投标报价 | 投标报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。 |
| 19 | 采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |
| 20 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 21 | 投标文件有效性 | 采购文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。 |
| 22 | 代理费用 | 本次招标的代理服务费由采购方根据代理合同支付给采购代理机构。 |
| 23 | 其他相关说明 | 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。 |

一、总则

1.1 适用范围

1.1.1 本采购文件仅适用于江苏省华采招标有限公司（以下简称采购代理机构）组织的采购活动。

1.1.2 采购人指南京医科大学。

1.2 合格的供应商

1.2.1 凡有能力按照本采购文件规定的要求提供工程、货物或者服务，并符合采购文件第一章 “申请人的资格要求”的投标单位均可成为合格的供应商。

1.2.2 供应商参加本次采购活动应当符合本采购文件的规定。

1.2.3 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格供应商，其投标文件无效。

1.2.4 联合体投标

本采购文件如特别说明接受两个以上自然人、法人或者其他组织组成联合体参加本次采购活动的，联合体各方均应遵守本采购文件中的规定。

以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备本采购文件中规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

1.2.5 无论采购文件是否提及，投标供应商所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的工程、货物或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

1.3 参加采购活动费用

1.3.1 无论采购活动过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加采购活动有关的全部费用。

1.3.2 有关费用的收取标准，详见供应商须知前附表。

1.4 法律适用

本次采购活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。

1.5 采购文件的约束力

1.5.1 供应商一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

1.5.2 本采购文件由采购代理机构负责解释。

二、采购文件

2.1 采购文件的组成

2.1.1 采购文件由以下部分组成：

第一章  投标邀请（采购公告）

第二章  供应商须知

第三章  评分标准和定标原则

第四章  项目采购需求

第五章  采购合同

第六章  投标文件格式及附件

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.1.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

2.2 采购文件的更正或补充

2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构可根据有关规定对采购文件用更正公告的方式进行修正。

2.2.2 对采购文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商有约束力。因供应商未能及时全面地关注更正公告而导致其投标文件不符合要求并产生的风险及损失，由供应商自行承担。

2.2.3 当采购文件与更正公告的内容不一致时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

2.2.4 为使供应商有足够的时间按采购文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

三、投标文件

3.1 投标文件的语言及度量衡

3.1.1 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由供应商承担。

3.1.3 除在采购文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.1.4 本采购文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按采购文件第六章“投标文件格式”要求）：

（1）投标函和投标报价及相关证明文件。

（2）供应商资格证明文件。

（3）投标供应商有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供工程、货物或者服务的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；

（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

3.2.2 采购文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

3.2.3 若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

3.3 投标报价

3.3.1 本次采购内容采用总承包方式，固定单价合同。

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、设备、随设备提供的备品配件及专用工具、安装、调试、装卸、维护、垂直运输、脚手架、临时设施、安全文明施工、措施项目费用、疫情防控费用、总承包服务费、与其他专业的施工配合费、超高费、包装费、运杂费、仓储、垃圾外运、各项材料和设备的检测试验费用、缺陷修补及维护、施工过程中对现场的成品保护、各种原因引起的工效损失、材料和设备的保管费用和上下力费用、资料费、培训、软件费、竣工验收、售后服务、维修以及投标人认为需要的其他费用、管理费、利润、保险、规费、税金政策性文件规定及合同明示和暗示所有风险费用以及为完成上述内容所必须的其他措施等全部费用。

合同价款中包括的风险范围：

A、施工期间的政策性（包括但不限于安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等管理政策）调整、市场价格风险及招标文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险、各投标人的自身能力。承包人的投标报价是结合承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间各类建材的市场价格风险、人工工资、机械费用、政策性调整的风险考虑到报价内。除施工合同专用条款中另有规定，上述风险费用今后均不做调整。

B、措施项目费。措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用，由总价措施项目费和单价措施项目费、投标人考虑应增加的其它措施费三部分组成。措施项目费用以包干形式计入，无论在合同价中是否单独列出均认为已含在合同价中，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证等无关，不再调整，投标人务必充分考虑此项风险。

（1）总价措施项目费及单价措施项目包括不限于总承包服务费、施工配合费、现场安全文明施工措施费，扬尘覆盖、环境保护费、排污费、地上地下障碍物处理费、夜间施工增加费，甲供或甲控乙供及乙供材料和设备的场内二次搬运费，冬雨季施工增加费，场地限制、环保要求、高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察等引起的工效降低、大型机械设备进出场及安拆费，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费，临时设施费，检验试验费、赶工措施费，地下管线的保护费用，甲供材料设备的施工现场保管费，各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，材料及机械设备的租赁费，技术措施费，工程用水加压措施费，防噪音措施费、防污染措施费、疫情防控措施费，特殊条件下施工增加费、超高费、脚手架费用，垂直运输机械费，施工图深化设计费，安装工程措施项目费等等。

（2）总承包服务费及施工配合费。投标人投标报价中应包含与本工程业主另行发包的其他项目的施工单位应收的总承包服务费及施工配合费。投标人无论是否在投标报价中单独列支，招标人均认为此项费用包含在投标报价中，结算时将不会因配合范围的变化而增加任何费用。承包人已将上述所有费用计入“其他项目清单”报价的总承包服务费中，无论承包人是否在合同价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在合同价中，结算时不再调整。

（3）除上述总价措施项目费和单价措施项目费以外，合同价中还包括招标文件、工程量清单和合同条款中包括的其他所有费用等及投标人考虑全面施工本项目时应增加的潜在其它措施费及风险费用等。

（4）投标人必须充分踏勘现场，以获得现场第一手资料，以便对工地位置、场地状况、运输条件、道路、储存空间、装卸限制、环境等现场条件有充分认识，对措施项目费用进行准确报价，一旦中标后，不得以任何理由进行调整，标段内包干使用。

2、风险范围以外合同价格的调整

（1）调整范围①经发包人确认的设计变更；②发包人、跟踪审计和监理方均认可经审核后的签证；

（2）调整方法

①新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

②新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，结算综合单价按类似项目投标报价时的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价）计算，作为结算综合单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报业主确定。

③投标报价中没有综合单价的新增的工程量清单项目， 新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）中的人工、材料、机械台班耗用量、投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价），并按照投标同等让利幅度确定单价。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报业主确定。

3.3.2投标报价编制要求

（1）所有材料、设备按规范及监理要求进行检测，由采购人指定检测单位，本工程材料、设备所需全部检测费用由供应商支付，包含在投标报价中，结算时发包人不予增加任何费用；

（2）开工前，水、电由招标人接至施工现场（50米范围内），业主仅提供现场用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由承包人自行解决并承担相应费用，同时施工中发包人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给承包人的任何额外补偿。施工期间产生的水电费由承包人承担，招标人先行垫付，不论承包人在投标清单中是否计入，招标人都将在结算时按定额水平予以扣除。

（3）投标报价需符合江苏省、南京市建设行政主管部门规定的相关费用及应缴纳的各种税费，并应根据供应商实际情况自主进行，但不得低于成本；

（4）供应商在投标报价时应充分考虑政策性调整、人工、建材市场风险等因素。本工程投标报价中必须详细列出招标范围的所有材料、设备的名称、厂家、品牌、型号、规格、等级、主要技术指标、产地等信息。

（5）投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行（如有最新规定，按最新规定执行）。

（6）供应商投标前必须自行安排对工程现场和周围环境进行现场考察，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，充分注意到本项目采购、工程改造的特殊性，将其可能引起的造价变化等相关因素考虑到投标报价内，一旦中标，这种考察即被认为其结果已在投标文件中得到充分反映，施工时因为工程特殊性而做的相关变更，工程造价不调整。

供应商必须充分勘查现场，供应商在投标时需充分考虑该项目施工过程中的其他相关措施费用，相关费用包含在所报的单价或总价内，采购人不再单独计列和支付。

除非合同另有规定，业主认为投标报价的措施费用适用于招标（合同）文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，投标方不得因施工方法不同而提出任何追加费用的要求，实施该方法的费用已充分包含在措施项目报价内，结算时上述费用不予调整，标段内包干使用；

（7）采购人要求的工期已充分考虑可能各种形式下的下雨、下雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等等不利因素的影响，但不可抗力或采购人书面同意延期的除外。合同工期执行投标单位投标函中自报工期；供应商一旦中标，在采购人发出开工令后必须按合同约定的工期完成；投标人承担未按期完工的违约责任。

（8）本工程中标人确定的项目负责人，必须是供应商通过资格审查的项目负责人（如有变动，须经采购人书面同意），否则，采购人有权采取任何有利于采购人的行为，直至解除合同，并由中标人承担因此造成采购人的一切损失；

（9）环保部门要求的或未达到环保部门要求的整改相关费用在本次报价内。

（10）不论如何，业主认为中标单位的投标报价是充分满足招标文件的技术参数和功能要求的。对于任何为了满足招标文件的技术参数和功能要求的深化设计、变更、技术核定所引起工程造价的增加，业主均不认可，工程结算不增加任何费用（工程招标合同范围外的另算）。

（11）供应商在进行墙面、地面、现浇板开槽、开洞工作时，应根据埋管情况放线、切割，不得任意敲凿，并承担相应的墙、地面、现浇板开槽、开洞和墙面、地面、现浇板的恢复费用，把涉及的相关费用充分考虑在投标报价中，工程结算不会因为任何涉及墙、地面、现浇板开槽、开洞及恢复等相关工作而增加费用。

（12）总包配合费及与其他相关协调费用包含在投标报价内，无论任何理由，工程结算时不调整。

（13）供应商投标文件必须对招标文件中所提出的各项要求和规定逐条进行应答，无论投标时是否作应答或者应答是否合理，中标后都将被业主认为已经对招标书中业主要求的功能和技术要求做了最严格的满足响应,且施工中不能因此增加任何费用，否则招标人有权要求投标人承担合同价0.2%的违约金。

3.3.2 除非采购文件有特别说明，采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

3.3.3 投标报价不得超过采购预算或最高限价，否则投标文件被视为无效。

3.4 投标报价中的货币

投标报价均须以人民币为计算单位，采购文件另有规定的，从其规定。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金是参加本项目采购活动的必要条件，金额按供应商须知前附表要求执行。

3.5.2 投标保证金的退还

中标供应商保证金将在合同签订后五个工作日内原路退还。采购文件中另有约定的从其约定。

未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内退还。无论中标或未中标的供应商在规定退保时间满后，应主动与采购代理机构联系办理投标保证金退还事宜以及办理退还手续，请填好退保函后盖公章发至财务邮箱：jshc888888@163.com。（退保函内容至少包含项目名称、项目编号及汇款信息等内容，模板详见江苏省华采招标有限公司官网http://www.jshczb.cn/）由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

3.5.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内放弃或撤回投标以及在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）中标、成交供应商未按第6.4条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（8）中标供应商拒绝履行合同义务的。

3.6 投标有效期

3.6.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.6.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，不得修改其投标文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.7 投标文件的签署、形式及装订

3.7.1 投标文件按采购文件第二章要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）字样，“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）之间如有差异，以“正本”为准。

3.7.2 投标文件正本中，除采购文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字/盖章，并且须加盖供应商公章。

本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.7.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。

3.7.4 投标文件需包含评分索引表、目录及页码。投标文件需固定胶装成册。

四、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封

4.1.1 供应商递交的所有投标文件均应密封，封口处应骑缝加盖公章或法定代表人（授权代表）签字/盖章。

4.1.2 密封袋（箱）上须注明：

（1）采购编号及项目名称；

（2）分包号（如有）；

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话等。

4.1.3 投标文件未按第 4.1.1和 4.1.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对其被错放或先期启封负责。

4.2投标截止时间

4.2.1 供应商须在采购文件第一章“投标邀请”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构指定的投标地点。

4.2.2 若采购代理机构按3.6.2条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

4.3 迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.4 投标文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但采购代理机构必须在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人（授权代表）签字/盖章。

4.4.2 投标文件的修改文件应按第3.7.3条规定签署，正、副本密封，并按第 4.1.1条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构指定地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

4.4.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

4.4.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

4.4.5 采购代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

五、投标文件启封及评审

5.1 投标文件启封

5.1.1 采购人、采购代理机构按采购文件规定的时间和地点启封投标文件。

5.1.2 供应商法定代表人（授权代表）须持本人身份证件及法人授权委托书原件参加投标项目的开标活动。若法定代表人参加投标项目的开标活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件办理有关手续。

5.1.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其它采购文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

5.1.4 投标文件启封时，供应商代表、公证员（必要时）将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的报价以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

5.1.5 若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的投标文件。

5.1.6 按照第4.4.1条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

5.2 评标委员会

评标委员会按照法律法规及相关文件的规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐确定中标供应商候选人。

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查

5.3.1 资格性审查的内容包括：

（1）供应商资质（采购文件第一章要求）；

（2）投标保证金交纳情况（采购文件第二章供应商须知前附表要求）；

（3）投标报价是否超过采购预算或最高限价。

5.3.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）投标文件的完整性（正本、副本、内容等）；

（3）对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）；

（4）对投标工程量清单子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量的内容是否与招标工程量清单一致；

（5）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格是否与招标工程量清单一致；

（6）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础是否与招标工程量清单一致；

采购代理机构和采购人代表依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

5.3.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

5.3.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，该投标文件将视为无效。

5.4 投标文件的澄清

5.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受质询。

5.4.2 评标委员会认为有必要，可以要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(范围仅限采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款）。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

5.4.3 供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.4.4 并非每个供应商都将被要求澄清。

5.5 评标及中标

5.5.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

5.5.2 评标委员会按采购文件第三章中公布的评审办法对每份合格投标文件进行评审，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

5.5.3 评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购代理机构修改采购文件后重新组织采购活动。

5.6 评标过程保密

5.6.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

5.6.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

5.6.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

5.7 投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理

投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准（不需要审批的除外）。

（三）评标委员会如建议对采购方式进行改变，供应商应在规定时间内以书面方式表达自己的意见（是否同意参加竞争性谈判、单一来源采购等），规定时间内不表达意见的，视同不参加。

5.8 废标（终止采购活动）

出现下列情形之一的，将予废标（终止采购活动）：

5.8.1 需要审批的项目符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.8.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.8.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.8.4 因重大变故，采购任务取消的。

5.9 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

5.9.1 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.2 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.3 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.4 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.5 不同投标供应商的投标文件相互混装;

5.9.6 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、合同授予及签订

6.1 确定中标、成交供应商

6.1.1 采购人严格按照本采购文件的约定和有关规定确定中标供应商。中标供应商将在原公告媒体上公示。

6.1.2 评标结束后，如有必要采购人可以对评标委员会确定的中标候选供应商进行考察。

6.1.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消中标供应商资格，没收投标保证金：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（6）不符合法律、法规的规定。

6.2 质疑处理

6.2.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

6.2.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2.3 质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。

6.2.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交法人授权委托书，其法人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.2.5 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

6.2.6、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

6.3 中标通知书

6.3.1 确定中标供应商后,向中标供应商发出中标通知书。

6.3.2 中标通知书是合同的组成部分。

6.4 签订合同

6.4.1 中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同,如中标人未按要求签订合同并给采购人和采购代理机构造成损失的，中标、成交供应商还应承担赔偿责任。

6.4.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

6.4.4 签订合同后，中标供应商不得将工程、货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

第三章 评标办法和定标原则

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标人。评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评标细则

（一）资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书盖章原件 |  |  |
| 3 | 投标报价是否超过预算 |  |  |

（二）符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 2 | 投标文件的完整性（1正4副，电子文件1份） |  |  |
| 3 | 符合采购文件第六章格式中(一、1-6) |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |
| 5 | 工程量清单及暂估价、暂列金额及甲供材料价格： 1、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量一致（措施项目增项除外）； 2、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致； 3、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础一致 |  |  |

（三）评分因素及分值

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分（保留小数点后两位）。 | 30 |
| 2 | 业绩证明材料 | 投标人自2021年03月01日以来承担过类似变配电项目业绩或供配电工程业绩，每提供一份得2分，最多得6分。（提供中标通知书和合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证，时间以合同为准，提供证明材料复印件并加盖公章）。 | 6 |
|  |  | 拟投入本项目的项目负责人自2021年03月01日以来承担过类似变配电项目业绩或供配电工程业绩，每提供一份得2分，最多得6分。（提供中标通知书和合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证，时间以合同为准，提供证明材料复印件并加盖公章）。 企业业绩和项目经理业绩不可兼得。 | 6 |
| . |  | 拟投入本项目人员情况 1、项目负责人（5分）：投标人提供的项目负责人具有电气工程相关专业高级职称的，得5分；具有电气工程相关专业中级职称的，得3分；具有电气工程相关专业初级职称的，得1分。 2、技术负责人（5分）：投标人提供的技术负责人具有电气工程相关专业高级职称并且持有高压电工证的，得5分；具有电气工程相关专业中级职称并且持有高压电工证的，得3分；具有电气工程相关专业初级职称并且持有高压电工证的，得1分。 2、专业技术团队（4分）： 具有特种作业操作证（高压电工作业），得分0.5分/人，最多1分；具有特种作业操作证（电气试验作业），得分0.5分/人，最多1分；具有特种作业操作证（电力电缆作业），得分0.5分/人，最多1分；具有特种作业操作证（继电保护作业），得分0.5分/人，最多1分。 以上人员不重复计分。 注：人员需提供有效证书复印件和投标截止日前近6个月（2025年09月至2026年02月）在本单位交纳社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分 | 14 |
| 3 | 技术参数 | - 完全满足或优于招标文件第四章项目采购需求中技术要求的高压环网柜、低压开关柜、变压器、低压电容柜、直流屏的技术规范，每有一项满足得3分，最高15分。 （各投标供应商务必按照各项技术要求在技术参数及偏离表中如实详细填列）。 | 15 |
| 4 | 施工组织设计 | 总体概述：（包含但不限于施工组织总体设想、方案针对性及关键施工技术、工艺和施工重难点分析（包含特殊天气的施工解决方案等)方面进行评分： 概述全面、合理、有针对性、实操性强，得9分； 概述较全面、较合理、比较有针对性、实操性比较强，得5分； 概述片面、针对性不具体及实操性较弱的，得1分； 其他或未提供不得分。 | 9 |
|  |  | 施工进度计划、各工序安排和各阶段进度、质量的保证措施 方面进行评分： 计划、进度安排合理，保证措施科学可行，得9分； 计划、进度安排比较合理保证措施比较科学，得5分； 计划、进度安排欠合理，保证措施科学性可行性较弱，得1分； 其他或未提供不得分。 | 9 |
|  |  | 劳动力及设备材料、配置安排科学、合理、可操作性强，得9分； 劳动力及设备材料、配置安排较科学合理、可操作性比较强，得5分；劳动力及设备材料、配置安排合理性、可操作性较弱，得1分； 其他或未提供不得分。 | 9 |
| 5 | 质量保修期 | 竣工验收合格交付使用后的质量保修期，在免费质量保修期（2年）要求的基础上，每延长1年得1分，最多得2分。 | 2 |

备注：

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

- 本项目对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 项目采购需求

一、项目概况

1、工程地点：南京医科大学江宁校区

2、建设内容：南京医科大学江宁校区二期电力增容工程(南苑08栋公寓配套)包括设备采购、配套施工及安装服务等。项目范围包括校内进线电缆敷设，体育馆变电所电气设备采购安装及土建基础施工等。本项目新建变电所，主要包括10kV及0.4kV配电装置、主变压器、0.4kV无功补偿、所用交直流电系统、接地工程等一、二次部分等。（具体内容详见采购文件和工程量清单、图纸）。

3、施工的要求：按照国家规范施工，保证工程质量，同时在施工过程中积极配合市政部门，文明施工，并通过供电公司验收。

二、工程量清单和图纸：详见附件，随采购文件一起发送至各投标人邮箱。

三、技术要求

1、医科大学直流屏-技术规范书（详见项目采购需求附件一）

2、医科大学变压器-技术规范书（详见项目采购需求附件二）

3、医科大学环网柜-技术规范书（详见项目采购需求附件三）

4、医科大学低压开关柜-技术规范书（详见项目采购需求附件四）

5、医科大学低压电容柜-技术规范书（详见项目采购需求附件五）

注：若技术规范书与图纸不一致，以本项目发布的图纸为准。

四、商务要求

1、工期：合同签订后75个日历天（开工日期以招标人通知为准）。

2、免费保修期：不低于2年。

3、本项目主要设备材料采购要求

| 序号 | 名称 | 推荐品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压环网柜 | 施耐德RM6系列、ABB Safe系列、西门子8DJH系列 |
| 2 | 框架断路器 | 施耐德MT系列、ABB EMAX2系列、西门子3WL系列 |
| 3 | 塑壳断路器 | 施耐德NSX系列、ABB TMAX系列、西门子3VA系列 |
| 4 | 微型断路器 | 施耐德A9S系列、ABB S200系列、西门子5SY系列 |
| 5 | 变压器 | 华鹏电气，金盘电气，中电电气 |
| 6 | 多功能表 | 海恩德、斯菲尔、珠海派诺 |
| 7 | 电力电缆 | 宝胜、远东、江南 |
| 8 | 无功补偿、有源滤波 | 艾格纳电气（ERGUN）、拉赛电气（LST）、斯坦艾德电气（STD） |

注：（1）投标人应参照或选用相当于采购人推荐的品牌，否则采购人有权在推荐品牌范围内任选一个品牌进行施工;材料进场前需监理、建设单位、设计及施工单位三方共同确认所进场的材料符合是否文件要求，若因材料问题造成的工期延误、窝工以及材料的浪费等一切损失均由施工方负责。

- （2）所有承包人提供材料品牌进场前须经建设单位书面确认，且价格不作调整。

- （3）所有产品均应为正规厂家生产的合格全新产品，所提供设备的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

付款方式：

（1）本项目发包人在承包人进场两周后，发包人进度款支付审核完成后，向承包人支付合同价（扣除暂列金、暂估价等）的30%作为工程进度款（承包人提供当次相应金额的增值税普通发票）；

（2）工程完工验收合格送电交付使用，且承包人向发包人交合格的完整结算资料后，付至合同款（扣除暂列金、暂估价等）的80%（承包人提供当次相应金额的增值税普通发票）；

（3）结算审计完成后，付至结算审定金额（同时扣除应承担审计费、水电费）的97%；

（4）余款3%，质保期满后，由承包人提出申请，发包人付清（不计利息）。

附件一、医科大学直流屏-技术规范书

技术规范书

- 总则

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 规范性引用文件

本标准引用了下列标准的有关条文，当这些标准修订后，使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。

GB/17478-2004	低压直流电源设备的性能特性

JB/T8456-1996	  低压直流开关设备

电力系统直流柜通用技术条件及安全要求

电控设备用低压直流电源

NDGJ8-89          火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T459－2000	  电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T5044-2004	  电力工程直流系统设计技术规程

SDJ 9－1999		  电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T781-2001      电力用高频开关整流模块

DL/T724-2000      电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程

GB/T 17626.2－1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.12－1998 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

国家电网公司电力生产设备评估管理办法（生产输电[2003]95号）

国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见（生产输电[2003]29号）

国家电网公司预防直流电源系统事故措施（国家电网生[2004]641号）

国家电网公司直流电源系统技术标准和直流电源系统运行规范

- 技术性能指标要求

### 3.1　主要技术性能。

### 直流电源系统接线：单母线接线；

### 蓄电池组数：每组   12V/只*9只

### 蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池；

### 高频开关电源：1套。

### 具备防雷及电源保护、高度绝缘防护等功能。

### 直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器（额定短路分断能力≥35kA），并考虑上下级配合，应满足3级～4级级差配合，各断路器应配备跳闸报警接点。

### 蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助接点，并引自端子排。

### 直流电源系统应配备：总监控单元、220V高频开关电源模块（220V直流电源系统）、48V通信电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。

### 馈出开关应有信号灯指示通断状态。

### 直流主母线及接头，应能满足长期通过电流的要求，母线应选用阻燃绝缘铜母线。

### 汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合IEC标准。

### 高频模块并联工作时输出电流不均衡度<±5％。

### 直流电源系统设降压装置。

### 设备应满足IEC 610004关于电磁兼容、抗干扰的要求。

3.2　110V高频开关电源模块

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应配备液晶汉显人机界面。应支持与总监控单元通信，接收并执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应采用PWM调制制式，模块工作频率：20kHz～300kHz。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过压保护、过流保护、欠压报警、过压报警、交流欠压、交流过压等。

3.3　蓄电池

当环境温度在10℃～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，五次循环应达到C10。

供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。

同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差，对于2V单体电池不应超过30mV，对于12V单体电池不应超过60mV。

蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。

蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85％。

蓄电池的密封反应效率不低于95％。

蓄电池需具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4％。

蓄电池在30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。

1组蓄电池应配备1套充电装置。

3.4　48V通信电源模块

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应配备液晶汉显人机界面。正常工作时，应与总监控单元通信，接收和执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应采用PWM调制制式，模块工作频率20kHz～300kHz。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过压保护、过流保护、欠压报警、过压报警等。

48V应采用正极接地、负极加防雷模块方式，防雷等级不低于D级。

3.5　降压装置

直流电源系统应配置斩波调压与硅链调压互为备用的降压装置，正常运行时斩波调压器工作，硅链调压器热备用，斩波调压器容量必须满足通过最大负荷电流，并能承受要求的冲击电流，在斩波调压器故障后自动无间断切换到硅链调压器工作，并且硅链调压器应带有自动/手动切换调节功能。斩波调压器应具备可靠的防短路保护功能，噪声应不大于55dB，硅链调压器应具备可靠的防开路保护功能。斩波调压器、硅链调压器应有独立的运行状态遥信接点信号输出。

3.6　总监控单元

总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。

该单元应能适应直流电源系统各种运行方式，具备人机对话功能，应能与成套装置中各子系统通信，并可与站内监控系统通信，通信接口为RS485、RS232或以太网。

该单元应能显示充电机输出电压、充电机输出电流、控制母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息。

该单元应能对以下故障进行报警：交流输入过压、欠压、缺相，直流合闸母线过压、欠压，控制母线过压、欠压，电池电压欠压，模块故障，电池单体过压、欠压等。

该单元应具备蓄电池浮充、均充自动转换功能。

3.7　蓄电池管理单元

蓄电池管理单元应具备的主要功能：监测蓄电池单体运行工况，对蓄电池充、放电进行动态管理，并应具备对蓄电池温度进行补偿的功能。本单元可独立设置，也可分别由总监控单元和检测模块来完成。

3.8直流电源系统绝缘检测装置

直流电源系统绝缘检测装置应具备的主要功能：在线监测直流电源系统对地绝缘状况（包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路，能监测母线正对地、母线负对地电压，能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。

绝缘检测装置不得对直流电源系统注入交流信号。

绝缘检测装置应与成套装置中的总监控单元或变电站监控系统通信。

被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻低于10kΩ～100kΩ（可调）时应发出报警信号，电阻检测精度应高于2％。

3.9　仪表

直流电源系统应配备控母电压、蓄电池电压、合母电流、蓄电池电流等表计，表计应采用数字表，精度0.5级。

- 技术参数要求

### 4.1　主要技术参数。

### 交流输入额定电压：三相380V（三相四线制）；

### 交流电源频率：50Hz；

### 输出额定电压： 220V DC（220V直流电源系统）；

### 稳流精度：≤±1％；

### 稳压精度：≤±0.5％；

### 纹波系数：≤±0.5％；

### 效率：≥90％；

### 噪声：<55dB（距离装置1m处）。

4.2　110V高频开关电源模块

交流输入额定电压：三相380V；

额定输出电压： 110V DC（110V直流电源系统）；

额定输出电流： 10A或5A（110V直流电源系统）；

功率因数：≥0.90；

稳流精度：≤±1％；

稳压精度：≤±0.5％；

纹波系数：≤0.5％；

效率：≥90％；

软启动时间：3s～8s；

模块冷却方式为自然冷却。

4.3　蓄电池

12V单体电池。

单体电池额定电压：12V；

单体电池浮充电电压：13.38V～13.42V；

单体电池均衡充电电压：13.80V～14.40V；

单体电池放电终止电压：10.8V。

4.4　48V通信电源模块

额定输入电压： 110V DC（110V直流电源系统）；

效率：≥90％；

稳压精度：≤±1％；

输出负载动态响应：<5％；

温度系数：≤0.02％/℃；

浪涌电流：<150％；

输出杂音电压：≤2mV；

设备的平均无故障时间（MTBF）：≥30 000h。

- 试验要求

## 根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。

5.1  直流屏及充电装置应在工厂进行全部接线检查和调整，并且进行常规检查、运行及绝缘检查，以确保设备功能的完好性、适应性和满足本规范书及相关标准、规范的要求。

5.2  直流屏及充电装置安装完毕后，以检验设备在实际运行环境下，能否满足运行要求。如果发生系统或某一部件不能满足规定要求，承包人应根据双方协议，负责维修、更换损坏部件或重新制作。

## 5.3 现场试验

## 按照按照电力设备交接和预防性试验规程”相关项目和标准执行。

6.包装与运输要求

(1)中标方应对设备的包装和运输到合同交货地负责。

(2)中标方应以任何运输过程中都能保护设备不受到损坏的方式而设计和准备包装。且外包装应明确标明（但不限于）中标方名称、收货单位、项目名称。

(3)运输中应注意装、卸，不能损坏包装或使产品变形、损坏。

(4)包装应有足够的强度能在短途搬运、设备储存和装车、装船中承受较大冲击而不会散包。

(5)在设备交付时应有包装清单。

7.质量验收要求

(1)采购人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合采购人做好抽查测试。

(2)若有合同物资经检验和抽检不符合本技术规范的要求，采购人可以拒收，相关损失由供应商自行承担。

(3)采购人与中标人双方联合进行到样后的包装外观检查。

(4)采购人与中标人联合进行产品结构尺寸检查验收。

附件二、医科大学变压器-技术规范书

技术规范书

- 总则

本部分规定了变压器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货的一般要求。

本部分适用于变压器招标。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 311.1　绝缘配合　第1部分：定义、原则和规则

GB1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T1094.11　电力变压器　第11部分：干式电力变压器

GB/T17211   干式电力变压器负载导则

GB/T 2900.15　电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T7354　局部放电测量

GB/T8287.1　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

GB/T8287.2　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第2部分：尺寸与特性

GB/T 10228　干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB11604　高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T13499　电力变压器应用导则

GB/T 16927.1　高电压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2　高电压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T17468　电力变压器选用导则

GB 20052　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 22072　干式非晶合金铁铁芯配电变压器技术参数和要求

GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

DL/T572　电力变压器运行规程

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T596　电力设备预防性试验规程

DL 5027　电力设备典型消防规程

JB/T 3837　变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088  6kV～500kV电力变压器声级

JB/T 10428　变压器用多功能保护装置

Q/GDW 1771  10kV非晶合金铁芯配电变压器技术条件

Q/GDW 1772  10kV非晶合金铁芯配电变压器试验导则

- 技术性能指标要求

3.1　10kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。

3.2　10kV干式变压器主要技术要求

a）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

b）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照承包人的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

c）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。

d）变压器分接引线需包封绝缘护套。

e）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

f）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

g）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

h）变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

i）铁芯结构及材质。

1）铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2）铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

3.3　通用要求

3.3.1　全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

3.3.2　耐地震要求：

a）设备及设备支座应按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

b）承包人需提供设备在受到本合同规定的地震条件下产生荷载时仍能保持结构完整性能。可以采用以下其中一种方式或是综合几种方法来证明设备的抗震能力：

1）采用数学静态分析预测设备在地震荷载作用下的性能和反应。

2）测试设备在模拟地震条件下（静态或动态测试）的工作情况。

3）利用设备前一次的地震鉴定，来证明设备在合同规定的地震条件下的适应性。

c）支座设计不考虑水平剪切力产生的摩擦力。

d）在地震荷载及其他荷载综合作用下的材料最大应力应满足本技术规范中设计规范和标准的设计要求的正常允许应力。

e）需要检测正常运行荷载及地震荷载所引起的变形来证实其无损于结构完整性。

3.3.3　所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

3.3.4　变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。

3.3.5　要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

3.3.6　设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

3.3.7　用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

3.3.8　设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

3.3.9　焊接：

a）焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b）由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。

c）承包人应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d）导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。

3.3.10　设备接线端子：

a）设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

b）接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c）设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

3.3.11　油漆和防锈：

a）所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为90m。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。

b）按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c）所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。

d）所有的外表面的面漆颜色应依照发包人的要求。

e）在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

f）热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g）设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

3.3.12　铭牌：

a）变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1的规定。

b）铭牌应为不锈钢材质，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

3.3.13　运输和存放：

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）如因承包人措施不当，导致运输过程中设备受损，承包人应负责修复或替换，费用自负。

c）变压器运输包装应满足运输的要求。

3.3.14　电气一次接口

3.3.14.1　套管布置

a）三相变压器套管排列顺序见图1。

图1　10kV联结组标号为Dyn11，Yyn0的双绕组变压器套管排列顺序

b）单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、X、a、x1（如果有）、x（面向高压侧），带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。

3.3.14.2　接地

干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

3.3.15　电气二次接口

3.3.15.1　干式变压器温度保护装置

干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有高温报警和超温跳闸功能，见表1。

表1　干式变压器温度保护装置

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及触点容量 | 触点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5A/5A | 报警1对 跳闸1对 |

3.3.15.2　干式变压器冷却装置。

a）变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。

b）变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

3.3.16　土建接口

各制造厂同容量变压器外形差异较大，考虑基础通用要求。变压器应装有底脚，其上应设有安装用的定位孔，孔中心距（横向尺寸）为300、400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求，也可按横向尺寸数值选取。

基础上预埋钢板，变压器底座固定在基础的预埋钢板上，如图2所示。

图2　箱底支架焊接位置（长轴方向）

注：C尺寸可按变压器大小选择为200、300、400、550、660、820、1070mm。

- 技术参数要求

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，投标人应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相干式变压器技术参数特性见表2。

表2　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 | 台 | SCB14-800/10 |
| 2 | 铁心材质 | 套 | 硅钢片 |
| 3 | 高压绕组 | kV | 10 |
| 4 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 5 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 6 | 额定频率 | Hz | 50Hz |
| 7 | 额定容量 | kVA | 800 |
| 8 | 相数 |  | 3 |
| 9 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 二 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 |
| 三 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 见附表1 |
| 四 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 见附表1 |
| 五 | 噪声水平 | dB | 见附表1 |
| 六 | 质量和尺寸 |  |  |
| 七 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出/下进侧出 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |

附表1

| 变压器 容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （％） | 短路阻抗 （％） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10/ 10.5 | ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 0.17 | 0.71 | 2.5 | 4.0 | 550×550 | ≤52 |
| 50 |  |  |  |  | 0.24 | 1.0 | 2.4 |  | 550×550 | ≤53 |
| 100 |  |  |  |  | 0.36 | 1.57 | 1.8 |  | 550×550 | ≤55 |
| 160 |  |  |  |  | 0.48 | 2.13 | 1.6 |  | 550×550 | ≤59 |
| 200 |  |  |  |  | 0.55 | 2.53 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 250 |  |  |  |  | 0.64 | 2.76 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 315 |  |  |  |  | 0.79 | 3.47 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 400 |  |  |  |  | 0.88 | 3.99 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 500 |  |  |  |  | 1.04 | 4.88 | 1.2 |  | 660×660 | ≤66 |
| 630 |  |  |  |  | 1.17 | 5.96 | 1.0 | 6.0 | 820×820 | ≤66 |
| 800 |  |  |  |  | 1.36 | 6.96 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1000 |  |  |  |  | 1.59 | 8.13 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1250 |  |  |  |  | 1.88 | 9.69 | 1.0 |  | 1070×820 | ≤72 |

- 试验要求

5.1　型式试验

应符合GB1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T6451及GB311.1的要求。型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。

5.2　出厂试验

a）绕组直流电阻互差：线间小于2%，相间小于4%（在引出线套管端部测量）。

b）电压比误差：主分接小于0.5%，其他分接小于0.5%。

c）绝缘电阻：用2500V绝缘电阻表，高压绕组不小于10000MΩ，其他绕组不小于5000MΩ。

d）局部放电测试（适用于干式变压器）。

e）工频耐压试验。

f）	感应耐压试验。

g）空载电流及空载损耗测试。

h）短路阻抗及负载损耗测试。

i）	绝缘油试验。

j）	噪声测试。

k）附件和主要材料的试验。

6.包装与运输要求

(1)中标方应对设备的包装和运输到合同交货地负责。

(2)中标方应以任何运输过程中都能保护设备不受到损坏的方式而设计和准备包装。且外包装应明确标明（但不限于）中标方名称、收货单位、项目名称。

(3)运输中应注意装、卸，不能损坏包装或使产品变形、损坏。

(4)包装应有足够的强度能在短途搬运、设备储存和装车、装船中承受较大冲击而不会散包。

(5)在设备交付时应有包装清单。

7.质量验收要求

(1)采购人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合采购人做好抽查测试。

(2)若有合同物资经检验和抽检不符合本技术规范的要求，采购人可以拒收，相关损失由供应商自行承担。

(3)采购人与中标人双方联合进行到样后的包装外观检查。

附件三、医科大学环网柜-技术规范书

技术规范书

- 总则

（1）本部分规定了环网柜招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货的一般要求。

（2）本部分适用于环网柜招标。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD )

GB 1207  电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD )

GB 1208  电流互感器 (IEC 60044-1.2001. MOD）

GB 1984  高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD)

GB 1985  高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD)

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 3804  3.6kV～40.5kV  高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD)

GB 3906  3.6kV～40.5kV  交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD )

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）(IEC 60529-2001,IDT)

GB/T 5465.2  电气设备用图形符号第2部分：图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007)

GB/T 7354  局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT)

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD)

GB/T 12022  工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD)

GB/T 12706.4  挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD)

GB 15166.2  交流高压熔断器：限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD)

GB 16926  高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD)

GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 402  高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD)

DL/T 403  12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备（IEC 62271一200-2003,MOD）

DL/T 486  高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD)

DL 538  高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD )

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD)

DL/T 621  交流电气装置的接地

DL/T 728  气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986，IEC 859-1986)

DL/T 791  户内交流充气式开关柜选用导则

JB/T 8144.1  额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求

SD 318  高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/GDW 741  配电网技术改造设备选型和配置原则

Q/GDW 742  配电网施工检修工艺规范

国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）

国家电网公司交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准

国家电网公司关于印发《预防12kV～40.5kV交流高压开关柜事故补充措施》的通知

国家电网公司关于印发《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》的通知

国家电网公司物资采购标准高海拔外绝缘配置技术规范

电网设备及材料质量管控重点措施

- 技术性能指标要求

3.1　环网柜技术参数

环网柜技术参数见4技术参数要求。

3.2　通用要求

3.2.1 环网柜的设计应保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。

3.2.2 环网柜的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求，与结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

3.2.3环网柜应配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），应能满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求。

3.2.4环网柜按回路配置具有电缆故障报警和电缆终端测温功能的电缆故障指示器，并具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24h。

3.2.5实施配电自动化的环网单元，操作电源可采用直流48V、110V或交流220V，并配置自动化接口。进出线柜可装设3只电流互感器（自产零序）或2只电流互感器、1只零序电流互感器，并设置二次小室。

3.2.6环网柜中各组件及其支持绝缘件爬电比距应满足瓷质材料不小于18mm/kV，有机材料不小于20 mm/kV。

3.2.7对最小空气间隙的要求：

a）	单纯以空气作为绝缘介质的环网柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足：12kV相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

b）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对12kV设备应不小于30mm。

c）	环网柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与环网柜设备使用寿命一致。

3.2.8环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。

3.2.9环网柜的柜体应采用≥2mm的敷铝锌钢板弯折后拼接而成，柜门关闭时防护等级应不低于GB 4208中IP4X，柜门打开时防护等级不低于IP2XC。

3.2.10环网柜体颜色采用RAL7035。

3.3充气柜技术参数应符合DL/T 728、DL/T791的规定，并满足以下条件：

3.3.1采用SF6气体绝缘的环网单元每个独立的SF6气室应配置气体压力指示装置。采用SF6气体作为灭弧介质的环网单元应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。SF6气体压力监测装置应配置状态信号输出接点。

3.3.2采用气体灭弧的开关设备应具有低气压分合闸闭锁功能。

3.3.3制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。所用气体应经采购人复检合格后方可使用。

3.3.4充气柜应设置用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点（阀门），并可对环网单元进行补气。

3.3.5气箱箱体应采用厚度≥2.0mm的S304不锈钢板或优质碳钢弯折后焊接而成，气箱防护等级应满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱应能耐受正常工作和瞬态故障的压力，而不破损。

3.4功能隔室技术要求

3.4.1 环网柜应具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。

3.4.2 各隔室结构设计上应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求，并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围，环网柜应有防止人为造成内部故障的措施。

3.4.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C，从上到下排列为A、B、C，从后到前排列为A、B、C。

3.4.4环网柜应具有防污秽、防凝露功能，二次仪表小室内宜安装温湿度控制器及加热装置。

3.4.5环网柜电缆室、控制仪表室和自动化单元室宜设置照明设备。

3.4.6环网柜电缆室应设观察窗，便于对电缆终端进行红外测温。

3.4.7环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度为650mm，并应满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。

3.4.8柜内进出线处应设置电缆固定支架和抱箍。

3.5开关设备技术要求

3.5.1 环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关－熔断器组合电器及隔离开关等，各设备的功能和性能应满足GB 1984、GB 1985、GB 3804、GB 16926及GB/T 11022标准的规定。开关应配置直动式分合闸机械指示，开关状态位置应有符号及中文标识。

3.5.2负荷开关（断路器）

技术参数见4技术参数要求。

负荷开关可选用二工位或三工位负荷开关，二工位负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁，负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。

3.5.3对真空负荷开关（断路器）的要求：

a）	真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

b）	真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

c）	真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验。

d）	真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.5.4对SF6负荷开关（断路器）的要求：

a）	所用气体应经采购人复检合格后方可使用。

b）	气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

c）	SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

d）	SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

e）	SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150L/L，在其他温度时应予修正。

f）	SF6断路器的吸附剂：投标人在供货前应提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

g）	SF6负荷开关在零表压时应能开断额定电流。

3.5.5负荷开关—熔断器组合电器

a）技术参数见4技术参数要求。

b）负荷开关-熔断器组合电器用撞击器分闸操作时，应能开断转移电流，由分励脱扣器分闸操作时，应能开断交接电流。熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在任一相撞击器动作时，负荷开关应可靠动作，三相同时动作时，不应损坏脱扣器。

c）负荷开关－熔断器组合电器回路，如用于变压器保护时可加装分励脱扣装置（如过温跳闸）。

d）负荷开关+熔断器组合电器的环网柜，其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件。

3.5.6隔离开关

技术参数见4技术参数要求。

3.6.7接地开关

a）技术参数见4技术参数要求。

b）与二工位隔离开关配合使用单独安装的接地开关应具备两次关合短路电流的能力。

c）操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

3.6其它设备技术要求

3.6.1电流互感器

a）	技术参数见4技术参数要求。

b）	对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

c）	环网柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配。

3.6.2电压互感器

技术参数见4技术参数要求。

3.6.3干式变压器

技术参数见4技术参数要求。

3.6.4避雷器

技术参数见4技术参数要求。

3.6.5母线

a）	技术参数见4技术参数要求。

b）	母线材料：铜。

c）	供货前，充气柜应提供各种触头的结构图。

3.7操作机构技术要求

3.7.1 操作机构黑色金属零部件应采用防腐处理工艺，耐受96h及以上中性盐雾试验后无明显锈蚀。

3.7.2 开关设备采用手动操作配置时宜具备电动升级扩展功能；开关设备采用电动操作配置时应同时具备手动操作功能。

3.7.3 断路器和负荷开关配置弹簧操作机构，断路器操作机构具有防止跳跃功能，应配置断器的分合闸指示，操作机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

3.7.4 并联合闸脱扣器

a) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，合闸脱扣器不应脱扣。并联合闸脱扣器在合闸装置的额定电源电压的85%-110%范围内，交流时在合闸装置的额定频率下，应可靠动作；

b) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣。

3.7.5 并联分闸脱扣器

a）并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的 65%-110% (直流)或 85%-110% (交流)范围内，交流时在分闸装置的额定电源频率下，开关装置达到额定短路开断电流的操作条件下，均应可靠动作；

b）当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣。

3.7.6电动弹簧操作机构应电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

3.7.7在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再次储能，合闸弹簧应在15s内完成储能。在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不得释放。断路器在各位置时都应能对合闸弹簧储能。

3.7.8 合闸弹簧的储能状态有机械装置指示，指示采用中文表示，清晰可视并能实现远方监控。

3.8主母线技术要求

3.8.1 环网柜的主母线应采用绝缘母线，柜与柜间用金属隔板隔开，但不得产生涡流，两端母线应用绝缘封堵密封。

3.8.2 主母线接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

3.9接地技术要求

3.9.1 接地回路应能承受的短时耐受电流最大值应不小于主回路额定短时耐受电流的87％。

3.9.2 主回路的接地按 DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）主回路中凡规定或需要人可触及的所有部件都应可靠接地并符合DL/T 621中的规定；接地母线应分别设有不少于二处与接地系统相连的端子，并应有明显的接地标志；

b）主回路中均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体，紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm；

c）接地连接点应标以GB/T 5465.2中规定的保护接地符号,与接地系统连接的金属外壳部分可以视为接地导体；

d）人可触及的电缆预制式电缆终端表面应涂覆半导电或导电屏蔽层，电缆终端半导电或导电屏蔽层连接后应与接地母线可靠连接；

e）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，额定短路持续时间为2s时，其电流密度应不超过110A/mm2，但最小截面积应不小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积应不小于160mm2；

f）外壳应设置接地极（扁铁）引入孔。

3.9.3 外壳的接地按DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接；

b）金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

c）环网柜的铰链应采用加强型，门和框架的接地端子间应用截面积不小于2.5mm2的软铜线连接；

d）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体；

e）当通过的电流引起热和机械应力时，应保障接地系统的连续性。

3.10二次设备技术要求

#### 3.10.1 电气接线

##### a）环网柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封，应采用塑料扎带固定，不允许采用粘贴方式固定；

##### b）环网柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作；

##### c）环网柜内二次回路接线端子应具备防尘与阻燃功能；

##### d）端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须至少以一个端子隔开；每个接线端子最多允许接入两根线；

##### e）环网柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

#### 3.10.2后备电源

##### a) 环网柜可选配后备电源，线路停电后，自动投入备用电源，实现环网单元的电动分合闸；

b) 后备电源在外部交流电源通电的情况下，蓄电池可自动进行浮充。在外部交流电源失电的情况下电池自动投入到系统中运行。后备电源应保证停电后能分合闸操作3次，维持终端及通信模块至少运行8小时。

3.11环网柜的五防及联锁装置应满足DL 538、DL/T 593及SD 318的相关规定，同时满足以下要求。

3.11.1 环网柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

3.11.2 进、出线柜应装有能反映进出线侧有无电压，并具有联锁信号输出功能的带电显示装置。当线路侧带电时，应有闭锁操作接地开关及电缆室门的装置。

3.11.3 电缆室门与接地开关应同时具备电气联锁和机械闭锁。

3.11.4环网柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其它回路独立。

3.11.5负荷开关+熔断器组合电器的环网柜中，熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下，在给定的撞击器型号（中型或重型）的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式（弹簧式或爆炸式的）下，应使负荷开关良好地操作。

3.11.6环网柜开关部分采用断路器时，柜体仍应参照负荷开关+熔断器组合电器要求，配置相应的机构及连锁装置，并应具有防跳装置，对电磁操作机构应具有脱扣自我保护功能。

3.11.7采用两工位隔离开关时，隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。

3.11.8对于不允许合环操作的场所，进线柜与分段柜应采取电气闭锁措施，条件具备时应同时采用机械闭锁；另接至配电变压器回路的负荷开关+熔断器组合电器或断路器柜应与变压器门闭锁，实现只有当配变柜开关打开后，方可打开变压器室门；当变压器门被误打开，对应配变柜开关应跳闸的功能。

3.12电压互感器、电流互感器、避雷器应满足GB 1207、GB 1208及GB 11032的相关规定要求。

3.12.1 环网柜PT接线按需配置，一次侧可采用屏蔽型可触摸电缆终端连接。PT设高压侧熔断器，通过负荷开关连接于母线或进线单元。

3.12.2 环网柜配备的避雷器宜选用复合绝缘金属氧化物避雷器。

3.12.3 环网柜前门应有清晰明显的主接线示意图，柜顶设有横眉可装设间隔名称标识牌。环网单元前门表面应注明操作程序和注意事项。标志和标识牌的制作应符合GDW 742的规定。

3.13铭牌技术要求符合DL/T 404相关规定，并作以下补充：

3.13.1 操动机构应装设铭牌。铭牌应为S304不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响和防腐蚀的材料制成，应采用中文印制。

3.13.2 设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制，其规格即要求按Q/GDW 742。

3.13.3 铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息。

3.13.4 铭牌中至少应包含以下内容：

- 额定电压Ur

- 额定电流Ir

- 额定频率fr

- 额定工频耐受电压Ud

- 额定雷电冲击耐受电压Up

- 额定短时耐受电流Ik

- 额定峰值耐受电流Ip

- 额定短路持续时间tk

- 额定操作电压Ua

- 额定辅助电压Ua

- 额定短路开断电流

- 内部电弧等级

- 制造厂名称

- 制造年月

- 产品型号

- 出厂编号

3.14配套提供相应规格10kV预制式电缆终端及操作工具，电缆附件应按JB/T 8144.1及GB/T 12706.4的规定，并满足以下条件。

3.14.1 进出线电缆三相水平排列。采用10kV全屏蔽、全绝缘可触摸电缆终端，电缆应可靠固定，保证终端不受除重力以外的其它外力作用。

3.14.2 电缆终端应采用硅橡胶、三元乙丙橡胶或其它性能更优的绝缘材料，电缆终端应采用内外层屏蔽、可触摸、预制式、可插拔、全绝缘及全密封结构。电缆附件应满足标称电压8.7/15kV(Um=17.5kV)电缆的配合使用要求，每一只电缆头外壳应可靠接地。暂时未接入电缆的电缆终端应装设绝缘封帽，绝缘封帽应可靠接地。

3.15观察窗技术要求

3.15.1 观察窗的防护等级应至少达到外壳技术要求。

3.15.2 观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止形成危险的静电电荷，且通过观察窗可进行红外测温。

3.15.3 主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应能耐受DL/T 593规定的对地和极间的试验电压。

3.15.4 观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃，厚度不小于14mm，并在防爆玻璃增加屏蔽网。

3.16限制并避免环网柜内部电弧故障的要求：

3.16.1环网柜应通过内部燃弧试验。

3.16.2环网柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

3.16.3应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

3.16.4除二次小室外，在高压室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全和其它环网设备安全。

3.17户外环网柜外箱体要求

3.17.1外箱体应采用厚度≥2mm、性能不低于S304不锈钢或GRC材料（玻璃纤维增强水泥）等材料，外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。外箱体防护等级应不低于IP43。

3.17.2金属材质外箱体应采取防腐涂覆工艺处理，涂层均匀、厚度一致，涂层应有牢固的附着力，保证20年不可出现明显可见锈斑，箱体外壳具有防贴小广告功能。

3.17.3外箱体颜色应与周围环境相协调，不锈钢材质宜选用国网绿，箱壳表面应有明显的反光警示标志，保证15年不褪色。

3.17.4外箱体应设置明显的标志，如设备名称、有电危险等。标志和标识的制作应符合GDW 742的规定。

3.17.5外箱体顶盖的倾斜度应不小于10°，并应装设防雨檐。门开启角度应大于105°，并设定位装置；装设暗锁，并设外挂锁孔。门锁具有防盗、防锈及防堵功能。

3.17.6外箱体应设有足够的自然通风口和隔热措施，保证在4.1条规定的条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值，并且不得因此降低环网柜的外箱体防护等级。

3.17.7外箱体底部应配备4根可伸缩式起吊销，起吊销应能承载整台设备的重量。

3.17.8户外环网柜应设有独立的配电自动化单元安装空间，按配电自动化终端（DTU）遮蔽立式放置，宽度空间不低于600mm。箱内DTU终端具体要求详见“配电自动化终端技术规范”。

3.18二次接口要求

3.18.1　总体要求

a）	环网柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。

b）	环网柜二次控制仪表室、电缆室应有照明装置，空气绝缘柜内应具备驱潮及加热设施。

c）	二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

3.18.2　回路要求

a）	环网柜应装设负荷开关、断路器远方和就地操作切换把手。

b）	应具备监视断路器分合闸状态外回路。

c）	环网柜中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台环网柜应提供六动合、六动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关触点全部引至端子排上。

3.18.3　电源配置

a）	环网柜设交直流电源小母线，各环网柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。

b）	对电动操作机构电压为直流、且暂未配置直流电源的站所中，应在环网柜PT间隔内配置AC220V-DC48V（或DC110V）交直流转换模块，功率不小于200W。

3.18.4　端子排及接线要求

a）	端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

b）	端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

c）	按照“功能分段”的原则，环网柜内的端子排应按照如下要求分别设置：电流互感器回路、电压互感器回路、交流电源回路、直流电源回路、负荷开关、断路器的控制、操作、“五防”闭锁回路。其中“五防”闭锁回路按照相关“五防”要求完成，应注意预留环网柜外闭锁条件接口。

3.18.5　环网柜端子排接线图

各类型环网柜端子排接口标准如图1～图3所示。

图1　进、出线柜端子排图

图2　断路器柜端子排图

图3　电压互感器柜端子排图

- 技术参数要求

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，投标人应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV环网柜技术参数特性见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  | 空气 |
| 3 | 灭弧室类型 |  |  |  | SF6 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 额定电流 |  |  | A | 630A |
| 6 | 温升试验电流 |  |  |  | 1.1Ir （1.0Ir，熔断器组合柜） |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 42 |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  | kV | 75 |
| 9 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 20/31.5（熔断器） |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 11 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 13 | 电弧电流及燃弧持续时间 |  |  | kA/s | ≥20/0.5 |
| 14 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 | 100 |
| 15 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 16 | 供电电源 （以图纸为准) |  | 控制回路（独立） | V | DC 48/DC110 |
|  |  |  | 辅助回路 | V | DC 48/DC110 |
|  |  |  | 储能回路（独立） |  | DC 48/DC110 |
| 17 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥40 |
| 18 | 设备尺寸 |  | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm | （投标人提供） |
|  |  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  | （投标人提供） |
| 19 | 防护等级 |  | 柜体外壳 |  | IP4X |
|  |  |  | 隔室间 |  | IP2XC |
| 20 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  |  | MPa | （投标人提供） |
| 21 | SF6气体年漏气率（充气柜适用） |  |  |  | ≤0.1% |
| 22 | 操动机构型式或型号 |  |  |  | 电动，并具备手动操作功能 |
| 23 | 备用辅助接点 |  |  | 对 | 6动合6动断 |
| 二 | 配网自动化 |  |  |  |  |
| 1 | 自动化配置 |  |  |  | 带配电网自动化接口 |
| 三 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 2 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 |  | kV | 48 |
|  |  | 对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） | 断口 |  | kV | 85 |
|  |  | 对地 |  |  | 75 |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000（SF6） ≥10000（真空） |
| 6 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A | ≥10 |
| 7 | 切空载变压器电流 |  |  | A | 15 |
| 8 | 额定有功负载开断电流 |  |  | A | 630 |
| 四 | 负荷开关—熔断器组合电器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | ≤630 |
| 2 | 熔断器额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 |
| 3 | 转移电流 |  |  | A | （投标人提供） |
| 4 | 交接电流 |  |  | A | （投标人提供） |
| 五 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 2 | 主回路电阻 |  |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） |  | 断口 | kV | 85 |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 6 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 六 | 接地开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/2 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | ≥2 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 七 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |
| 2 | 绕组 |  | 额定电流比 |  | （详见附图） |
|  |  |  | 额定负荷 |  | ≥10 |
|  |  |  | 准确级 |  | 0.5 |
| 八 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  | kV | 10/0.1（户内环网柜） 10/0.1/0.22（户外环网柜） |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0.2/0.5 |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | V/V |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 50（户内环网柜） 50/1000（户外环网柜） |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | （投标人提供） |
| 10 | 熔断器的额定电流（与电压互感器配合使用） |  |  | A | 3 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 50 |
| 九 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 17 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV | 13.6 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  | kV | ≤51.8 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  | kV | ≤45 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  |  | kV | ≤38.3 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≥24 |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | A | （投标人提供） |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV | ≥16 |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA | 1 |
| 12 | 持续电流 |  | 全电流 | mA | （投标人提供） |
|  |  |  | 阻性电流 | A | （投标人提供） |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A | 400（峰值） |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 |  |  | kA | 65（峰值） |
| 15 | 动作负载 |  |  |  | （投标人提供） |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  | （投标人提供） |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV | （投标人提供） |
| 18 | 压力释放能力 |  |  | kA/s | 25/0.2 |
| 十 | 母线参数 |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 铜 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm2 | 与环网柜产品的 导体截面、材质一致 |
| 十一 | 直流电源系统（户外环网柜） |  |  |  |  |
| 1 | 输入电压 |  |  | V | AC220 |
| 2 | 输出电压 |  |  | V | DC48V |
| 3 | 直流输出回路 |  |  |  | 10A，12回 |
| 4 | 蓄电池容量 |  |  | Ah | 20 |
| 5 | 充电模块 |  |  | A | 2×5 |
| 十二 | 箱体要求（户外环网柜） |  |  |  |  |
| 1 | 箱体 |  | 外壳材质 |  | 304不锈钢，厚度不小于2mm，（以图纸为准，建议喷国网绿） |
|  |  |  | 防护等级 |  | IP43 |
| 2 | 外形尺寸 |  |  |  | （详见附图） |

- 试验要求

5.1 环网柜试验包括型式试验、出厂试验、抽检试验和现场交接试验项目。

5.2 型式试验

#### 5.2.1 环网柜应进行第三方型式试验，型式试验的目在于验证环网单元、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合标准的要求。试验应在典型的同一环网单元上完成，应由具备国家认可资质的第三方检测机构执行。

#### 5.2.2 型式试验项目及要求，按GB 3906、DL/T 404及DL/T 593及的规定执行。

#### 5.2.3 在进行型式试验前，环网单元中的断路器应按GB 1984和DL/T 402、负荷开关应按GB 3804、组合电器应按GB 16926、隔离开关和接地开关应按GB 1985中规定的项目通过型式试验，组合电器中的熔断器应按GB/T 15166.2中的规定通过型式试验。

#### 5.2.4 出现以下任何一种情况时，应进行型式试验：

##### a) 新试制的产品应进行完整的型式试验；

##### b) 转厂试制的产品应进行完整的型式试验；

##### c) 当环网单元中的断路器、负荷开关及组合电器中配用的负荷开关、熔断器、操动机构或辅助设备的型号或规格变更时，应进行相应项目的型式试验；

##### d) 当产品在设计、工艺或使用的材料等做重大改变时，应进行相应项目的型式试验；

##### e) 批量生产的产品每隔8年或不经常生产的产品（指停止生产间隔1年及以上者）再次生产时，应进行全部项目的型式试验；

#### 5.2.5 型式试验项目见表3

表3型式试验项目

| 序号 | 型式试验项目 |  | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 绝缘试验 |  | △ | △ | △ |
| 2 | 温升试验 |  | △ | △ | △ |
| 3 | 主回路电阻测量 |  | △ | △ | △ |
| 4 | 额定峰值耐受电流和短时耐受电流试验 |  | △ | △ | △ |
| 5 | 额定短路关合能力试验 |  | △ | △ | △ |
| 6 | 额定短路开断能力试验 |  | △ |  | △ |
| 7 | 防护等级试验 |  | △ | △ | △ |
| 8 | 内部燃弧试验 |  | △ | △ | △ |
| 9 | 机械特性试验 |  | △ | △ | △ |
| 10 | 机械强度试验 |  | △ | △ | △ |
| 11 | 异相接地故障试验 |  | △ |  |  |
| 12 | 额定容性电流开合试验 | 电缆充电电流 | △ | △ |  |
|  |  | 架空线路充电电流 | △ | △ |  |
| 13 | 额定有功负载电流开合试验 |  |  | △ |  |
| 14 | 转移电流开断试验 |  |  |  | △ |
| 15 | 交接电流开断试验 |  |  |  | △ |
| 16 | 接地短路关合试验 |  | △ | △ |  |
| 17 | 闭环电流开合试验 |  |  | △ |  |
| 18 | 电寿命试验 |  | △ | * | * |
| 19 | 环境试验 |  | △ | △ | △ |
| 20 | 凝露试验 |  | △ | △ | △ |
| 21 | 电磁兼容试验 |  | △ | △ | △ |
| 22 | 严酷气候条件下的试验 |  | * | * | * |
| 注：1、“△”为必试项目；“*”为需要时进行的试验项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行型式试验 |  |  |  |  |  |

5.3 出厂试验

#### 5.3.1 一般要求

##### a) 出厂试验不应给产品的性能和可靠性带来损害；

##### b) 每台产品必须经出厂试验，合格后方能出厂；

##### c) 出厂产品均应附有产品合格证等相应的技术文件。如有协议要求，任一项出厂试验项目可作为对产品的验收内容；

##### d) 出厂试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定．还应符合相应产品标准及本标准的规定。

#### 5.3.2 出厂试验项目见表4

表4出厂试验项目

| 序号 | 出厂试验项目 | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 2 | 主回路1min工频耐压试验 | △ | △ | △ |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 4 | 机械特性试验 | △ | △ | △ |
| 5 | 机械强度试验 | △ | △ | △ |
| 6 | 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 | △ | △ | △ |
| 7 | 局部放电测量 | △ | △ | △ |
| 8 | 功能检查试验 | △ | △ | △ |
| 9 | X射线检查 | △ | △ | △ |
| 10 | 气箱密封试验（仅限充气柜） | △ | △ | △ |
| 注：1、“△”为必试项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验 |  |  |  |  |

5.4 抽检试验

#### 5.4.1 12kV环网单元应按比例进行抽检试验。5.4.2如环网单元和配电自动化终端，应进行联调试验。

#### 5.4.3 抽检试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定．还应符合相应产品标准及本标准的规定。

#### 5.4.4 抽检试验项目见表5

表5抽检试验项目

| 序号 | 型式试验项目 | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 设计和外观检查 | △ | △ | △ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 4 | 温升试验 | △ | △ | △ |
| 5 | 主回路电阻测量 | △ | △ | △ |
| 6 | 额定短路关合能力试验 | * | * | * |
| 7 | 额定短路开断能力试验 | * |  | * |
| 8 | 主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验 | * | * | * |
| 9 | 机械操作和机械特性试验 | △ | △ | △ |
| 10 | 容性电流开断和关合能力试验 | * | * | * |
| 11 | 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 | △ | △ | △ |
| 12 | 防护等级试验 | * | * | * |
| 13 | 内部故障电弧试验 | * | * | * |
| 14 | 气箱密封试验 | * | * | * |
| 15 | 一次设备与配电自动化终端配合调试 | * | * | * |
| 注：1、“△”为必试项目；“*”为需要时进行的试验项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验 |  |  |  |  |

5.5 交接试验

#### 5.5.1 一般要求

##### a) 现场交接试验应按GB 50150和 DL/T 404的要求进行；

##### b) 每台产品必须经交接试验，所有试验结果均应符合产品的技术要求，合格后方能投运。

#### 5.5.2 交接试验项目见表6

表6交接试验项目

| 序号 | 型式试验项目 | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 资料和外观检查 | △ | △ | △ |
| 2 | 主回路1min工频耐压试验 | △ | △ | △ |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 4 | 主回路电阻测量 | △ | △ | △ |
| 5 | 机械操作试验 | △ | △ | △ |
| 6 | 功能检查试验 | △ | △ | △ |
| 7 | 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 | △ | △ | △ |
| 8 | 环网单元中CT、PT、变压器及避雷器等元件按标准所应进行的交接试验 | △ | △ | △ |
| 注：“△”为必试项目 |  |  |  |  |

5.6 试验方法及要求

#### 5.6.1 绝缘试验

##### a) 试验要求按DL/T 593的规定。凝露下的耐压试验，试验方法按DL/T 404的规定进行；

##### b) 绝缘试验时，应在元件的布置能提供最不利的绝缘条件的组合方式上进行，如无法证明，应在各种可能的布置方案下进行试验。

#### 5.6.2 局部放电试验

##### a) 试验要求按GB/T 7354中的规定；

##### b) 试验结果判定：1.2Ur下，局部放电量绝缘组件≤5pC，断路器柜、负荷开关柜、组合电气柜≤20pC，计量柜、PT柜≤80pC。

#### 5.6.3 温升试验

##### a) 试验要求按DL/T 593的规定，对环网单元通入1.1倍的额定电流进行试验。对组合电器单元（或含有熔断器）的环网单元进行试验时，组合电器应按GB 16926的规定通入1.0倍额定电流进行试验；

##### b) 温升试验应按正常使用条件安装，包括所有外壳、隔板等，并且在试验时应将盖板和门关闭；

##### c) 对某一单元的环网单元进行温升试验时，主母线及两边相邻的环网单元应通以电流，该电流所产生的功率损耗应与额定情况下相同。如果无法做到与实际工作条件一致，则允许以加热或隔热的方法来模拟其等价条件；

##### d) 对于断路器、负荷开关、负荷开关－熔断器组合电器三种单元的温升试验应分别进行，不可互相替代；

##### e) 试验结果判定：按DL/T 593的规定，熔断器的温升应符合GB/T 15166.2中的规定，温升试验后主回路的电阻变化不得大于温升试验前的20%。

##### 6.6.4 主回路电阻测量

##### a) 试验要求按DL/T 593的规定进行，其电阻值由产品技术条件规定。短路实验前后电阻变化不得大于20%；

##### b) 为了排除熔断器固有电阻分散性对回路电阻的表征产生影响时，可用阻抗可以忽略不计的导电棒代替熔断器后，进行直流电阻测量，此时应对导电棒的直流电阻进行记录；

##### c) 当额定电流等于或大于100A时，应以电流、电压法测量。

#### 5.6.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

##### a) 短时耐受电流和峰值耐受电流试验适用于断路器、负荷开关，对负荷开关－熔断器组合电器不适用。但考虑到组合电器的其它功能单元或支路（如接地开关、接地回路等），要求进行短时耐受电流和峰值耐受电流试验时，按DL/T 593规定进行；

##### b) 环网单元应进行铭牌所规定的峰值耐受电流及短时耐受电流的试验，试验方法应符合DL/T 593中的规定，在三相回路上进行。在同一产品中有两种以上短时耐受电流及峰值耐受电流值时，如果结构及其所有组件和导体截面（如为设计最小截面）规格均相同，若已按规定的最大值进行，并通过了试验，对规定的较低值可以不进行试验；

##### c) 在同一系列产品中（包括电压互感器单元在内），在进行出线柜试验时，应采用方案中最小额定电流配置的试品进行试验。在试验中，除为限制短路电流值和短路持续时间而装设的保护装置外，应保证其它的保护设施不动作。试验后，试品内的组件和导体不应产生有损于主回路正常工作的变形和损坏；

##### d) 接地回路的试验按DL/T 404的规定进行。试验后，接地导体与接地网连接的汇流排等允许有一定程度的局部变形，但必须维持接地回路能继续正常工作。

#### 6.6.6 关合开断与电寿命试验

##### a) 断路器的短路关合和开断试验、容性电流开合试验按DL/T 402规定进行，电寿命试验按DL/T 403规定进行；

##### b) 负荷开关试验按GB 3804规定进行；

##### c) 负荷开关－熔断器组合电器试验按GB 16926规定进行；

##### d) 无论装何种开关设备的环网单元，进行开断试验前、后，均应进行主绝缘对地、相间及断口间的工频和冲击耐压试验。

##### 5.6.7 防护等级试验按DL/T 593的规定进行。

##### 5.6.8 内部燃弧试验的技术条件、方法及判据，按DL/T 404的规定进行，燃弧持续时间应≥0.5s。

##### 5.6.9 机械特性试验

##### a) 除另有规定，试验应在试验现场周围空气温度下进行；

##### b) 环网单元内主回路所装的断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关的机械性能试验，在规定的操作电压范围内进行，应符合各自技术条件的要求；

##### c) 断路器（负荷开关）、隔离开关、接地开关应操作50次，可插拔部件应插入、抽出各25次，以检验其操作是否良好；

##### d) 环网单元中各组件均应按各自要求进行机械稳定性的考核。断路器、负荷开关、隔离开关分别按DL/T 402、GB 3804、DL/T 486中的相关规定进行。接地开关如果与隔离开关组合成一个整体，在进行隔离开关试验时，同时也进行接地开关的试验；如分别为两个组件，应按DL/T 486中的规定进行机械稳定性考核；

##### e) 机械联锁部件的机械稳定性考核，按DL/T 593中的规定进行；

##### f) 进行机械稳定性试验前后的高压电器组件、部件，均应测量它的主回路电阻，其值应符合各自技术条件的要求，并应按本标准6.6.3的规定进行温升试验，其二次回路应保证性能良好；

##### g) 绝缘外壳的机械强度应当用冲击试验来考核，其冲击力应加在外壳最薄弱的地点（如观察窗）。

#### 5.6.10 绝缘组件的动、静出线端或两端按各自所能承受的机械力，进行相应的抗弯或抗拉试验，试验参数应符合相关产品的技术条件及设计图样的规定。

#### 5.6.11 操作振动试验按DL/T 593的规定进行。

#### 5.6.12 联锁试验

#### a）机械联锁和电气闭锁应符合“五防”规定；

b) 连锁装置的机械操作试验，按DL/T 593的规定进行。

#### 6.6.14一次设备与终端联调试验

##### a) 对于配备二次终端的环网单元还需要进行一次设备与终端的配合调试；

##### b) 指示功能，终端指示状态与一次环网单元的状态应当一致，包括电源指示、位置指示、储能指示、相间过流指示、零序过流指示等；

##### c) 控制功能，将环网单元设置为“远方”状态，通过终端进行合分操作不少于5次，环网单元均应当可靠动作；

##### d) 电气连锁功能，当环网单元处于分闸接地状态时，终端遥控环网单元合闸时，环网单元应当不动作；

##### e) 零序保护动作试验，该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行，且环网单元均能够可靠分闸，终端能正确显示零序过流信号；

##### f) 相间保护动作试验，该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行，且最少在2相上进行重复测试，环网单元均能够可靠分闸，终端能正确显示相间过流信号；

##### g) 电流闭锁功能，在环网单元上施加大电流至终端上“过流”及“闭锁”指示灯亮时，投入零序保护，环网单元应当闭锁不动作。

5.6.15电磁兼容测试按GB/T 11022中的规定进行

- 包装与运输要求

6.1中标方应对设备的包装和运输到合同交货地负责。

6.2中标方应以任何运输过程中都能保护设备不受到损坏的方式而设计和准备包装。且外包装应明确标明（但不限于）中标方名称、收货单位、项目名称。

6.3运输中应注意装、卸，不能损坏包装或使产品变形、损坏。

6.4包装应有足够的强度能在短途搬运、设备储存和装车、装船中承受较大冲击而不会散包。

6.5在设备交付时应有包装清单。

- 质量验收要求

7.1采购人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合采购人做好抽查测试。

7.2若有合同物资经检验和抽检不符合本技术规范的要求，采购人可以拒收，相关损失由供应商自行承担。

7.3采购人与中标人双方联合进行到样后的包装外观检查；

7.4采购人与中标人双方联合进行产品结构尺寸检查验收；

附件四、医科大学低压开关柜-技术规范书

## 技术规范书

## 1  总则

1.1 本部分规定了低压开关柜招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货的一般要求

1.2 本部分适用于低压开关柜招标。

1.3 供应商生产前必须进行设计技术交底；

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### GB/T 7251.1-2013    《低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则》

### GB/T 7251.12-2013   《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和电力设备》

### GB/T 7251.8-2020    《低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求》

CQC3177-2021         《低压成套开关设备节能认证技术规范》

GB/T 14048.1-2012   《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 14048.2-2008   《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

GB/T 14048.3-2017   《低压开关设备和控制设备 第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

GB/T 14048.4-2010   《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器　机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）》

GB/T 14048.5-2017   《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关件 机电式控制电路电器》

GB/T 15576-2008      《低压成套无功功率补偿装置》

GB/T 20840.2-2014    《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》

GB/T 7947-2010       《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》

GB/T 20138-2006     《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》

GB/T 4208-2017      《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T 17626-2008     《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T 17626.4-2008    《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试》

GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》

GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》

GB/T 17626.16-2007《电磁兼容 试验和测量技术 0Hz～150kHz 共模传导骚扰抗扰度试验》

GB 50054-2011       《低压配电设计规范》

JB/T 10316-2013     《低压成套开关设备绝缘支撑部件和绝缘材料》

JB/T 10323-2016     《低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件》

IEC 61140-2002      《电击防护》

IEC 61439-1-2011    《低压开关设备和控制设备成套装置》

IEC 60721-3-3 2002 《环境条件的分类 第3部分_环境参数组及其严酷程度的分类分级》

GB/T 2423.17-2008   《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》

IEC TR61641 E3 2014-09 《封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则》

GB/T 18859-2016 《封闭式低压成套开关设备和控制设备 在内部故障引起电弧》

IEC 60068-3-3-1991 《环境试验 第3-3部分: 指南 设备的地震试验方法》

GB/T2424.25-2000《电工电子产品环境试验第3部分: 试验导则地震试验方法》

GB/T 20626.1-2017   《特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用电工要求》

# 3　技术参数和性能要求

3.1　开关柜技术参数低压开关柜型式为直立式、落地安装的金属封闭型低压开关柜，开关柜的骨架为垂直地面安装的自撑式结构, 柜体应采用高质素的敷铝锌板或冷轧钢板。柜体具有足够的机械和电气强度，保障所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的机械应力和热应力，并能承受正常运输、安装的影响而不损坏。

3.1.1开关柜整体高度根据现场层高要求，不超过2400mm。

3.1.2柜体分隔形式Form 3b，开关柜内的每个柜体分隔为三室，即水平母线隔室，功能单元隔室及电缆室，室与室之间用钢板或高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开；

内部应实现良好的分隔，开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并为上下出线位置可进行适当调整。

3.1.3 每台框架断路器或插拔装置应布置在前开门的功能单元室内。功能单元室门应是刚性的，并在框架断路器、插拔装置移走或功能单元室空间留作将来使用的情况下把该功能单元室封闭起来。

3.1.4低压开关柜体应采取为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，同时也要保证在带电情况下的良好互换性和快速加装。

3.1.5 功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制，具有专用位置指示器，并配有鲜明的颜色及符号标示，为加强安全防范，操作手柄和断路器手柄定位后均可加挂锁。

3.1.6 在一次触头接通前，框架断路器的框架或插拔装置应可靠接地，并且在运行位置以及在一次触头分开一个安全距离以前的所有其它位置，框架断路器的框架或插拔装置应保持可靠接地。

3.1.7 低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

3.1.8每个隔室应有足够空间便于检修维护。

3.1.9 低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

3.1.10 开关柜采用离墙式布置，柜后设有维护通道。

3.1.11开关柜应可在柜顶或柜底进出线，深度柜体为1000mm。

3.1.12 低压开关柜的外壳防护等级应至少为IP31。

3.1.13 开关柜的设计和安装应便于维护和扩建，水平母线采用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排开孔搭接。

3.1.14安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

3.1.15抽屉单元带有导轨，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。抽屉在试验位置时，一次回路有可见断点，保证人员的绝对安全。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

3.1.16抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性。二次插接附件应与品牌柜同一品牌，应满足《JB/T 10263-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用插接件》并提供有效的国内权威机构的试验报告。

3.1.17抽屉柜应具有性能良好的一次接插件系统，同时也要保证抽屉单元良好的互换性和快速加装能力。一次插接附件应与品牌柜同一品牌，应满足《JB/T 10323-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 主电路用插接件》并提供有效的国内权威机构的试验报告。将主电路插接固定后，从试验位置至接通位置，再返回试验位置为一个循环，以5次/min的频率连续进行1000次（不带电情况下）。试验后，插接件动、静触头及导电部件无损伤和变形现象。

3.1.18 低压开关抽屉柜体应具有为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证良好的互换性和快速加装能力。

3.2　电流互感器

进线及分段柜内电流互感器采用环氧树脂浇铸，出线柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

3.3 电路

3.3.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

3.3.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

3.3.3 电气间隙、爬电距离和间隔距离

3.3.4 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

3.3.5 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

3.4铭牌

1)每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

2)开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

3)设备铭牌为2mm有机玻璃材料，规格为200*50 mm。

4)设备二次铭牌为聚脂纤维材料，规格为60*15 mm（仪表面板）。

# 4　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，投标人应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压开关柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用参数 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | (以图纸为准) |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | 投标人提供 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 投标人提供 |
|  | 防护等级 |  | IP31 |
| 进线柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 4P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | 1250A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
| 进线柜 | 断路器 | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 详见招标图 |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 浪涌保护器 | 保护类型（IEC类别） | I类 |
|  |  | 标称工作电压（V） | 400V |
|  |  | 最大持续工作电压（V） | 投标人提供 |
|  |  | 标称放电电流(8/20uS) | 100kA |
|  |  | 电压保护水平（kV） | 投标人提供 |
|  | 进线方式 |  | 侧进线/母线上进线（以图纸为准） |
| 分段柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 4P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | 1250A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 详见招标图 |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
| 馈线柜 | 垂直母线 | 额定电流 | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 投标人提供 |
|  | 断路器 | 出线配置 | (以图纸为准) |
|  |  | 型式 | 框架、塑壳断路器，电子脱扣 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 400V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定电流 | 详见招标图 |
|  |  | 额定极限分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥7000次（塑壳断路器） |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 详见招标图 |
|  | 电流表 |  | 三相数显式 |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 600 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |

# 4.1　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | - K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，采购人可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

# 5　试验

5.1 试验内容及要求

5.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。现场交接试验应符合标准的要求。

5.1.2  低压开关柜进行随机抽样检验。

5.1.3  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表6：

表6  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 11 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

5.2 型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

### 5.2.1  一般检查

##### a）	对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的部件5次，机构动作可靠。

##### b）	检查导线、电缆布置是否符合要求试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

##### c）	防护等级是否符合IP30，试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

##### d）	标志是否符合要求，试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

##### e）	铭牌检查，试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

##### f）	母线检查，试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

##### g）	是否安装了保护性设施，试验结果判定：是否安装避雷器。

##### h）	电气间隙测量，试验结果判定：大于等于14.0mm。

##### i）	爬电距离测量，试验结果判定：大于等于16.0mm。

### 5.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

### 5.2.3  工频耐压试验

##### 1)主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压。

表7  试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

##### 2)不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表8规定的工频耐压试验电压

表8  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

### 5.2.4  通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

### 5.2.5  温升极限的验证

按GB 7251.1-2005中8.2.1的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.1.7的规定。

### 5.2.6  短路耐受强度验证

按GB 7251.1-2005中8.2.3的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.3.2.5的规定。

### 5.2.7  保护电路有效性验证

按GB 7251.1-2005中8.2.4的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.4.3的规定。

### 5.2.8  电气间隙和爬电距离验证

按GB 7251.1-2005中8.2.5的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.1.2.1的规定。

### 5.2.9  机械操作验证

按GB 7251.1-2005中8.2.6的规定。试验结果判定：如果器件、联锁机构等的工作条件未受影响，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。

### 5.2.10  防护等级验证

按GB 7251.1-2005中8.2.7的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.2.1和7.7的规定。

## 6  包装及运输

## 6.1 包装

## 6.1.1 供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件, 将分接箱和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好, 并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

## 6.1.2 大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量, 并提供起吊图纸和说明, 包装箱上应有起吊标志。

## 6.1.3 所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内, 在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”, 以与本体相区别; 并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

## 6.1.4 包装箱应连续编号, 不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

## (1) 合同号;

## (2) 收货单位名称及地址;

## (3) 分接箱名称及型号;

## (4) 毛重和分接箱总重;

## (5) 包装箱外形尺寸;

## (6) 制造厂名称;

## (7) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

## 6.1.5 从供方发货至需方收到期间, 设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由供方自负。

## 6.2 运输

## 6.2.1 供方负责将设备安全运抵需方指定的地点。设备从生产厂家至需方指定地点的运输和装卸全部由供方完成。装运设备时, 需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

## 6.2.2运输方式：公路汽车运输或由需、供双方协商确定。

## 6.2.3 在设备启运时, 供方应以最快捷的方式通知需方以下内容:

## (1) 设备名称;

## (2) 件数、件号、重量;

## (3) 合同号;

## (4) 货运单号;

## (5) 达到港（站）;

## (6) 设备发出日期。

## 6.2.4设备运抵后供方收到需方通知的五天内，供方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训，所需器械和仪表由供方自行解决，并保证设备的安装质量。

## 7  质量验收

## 7.1设备制造单位应保证产品制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本原则的要求。

## 7.2发包人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，承包人应配合发包人做好抽查测试。

## 7.3若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，发包人可以拒收。

附件五、医科大学低压电容柜-技术规范书

技术规范书

## 1  总则

1.1 本部分规定了低压开关柜招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货的一般要求

1.2 本部分适用于低压开关柜招标。

1.3 供应商生产前必须进行设计技术交底；

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### GB/T 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则》

### GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和电力设备》

### GB/T 7251.8-2020 《低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求》

CQC3177-2021 《低压成套开关设备节能认证技术规范》

GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

GB/T 14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备 第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

GB/T 14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器　机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）》

GB/T 14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关件 机电式控制电路电器》

GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》

GB/T 20840.2-2014 《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》

GB/T 7947-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》

GB/T 20138-2006 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》

GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T 17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T 17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试》

GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》

GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》

GB/T 17626.16-2007《电磁兼容 试验和测量技术 0Hz～150kHz 共模传导骚扰抗扰度试验》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

JB/T 10316-2013《低压成套开关设备绝缘支撑部件和绝缘材料》

JB/T 10323-2016《低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件》

IEC 61140-2002《电击防护》

IEC 61439-1-2011《低压开关设备和控制设备成套装置》

IEC 60721-3-3 2002《环境条件的分类 第3部分_环境参数组及其严酷程度的分类分级》

GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》

IEC TR61641 E3 2014-09 《封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则》

GB/T 18859-2016 《封闭式低压成套开关设备和控制设备 在内部故障引起电弧》

IEC 60068-3-3-1991 《环境试验 第3-3部分: 指南 设备的地震试验方法》

GB/T2424.25-2000《电工电子产品环境试验第3部分: 试验导则地震试验方法》

GB/T 20626.1-2017《特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用电工要求》

# 3　技术参数和性能要求

3.1　开关柜技术参数低压开关柜型式为直立式、落地安装的金属封闭型低压开关柜，开关柜的骨架为垂直地面安装的自撑式结构, 柜体应采用高质素的敷铝锌板或冷轧钢板。柜体具有足够的机械和电气强度，保障所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的机械应力和热应力，并能承受正常运输、安装的影响而不损坏。

3.1.1开关柜整体高度根据现场层高要求，不超过2400mm。

3.1.2柜体分隔形式Form 3b，开关柜内的每个柜体分隔为三室，即水平母线隔室，功能单元隔室及电缆室，室与室之间用钢板或高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开；

内部应实现良好的分隔，开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

低压开关柜的进出线可采用电缆或封闭母线槽,并为上下出线位置可进行适当调整。

3.1.3 每台框架断路器或插拔装置应布置在前开门的功能单元室内。功能单元室门应是刚性的，并在框架断路器、插拔装置移走或功能单元室空间留作将来使用的情况下把该功能单元室封闭起来。

3.1.4低压开关柜体应采取为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，同时也要保证在带电情况下的良好互换性和快速加装。

3.1.5 功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制，具有专用位置指示器，并配有鲜明的颜色及符号标示，为加强安全防范，操作手柄和断路器手柄定位后均可加挂锁。

3.1.6 在一次触头接通前，框架断路器的框架或插拔装置应可靠接地，并且在运行位置以及在一次触头分开一个安全距离以前的所有其它位置，框架断路器的框架或插拔装置应保持可靠接地。

3.1.7 低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

3.1.8每个隔室应有足够空间便于检修维护。

3.1.9 低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

3.1.10 开关柜采用离墙式布置，柜后设有维护通道。

3.1.11开关柜应可在柜顶或柜底进出线，深度柜体为1000mm。

3.1.12 低压开关柜的外壳防护等级应至少为IP31。

3.1.13 开关柜的设计和安装应便于维护和扩建，水平母线采用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接，避免柜间母排开孔搭接。

3.1.14安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

3.1.15抽屉单元带有导轨，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。抽屉在试验位置时，一次回路有可见断点，保证人员的绝对安全。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

3.1.16抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性。二次插接附件应与与品牌柜同一品牌，应满足《JB/T 10263-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 辅助电路用插接件》并提供有效的国内权威机构的试验报告。

3.1.17抽屉柜应具有性能良好的一次接插件系统，同时也要保证抽屉单元良好的互换性和快速加装能力。一次插接附件应与品牌柜同一品牌，应满足《JB/T 10323-2016低压抽出式成套开关设备和控制设备 主电路用插接件》并提供有效的国内权威机构的试验报告。将主电路插接固定后，从试验位置至接通位置，再返回试验位置为一个循环，以5次/min的频率连续进行1000次（不带电情况下）。试验后，插接件动、静触头及导电部件无损伤和变形现象。

3.1.18 低压开关抽屉柜体应具有为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证良好的互换性和快速加装能力。

3.2　电流互感器

进线及分段柜内电流互感器采用环氧树脂浇铸，出线柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

3.3 电路

3.3.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

3.3.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

3.3.3 电气间隙、爬电距离和间隔距离

3.3.4 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

3.3.5 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

3.4铭牌

1)每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

2)开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

3)设备铭牌为2mm有机玻璃材料，规格为200*50 mm。

4)设备二次铭牌为聚脂纤维材料，规格为60*15 mm（仪表面板）。

# 4　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，投标人应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压开关柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用参数 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | 1250A |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | 投标人提供 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 投标人提供 |
|  | 防护等级 |  | IP31 |
| 电容柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | 630A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 详见招标图 |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
| 电容器 | 补偿装置 | 型式 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构) |
|  |  | 额定电压 | 450V(三相)/250V(单相) |
|  |  | 外壳材质 | 不锈钢 |
|  |  | 寿命 | （投标人提供） |
|  |  | 容量配置 | 补偿容量240kVar |
|  |  | 投切元件型式 | （投标人提供） |
|  |  | 投切元件响应时间 | ≤20ms |
|  |  | 投切元件寿命 | （投标人提供） |
|  |  | 抑止合闸涌流能力 （额定电流的倍数） | （投标人提供） |
|  | 多功能数显表 电流互感器 电流表 柜体尺寸 | 参数 | 满足DL/T 597之要求 |
|  |  | 通信接口 | USB及RS-485标准接口 |
|  |  | 电压显示 | 有 |
|  |  | 电流显示 | 有 |
|  |  | 参数 | 满足DL/T 597之要求 |
|  |  |  | 三相数显式 |

# 4.1　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | - K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，采购人可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

# 5　试验

5.1 试验内容及要求

5.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。现场交接试验应符合标准的要求。

5.1.2  低压开关柜进行随机抽样检验。

5.1.3  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表6：

表6  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 11 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

5.2 型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

### 5.2.1  一般检查

##### a）	对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的部件5次，机构动作可靠。

##### b）	检查导线、电缆布置是否符合要求试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

##### c）	防护等级是否符合IP30，试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

##### d）	标志是否符合要求，试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

##### e）	铭牌检查，试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

##### f）	母线检查，试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

##### g）	是否安装了保护性设施，试验结果判定：是否安装避雷器。

##### h）	电气间隙测量，试验结果判定：大于等于14.0mm。

##### i）	爬电距离测量，试验结果判定：大于等于16.0mm。

### 5.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

### 5.2.3  工频耐压试验

##### 1)主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表7规定的工频耐压试验电压。

表7  试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

##### 2)不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表8规定的工频耐压试验电压

表8  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

### 5.2.4  通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

### 5.2.5  温升极限的验证

按GB 7251.1-2005中8.2.1的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.1.7的规定。

### 5.2.6  短路耐受强度验证

按GB 7251.1-2005中8.2.3的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.3.2.5的规定。

### 5.2.7  保护电路有效性验证

按GB 7251.1-2005中8.2.4的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.4.3的规定。

### 5.2.8  电气间隙和爬电距离验证

按GB 7251.1-2005中8.2.5的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.1.2.1的规定。

### 5.2.9  机械操作验证

按GB 7251.1-2005中8.2.6的规定。试验结果判定：如果器件、联锁机构等的工作条件未受影响，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。

### 5.2.10  防护等级验证

按GB 7251.1-2005中8.2.7的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.2.1和7.7的规定。

## 6  包装及运输

## 6.1 包装

## 6.1.1 供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件, 将分接箱和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好, 并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

## 6.1.2 大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量, 并提供起吊图纸和说明, 包装箱上应有起吊标志。

## 6.1.3 所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内, 在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”, 以与本体相区别; 并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

## 6.1.4 包装箱应连续编号, 不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

## (1) 合同号;

## (2) 收货单位名称及地址;

## (3) 分接箱名称及型号;

## (4) 毛重和分接箱总重;

## (5) 包装箱外形尺寸;

## (6) 制造厂名称;

## (7) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

## 6.1.5 从供方发货至需方收到期间, 设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由供方自负。

## 6.2 运输

## 6.2.1 供方负责将设备安全运抵需方指定的地点。设备从生产厂家至需方指定地点的运输和装卸全部由供方完成。装运设备时, 需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

## 6.2.2运输方式：公路汽车运输或由需、供双方协商确定。

## 6.2.3 在设备启运时, 供方应以最快捷的方式通知需方以下内容:

## (1) 设备名称;

## (2) 件数、件号、重量;

## (3) 合同号;

## (4) 货运单号;

## (5) 达到港（站）;

## (6) 设备发出日期。

## 6.2.4设备运抵后供方收到需方通知的五天内，供方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训，所需器械和仪表由供方自行解决，并保证设备的安装质量。

## 7  质量验收

## 7.1设备制造单位应保证产品制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本原则的要求。

## 7.2 发包人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，承包人应配合发包人方做好抽查测试。

## 7.3  若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，发包人可以拒收。

第五章 格式合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京医科大学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》及有关法律、法规、规章，按照             公开招标的情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    及有关事项，经充分协商，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：  /  。

4.工程内容：

5.工程承包范围：采购文件、工程量清单所示的所有工程内容。

二、合同工期

工期总日历天数：      天。（具体开工时间以发包人通知为准）

三、质量标准和质保期

工程质量：符合现行国家最新质量验收标准；承包人提高标准的，按提高后标准实施，增加的费用发包人不另行支付。工程需通过发包人、业主、行政主管部门制定的验收标准且验收合格。质保期为验收合格之日起        年。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：        人民币（大写）  (¥    元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）     (¥     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     (¥     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     (¥     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）：叁拾柒万肆仟贰佰贰拾肆元柒角贰分·(¥374224.72元)(含税)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件及附件，投标文件及附件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 贰 份。

发包人（盖章）：南京医科大学           承包人（盖章）：

地址：江宁区龙眠大道101号           地址：

电话：025-                           电话：

代表签字：                           代表签字：

开户银行：南京市工商银行汉中门支行   开户银行：

行号：102301000149                 行号：

帐号：4301010109001038622         帐号：

日期：                               日期：

第二部分  合同通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分 合同专用条款

1 一般约定

1.1 合同文件的优先顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、工程量清单；

7、招投标文件及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；

8、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。

1.2知识产权

由发包人(或以发包人名义)编制的《发包人要求》、设计文件、技术资料及其他与本工程相关的文件的著作权、知识产权均归发包人所有。承包人仅可在履行本合同的范围内使用上述文件，不得擅自复制、向第三方披露或用于本合同之外的其他项目。承包人因施工产生的与本工程相关的技术成果，如未使用发包人物质技术条件的，归承包人所有；如使用发包人物质技术条件的，归发包人所有，承包人可在同等条件下享有优先使用权。

2 发包人义务

2.1 发包人委派的现场人员： 姓名：         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）确认承包人提出的顺延工期的签证；

（2）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；

（3）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；

（4）主持工程验收；

（5）处理和协调外部施工条件；

（6）代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

2.2提供施工场地：

发包人提供施工场地的约定：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  约定的开工时间前。

（2）施工用水、用电，业主不负责提供，由投标人自行考虑并含在投标报价中，如使用学校水电，根据施工合同条款进行扣除。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： /

（5）图纸会审和设计交底时间： /

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物和环境工程、道路等设施的保护工作： /

（7）双方约定发包人应做的其他工作：/

2.3 其他义务

发包人委托承包人办理的工作:/

3 监理

3.1 监理人的职责和权力

发包人委托的职权 ：行使三控、两管、一协调的职责。即包括但不限于对本工程施工及保修阶段全过程监理，包含对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系，以及在工程施工过程中各种工程变更、工程规模调整、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计。

需要取得发包人批准才能行使的职权：凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章方为有效，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。

3.2 监理人员

监理单位委派的总监理工程师  姓名：       职务：       。

4.1 承包人的一般义务

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，承包人还应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：  进场施工前提供材料计划，根据要求分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人采购材料清单、材料进场计划等资料。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在本合同实施过程中，承包人对施工安全即现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防及标准、用电管理等负责，并就工地照明、防护、标志、警告信号、防火、门卫人员等作出具体安排。承包人须确保施工安全无事故，承担由此引起的事故责任及所有损失。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：施工区域涉及学校内部，应做好管理工作，并承担相关费用。若由于承包人管理不力，导致教职工、学生、单位或其他人员投诉或遭到新闻媒体曝光，承包人须承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在工程进度款中扣减。

（4）已完成工程成品保护的要求：在工程移交之前，由承包人承担对已完工程成品保护。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木环境工程设施的保护要求：承包人须做好各项保护措施，费用包含在投标报价内。造成损坏的，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

（6）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；在材料运输和工地渣土的运输中，应遵守南京市城市管理办法，按标准做好与已建道路连接处的处理，保持公共道路的清洁。

另须符合发包人和监理工程师以及市文明工地场地现场的要求提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定，保证工完料清，并保证生活垃圾的清理。竣工后负责将临时设施拆除，并在竣工后7天内将相关垃圾清运出校，且必须经发包人验收，否则发生清理费用在工程款中扣除。严禁将施工垃圾随意倒入学校内，一旦发现，承包人立即清理，须向发包人支付2000元/次违约金，并承担由此带来的一切责任和费用。若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致师生、周边人员、单位等投诉或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，同时每次投诉或曝光经发包人查实后，承包人还需向发包人支付5000元的违约金，违约金将在最后工程款中扣减。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：

a、负责整治施工工地的扬尘污染，并落实扬尘污染控制的责任制。安全文明施工的相关要求应符合工程所在地的行政主管部门对扬尘、环保、噪音等的控制要求。按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人、监理人，严格遵守有关环境保护法律法规。承包人认真做好施工现场的安全防护工作，对安全防护工作负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。

b、承包人使用施工范围场外道路的，应按发包人规定线路通行，做到不影响学校正常教学、实验秩序，不影响周围居民。杜绝责任内工地使用“无牌无证”、敞篷渣土车。

c、承包人在开工前应向发包人、监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证及年审证等证件；承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。

d、因施工引起的损坏道路、绿化、地面、其他设备、设施等，或损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并由承包人承担修复费用。若承包人拒赔偿或者拒修复，发包人可从合同款中扣除相应费用。

e、新建道路、管线工程施工堆土要按规定要求进行覆盖并及时清运。

f、开工前，承包人负责深入勘查现场、细化各项工作，并及时向发包人汇报具体方案和计划，经发包人同意后方可动工。如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担自身的责任。

g、隐蔽工程检查的约定：承包人至少须提前24小时通知发包人和监理人检查隐蔽工程。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后，方可继续施工。承包人应预先通知监理工程师和发包人事先做好准备，并保证监理工程师和发包人有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师和发包人认为没有必要并就此书面通知了承包人。

h、承包人应当提交国家或地方规定必须提供的其他资料。承包人须遵守校园管理的相关规定。

4.2承包人项目经理： 姓名：

4.2.1工程总承包项目经理每月在现场的时间要求详见24.4

4.2.2发包人发现项目经理不到场或未经批准离场的，发包人有权按每天5000元人民币的标准收取承包人违约金。如项目经理一周有两次不到场或未经批准离场的或二周累计5次不到现场，或未经批准离场的，视为承包人严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的违约责任。

4.2.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围:为承包人的代表全面履行合同义务，全面负责并组织本工程施工总承包的全过程管理。

4.2.4承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:承包人须支付发包人50万元违约金，且发包人有权解除合同。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人负责采购材料设备的，应按和设计及有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师对质量及品牌进行验收，并确认到货数量和时间.

（2）承包人采购材料的性能、规格、质量应符合国家规范和设计要求，且不能低于发包人所提供的材料的性能、规格、质量、颜色要求的标准，并按规定向发包人或监理工程师提供产品合格证、产品质量检验资料。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（3）监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或发包人要求的材料品牌和设备时，要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）承包人需要使用代用材料时，应经发包人书面认可后才能使用。

（5）承包人根据施工现场情况，结合工程量清单，对工程中需要确认品牌的材料、变更引起的新增材料、工程量清单中没有单价等需要核价的材料提出核价和认定申请，在工程师签字确认后上报发包人，由发包人组织相关部门，按相关规定确定材料品牌、生产厂家、单价后，由承包人进行采购并使用。

（6）承包人施工期间采购的全部材料或设备，在进场使用前须向发包人提供相关材料或设备的购买发票，发包人有权对材料进行抽样检查。经发包人认可的材料或设备，方可应用于本工程。若承包人将未经发包人认可的材料或设备投入本工程，发包人有权要求承包人拆除相关施工部分并重新修建，同时视情节轻重直至解除合同；承包人承担违约责任，由此造成的经济损失，由承包人完全承担。

（7）承包人将不合格或未达到承包人投标承诺标准的材料应用于本工程的，经发包人检测发现或他人举报后由发包人查实的，发包人有权视情节轻重由承包人承担合同总价10%-30%的违约金。

（8）承包人不因本工程施工结束，而不再履行合法合规使用材料和设备的义务。工程竣工后，若发包人发现承包人投入本工程的材料存在质量问题或未达到承包人投标承诺标准的，发包人有权按本节第（7）条的规定，对承包人追究责任，并上报行政主管部门。承包人需负责对问题工程进行修补或重新建设，由此产生的经济损失和成本由承包人全部承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备： /

6交通运输

按相应通用条款执行

7 测量放线

7.1 施工控制网

7.1.1 监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：    开工前提供水准点与坐标控制点。

承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：开工后十天。

8 施工安全、治安保卫和环境保护

8．1 发包人的施工安全责任

8.1.1 发包人应履行的安全职责：/

8.2 承包人的施工安全责任

8.2.1 承包人应履行的安全职责：按国家、省、市关于安全生产的规定执行。 施工安全由承包人全权负责。因承包人原因造成施工安全事故，给发包人造成人身伤亡、财产损失、行政处罚或第三方索赔等一切损失的，发包人有权向承包人全额追偿，追偿范围包括但不限于损失赔偿金、罚款、诉讼费、律师费、保全费等。

承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间： 开工后十天。

9进度计划

9.1 合同进度计划

承包人编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，报送监理人的时间约定：技术交底后五天内应将施工组织设计和进度计划交工程师审查。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：收到承包人提交的施工组织设计及进度计划后，五天内组织审查，如审查通过，应及时确认，如需要完善和修改，承包人应在审查后三天内予以完善后交由工程师及时确认。

10 开工和竣工

10.1 工期延误

因征地拆迁或发包人原因造成停工，导致工期延误，承包人应及时向发包人提出，商讨应对办法，双方按应对办法协商解决。

10.2异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候条件是指：雷击、特大洪水灾害。异常气候条件发生，经发包人及监理书面同意后，承包人可以得到工期的顺延，但不得提出任何费用补偿要求，应把相关风险考虑到投标报价中。

10.3承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：

本工程按合同工期推迟一天交付使用，每天按工程总造价5‰支付违约金，最多不超过总造价20%。

双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力，以及因发包人原因造成的，经发包人及监理工程师批准的，工期顺延，发包人无需给予承包人任何补偿。

11 暂停施工

11.1承包人暂停施工的责任

按合同通用条款执行

12 工程质量

12.1 工程质量要求

12.1.1 工程质量要求：符合现行国家最新质量验收标准；承包人提高标准的，按提高后标准实施，增加的费用发包人不另行支付。工程需通过发包人、业主、行政主管部门制定的验收标准且验收合格。

12.2 承包人的质量管理

12.2.1 承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定：开工前一周。

13 工程质量检测

13.1双方约定中间验收部位：发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收。

13.2 工程质量检测费用

工程质量检测费用的约定：除发包人另行委托检测项目外，其余均由承包人承担工程质量检测费。

14 工程变更

14.1 工程变更和签证

1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更在实施前须通过设计单位确认并经发包人认可，承包人无权要求追加合同价款，由此给发包人造成的损失承包人应如数赔偿。

2、所有签证须经承包人项目经理、监理代表（若此项目有监理方）、发包人现场代表共同签字，并经发包人盖章认可后方可生效。工程变更引起造价变化的，需附带工程预算变化明细，报发包人和审计部门审核，根据最终审核意见在结算中予以计取。

3、由于工程变更使得工程量增减的，按照合同专用条款约定的工程变更计价。

15 价差调整

15.1物价波动引起的价差调整

不予调整

16 计价、计量与支付

16.1计价

16.1.1本工程采用计价方式的约定：

本次采购内容采用总承包方式，固定单价合同。

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、设备、随设备提供的备品配件及专用工具、安装、调试、装卸、维护、垂直运输、脚手架、临时设施、安全文明施工、措施项目费用、疫情防控费用、总承包服务费、与其他专业的施工配合费、超高费、包装费、运杂费、仓储、垃圾外运、各项材料和设备的检测试验费用、缺陷修补及维护、施工过程中对现场的成品保护、各种原因引起的工效损失、材料和设备的保管费用和上下力费用、资料费、培训、软件费、竣工验收、售后服务、维修以及投标人认为需要的其他费用、管理费、利润、保险、规费、税金政策性文件规定及合同明示和暗示所有风险费用以及为完成上述内容所必须的其他措施等全部费用。

合同价款中包括的风险范围：

A、施工期间的政策性（包括但不限于安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等管理政策）调整、市场价格风险及招标文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险、各投标人的自身能力。承包人的投标报价是结合承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间各类建材的市场价格风险、人工工资、机械费用、政策性调整的风险考虑到报价内。除施工合同专用条款中另有规定，上述风险费用今后均不做调整。

B、措施项目费。措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用，由总价措施项目费和单价措施项目费、投标人考虑应增加的其它措施费三部分组成。措施项目费用以包干形式计入，无论在合同价中是否单独列出均认为已含在合同价中，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证等无关，不再调整，投标人务必充分考虑此项风险。

（1）总价措施项目费及单价措施项目包括不限于总承包服务费、施工配合费、现场安全文明施工措施费，扬尘覆盖、环境保护费、排污费、地上地下障碍物处理费、夜间施工增加费，甲供或甲控乙供及乙供材料和设备的场内二次搬运费，冬雨季施工增加费，场地限制、环保要求、高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察等引起的工效降低、大型机械设备进出场及安拆费，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费，临时设施费，检验试验费、赶工措施费，地下管线的保护费用，甲供材料设备的施工现场保管费，各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，材料及机械设备的租赁费，技术措施费，工程用水加压措施费，防噪音措施费、防污染措施费、疫情防控措施费，特殊条件下施工增加费、超高费、脚手架费用，垂直运输机械费，施工图深化设计费，安装工程措施项目费等等。

（2）总承包服务费及施工配合费。投标人投标报价中应包含与本工程业主另行发包的其他项目的施工单位应收的总承包服务费及施工配合费。投标人无论是否在投标报价中单独列支，招标人均认为此项费用包含在投标报价中，结算时将不会因配合范围的变化而增加任何费用。承包人已将上述所有费用计入“其他项目清单”报价的总承包服务费中，无论承包人是否在合同价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在合同价中，结算时不再调整。

（3）除上述总价措施项目费和单价措施项目费以外，合同价中还包括招标文件、工程量清单和合同条款中包括的其他所有费用等及投标人考虑全面施工本项目时应增加的潜在其它措施费及风险费用等。

2、风险范围以外合同价格的调整

（1）调整范围①经发包人确认的设计变更；②发包人和监理方均认可经审核后的签证；

（2）调整方法

①新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

②新增的工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，结算综合单价按类似项目投标报价时的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价）计算，作为结算综合单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报业主确定。

③投标报价中没有综合单价的新增的工程量清单项目， 新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）中的人工、材料、机械台班耗用量、投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按当期的南京信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场价），并按照投标同等让利幅度确定单价。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理、跟踪审计审核后报业主确定。

17预付款

17.1 工程进度付款

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）本项目发包人在承包人进场两周后，发包人进度款支付审核完成后，向承包人支付合同价（扣除暂列金、暂估价等）的30%作为工程进度款（承包人提供当次相应金额的增值税普通发票）；

（2）工程完工验收合格送电交付使用，且承包人向发包人交合格的完整结算资料后，付至合同款（扣除暂列金、暂估价等）的80%（承包人提供当次相应金额的增值税普通发票）；

（3）结算审计完成后，付至结算审定金额（同时扣除应承担审计费、水电费）的97%；

（4）余款3%，质保期满后，由承包人提出申请，发包人付清（不计利息）。

18 竣工验收与结算

18.1 竣工验收

18.1.1项目验收时，承包人需提供结算送审价与合同价对比分析的结果，明确变化金额和原因，否则发包人不予通过验收，也不接收结算资料和支付竣工进度款。

18.2 竣工结算

18.2.1竣工结算必须在竣工资料通过发包人组织的验收或建设行政主管部门备案并移交工程后方可进行。

18.2.2 竣工验收备案后，承包人应按发包人现行有关工程结算审核规定办理竣工结算。在发包人按程序相关审计部门评审后，相关审计部门最终评审结论作为双方结算工程款的有效依据。

18.2.3承包人竣工结算书必须按发包人监察审计部的要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。

18.2.4工程结算资料送发包方审核时，如发现签证资料签证人签字不全，此签证单不得返回补签，按作废处理。承包人送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

18.2.5 工程结算方式

（1）投标单价内已包含安全防护、文明施工措施费、环境保护费、工程排污费、临时设施费等相关费用。如根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在结算时扣除。如“不可竞争费”中的排污费等。

（2）因物价波动引起的价差变化按合同专用条款第15条调整。

（3）变更工程价款按本合同专用条款第16条执行。

18.2.6 因发包方原因造成的结算延误超过一个月以上，发包方应视情况予以适当拨付工程款。

19保险和担保

19.1 履约担保   无

20不可抗力

20.1不可抗力的确认

20.1.1 不可抗力是指：战争、地震、雷击、特大洪水灾害。

21 违约

21.1本合同中关于双方违约的具体责任如下：

1、本工程按合同工期推迟一天交付使用，承包人每天按工程总造价 5‰支付违约金，最多不超过总造价20%。

2、双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不及时提供结算资料或没能提供合格竣工备案资料，发包人有权不予支付余下的工程款项。

3、因承包人原因造成工程验收不合格，除承包人必须在一个月内整改至合格外，还必须按要求的工期予以通车，其间发生的维护、维修和交通保障由承包人承担责任。经整改后60天内仍不能达到验收要求的，除按本合同其他条款执行外，视为承包人不能完成工作任务，发包人有权解除本合同并要求发包人返还所支付的工程款，给发包人造成损失的，承包人还应承担违约责任。

21.2双方约定的承包人其他违约责任：

（1）如承包人未能按照发包人的要求分批分次进行施工，或在收到发包人通知后七日内无正当理由拒不进场的，或擅自停工，发包人有权按合同总价的2%/次收取违约金。如因此导致工期延误的，承包人还应承担其他违约责任。

（2）鉴于本次工程施工地点处于学校生活区，承包人须采取科学合理的安全防护、分区域和分时间施工、施工工艺影响最小化等措施，尽量减少施工过程对师生的影响，如因承包人未能采取合理措施导致发生安全事故或财产损失的，由承包人承担全部责任。如因承包人原因造成对工作产生严重影响的，发包人有权按合同总价的2%/次要求承包人承担违约责任。

（3）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人除承担返工义务外，还须按合同总价的2%向发包人支付违约金。经承包人免费修补仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重无法修补，发包人有权终止合同，并参照本条款下述第（5）项执行，给发包人造成的损失亦由承包人承担。

（4）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

（5）若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行或继续履行已不能实现发包人的合同目的，发包人有权解除本合同。在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量（含承包人分包工程）的70%给予结算。承包人因合同解除、工程中途退出造成的损失及经济纠纷，由承包人自行承担。合同中另有违约责任承担方式的，按相关约定一并执行。

（6）在质保期内，因承包人原因出现的质量问题，在接到发包人通知后承包人应在最短时间内赶到现场并免费排除。如若发包人在承包人未到之前采取了必要紧急处理措施，其风险及费用由承包人承担。质保期满后，承包人仍应做好服务工作，服务响应时间与保证期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

（7）经发包人和监理验收，若任何一项工程连续发生三次不合格，无论最终整改结果如何，承包人都将承担每次壹万元的违约金，发包人在结算工程款时扣减并有权单方终止合同。

22.工程分包

22.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权提前解除合同，一切损失由承包人承担。如某些专业工程，承包人自行施工质量不能令发包人和监理满意，发包人同意承包人做分包处理，承包人应做好分包人的管理工作，并对其质量、进度负连带责任,但所有分包事项须征得发包人书面同意，且不影响工期。

分包施工单位为：由承包人及发包人共同确定，资质等级符合要求。

23 争议

23.1争议的解决方式

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

24 补充条款

1）承包人须使用有牌照、手续齐全的运输车辆，如因承包人擅自使用黑头车所造成的一切后果由承包人自负。

2）承包人保证不拖欠民工工资。

3）承包人在施工中的运输车辆在已建好的道路上行驶时，必须使用翻盖车辆，保证不带泥土出场，如不按要求清洗车轮造成环境污染，城管部门罚款由承包人承担。

4）本工程要求项目经理本人每周5天，每天8小时在驻守现场，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换项目经理。若未经发包人同意承包人私自更换项目经理，承包人承担5%的违约金。项目经理驻守现场每少一天扣承包人工程款2000元；连续10天不在现场的，发包人有权解除合同，并追究承包人不能履约的违约责任。如承包人建造师无法履行合同，则发包方有权进行停工处理，直至解除合同。进场施工人员必须有相应上岗证。

5）本工程严格按照行政部门规定的环境保护和消防标准进行，严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的 ，造成的损失由承包人负责；如购进的材料、设备与招投标时的不一致，或质量档次低于招投标的要求时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，承包人不退货或在发包人指定的合理期限内未予更换的，视为承包人单方面终止合同的执行或违约，发包人可按本合同专用条款第21条的相关约定要求承包人承担违约责任；承包人提供的材料在质量保证期内出现的质量问题，承包人承担相应责任并负责赔偿发包人由此造成的损失。

6)工程竣工验收合格后1个月内，承包人必须提交本项目合同范围内工程量结算资料至发包方委托的审计单位（送审资料的完整性以送审资料清单的内容为准，包括工程结算书、施工合同、验收单、工程量计算书、签证变更资料、图纸或简易平面图、原始测量数据等）。若承包人不能根据要求按期送审，每推迟一天扣除合同价的千分之三作为违约金。

7)承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作结算审计。承包方在接到审计部门初审意见后7个工作日内没有来核对，或核对缺席时间超过15个工作日的，则不安排本年度的审计，延至下一年度重新安排审计工作。由此带来的损失由承包人承担。

8)工程所需水、电全部费用均由承包人承担，配电箱、电表、水表由承包人自备。

水电费结算方式：承包人单独接水、电表的，按实际抄表总数计算水电费，承包人上报并经过相关职能部门审核后，由审计部门在结算审计时扣回；施工现场不能单独接水、电表的，由审计部门结算审计时按照定额内水电费计算扣回；定额内无法明确水电含量时，按照审定价的3‰扣回。

9_)双方就下列标准承担审计机构的审计费用：审计核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由发包人从施工单位工程款中扣除（下同）；审计核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，施工单位承担80%；审计核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，发包人承担80%；审计核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担。承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

10）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管理权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

11）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

12）承包人必须服从发包人的管理监督，对发包人及监理工程师提出的问题或施工中发生的质量问题必须及时整改，否则发包人、监理工程师有权要求承包人支付2000元/次的违约金，并在应付工程款中扣除。因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。工程竣工交付后10天内,除经发包人同意外,一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离学校，否则，承包人每逾期一日，发包人按每日5000元收取承包人违约金。

13）承包人须服从和配合学校的管理要求，鉴于该项目建设地点位于学校的生活区，承包人必须采取必要措施确保施工现场的安全，采取必要措施使施工噪音、粉尘对师生的影响降到最小，确保不影响水电对师生的正常供应。因承包人措施不到位，影响到师生、周围人员，发包人有权责令停工整顿，停工时间算在工期内，工期不作顺延。如遇特殊情况，发包人将限制施工车辆进出，施工噪音较大工序，应适当停工。

14）承包人根据发包人提供的工程量报价清单、项目需求和自行勘查现场的全部内容进行报价，因本工程属改造工程，作为有经验的承包人，在报价时已充分考虑实际需要的各项工程内容及各部位工序(包括辅助项目/工序、附着物、配件等)。结算时只对清单项目工程量进行调整。施工前和施工后工程量测量数据请发包人（或者现场监理）签字确认，结算时提供工程量计算明细并附带经发包人确认的原始测量记录，工程量按实调整。

15）合同款包含为保证施工期间工作人员、财产安全所采取的一切必要措施的费用。

16）由于施工带来的投诉、行政处罚、罚款等责任及后果均由承包人全权负责。

17）通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

18）本次招标范围为暂定，投标人中标后，业主根据工程实际情况有权对工程量清单进行调整，中标人对此不得提出任何异议和费用索赔要求。

19）本项目涉及的楼宇施工单位必须保证项目相关师生员工的人身及财产的安全，包括但不限于以下方面投标人已于投标时给予充分考虑：

（1）中标企业要充分考虑实际情况，合理调配施工人员和进度，确保按时完工。施工区域和时间由发包人现场管理人员和监理确定，施工方必须无条件服从。

（2）投标时应充分考虑工程施工时对周边绿化、设备、建筑、居民等的保护，保护费用应包含在报价中。

（3）务必安全、文明施工，务必将施工噪音、灰尘、垃圾等对师生人员、周围人员的影响降到最小，务必做好垃圾处理、施工设施等放置或清理工作，确保室内外道路畅通，确保周边环境整洁。不得对学校及周边的日常运营造成影响，具体施工方案、施工区域和时间由发包人现场管理人员确定，施工方必须无条件服从。

（4）与此相关项目的工程量若有调整，结算时无论增减比例多少，只调整工程量，不调整费用单价。施工前和施工后工程量测量数据应请发包人（或者现场监理）签字确认，结算时提供工程量计算明细并附带经发包人确认的原始测量记录，工程量按实调整。

（5）中标单位须提前熟悉本楼宇及周边情况，进场前须对施工方案根据现场情况和发包人要求进行调整，调整过程要与发包人共同商讨，并经发包人批准后施工，且必须严格按批准的方案执行，服从发包人管理。中标单位按照施工技术要求，在进入下一环节或程序前，通知招标人、监理方进行中间验收，没有通过验收或未通过招标人认可不可进入程序，否则由此带来的损失由中标单位承担。招标人、监理人有权随时进行任何部位的中间环节的验收。

（6）本项目中的垃圾须清运出校，包括但不限于垃圾装袋及可能发生的二次搬运费用，投标人根据现场踏勘情况自行考虑，计入总投标报价，结算时不调整。若因垃圾处理产生的任何责任及费用均由承包人全权负责。

（7）承包人已充分了解现场实际情况后进行报价，拆除费、措施费（垂直运输、吊篮等）、施工护栏、临时设施费含在报价内，结算时不调整。另规费、税金含在报价内。工程量清单中计量单位为项的项目，一次性报价，结算时不调整。

（8）在进场前及施工期间，承包人可能须与其他施工单位相互配合、互相协调，做好工程间的衔接，由此产生的相关费用由承包人在投标报价时充分考虑，结算时发包人不再支付该费用，配合内容由发包人管理人员和监理人员共同确定，承包人须无条件接受。

24 工程建设农民工资保障金支付及扣回

24．1承包人根据江苏省、南京市劳动保障部门颁发的文件精神，保证此款项全部用于支付农民工工资。

25 安全防护、文明施工措施费支付计划

承包人在工程正式开工前完成如下正式工作：

1、安全警示标志牌；

2、施工现场围挡（采用封闭围挡，高度不低于1.8米，材料采用彩色定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体）；

3、五牌一图；

4、施工现场办公、生活临时设施；

5、施工现场临时用电及给排水。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)： 南京医科大学

承包人(全称)：_______________

为保证                           （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围根据国家有关规定进行，具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程经过发包人或发包人上级项目管理部门或工程质量管理部门验收合格后之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.土建工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.电气管线、上下水管线安装工程为         ；

3.供热及供冷为     个采暖期及供冷期；

# 4.其他约定：本工程质量保修期从工程经过发包人或发包人上级项目管理部门或工程质量管理部门验收合格交付使用之日算起   年。其余按国家相关规定执行。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为最终结算审计价款的  3  ％ 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     /       （大写）。质量保修金银行利率为       零          。

五、质量保修金的返还

自竣工验收通过交付使用之日起至质量保修期结束,将保修金返还给承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：见承包人投标文件。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：       法定代表人或授权代表(签字)：

年         月        日          年        月        日

附件2

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：南京医科大学（以下简称甲方）

承包单位：                       （以下简称乙方）

发包人将本工程项目发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

工程项目名称：

工程地址：

承包范围：采购文件（具体以工程量清单和招标人要求为准）

二、工程项目施工期限： 共    个日历日（具体开工时间以发包人通知为准）

三、协议内容：

1.发包人与承包人双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.承包人在施工前要认真勘察现场：承包人进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4.工程项目由承包人按发包人的要求自行编实施性制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。承包人应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报发包人项目部备案，以便发包人监督管理。工地专职安全员必须持证上岗。

5.承包人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6.施工前承包人应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.根据工程项目内容、特点，发包人与承包人双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由发包人与承包人双方签字后各执一份。

8.施工期间，承包人指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；发包人指派         同志负责联系、检查督促承包人执行有关安全、防火规定。发包人与承包人双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9.承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各项规定，接受发包人的督促、检查和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。

10.在生产操作过程中的承包人员工防护用品，由承包人自理，承包人都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11.承包人人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12.承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由承包人自备。如承包人必须向发包人借用或租赁，应由承包人有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13.承包人人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和承包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。承包人人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14.承包人特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15.承包人必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16.承包人需用发包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向发包人提出，发包人整改合格后方准使用，违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由承包人负责。承包人配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17.承包人在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

18.贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包人在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由承包人自己负责，发包人只负责教育的责任。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，承包人应进行紧急抢救伤员和保护现场，发包人予以协助，承包人按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，有承包人承担。

19．本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式柒份。

20．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

发包人（盖公章）：                        承包人（盖公章）：

法人代表或授权代表（签字）：            法人代表或授权代表（签字）

年    月     日                              年    月    日

附件3：

廉洁合作协议

发包人：南京医科大学

承包人：

为加强发包人与承包人双方廉政建设，规范招标、采购、协议签订、协议履行等过程管理，保证双方工作人员公正廉洁，发包人与承包人双方特订立如下协议：

第一条发包人与承包人双方共同履行的职责

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和有关党风廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公平、公正、诚信的原则，不应损害国家和企业利益。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）发现对方严重违反本协议条款及其他违反党风廉政规定的行为，有向其单位有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

（五）本协议由双方经济合同谈判部门签订，双方单位的纪检监察部门负责监督落实情况。

第二条发包人行为准则

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。不得以象征性地支付钱款的方式非法占有对方财物。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的可能影响公正执行公务的高消费宴请和娱乐活动。

（三）发包人的工作人员不得要求或者接受承包人为其进行住房装修，不得要求和接受由承包人出资为自己及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行的安排等。

（四）发包人及工作人员不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（五）发包人及工作人员严禁违法、违规、违背程序组织招标；严禁与投标方串标，暗箱操作；严禁擅自向中标人推销设备、材料或介绍分包队伍；严禁泄露我公司和各承包人的技术及商务机密。

第三条承包人行为准则

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。不得以象征性收费的方式向对方提供财物。

（二）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加影响公正执行公务的高消费宴请及娱乐活动。

（三）承包人及其工作人员不得为发包人人员进行住房装修，不得出资为发包人人员及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行安排等。

（四）承包人发现发包人及其工作人员有违反本协议内容或违反党风廉政规定的行为应及时向发包人相关部门反映或举报。

（五）承包人不得从事违反党风廉政规定的其它活动。

（六）承包人及时答复发包人征求意见函

第四条违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本协议行为准则，按管理权限，依据有关规定给予党纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本协议行为准则，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条联系方式

承包人及其工作人员发现发包人及其工作人员违反廉政协议，应向发包人廉政举报中心反映情况。

发包人廉政举报中心电话：86869060

地址：南京市江宁区龙眠大道101号南京医科大学江宁校区

邮政编码：211166

发包人及其工作人员发现承包人及其工作人员违反廉政协议，应向承包人有关部门反映情况。

承包人有关部门电话：

地址：

邮编：

发包人（盖公章）：                             承包人（盖公章）：

法人代表或授权代表（签字）：                 法人代表或授权代表（签字）：

年    月     日                            年    月     日

附件4：报价清单（与投标书一致）

（注：本项目清单以发包人清单为准，相对于发包人清单，承包人清单中若有漏项、缺项、或数量减少，视为承包人对此不需收费，免费完成。）

第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅供格式参考。

2.请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

3.供应商提交的材料不予退还。

投标文件

【正/副本】

项目编号：

项目名称：

投标单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

资格审查索引表

（具体详见第一章投标邀请申请人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

评分索引表

（具体详见第三章评标办法和定标原则）

| 序号 | 评分标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

一、投标函、投标报价及项目相关文件

1.投标函

江苏省华采招标有限公司：

你们项目名称：                （项目编号为：              ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意按照本采购文件第二章“供应商须知”第3.6条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商全称（公章）：

地址：

电话：          传真 ：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

职务：

日期：

2、投标承诺书

（招标人）                          ：

为了充分体现公平竞争、诚信投标行为，我单位对参与                               项目的投标作出如下承诺：

1 、严格遵守国家【政府采购法】及相关法律、法规，没有围标、串标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员；

2 、提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效；

3、不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益；

4、严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目违法分包或转包；

5、保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理；

6、主动接受行业监督部门、业主及社会各界的监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

联系电话（手机号码）：

日       期：年   月   日
3.开标一览表

投标人名称：

采购文件编号：                        金额单位：人民币元

| 序号 | 单位名称 | （建设单位名称） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | （项目名称及标段名称） |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写）： （小写）：¥ （大写） |
| 4 | 工期（日历天） |  |
| 5 | 免费保修期 |  |
| 6 | 质量标准 |  |
| 7 | 项目负责人姓名 |  |
| 8 | 项目负责人资质等级 |  |

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

注意:

（1）投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容。

（2）投标人不得实质性改动报价一览表格式及内容。

（3）开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表，单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。

4、工程量清单报价表

5.技术偏离表

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标供应商技术规范描述 | 偏离情况（+/-/=） | 证明材料所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：

      - 1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

      - 2.投标单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

      - 3.是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

      - 4.投标单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能逐条列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。投标单位必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

      - 5.若投标文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

      - 6.项目需求响应表

| 序号 | 项目 | 原商务主要条款描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④投标单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有条款和相关服务要求，并对所有条款和服务要求列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

7、承包人供应主要材料一览表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 等要求 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需写明所投所有设备的品牌（包含材料、设备各零部件等）。

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

8、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工程日期 |  |  | 结构类型 |  | 层数及高度 |  |  | 中标价 | 其它情况 |

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

注：附相关证书等证明材料，原件评标时备查，且须附投标人为项目负责人缴纳社保的证明材料，养老保险缴费证明为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章的相关证明材料。

9、 投标人（企业）业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位联系人、联系方式 | 开、竣工程 日期 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

注：

①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位所提供的经营业绩必须列入上表中，未列入上表的不予计算。评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

10、主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员 … 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理 … |  |  |  |  |

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

注：附相关证书等证明材料，且须附投标人为每位成员缴纳社保的证明材料，养老保险缴费证明为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章的相关证明材料。

11、主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

12、劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

13、 施工方案或施工组织设计

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

14、计划开、竣工日期和施工进度表

投标人应提交初步的施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

15、 服务承诺（格式自拟）

投标人:     (盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

注： 1－6项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

二、相关附表格式

1.法人授权委托书

江苏省华采招标有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                               法定代表人：

受托人：姓名       性别：       出生日期：    年    月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                            联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省华采招标有限公司组织的项目名称：                    （项目编号为：             ）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

授权代表身份证复印件

（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

附：

委托单位：    （公章）

法定代表人：  （签字/盖章）

授权代表：  （签字/盖章）

年     月     日

备注：

- 供应商授权代表须在投标截止时间前持授权书原件、授权代表身份证件办理签名报到。

- 供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

2.声明（参考格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

注：

- 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执   照、较大数额罚款等行政处罚。

- 代理机构信用信息查询截止时点：投标截止时间24时前。

3.承诺（参考格式）

承  诺

我公司承诺：

- 我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。

- 我单位负责人 	       （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

- 我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

南京医科大学：

我单位（投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：     。（若有）

声明人：（公章）

年   月   日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件1.中小企业声明函

（如不属于中小企业，则无需提供此声明函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元¹，属于      （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.        （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2.残疾人福利性单位声明函

（如不属于残疾人福利性单位，则无需提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿   ＿单位的＿＿＿＿   ＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：