常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZRB-G2026-0010

采 购 人：常州大学

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

# 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	47

第七章   投标文件格式	56

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2026-0010

2.项目名称：常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购项目

3.项目预算金额：人民币140万元、最高限价：人民币140万元

4.采购需求：本项目采购内容为常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统，主要将惰性气体供气模块、特种气体安全存储与输送模块（包括硅烷、氨气等特气柜及气瓶架）以及尾气燃烧与干式吸附处理模块进行系统整合，以实现多种工艺气体的集中管理、自动联锁控制、分级监测与一体化尾气净化，形成覆盖供气、输送、使用及排放全过程的安全闭环体系。

本项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。具体要求详见采购需求。

5.合同履行期限：合同签订后40日内完成供货、安装、调试验收合格并交付使用。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年4月16日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不组织统一踏勘，建议投标人自行踏勘现场，踏勘现场时须提供填写好的《现场踏勘确认书（见采购文件附件）》及“苏采云”政府采购交易系统中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”并加盖投标人公章。

踏勘联系人：郭老师；联系电话：13861182756

未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州大学

地址：江苏省常州市新北区嫩江路8号

联系方式：郭老师 13861182756

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3.项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目_/_包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：气体设备 |
| 3.1 | 现场考察 | 本项目不组织统一踏勘，建议投标人自行踏勘现场，踏勘现场时须提供填写好的《现场踏勘确认书（见采购文件附件）》及“苏采云”政府采购交易系统中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”并加盖投标人公章。 踏勘联系人：郭老师；联系电话：13861182756。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人在中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算。服务费取费基数和费率按下表收费标准计算，按下述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 序号; 中标金额（万元）; 货物类（费率）. 1; 100以下; 0.75%. 2; 100--500; 0.55%. 3; 500--1000; 0.40%. 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 费用缴纳账户信息如下（汇款请备注项目名称或编号） 户名：常州润邦招标代理有限公司 开户行：招商银行经开区支行 账号：519904296910000 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，采购人贰份，招标代理公司壹份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起50日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 营业执照 | 有效期内的营业执照 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（提供《开标一览表》、《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》） |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； 根据苏财购〔2026〕36号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 采购本国产品的支持政策

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件  投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 45 | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×45。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 15 |  |
| 2.1 | 实施方案 | 3 | 根据投标供应商提供的项目实施方案，包括但不限于供货运输、布局设计（提供设计图纸）、安装调试、进度计划、项目实施重难点分析、质量安全保障等进行综合评审： 方案详细具体、针对性强，布局设计合理、流程进度符合项目要求，且供货时间合理、重点难点分析准确，质量保障措施科学详细、完善可行的，得3分；方案较详细具体、针对性较强，布局设计较合理、流程进度符合项目要求，重点难点把控较到位，质量保障措施较完善，得2分；方案内容简单，布局设计基本合理、质量保障措施基本符合项目要求，得1分；未提供方案或方案不符合要求不得分。 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 3 | 根据投标供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务人员、重大故障的响应及应急预案、备品备件的准备、质保及优惠承诺等进行综合评审： 售后服务人员清单、备品备件清单齐全，完整合理，重大故障应急预案和措施方案详细，针对性强，质保期满后维修及备品备件优惠力度大，得3分； 售后服务人员清单、备品备件清单有缺项，但相对合理，重大故障应急预案和措施方案较详细，针对性较强，质保期满后维修及备品备件优惠力度较大，得2分； 售后服务人员清单、备品备件清单缺项较多，重大故障应急预案和措施方案简单，针对性不强，质保期满后维修及备品备件优惠力度不足，得1分； 未提供方案或方案不符合要求不得分。 |
| 2.3 | 培训方案 | 3 | 根据投标供应商针对本项目提供的培训方案，包括但不限于仪器设备的基本原理和构造、系统的设计及使用方法、日常维护及故障排除，直至操作人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的等进行综合评审： 方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得3分；培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得2分；培训方案简单、培训计划、培训内容单一、可操作性差，得1分。 未提供方案或方案不符合要求不得分。 |
| 2.4 | 演示 | 6 | 投标供应商以PPT讲解视频的方式对特气输运系统方案、尾气处理工艺路线、危险气体安全输送与泄漏防控能力、系统洁净控制及应急处置措施等方面进行演示，评委根据演示情况进行综合评审： 演示完整，条理清晰，对特气输运、尾气处理、系统洁净控制及安全规范理解深入，应急处置措施科学合理，贴合项目实际，得6分；演示较完整，条理较清晰，对特气输运、尾气处理及相关工艺理解较好，应急处置措施较合理，较贴合项目实际，得4分；演示缺项较多，对特气输运、尾气处理及相关工艺理解一般，应急处置措施可行性一般，得2分；陈述条理较差，对项目工艺及应急处置措施理解不足，表述与项目实际不够贴合，方案针对性较弱，得1分。 投标供应商在“苏采云”系统中上传PPT讲解视频资料，视频时长不超过8分钟，未提供演示不得分。 |
| 3 | 客观分 | 40 |  |
| 3.1 | 业绩 | 3 | 投标供应商2023年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目招标公告发布之日止，具有本项目类似项目供货安装成功业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 投标文件中提供完整合同（合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、设备名称、合同总价）及验收材料扫描件，未提供证明材料或材料不全的不得分。 |
| 3.2 | 技术参数响应 | 34 | 所投设备技术指标全部满足采购要求的得34分。技术参数中打“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；未标示符号的技术参数为一般技术指标，每有一项负偏离的，扣0.5分，扣完为止。 注： ①招标文件中标有“▲”的技术参数条款，须提供相关证明材料（不限于原厂技术资料或产品彩页或功能截图或检测报告（带CMA或CNAS）等），采购需求中对证明材料有要求的，以需求描述为准；②未标示符号的参数以《采购需求偏离表》为准； ③凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术参数，无论是否隶属于上一级编号； ④投标供应商须对照技术参数要求逐条响应所有参数并在《采购需求偏离表》中一一列明，要求提供证明材料的必须标注证明材料对应页码。项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货并上报相关主管部门处理。 |
| 3.3 | 免费质保期 | 2 | 满足采购文件实质性要求的基础上，承诺每增加一年原厂免费质保得1分，本项最高2分。提供承诺函并加盖投标供应商公章，格式自拟，未按要求提供不得分。 |
| 3.4 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分；投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分。本项最高1分 |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购项目

2.项目预算金额：人民币140万元、最高限价：人民币140万元

3.项目概况：本项目采购内容为常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购，主要将惰性气体供气模块、特种气体安全存储与输送模块（包括硅烷、氨气等特气柜及气瓶架）以及尾气燃烧与干式吸附处理模块进行系统整合，实现多种工艺气体的集中管理、自动联锁控制、分级监测与一体化尾气净化，形成覆盖供气、输送、使用及排放全过程的安全闭环体系。

本项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法和评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）、地点（范围）和要求

1．交货日期：合同签订后40日内完成供货、安装、调试验收合格并交付使用。

2．交货地点：采购人指定地点。

3．交货要求：所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则采购单位有权拒绝验收。

4．投标人所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5．投标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（包括但不限于使用及安装、调试、维护手册等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

6．知识产权：投标人保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

7．投标人提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及采购人明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。

8．投标人应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。产品验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

9．投标人应保证将产品按照国家或专业标准包装，全部产品的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸的需要，确保产品安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

10．投标人所供产品须为制造商公开发布的量产标准型号，不得为任何形式的定制化、非标准型号（包括但不限于根据项目需求修改硬件配置、软件功能、外观设计等）。

（二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订前，中标供应商以银行基本账户方式支付采购人履约保证金（中标金额的10%），履约保证金在验收合格后正常使用满一年后退还给中标供应商(无息)；如中标供应商不能履约，采购人有权不予退还履约保证金。

履约保证金汇款信息：

开户单位：常州大学

开户行：建行常州市白云支行

银行账号：32001628036051219286

备注：“常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购项目履约保证金”

2.安装调试验收合格后，中标供应商开具合同总价款100%的增值税专用发票给采购人，采购人凭发票付清设备款项。

（三）包装和运输

- 1．必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

- 2．不接受快递物流送货，拒绝拆改。

- 3．中标供应商提供的全部货物应按国家或专业标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标供应商承担。

- 4．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 5．中标供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

（四）售后服务（质保期）

★1.免费质保期：所有设备提供不少于3年的原厂免费质保，质保期内必须免费提供所有耗材；质保期满后，免费提供“气体泄漏侦测及报警系统”所需相关耗材，以满足设备正常运行3年以上；软件终身免费升级。质保期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。中标供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。（此项为实质性响应要求，投标供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖投标供应商公章）

2.质保期内，中标供应商应免费提供7×24小时电话服务，在质量保证期内，仪器若出现质量问题，在接到用户通知后2小时内响应；一般问题在到达现场后的24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确解决方案，不能排除故障的，须提供备用品，不影响采购人正常使用。保修期内技术人员前往采购人所在地进行维修时所产生的一切费用由中标供应商自行负担。

3.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，中标供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家，所产生的一切费用和违约责任由中标供应商承担。

4.质保期结束，中标供应商对于设备维修不收取工时费。

5.质保期结束，不能视为中标供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标供应商应立即予以无偿修复或更换。

6.因中标供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（五）培训要求

中标供应商负责对采购方技术人员进行培训，并派遣具有相应资质和经验的专业技术人员到采购方进行授课讲解。培训内容包括设备的系统组成、运行原理、使用方法、操作流程以及常见故障的检查与排除，使操作人员全面了解设备性能，熟练掌握设备的操作与维护保养要求。培训应结合项目实际情况，在项目现场进行实地讲解与操作实习。如采购方因工作需要或人员变更需增加或更换受训人员，中标供应商应配合安排补充培训，确保相关人员能够熟练掌握设备的操作与维护。

（六）安全要求

1.中标供应商应保证设备及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

四、技术要求

（一）项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体设备（核心产品） | 1 | 套 |
| 2 | 气体管道输运系统 | 1 | 套 |
| 3 | 尾气输运与处理系统 | 1 | 套 |
| 4 | 气体泄漏侦测及报警系统 | 1 | 套 |

注：详细的配件清单见附件1，图纸见附件2，除清单与图纸规定气路外，还需要分别预留2路N2、Ar、O2（即6个）出气头，视现场安装情况，再行确定位置。

# （二）技术参数及功能要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体设备 | 硅烷（SiH4）及氨气（NH3）特气柜 | - ▲（1）柜体应采用厚度不小于2.5mm的优质钢板制造，表面涂覆耐腐蚀环氧涂层；柜体整体结构及内衬材料均应为难燃或不燃材料。柜体底板应具备防滑、防磨损及足够的机械强度，满足钢瓶更换及长期运行要求，满足单瓶47L要求（投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章）。 - （2）气柜门体、管线路径通道、观察窗及所有穿孔部位均应设置耐化学性能良好的密封结构，确保柜体在正常及异常工况下均可维持微负压运行状态，防止气体外溢。 （3）气柜进风口应配置可更换式防尘过滤装置，并具备风量或压差异常报警功能；当排风条件不满足设计要求时，系统应联锁限制供气或执行安全保护动作。 （4）气柜外部应清晰标示所供应气体名称、主要危险特性及相应的安全警示标识；柜体内部所有管路、阀件及功能区域应采用统一、清晰的标识方式，明确区分供气、吹扫及排气用途。 （5）操作观察窗口应采用金属丝加固的夹胶钢化安全玻璃，厚度不小于 6 mm或等效耐冲击、耐火材料，满足防火、防爆碎裂及长期使用安全要求。 ▲（6）气柜内所有安全装置及与控制系统连接的控制器、触摸屏应具备失效安全（Fail Safe）设计，并通过联锁逻辑确保在断电、通讯异常或系统故障情况下自动进入安全状态，其中控制级响应时间小于 500 ms，阀门到位关闭时间小于1s。 （7）气柜控制系统应设置不少于两级用户权限管理，包括操作权限与参数修改权限，防止未经授权的误操作。 （8）气柜内钢瓶托架及钢瓶称重系统应具备一定范围内的高度及位置调节能力，以适配不同规格钢瓶的安装与使用。 （9）气柜盘面在吹扫管路及各终端工艺出口前，应分别设置手动隔离阀门，用于维护、检修及紧急情况下的人工隔离。 ▲（10）液态氨气钢瓶应配备钢瓶称重系统及相应的保温、伴热与加热及管道伴热功能，并配置独立温度控制、过温保护及故障报警联锁，确保液相供气过程安全可控。氨气钢瓶需要配备雾状水喷淋系统（投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章）。 （11）气柜内部电气接线应采用端子连接方式，不得采用焊锡直接连接，以保证长期运行的可靠性与可维护性。 （12）气柜排风接口直径不小于6英寸，并满足系统设计排风量及负压运行要求。 （13）气柜盘面排气管路应保持微量高纯氮气连续正向吹扫，用于降低残留气体积聚及回扩风险。 ▲（14）硅烷气柜应配置火焰（UV/IR）及烟雾探测装置，相关信号应接入特气柜控制系统；当发生火灾或异常反应时，应联锁执行气源切断、惰性气体吹扫及排风维持等安全动作。配置七氟丙烷灭火系统，其动作逻辑应与上述安全联锁协调（投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章）。 （15）硅烷气柜应具备钢瓶安装完成后的自动气密性测试功能，测试介质应为惰性气体；测试过程应与排风、门禁及下游隔离联锁，异常自动中止并报警。 （16）气瓶柜或气瓶架中，钢瓶接头附近管线应设置垫片式过滤器，用于去除更换钢瓶过程中可能产生的颗粒；各工艺管线出口处应设置后段过滤器，以保护下游设备。 （17）气柜应完成完整功能测试，并采用氦质谱检漏方式进行气密性验证，系统整体检漏率不应大于1×10-9标准大气立方厘米每秒。 （18）触摸屏应能够实时显示钢瓶压力、重量变化、泄漏状态、报警信息及系统运行状态。并提供楼控系统远程采集对接模块便于远程监控。 （19）柜体应采用微负压通风设计，进风口具备风量调节能力，柜体顶部设置排风口，并与排风系统形成联锁关系。紧急情况时可同时发出声光报警，联动切断气源阀门，联动强启排风系统。 ▲（20）气柜应取得半导体设备安全规范SEMI-S2认证（投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章）。 ▲（21）防爆测试应满足《GB/T 3836.1—2021》《GB/T 3836.2—2021》《GB/T 3836.3—2021》《GB/T 3836.31—2021》《GB/T 3836.5—2021》《GB/T 3836.9—2021》的相关要求，防爆等级不低于IIC级、温度组别不低于T4级（投标文件中提供具有计量认证标识的第三方检测机构出具的气柜整体防爆合格证书扫描件加盖投标人公章）。 |
|  |  | 一氧化二氮（N2O）气瓶架 | - （1）气瓶架应采用手动操作方式，具备手动切换功能；四十七升单瓶工艺钢瓶应分别独立供气。 - （2）N2O低压单一工艺出口应配置双级过滤装置。 （3）系统应配置高压氮气接口用于保压，低压氮气接口用于吹扫；氮气气瓶面板采用手动供气方式；低压侧支路需配置高压侧压力表+手动膜阀+调压阀+低压侧压力表；高压侧支路需配置高压侧压力表+手动膜阀+调压阀+低压侧压力表；另需配置高压排气阀门；设备管阀件尺寸不小于1/4英寸。 （4）所有气体管线连接方式应采用无缝焊接，并使用金属垫片压缩密封结构，以确保连接处的气密性。 （5）气瓶架应完成完整功能测试，并采用氦质谱检漏方式进行气密性验证，系统整体检漏率不应大于1×10-9标准大气立方厘米每秒。 ▲（6）气架应取得半导体设备安全规范SEMI-S2认证（投标文件中提供认证证书复印件加盖投标人公章）。 |
|  |  | 气瓶面板（GP） | （1）适用于氮气（GN2与PN2）、氩气（Ar）、氦气（He）、氧气（O2）、四氟化碳（CF4）、六氟化硫（SF6）、氪氟混合气（KRF）、八氟环丁烷（C4F8）、三氟甲烷（CHF3）。 （2）N2、Ar、He、O2配置为1用1备供气面板，左右切换；左右侧均需配置压力表，另需配置高压排气阀门；设备管阀件尺寸为1/4英寸,出口尺寸为1/2英寸。 （3）CF4、SF6、KRF、C4F8、CHF3配置为单瓶气瓶面板，采用手动供气方式；需配置高压侧压力表，另需配置高压排气阀门；设备管阀件尺寸为1/4英寸。 （3）设备内所有弯头采用成品弯头。 （4）具体配件清单及详细参数见附件1《配件清单》与附件2《图纸》。 |
|  |  | 尾气处理系统 | 尾气处理技术要求： （1）SiH4特气柜必须配置独立尾气处理系统，并至少设置一台燃烧分解处理装置（燃烧筒），用于处理特气柜排出的工艺尾气及吹扫/置换尾气。 （2）硅烷特气柜排出的工艺气体，必须先进入燃烧筒燃烧分解后，再进入后端尾气处理装置，严禁未经处理直接排放。 （3）尾气处理系统工作范围包括： - 硅烷特气柜排气口至燃烧筒入口的全部尾气管道； - 燃烧筒本体； - 燃烧筒至干式吸附处理器或排放接口的尾气管道； - 系统所涉及的管道、阀门、支架及密封件的供货、安装、测试与调试。 （4）其他特殊工艺气体（含氟类气体及混合气体）必须经过后端尾气处理，尾气排放必须符合国家及地方环境保护评估要求。 （5）尾气处理方式应根据介质特性分类确定，并明确处理量范围及边界条件：GN2、PN2、Ar、He等气体应按惰性/窒息性气体管理，结合排放量及通风条件接入排风系统或经安全评估后排放；O2应按助燃性气体单独排放，不得与可燃性或其他不相容介质混排；CF4、SF6、KRF、C4F8、CHF3等含氟气体应配置相适应的尾气处理设施，宜采用燃烧分解、等离子分解、干式吸附或组合处理工艺。尾气处理系统应明确各处理单元对应的适用气体种类、设计处理流量、浓度范围、连续/间歇工况、吹扫与置换工况、异常放空工况、入口温压条件及副产物控制要求。 （6）尾气处理系统应整体保持微负压运行；在任何运行、启停或异常工况下，应确保尾气不向室内或环境泄漏。尾气抽排/负压条件不足时，应触发报警并联锁限制高风险排放/供气动作（与特气柜联锁逻辑一致）。 （7）尾气处理方案可采用相应的处理措施，投标人也可提供其他可行方案，但应确保满足环境评价相关要求。 |
|  |  |  | 燃烧筒： （1）处理方式必须采用自然燃烧处理工艺，通过高温燃烧方式对可燃性尾气进行无害化处理，燃烧过程应具备火焰维持与熄火检测能力，避免未燃气体直接排出。 （2）材质采用不锈钢材料（如304或更高等级，满足工况腐蚀与温度要求）壁厚≥2.0mm，外壁必须机械抛光，内壁必须机械抛光并进行禁油处理。 （3）外形尺寸不大于750mm（宽）×750mm（深）×1800mm（高）。 （4）电源条件必须为交流220V，单相，50Hz，装机功率不大于1kW。 ▲（5）燃烧处理装置的设计总处理气量不小于每分钟5立方米（以系统设计工况为准），并应说明该处理量对应的入口条件（微正压0～5kPa、温度0～1200℃）及运行边界（投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章）。 （6）可燃工艺气体处理能力应满足连续稳定处理要求，并应保证在启停、切换、吹扫等工况下燃烧稳定且无回火风险。 （7）进气接口规格为KF50法兰接口，出气接口规格为KF100法兰接口（或提供等效接口方案，需与项目尾气管路匹配）。 （8）压缩空气（CDA）供气压力必须为4～7 kg/cm2，接口规格为1/2 英寸，数量不少于2个，供气流量范围0～2000 SLPM。 （9）氮气（N2）供气压力必须为4～7 kg/cm2，接口规格为1/4英寸，数量1个，供气流量范围 0～300 SLPM，用于吹扫/惰化/保护等用途。 （10）设备必须配置防爆型机械式压差监测装置，信号输出为4～20 mA，用于实时监控系统运行状态，并可接入上位监控/联锁系统。 （11）燃烧处理器必须在微负压状态下运行，并预留负压风机安装条件，确保处理过程中尾气不外逸。 ▲（12）配套负压风机功率不小于0.37kW，全压不小于600 Pa，满足系统稳定抽排要求（投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章）。 （13）燃烧筒本体结构及燃烧区域设计应确保燃烧充分、稳定，避免未完全燃烧气体排出；应具备必要的运行状态监测（如火焰状态/点火状态/关键温度或等效参数），并与安全联锁逻辑协调。 （14）设备必须具备清晰、明确的进气方向、出气方向及安全警示标识。 （15）燃烧筒维护、检修及更换作业应安全可控，维护过程不应造成二次污染或新增安全隐患，并应提供维护周期与耗材更换指导。 （16）电气系统必须具备过载、短路及异常工况自动停机保护功能，确保设备及人员安全。 |
|  |  |  | 干式吸附处理器 ▲（1）处理方式必须采用干法吸附反应工艺，用于燃烧分解后尾气中残余组分或其他工艺气体的进一步处理（投标文件中须提供针对本次采购设备对本项目所涉及全部气体具备吸附能力的说明材料，以证明该设备能够对采购人提供的相关气体实现有效吸附）。 （2）外形尺寸（±0.5mm）：850mm（宽）×850mm（深）×1760mm（高）。 （3）电源条件必须为交流220伏，单相，50赫兹，功率不大于1千瓦。 （4）单个吸附罐容量不小于200L，并应说明吸附材料类型、适用气体范围与更换判据。 ▲（5）最大气体处理能力不小于200～400标准升每分钟。若系统前端燃烧处理装置设计总流量高于该范围（投标文件中提供工况说明与匹配方案（如分流/旁路/并联罐/按排放工况限定进入吸附段的流量），并以验收测试为准）。（投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章）。 （6）进、出气接口规格为KF50法兰（或等效接口，需与项目管路匹配）。 （7）柜体排风接口公称直径≥DN100（或等效规格，满足负压抽排与安装要求）。 （8）氮气供气压力4～7 kg/cm2，接口规格1/4英寸（用于吹扫/置换/保护等用途）。 （9）应配置尾气浓度监测装置或等效监测手段（根据处理介质与接管要求确定监测参数），并可接入气体泄漏侦测及报警系统。 ▲（10）应配置负压风机或等效抽排条件，风机功率不小于0.37kW，以确保系统维持微负压运行，确保尾气不外逸；负压异常应报警并触发必要的联锁保护（投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章）。 （11）吸附材料应适用于所处理气体及副产物，吸附/反应性能稳定；应明确更换周期建议、更换判据与废弃物处置要求（符合环保与危废管理规定），并免费提供保质期三年的吸附材料。 （12）设备必须具备清晰的进、出气方向及安全警示标识。 （13）吸附罐更换或维护必须安全可控，不得造成二次污染，并应提供维护作业指导与防护要求。 （14）电气系统必须具备过载、短路及异常停机保护功能。 |
| 2 | 气体管道输运系统 | 适用范围与系统边界 | （1）本气体管道输运系统适用于N2、Ar、He、O2及各类特种工艺气体的集中输送。 （2）本项目气体管道工程仅包含主系统工程，系统范围为： - 自供气面板出口起； - 经各区域新增减压阀站； - 至工艺设备附近预留阀门止。 |
|  |  | N2、Ar、He、O2输运系统要求 | （1）N2、Ar、He、O2系统应自供气面板出口，经新增区域减压阀站后，输送至各工艺设备附近预留阀门位置，满足工艺用气稳定性及安全性要求。 （2）管道尺寸配置要求如下： ①主干管公称尺寸为二分之一英寸，壁厚≥0.89mm； ②支管公称尺寸为四分之一英寸，壁厚≥0.89mm。 （3）管道材料必须采用不锈钢316L EP电解抛光管材。 （4）系统中所有阀门及管阀件必须采用不锈钢316L EP电解抛光处理产品。 （5）管道连接方式必须采用自动焊接或金属密封压缩连接方式，连接方式应满足气密性、可维护性及长期运行可靠性要求。 （6）管道系统布置应避免形成死角、积液点及颗粒滞留区域，必要时应通过合理坡度、排气/排放点设计予以消除。 |
|  |  | 含氟及混合特种气体输运系统要求 | 特种气体输运要求 （1）SiH4、NH3、N2O系统，应自气柜出口直接输送至工艺设备附近预留阀门位置。 - （2）SiH4气体管道采用双套管，配备负压监控装置。双套管内管选用316L EP不锈钢超净管，管径为1/4英寸，壁厚≥0.89mm；外管选用316L BA不锈钢管，管径为1/2英寸，双套管间隙采用压力表监测。其余管材、阀门与组件均采用不锈钢316L EP，阀门与管道连接采用VCR连接方式。 - （3）NH3气体管道采用316L EP不锈钢超净管，管径为1/4英寸，壁厚≥0.89mm，管道须配备伴热装置，伴热装置采用自限温型，加热带功率采用30W/M，阀门与组件均采用不锈钢316L EP，阀门与管道连接采用VCR连接方式。 - （4）N2O气体管道采用不锈钢316L EP超净管，管径为1/4英寸，壁厚≥0.89 mm，阀门与组件均采用不锈钢316L EP，阀门与管道连接采用VCR连接方式。 - （5）系统应配置与气体工况相匹配的调压、连接、密封、监测及安全附件，满足安全输送、稳定供气及后期运行维护要求。 （6）管路布置应尽量遵循“短、直、少弯头、少阀门”的原则，减少死角和滞留。 （7）系统设计应结合不同气体特性，综合考虑易燃、腐蚀、冷凝、分解及泄漏等风险，并采取相应的伴热保温、泄漏检测、吹扫置换、联锁切断及安全防护措施。 （8）管道系统施工完成、检修后及每次换瓶后，均应进行检漏；系统运行区域应设置与介质特性相匹配的安全标识、报警装置及必要的应急处置设施。 - 含氟及混合特种气体输运 （1）CF4、SF6、KrF、C4F8、CHF3系统，应自供气面板出口直接输送至工艺设备附近预留阀门位置。 （2）管道尺寸配置要求：主干管及支管公称尺寸均为四分之一英寸。 （3）管道及密封材料：管道材料应采用316L EP不锈钢电解抛光管材，壁厚≥0.89 mm，内壁粗糙度应满足Ra≤0.375 μm，具备内壁光洁、无死角、低吸附和耐腐蚀等特点。对于高腐蚀性氟化物工况或高温分解风险区段，可选用哈氏合金 Hastelloy C276；对于高纯氟系统，可选用蒙乃尔合金 Monel 400。密封及阀座材料应选用耐氟、耐温、低析出材料，金属面密封宜采用镍垫片、铜垫片或316L不锈钢金属垫片，非金属密封宜采用Kalrez或FFKM。严禁使用在含氟环境下易发生腐蚀、老化或失效的材料。 （4）阀门及管阀件要求：系统中所有阀门及管阀件均应采用 316L EP 不锈钢电解抛光产品，并适用于含氟及反应性气体工况。阀门宜选用全金属结构或全氟密封结构，滤芯应采用金属烧结材质或PFA材质。所有过流部件严禁使用铜、锌及低熔点合金材料，以避免与含氟气体发生反应。 （5）连接方式要求：管道连接方式必须采用自动焊接或金属密封压缩连接方式，采用VCR连接与密封。长距离主管路宜采用轨道自动焊接（Orbital Welding），焊接过程应充入高纯氩气保护，焊后必须进行内窥镜检查和氦质谱检漏。严禁采用普通螺纹连接、生料带密封、粘接连接及普通卡套式接头。管路布置中应尽量减少三通、弯头、盲管及死腿（dead leg）结构，防止气体滞留、分解及腐蚀。 （6）管道系统设计要求：管道系统设计应充分考虑含氟气体的腐蚀性、反应性及潜在分解风险。系统布置应遵循“短、直、少弯头、少阀门”原则，以减少压降和局部滞留；管道应设置合理坡度，坡向工艺设备或尾气处理端，防止冷凝液积聚。不同含氟气体应采用独立供气管路，不得共用总管、过滤器和减压阀。含氟气体，其管道系统严禁靠近高温、电弧及明火区域，并应避免强电干扰和静电积聚，确保全程金属连续导通并可靠接地。系统应严格控制水分、油污和氧含量，防止生成 HF 等腐蚀性分解产物。管路材料应尽量保持一致，避免异种金属接触引发电偶腐蚀；支架和管卡应采用316不锈钢并经防腐处理。 |
|  |  | 其他要求 | 具体管材、阀门、管阀件及相关配件清单与详细技术参数，详见附件1《配件清单》与附件2《图纸》。 |
| 3 | 尾气输运与处理系统 | 总体要求 | （1）本项目特气设备辅助系统用于配合特种气体系统的安全运行，主要包括尾气输送、抽真空、惰性气体辅助、排风排气、防爆隔离及洁净气源等功能系统。 （2）辅助系统应与特气柜、气瓶架、气瓶面板及尾气处理设备形成完整的安全运行体系，在正常、启停及异常工况下均应满足安全、稳定及连续运行要求。 |
|  |  | 尾气与废气输送系统 | （1）尾气输送系统用于连接特气柜、尾气处理设备（如燃烧筒、干式吸附处理器）及工艺设备排气接口，构成完整的尾气排放通道。 （2）尾气管道应采用316L BA不锈钢无缝管或等效耐腐蚀材料，满足尾气长期运行工况要求。 （3）管道规格应覆盖 1 英寸（壁厚≥1.25mm）、3/4 英寸（壁厚≥1.25mm）及 1/2 英寸(壁厚≥0.89mm） 等等级，具体规格应根据尾气流量、压损及系统布局合理选型。 （4）系统应配置弯头、等径三通、变径三通、变径接头及法兰等标准管件，确保管路布置合理、维护便利。 （5）系统应在必要位置配置单向阀、隔离阀（如球阀或等效阀型）等控制阀件，用于系统隔离、检修及运行维护；阀件选型应适用于尾气工况并满足气密性要求。 |
|  |  | 高低压惰性气体吹扫与抽真空系统 | （1）本系统用于特气管路及相关设备的吹扫、置换、惰化及保压操作，是特气系统安全运行的重要保障。 （2）管道采用316L EP电解抛光不锈钢管材，壁厚≥0.89mm，满足高纯惰性气体输送及洁净度要求。 （3）系统应配置隔膜阀、高压阀、金属密封接头、封帽等组件，确保吹扫与置换过程的气密性和可靠性。 （4）系统应具备高压与低压工况切换能力，并与相关设备及安全联锁逻辑协调，避免误操作。 |
|  |  | 排风与排气系统 | PP风机 ▲（1）风机选型应满足系统在正常及异常工况下维持尾气管路与相关设备微负压运行的要求。 ▲（2）电机功率：不低于4 kW ； ▲（3）额定风量：不低于6677-13353 m3/h； ▲（4）全压范围：不低于724-1139 Pa。 上述（1）-（4）条，投标文件中提供厂家技术说明书扫描件并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | PP风管 （1）核心材质：以聚丙烯（PP）树脂为基材，可添加抗紫外线、抗老化等改性剂，适用于酸碱废气、化工介质输送等场景。 （2）密度：0.90~0.91g/cm³。 （3）工作温度：-10℃~80℃（常规型），特殊改性款可耐-20℃~100℃。 （4）压力等级：常规0.1~0.6MPa（根据管径和壁厚调整，适配通风/低压输送）。 （5）耐腐蚀性：耐酸（盐酸、硫酸等）、耐碱（氢氧化钠等）、耐盐溶液。 （6）管材规格：管径φ20~φ1600mm，壁厚3~20mm（按需定制）。 （7）连接方式：热熔焊接、法兰连接、承插式连接（密封性能好，无泄漏风险）。 （8）阻燃等级：可选V0级（UL94标准），氧指数≥28%。 （9）表面粗糙度：Ra≤0.01mm，降低流动阻力并减少结垢风险。 ▲（10）如涉及腐蚀性气体，输送风管必须更换为防腐金属风管或更优耐腐蚀材质风管（投标文件中提供承诺加盖投标人公章）。 |
|  |  | 防爆隔离系统 | （1）防爆隔离系统用于特气设备区域的安全防护，降低异常工况对周边区域的影响。 （2）系统应配置防爆墙、防爆门及防爆窗，形成独立隔离空间。 （3）气瓶间防爆控制材料与结构要求 - 抗爆墙应由钢龙骨、纤维水泥复合钢板及岩棉等材料组成，整体结构应具备良好的抗爆与防火性能； - 纤维水泥复合钢板由上下两层厚度不低于0.5 mm 的冲孔镀锌钢板组成； - 两层镀锌钢板通过高强度压制方式与厚度不低于8.5 mm 的纤维水泥层复合形成防火板材，其中夹设的纤维水泥层具备良好的能量吸收与缓冲作用。 ▲（4）纤维水泥复合钢板的技术性能指标： 项目; 重量(Kg/m2）; 抗弯强度 (MPa); 弹性模量 (Gpa); 含水率 (%); 燃烧性能. 指标; 小于等于25; 大于185; 大于72; 小于10; A1. （5）纤维水泥复合钢板的规格：不小于2400mm*1200mm*9.5mm或2440mm*1220mm*9.5mm。施工时可以根据实际需要进行切割。 |
|  |  | 洁净压缩空气系统 | （1）系统用于阀门驱动及辅助控制用途。 （2）管道采用316不锈钢无缝管，壁厚≥1mm。 （3）系统应配置过滤减压组件、流量计及球阀，配置数量应满足图纸中所有设备要求。 |
| 4 | 气体泄漏侦测及报警系统 | 气体泄漏侦测系统 | （1）系统应具备对所有特种气体相关区域的泄漏侦测与监测功能。侦测气体种类应覆盖所有易燃易爆、有毒、腐蚀性及助燃性气体。侦测范围应至少包括：特气柜及气瓶架区域；用气设备及工艺接口附近；机台抽风或尾气管路关键位置；各区域环境侦测点（根据不同气体特性及侦测器有效覆盖范围合理配置数量）；局部排气装置及紧急切断装置附近等重点区域。 （2）当发生气体泄漏时，系统应在对应侦测点发出现场声光报警信号，并同时将报警信号上传至特气集中监控系统或中控系统，实现集中显示、记录与处置。 （3）中控室应设置远程紧急关断（ESD）按钮，用于紧急情况下对相关气源实施集中切断，并与特气系统的联锁逻辑协调。 |
|  |  | 报警系统 | （1）报警系统应提供两阶段报警设定。气体侦测器的检测原理应根据气体性质合理选型（如电化学、可燃气体侦测、氧含量侦测或等效技术），满足对应气体的灵敏度、稳定性及安全要求。气体侦测器应选用成熟可靠的工业级产品，并符合相关国家或行业标准要求。 （2）侦测系统主要设备应包括但不限于：气体侦测器组件、现场显示器或传讯器、抽取式取样管路（如适用）等；所有侦测信号应接入特气集中控制系统，实现统一监控与管理。 （3）系统应采用以微处理器为基础的可编程序控制器（PLC 或等效系统），用于数据采集、逻辑判断、联锁控制及事件记录。 （4）报警系统应配置现场警笛、闪光灯、确认开关及复位开关。当发生任何气体泄漏报警时，系统应能在图控或监控界面上清晰显示报警位置，并触发对应区域的声光报警装置。 （5）报警系统应至少分为两级： ①一级报警：当气体泄漏浓度达到设定的一级报警阈值时，系统发出警告信号，局部报警单元黄灯闪烁并蜂鸣，用于提示运行人员关注，不执行自动停机或气源切断动作； ②二级报警：当气体泄漏浓度达到设定的二级报警阈值时，系统发出紧急报警信号，局部报警单元红灯闪烁并蜂鸣，同时联锁执行相关安全措施，包括但不限于切断气源、启动疏散广播、触发相关设备停机指令等。 报警声响及指示应遵循分区动作原则（区分环境区域与机台区域），避免全区域同时报警引发不必要的人员恐慌。 （6）系统应具备分级用户管理权限，并对报警事件、操作记录及联锁动作进行自动记录，满足运行管理及事故追溯要求。 |

（三）附件

附件1：配件清单

| Part A: 气体设备（核心产品） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 说明 | 规格 | 数量 | 单位 |
| A-1 | 特气柜/架 |  |  |  |
| A-1.1 | 硅烷特气柜 | 1.全自动操作(自动切换、吹扫、抽真空、高压保压等)； 2.47L 单钢瓶供应，单工艺出口； 3.终端过滤 ，盘面1/4",出口阀1/4"； 4.配置EFS，一键强供、驱动压力报警； 5.PLC控制、彩色触摸屏人机界面； 6.配置以太网通讯接口、UV/IR、温感、烟感、七氟丙烷灭火系统、三色报警灯、负压表、氦检漏口、含防呆； 7.所有非焊接头加贴易碎贴等，五项测试； 符合国际安全规范的玻璃观察窗、自动关闭门、抽风外壳； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-1.2 | 氨气特气柜 | 1.全自动操作(自动切换、吹扫、抽真空、紧急切断等)； 2.47L 单钢瓶供应，单工艺出口； 3.终端过滤 ，盘面1/4",出口阀1/4"； 4.配置电子秤、钢瓶加热、盘面加热，管道伴热，一键强供、驱动压力报警； 5.PLC控制、彩色触摸屏人机界面，可控制监测管道温度； 6.配置以太网通讯接口、温感、消防喷淋头、三色报警灯、负压表、氦检漏口、含防呆； 7.所有非焊接头加贴易碎贴等，五项测试； 符合国际安全规范的玻璃观察窗、自动关闭门、抽风外壳； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-1.3 | 笑气+氮气混合气瓶供气架 | 1.手动操作(手动切换)，47L单瓶工艺供应； 2.N2O低压单工艺出口，配置终端过滤； 2.H/LPN2高压出口，用于GC高压保压，低压出口：用于低压吹扫； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2 | 汇流排/高压盘面 |  |  |  |
| A-2.1 | N2 机械式半自动切换汇流排 | 1.机械式半自动操作； 2.47L+47L 1+1钢瓶供应； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.2 | He 机械式半自动切换汇流排 | 1.机械式半自动操作； 2.47L+47L 1+1钢瓶供应； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.3 | Ar 机械式半自动切换汇流排 | 1.机械式半自动操作； 2.47L+47L 1+1钢瓶供应； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.4 | O2 机械式半自动切换汇流排 | 1.机械式半自动操作； 2.47L+47L 1+1钢瓶供应； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.5 | GN2机械式半自动切换汇流排 | 1.机械式半自动操作； 2.47L+47L 1+1钢瓶供应； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.6 | CF4 高压盘面 | 1.手动操作； 2.47L 单钢瓶供应； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.7 | KRF 高压盘面 | 1.手动操作； 2.47L 单钢瓶供应； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.8 | SF6 高压盘面 | 1.手动操作； 2.47L 单钢瓶供应,配置电子称； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.9 | CHF3 高压盘面 | 1.手动操作； 2.47L 单钢瓶供应,配置电子称； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-2.10 | C4F8 高压盘面 | 1.手动操作； 2.47L 单钢瓶供应,配置电子称； 详见图纸 | 1 | 套 |
| A-3 | 尾气处理器 |  |  |  |
| A-3.1 | 干式吸附尾气处理装置 | 处理气体：燃烧后的尾气与本项目其它气体 主要参数： 处理方式 干法吸附反应 尺寸规格 850(W) * 850D)* 1760(H) mm3 电源 220VAC., 1Phase 50 Hz, 1KW罐子用量 200L 处理能力200-400SLM (Maximum) 进气口 KF50 出气口 KF50 柜体排风 DN100 氮气N2 4~7kg/cm2, 1/4” 尾排浓度侦测 负压风机 ≥0.37KW | 1 | 套 |
| A-3.2 | 燃烧桶 | 处理气体：SiH4其他可燃性气体 材质：SUS304或以上，壁厚≥2.0mm，内外壁机械抛光，内壁禁油处理 尺寸规格：≤750(W) × 750(D) × 1800(H) mm 电源：220VAC, 1Phase, 50Hz, ≤1kW 处理能力：≥5m3/min 入口条件：微正压0～5kPa，0～1200℃ 进气口：KF50 出气口：KF100 压缩空气CDA：4～7kg/cm2, 1/2”, ≥2个接口, 0～2000SLPM 氮气N2：4～7kg/cm2, 1/4”, 1个接口, 0～300SLPM 压差监测：防爆型机械式压差监测，4～20mA输出 火焰控制：自动点火、火焰维持、熄火检测 运行方式：微负压运行，预留负压风机安装条件 负压风机：≥0.37kW，≥600Pa 状态监测：火焰状态、点火状态、关键温度或等效参数监测 安全保护：无回火设计，过载/短路/异常自动停机保护 | 1 | 套 |
| A-3.3 | 包装、运输、安装、调试 |  | 1 | 项 |
| Part B:气体管道输运系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 说明 | 规格 | 数量 | 单位 |
| B-1 | SiH4 System硅烷特气系统 |  |  |  |
| B-1.1 | 管道 1/4"(1/2")套管 | 1/4"不锈钢316L EP+1/2" 不锈钢316L BA（内管无缝Ra≤0.25µm、外管有缝Ra≤0.5） | 15 | 米 |
| B-1.2 | 负压监控组件 | 负压检测传感器及仪表接头 | 1 | 组 |
| B-1.3 | 密封导向滑套1/2" | BA滑套 | 4 | 组 |
| B-1.4 | 收尾环 1/4"(1/2") | BA收尾环 | 2 | 件 |
| B-1.5 | 套管专用弹簧 1/4"(1/2") |  | 15 | 件 |
| B-1.6 | 单表调压阀组 | EP,1/4”VCR单表调压阀组 | 2 | 套 |
| B-1.7 | 转接头 VCR 1/4" | 1/4”VCR内螺纹转接头 | 1 | 组 |
| B-2 | NH3 System氨气系统 |  |  |  |
| B-2.1 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 15 | 米 |
| B-2.2 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR内螺纹转接头 | 2 | 组 |
| B-2.3 | 电伴热带 | 30W/M，自限温型 | 15 | 米 |
| B-2.4 | 温度传感器 | WZP-035，A级，3米，精度0.1 | 1 | 个 |
| B-2.5 | 缠绕带 |  | 30 | 米 |
| B-2.6 | 阀组1/4” | 单表调压隔膜阀组 | 1 | 套 |
| B-3 | PN2 System高纯氮气系统 |  |  |  |
| B-3.1 | 管道 1/2" | 不锈钢管道316L EP Ra≤0.25µm | 40 | 米 |
| B-3.2 | 管道 1/4" | 不锈钢管316L EP Ra≤0.25µm | 98 | 米 |
| B-3.3 | 等径三通1/2" | 不锈钢等径三通316L EP Ra≤0.25µm | 2 | 个 |
| B-3.4 | 变径三通 1/2" X 1/4" | 不锈钢变径三通316L EP Ra≤0.25µm | 10 | 个 |
| B-3.5 | 变径大小头1/2"x1/4" | 不锈钢大小头316L EP Ra≤0.25µm | 3 | 个 |
| B-3.6 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 19 | 套 |
| B-3.7 | 1/4"隔膜阀组 | 单表调压隔膜阀组 | 19 | 套 |
| B-3.8 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 55 | 组 |
| B-4 | N2O System笑气系统 |  |  |  |
| B-4.1 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 35 | 米 |
| B-4.2 | 阀组 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 1 | 套 |
| B-4.3 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 2 | 组 |
| B-5 | CF4 System氟化碳气系统 |  |  |  |
| B-5.1 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 35 | 米 |
| B-5.2 | 等径三通1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 1 | 个 |
| B-5.3 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 1 | 套 |
| B-5.4 | 阀组 1/4" | 单表隔膜阀组 | 1 | 套 |
| B-5.5 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 2 | 组 |
| B-6 | He System氦气系统 |  |  |  |
| B-6.1 | Tube 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 45 | 米 |
| B-6.2 | 阀组 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 2 | 组 |
| B-6.3 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 2 | 套 |
| B-6.4 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 4 | 组 |
| B-7 | KRF System氟化氪气系统 |  |  |  |
| B-7.1 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 35 | 米 |
| B-7.2 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 1 | 套 |
| B-7.3 | 阀组 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 1 | 组 |
| B-7.4 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 2 | 组 |
| B-8 | Ar System氩气系统 |  |  |  |
| B-8.1 | 管道 1/2" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 40 | 米 |
| B-8.2 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 68 | 米 |
| B-8.3 | 等径三通1/2" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 1 | 个 |
| B-8.4 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 9 | 套 |
| B-8.5 | 变径三通 1/2" X 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 7 | 个 |
| B-8.6 | 变径大小头1/2"x1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 2 | 个 |
| B-8.7 | 阀组 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 9 | 组 |
| B-8.8 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 18 | 组 |
| B-9 | SF6 System氟化硫气系统 |  |  |  |
| B-9.1 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 35 | 米 |
| B-9.2 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 1 | 套 |
| B-9.3 | VS 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 1 | 组 |
| B-9.4 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 2 | 组 |
| B-10 | O2 System氧气系统 |  |  |  |
| B-10.1 | 管道 1/2" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 40 | 米 |
| B-10.2 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 78 | 米 |
| B-10.3 | 等径三通1/2" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 1 | 个 |
| B-10.4 | 变径三通 1/2" X 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 10 | 个 |
| B-10.5 | 变径大小头1/2"x1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 2 | 个 |
| B-10.6 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 11 | 套 |
| B-10.7 | 阀组 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 11 | 组 |
| B-10.8 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 22 | 组 |
| B-11 | GN2 System氮气系统 |  |  |  |
| B-11.1 | 管道 1/2" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 50 | 米 |
| B-11.2 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 32 | 米 |
| B-11.3 | 等径三通1/2" | 不锈钢316L BA | 1 | 个 |
| B-11.4 | 变径三通 1/2" X 1/4" | 不锈钢316L BA | 8 | 个 |
| B-11.5 | 变径大小头1/2"x1/4" | 不锈钢316L BA | 2 | 个 |
| B-11.6 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 2 | 套 |
| B-11.7 | 球阀 |  | 8 | 个 |
| B-11.8 | 不锈钢底板 |  | 8 | 件 |
| B-11.9 | NPT转接头 | 1/4外螺纹转1/4卡套 | 16 | 个 |
| B-12 | CHF3 System氟甲烷系统 |  |  |  |
| B-12.1 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 42 | 米 |
| B-12.2 | 等径三通1/4" | 不锈钢316L EP三通 | 1 | 个 |
| B-12.3 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 1 | 套 |
| B-12.4 | 阀组 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 1 | 组 |
| B-12.5 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 2 | 组 |
| B-13 | C4F8 System氟丁烷系统 |  |  |  |
| B-13.1 | 管道 1/4" | 不锈钢316L EP Ra≤0.25µm | 38 | 米 |
| B-13.2 | 等径三通1/4" | 不锈钢316L EP三通 | 1 | 个 |
| B-13.3 | 二级减压阀 | 不锈钢单表减压器，进气压力20Bar,输出0-10Bar可调，接口1/4”NPT | 1 | 套 |
| B-13.4 | 阀组 1/4" | 单表调压隔膜阀组 | 1 | 组 |
| B-13.5 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 2 | 组 |
| B-14 辅材部分 |  |  |  |  |
| B-14.1 | Support & Hardware 管道支架与五金零件 |  | 1 | 项 |
| B-15 测试及认证 |  |  |  |  |
| B-15.1 | Set-up 测试系统设置 |  | 1 | 项 |
| B-15.2 | Pre不锈钢ure Test 压力试验 | 100%, Spec refer to Tech Proposal | 1 | 项 |
| B-15.3 | Helium Leak Test 氦检漏测试 | 100%, Spec refer to Tech Proposal | 1 | 项 |
| B-15.4 | Trace O2 微量氧 |  | 1 | 项 |
| B-15.5 | Trace H2O 微量水 |  | 1 | 项 |
| B-15.6 | Particle 颗粒测试 |  | 1 | 项 |
| B-16 现场施工安装 |  |  |  |  |
| B-16.1 | Mechanical Installation 机械安装 |  | 1 | 项 |
| Part C：尾气输运与处理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 说明 | 规格 | 数量 | 单位 |
| C-1 | Vent 尾气管道(GC//尾气处理器/高压盘面/汇流排/GR) |  |  |  |
| C-1.1 | 管道 1/2" | 316L不锈钢BA，无缝，壁厚5S | 20 | 米 |
| C-1.2 | 管道 3/4" | 316L不锈钢BA，无缝，壁厚5S | 10 | 米 |
| C-1.3 | 管道 1" | 316L不锈钢BA，无缝，壁厚5S | 10 | 米 |
| C-1.4 | 弯头 3/4" | 316L不锈钢BA，壁厚5S | 7 | 个 |
| C-1.5 | 弯头 1" | 316L不锈钢BA，壁厚5S | 3 | 个 |
| C-1.6 | 等径三通3/4" | 316L不锈钢BA，壁厚5S | 1 | 个 |
| C-1.7 | 变径三通 3/4" X 1/2" | 316L不锈钢BA，壁厚5S | 1 | 个 |
| C-1.8 | 变径大小头 3/4"x1/2" | 316L不锈钢BA，壁厚5S | 1 | 个 |
| C-1.9 | 法兰 3/4" |  | 2 | 组 |
| C-1.10 | 法兰 1" |  | 1 | 组 |
| C-1.11 | 单向阀 1/2" | 卡套式 | 11 | 个 |
| C-1.12 | 单向阀 3/4" | 卡套式 | 2 | 个 |
| C-1.13 | 球阀 3/4" | 3/4”低压隔膜阀 | 4 | 个 |
| C-1.14 | 球阀 1" | 1”低压隔膜阀 | 1 | 个 |
| C-2 | H/LPN2 Purge(GC )氮气吹扫 |  |  |  |
| C-2.1 | 管道 1/4" | 316L EP，无缝，壁厚5S，Ra≤0.25μm | 10 | 米 |
| C-2.2 | 等径三通1/4" | 316L EP，壁厚5S，Ra≤0.25μm | 3 | 个 |
| C-2.3 | Diaphragm Velve 高压隔膜阀 1/4" | 1/4”高压隔膜阀 | 2 | 个 |
| C-2.4 | Diaphragm Velve 低压隔膜阀 1/4" | 1/4”低压隔膜阀 | 3 | 个 |
| C-2.5 | 转接头 VCR 1/4" | EP, 1/4”VCR转接头 | 13 | 组 |
| C-2.6 | CAP 堵头 VCR 1/4" | 管帽垫片堵头 | 2 | 组 |
| C-3 | GN2 System气动和抽真空 |  |  |  |
| C-3.1 | 管道 1/2" | BA，无缝，壁厚5S，Ra≤0.5μm | 10 | 米 |
| C-3.2 | 管道 1/4" | BA，无缝，壁厚5S，Ra≤0.5μm | 16 | 米 |
| C-3.3 | 单向阀 1/4" | 卡套式 | 1 | 个 |
| C-3.4 | 流量计 1/4" | 卡套式 | 1 | 个 |
| C-3.5 | 球阀 1/2" | 低压球阀 | 5 | 个 |
| C-3.6 | 球阀 1/4" | 低压球阀 | 5 | 个 |
| C-3.7 | 阀组1/2" | 单表调压阀+球阀阀组 | 2 | 组 |
| C-3.8 | 等径三通1/2" | BA，壁厚5S，Ra≤0.5μm | 3 | 个 |
| C-3.9 | 变径三通 1/2" X 1/4" | BA变径三通 | 5 | 个 |
| C-3.10 | CBA 堵头 SWG 1/2" | 1/2”焊接堵头 | 2 | 组 |
| C-4 | 风管系统 |  |  |  |
| C-4.1 | 风机设备 | 与排风管匹配 | 1 | 台 |
| C-4.2 | PP排风管道 | PP成品圆管Φ315 | 50 | 米 |
| C-4.3 |  | PP成品圆管Φ200 | 20 | 米 |
| C-4.4 |  | PP成品圆管Φ110 | 50 | 米 |
| C-4.5 |  | PP成品圆管Φ50 | 30 | 米 |
| C-4.6 | 三通、弯头、变径 | PP材质 | 1 | 项 |
| C-4.7 | 手动开关阀 | PP材质 | 12 | 个 |
| C-4.8 | 末端接头 |  | 12 | 个 |
| C-4.9 | 管支架 |  | 1 | 项 |
| C-4.10 | 风机电缆线 | 含穿线管 | 1 | 项 |
| C-4.11 | 辅材 | 焊条、卡箍 | 1 | 项 |
| C-4.12 | 开墙洞 |  | 1 | 项 |
| C-4.13 | 外墙金属壳拆卸 |  | 1 | 项 |
| C-4.14 | 吊车费 |  | 1 | 项 |
| C-4.15 | 管道运输与安装费 |  | 1 | 项 |
| C-5 | 防爆板系统 |  |  |  |
| C-5.1 | 防爆墙 |  | 20 | 平米 |
| C-5.2 | 防爆门 |  | 1 | 扇 |
| C-5.3 | 防爆窗 |  | 1 | 扇 |
| C-6 | CDA(燃烧桶) |  |  |  |
| C-6.1 | Tube 管道 1/4" | BA，无缝，壁厚5S，Ra≤0.5μm | 10 | 米 |
| C-6.2 | 双联键调压阀 1/4" | 卡套式，调压阀＋过滤器 | 1 | 套 |
| C-6.3 | 流量计 1/4" | 卡套式 | 1 | 台 |
| C-6.4 | Ball Valve 球阀 1/4" | 承插焊低压球阀 | 1 | 个 |
| C-7现场施工安装 |  |  |  |  |
| C-7.1 | Mechanical Installation 机械安装 |  | 1 | 项 |
| Part D：气体泄漏侦测及报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 说明 | 规格 | 数量 | 单位 |
| D-1 Gas Detection 气体侦测 |  |  |  |  |
| D-1.1 | Detector 侦测器--非防爆型 | 非防爆：Sensor: SiH4+本体 电化学原理，泵吸工作方式 | 4 | 台 |
| D-1.2 | Detector 侦测器--非防爆型 | 非防爆：Sensor: O2+本体 电化学原理，泵吸式工作方式 | 8 | 台 |
| D-1.3 | Detector 侦测器--非防爆型 | 非防爆：Sensor: NH3+本体 电化学原理，泵吸工作方式 | 4 | 台 |
| D-1.4 | Detector 侦测器--非防爆型 | 非防爆：Sensor: N2O+本体 电化学原理，泵吸工作方式 | 2 | 台 |
| D-1.5 | Detector 侦测器--非防爆型 | 非防爆：Sensor: 含氟类气体+本体 电化学原理，泵吸工作方式 | 5 | 台 |
| D-2 仪表电气与控制 |  |  |  |  |
| D-2.1 | PLC控制柜 |  | 1 | 台 |
| D-2.2 | Alarm 声光报警 | 三色 | 3 | 个 |
| D-2.3 | Emergency-Off Pushbutton without Key Switch 紧急开关 |  | 3 | 个 |
| D-2.4 | FEP软管 | 侦测器用 | 100 | 米 |
| D-2.5 | FE软管 | 侦测器用 | 100 | 米 |
| D-2.6 | 信号线 | RVVP 3*0.5 mm3 | 800 | 米 |
| D-3 现场施工安装 |  |  |  |  |
| D-3.1 | 辅材 | 信号线，线管安装 | 1 | 项 |

注：以上配件清单为本项目基础配置要求，实际数量及具体配置由投标人根据项目实际需求自行完善并据实报价。若配件清单与技术要求有偏差，以标准较高者为准。与此相关的所有费用均已包含在投标总价中，采购人不再另行支付任何费用。

附件2：图纸

五、其他要求

（一）报价要求

本项目采用固定综合总价，报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、所有耗材（如螺丝、支架、密封圈等）、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

（二）安装调试要求

1．本招标内容包含辅助系统相关设备与材料的供货，以及系统的安装、调试与现场施工；不包含工艺设备内部结构及设备内部配管。

2.中标供应商应遵守现场的一切规章制度，文明施工，并根据采购单位的需要，在规定的时间内，保证质量完成报价所提供设备的安装、调试及运行

3．安装前应对采购单位现场进行详细考察，确保安装过程的成功。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

4．设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标供应商自行解决。

5．安装调试过程中，中标供应商负责保管、看护进场的设备及附配件等；中标供应商要负责为设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；直至完成安装调试后交付采购单位。

6．中标供应商派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉所供货物的规格、技术指标等。所有安全责任由中标供应商自行承担。

7.所有气体泄漏侦测及报警系统均需要接入网络，并完成现场演示、验收；涉及费用均由中标供应商承担。

8.特气项目需与超净工程项目进行整体协同推进，在系统设计、施工实施及运行管理等阶段加强统筹协调，确保特种气体供应系统与洁净环境控制系统在工艺布局、施工组织和运行条件等方面实现有效匹配与协同优化。

（三）验收标准

1．由采购人组建验收小组，验收小组包括校院领导、安评公司、环评公司以及第三方特气公司，验收相关费用不包括在此次招标范围内。依据采购合同、技术规格书、安装调试报告、出厂检测报告及用户需求说明书等文件进行验收。验收工作分为到货初检和安装调试功能验收两个阶段。中标供应商须配合验收工作并提供必要的技术支持与资料说明。

（1）到货初检

对照设备装箱单及合同清单，对到货设备进行核查，确认主机、控制系统、阀门、管路系统、软件等部件齐全。检查设备外观应无明显损伤，配件完好，铭牌清晰，设备编号与合同内容一致。核查设备随附技术资料是否完整，包括但不限于：操作手册、维护手册、电气原理图、出厂检验报告、产品合格证等。

（2）原厂出厂证明：交货时需提供原厂出厂序列号和原厂资质文件，开箱时需检验设备外观、铭牌、部件标签，工程师验收核对原厂参数一致性。

（3）开箱验收标准：约定开箱时需核验设备外观、铭牌、部件标签与原厂参数的一致性，拒绝接受无原厂标识的部件。

（4）安装调试功能验收

系统完成安装并通电、通气、抽真空后，应确认设备可安全启动，运行过程中不得出现漏气、漏水、漏电等异常情况。检验系统各项技术指标是否满足合同及技术规格书要求。软件界面应能够正常显示压力、温度、阀门状态等实时运行数据，并具备配方保存、配方编辑、运行日志记录及安全联锁等功能。

（5）系统测试要求

特种气体输运管道必须进行保压、氦检、颗粒度、水份、氧份检测，指标必须达到国家标准，其中压降与氦检具体指标要求如下：

- 所有管道、管件、阀门、仪表安装前外观检查,表面无毛刺、焊渣、铁锈和污垢等，管道内壁除锈。安装过程中及安装后采取严格措施，防止焊渣、铁锈及可燃物等进入或遗留在管道内。

- 管道阀门试验用空气或氮气做试验。

- 管道采用焊接，阀门及适当位置采用法兰连接。

- 管道穿过墙壁或楼板时，敷设在套管内。管道与套管间，采用不燃材料填塞。

- 管道安装结束后进行焊缝表面无损检测。

- 管道焊缝表面无损检测合格后进行压力试验。以空气或氮气做强度试验，达到试验压力后保压5min，无变形、无泄漏为合格。

- 管道压力试验合格后进行吹扫：管道吹扫前拆除调节阀、安全阀、仪表等，吹扫介质为无油、干燥的空气和氮气，以不小于20m/s的流速吹扫，直至出口无铁锈、焊渣及其他杂物，目测排气无烟尘时，在排气口设置贴白布或涂白漆木板检验，5min内板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物，为合格。

- 管道气密性试验：气密性试验达到规定试验压力后(至少1.15倍），保压10min，后降至设计压力，对焊缝及连接部位进行泄漏检查，无泄漏为合格。

- 管道泄漏性试验：泄漏性试验介质为干燥、无油的空气或氮气，试验压力为设计压力，泄漏性试验重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。发泡剂检验不泄漏为合格。泄漏量试验时间为24h，保持压力24小时无压降。

- 特气管道应该保持Moisture H2O<20 ppb，O2<20 ppb，Particle <1 pcs @ 0.1um。

- 静电接地装置，接地电阻小于等于10欧姆，道线跨接或接地引线采用不锈钢板过渡。厂区管道在管道分岔处、总管每20米处及进车间建筑物处设置接地装置。管道用⌀6mm铜线跨接。

（6）尾气要求

尾气处理及排放标准应符合国家现行环境保护相关法规要求，具体执行标准以本项目环评单位出具的环境影响评价报告为准。如尾气处理及排放达不到标准，中标供应商必须免费整改至达标为止。

（7）气体泄漏侦测及报警系统必须进行系统性现场测试，验证气体探测、声光报警、信号传输及联动控制等功能是否齐全、有效。

2．中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和承诺的指标。

3．根据采购单位验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等问题时，采购单位应尽快以书面形式通知中标人并提出索赔。

4．如中标供应商所供产品与采购要求不符，采购人有权要求中标供应商更换，如更换后产品仍不一致，采购人将不予办理验收程序。

5.按关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）规定执行。

（四）其他

1.本项目涉及的硬件设备及系统由中标供应商负责测试、安装、调试等工作，投标文件中须提供详细的测试、安装、调试方案。

2.中标供应商应保证本项目设备及系统涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。

# 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：CCZU-CG-HW-                                 货物类合同

常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购合同

甲方： 常州大学

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定及常州大学 微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购 项目（项目编号：       ）采购的结果，甲、乙双方签署本合同。

一、货物名称、规格型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌/型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写：¥ 元 大写：人民币 元 |  |  |  |  |

本合同价款应包含但不限于采购文件及其基本技术要求范围内产品、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、技术指导培训、质保期及维保服务、乙方交纳的各项税款（增值税及其他税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。所有设备进场后如需临时周转存放、二次搬运，所发生费用均包含在合同价款中，甲方不再支付其他任何费用。

- 组成本合同的其他文件

下列文件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件及相关资料（项目编号：            ）；

（2）乙方投标文件以及在招投标过程中所作出的其他承诺、声明、书面澄清等；

（3）中标通知书；

（4）甲、乙双方商定的其他文件等。

三、质量要求

1.乙方提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及买卖双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。

2.乙方应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。产品验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.乙方必须保证所提供的产品能顺利通过相关部门的检测、检验。

4.乙方所提供的产品应符合招标采购文件的要求和投标/响应等文件的承诺。

5.乙方应确保所供产品与已经封存的投标样品一致（如有）。

6.乙方应保证将产品按照国家或专业标准包装，全部产品的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸的需要，确保产品安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

7.乙方技术参数响应详见合同附表1

8.（其他要求根据产品具体情况补充）

四、交货时间、地点、方式：

1.交货时间： 合同签订，接到甲方供货通知后    日历天内供货到甲方指定地点 。

2.交货地点：                        。

3.交货方式：乙方按合同/甲方通知，如数按时送货至甲方指定地点，并负责卸货。

4.风险承担

（1）产品毁损、灭失的风险，在该产品通过甲、乙双方交付验收之前由乙方承担，通过验收交付之后由甲方承担。

（2）因产品质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

五、验收

1.产品送达指定地点后，经安装调试完毕，由甲方负责组织验收，甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。

2.验收标准：按照、国家或行业相关标准、合同/招标采购文件的要求、投标/响应文件承诺、已封存的样品（如有）逐条验收。

3.其他验收要求：

（1）乙方须将产品完整、详细的技术资料和说明文件、产品合格证、质保书随同产品一并送达甲方指定地点，否则甲方有权拒绝收货，由此延误工期而造成的所有损失由乙方全部承担。

（2）按样品（如有）、合同、招标采购文件、投标/响应文件承诺及供货清单对照验收，甲方有权根据供货情况临时抽取部分产品送交有资质的第三方检测机构进行检测。乙方应按合同要求提供相关资料。

（3）货到现场经检验，产品质量或规格达不到要求的，甲方可以拒收，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失。

六、付款方式

1.货款结算

（1）按实际供货数量结算货款，结算单价执行合同综合单价。

（2）当要求供货的数量超过合同数量时，乙方应主动与甲方联系，得到甲方书面确认后方能继续供货。

2.货款支付方式

（1）合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（合同金额的10%），履约保证金在项目验收合格一年后退还给乙方(无息)；

如乙方不能履约，甲方有权不予退还履约保证金。

履约保证金汇款信息：

开户单位：常州大学

开户行：建行常州市白云支行

银行账号：32001628036051219286

备注：“常州大学微纳加工中心气体储存、输运及处理系统采购项目履约保证金”

（2）安装调试验收合格后，乙方开据合同总价100%的增值税专用发票给甲方，甲方凭发票支付相应款项。

七、售后服务

1.乙方所提供产品的质量保证期限为 （按照乙方响应时间） 年，自本合同产品全部安装完成并验收合格经甲方相关负责人签字之日起计算。

2.在质量保证期内，若发生因产品设计、生产制造等原因而造成的产品质量问题，乙方承担一切责任。

3.在质量保证期内乙方应自行处理保修凭证问题，甲方不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证，乙方不得以甲方无法提供保修凭证为由拒绝提供售后服务。

4.售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，乙方需及时提供预警和解决方案。

5.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

6.乙方提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。

7.对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题4小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经甲方同意，且不补差价。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

8.在质量保证期内，若未能在上述规定时间内修复好产品，则提供免费备机服务。

9.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

10.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

11.在质量保证期内，乙方应提供每年度技术巡检服务，巡检内容包括但不限于对设备使用状况的调查、升级软件、设备养护、设备除尘，故障预防等工作。并向甲方提供书面巡检记录以及巡检报告。

12.软件免费维护和升级服务的内容，乙方可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

13.损坏的信息存储介质归甲方所有，乙方不得收回。

八、违约条款

1.甲方未按合同约定期限向乙方按时足额支付货款的，视为违约，每逾期一天，甲方应向乙方支付拖欠货款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

2.乙方未按合同约定时间向甲方交付货物的，视为违约，每逾期一天，乙方应向甲方支付延期付款总额5‰的违约金。若乙方逾期交货10天以上（含10天），甲方除了有权主张上述违约金外，还有权解除合同，解除合同通知送达之日即生效。

3.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同总价的5%违约金。

4.无论乙方因何种原因不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收，同时有权向乙方主张合同总额5%的违约金。

6.在本合同约定的质保期内或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同、退还货物，乙方应立即退回甲方全部货款，同时按照合同总额5%标准向甲方支付违约金，且乙方应当赔偿甲方因此遭受的全部损失。

7.乙方未按本合同约定的服务承诺提供服务的，视为违约，甲方有权寻找第三方解决，因此产生的所有费用全部由乙方承担，且甲方有权每次向乙方主张合同总价款1%的违约金。

九、合同的变更和终止

本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方有权立即解除合同，并有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。

十一、争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应当邀请双方认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应当通过友好协商解决，如果协商不能解决争议的，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十二、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方法定（授权）代表签字和单位盖章后生效。自双方各自履行完成合同中约定的义务后，本合同自然失效。

2.合同生效后，不论市场产品原材料价格如何波动，任何一方都不得要求调整合同单价。

3.合同生效后，若因设计变更等原因需要变更或解除合同的，要求变更或解除合同的一方应及时通知对方，协商结果以协议或纪要的形式作为合同的附件。未经对方同意，由于擅自变更或解除合同给对方所造成的损失全部由责任方承担。

4.知识产权

4.1 乙方对其所供的产品承担所有权担保责任，并保证其向甲方提供的服务及产品未侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权及其他合法权利。

4.2 甲方因按本合同约定合理使用产品或享有服务，而导致第三方指控甲方侵犯其专利权、著作权、商标权或其他合法权利的，为此产生的一切法律责任和费用由乙方承担，同时由乙方赔偿为此给甲方造成的损失。

5.本项目的招标采购文件、投标/响应文件等文件作为本合同的附件，如与本合同有矛盾的，则以本合同为准；本合同未约定的，则按照招标采购文件要求和投标/响应文件等承诺执行。

6.本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

7.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：     常州大学        乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

开 户 银 行： 建行常州白云支行     开 户 银 行：

账       号：32001628036051219286  账       号：

签 订 日 期：     年    月    日

签 订 地 点：江苏省常州市

采购代理机构

附表：技术响应参数表

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

### 3 其他特定资格要求：无

### 4 营业执照

二、商务技术文件格式

### 1投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证扫描件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

★4.如有授权，必须提供投标供应商为被授权人缴纳的近3个月（2025年12月-2026年2月）社保证明，此项为实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标处理。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选） | £ 无直接控股、管理关系的关联企业 £ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） 企业2名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 （人民币：元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 供货期 （日历天） |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 产地 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 气体设备（核心产品） |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 气体管道输运系统 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 尾气输运与处理系统 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 气体泄漏侦测及报警系统 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 人民币 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如有分包，本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表可以按照项目配置情况增加分项内容但不得删减表中内容。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

8）填写请参考“常州市政府采购中心关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示”（网址：http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/980332060316367.html）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 10 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

### 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 12 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 13 现场踏勘确认书

现场踏勘确认书

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称（公章） |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 踏勘时间 |  |

### 14 项目实施方案等，按照采购需求和评分标准编制。

### 15 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料