扬州市中医院（文昌路院区）

中央空调维保服务

招标文件

项目编号：JSZC-321000-NJXD-G2026-0021

（服务类项目， 非 专门面向中小企业）

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

日期：2026年4月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	7

第三部分  合同文本	32

第四部分  采购需求	57

第五部分  评标方法和标准	146

第六部分  投标文件格式	158

第一部分  招标公告

项目概况

扬州市中医院（文昌路院区）中央空调维保服务JSZC-321000-NJXD-G2026-0021 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年4月30日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-321000-NJXD-G2026-0021

（二）项目名称：扬州市中医院（文昌路院区）中央空调维保服务

（三）预算金额：224万元/3年，其中包含首年84万（基础维保55万，单算维修改造29万）和第二、三年每年70万（基础维保55万，单算维修改造15万）。

（四）最高限价：224万元/3年，其中首年84万（基础维保55万，单算维修改造29万）包含第二、三年每年70万（基础维保55万，单算维修改造15万）。

（五）采购需求：扬州市中医院（文昌路院区）采购中央空调维保服务，具体要求见招标文件。

（六）合同履行期限：3年，合同一年一签，合同期内根据年度考核情况，采购人有权决定是否提前终止合同。

（七）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年10月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.投标人信用承诺书（提供承诺书）；

7.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.国家强制性要求的特种作业人员（如制冷与空调设备运行操作作业证、制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工作业证等），从业人员必须持有相应证书方可上岗作业。投标人提供书面承诺书，承诺维修人员须做到持证上岗（格式自拟）；

2.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2026年4月9日17:00至2026年4月16日23:59）

（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

（三）方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2026年4月30日09:30（北京时间）。

（二）地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）参与方式

1.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南－资料下载中心下载，投标人按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”扬州地区客服热线0514-82087119、13813140731。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（二）线上融资

为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

（三）其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

8.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：扬州市中医院

地址：扬州市邗江区文昌中路577号

联系人：王老师

联系方式：0514-87326203

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

电话：025-85507079

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标方法和标准 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标方法和标准部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文标准收取，在领取中标通知书前一次性缴纳。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目集中组织现场踏勘，投标人必须在投标前于规定时间踏勘现场，确认项目现场情况、设施和周边环境，熟悉本项目的全部内容和范围，了解本项目详细情况，勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。未进行现场勘察的投标人对现场出现的各种可能自行负责。 勘察时间：2026年4月17日16:00 踏勘集合地点：扬州市文昌路577号综合楼一楼门诊大厅 联系人：马老师 联系电话：0514-87937078（办公室） 无论投标人是否进行踏勘，都视为已清楚了解现场情况。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 10 | 本项目属于服务类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 11 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：领取中标通知书前，以中标金额为基数，中标人按照投标人须知前附表所述标准，一次性支付给采购代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购〔2020〕40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

6.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：合同文本；

第四部分：采购需求；

第五部分：评标方法和标准；

第六部分：投标文件格式。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8.招标文件的修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

9.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3投标人如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

9.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

9.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

9.6 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标声明及承诺函

10.2资格证明文件；

10.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

10.2.2为满足符合性审查提供的材料；

10.2.3投标人认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

10.3报价文件

10.3.1开标一览表；

10.3.2明细报价表。

10.4技术文件

10.4.1维保方案等（格式自拟）；

10.4.2需求响应偏离表；

10.4.3其他技术文件。

10.5商务文件

10.5.1业绩一览表；

10.5.2其他商务文件。

10.6投标人认为有必要提供的其他材料。

11.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，投标人提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使投标人携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

12.在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.3.5招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.4本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

13.4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

13.4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

13.4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

13.4.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.4.3情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14.投标保证金

详见投标人须知前附表。

15.投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.6投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 投标人不符合招标文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 投标人未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5联合体投标的没有提交共同投标协议（联合体协议）

19.6 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.7 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.8 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.9 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，投标人不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.10 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标）；

19.11投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.12投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.13明细报价表出现缺漏项的；

19.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.15本项目采购产品如被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.16投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.17技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.18投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.19投标人有本招标文件规定的串通投标情形的；

19.20其他评标委员会认为有必要取消的投标；

19.21法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.废标

20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标，其投标无效：

23.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

23.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

23.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

23.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同投标人的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同投标人的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标报价。

24.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现投标人串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.标后审查

29.1采购人将在签订合同前对中标人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，由监管部门依法处理。如果确定中标人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查或重新招标。

30.确定中标人

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

30.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，公告期限为1个工作日。

31.2在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.3中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金（如适用）

详见投标人须知前附表。

33.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

33.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

33.3履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

33.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

33.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对投标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告。

34.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.4验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

35.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

（10）对采购文件提出质疑的，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

35.8投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，投标人应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交投标人对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交投标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），投标人中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

46.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

46.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  合同文本

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标/成交投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改，最终合同以签订版本为准）

扬州市中医院（文昌路院区）

中

央

空

调

维

保

服

务

合

同

扬州市中医院（文昌路院区）中央空调维保服务合同

甲方（采购人）：   扬州市中医院              合同编号：

乙方（投标人）：                             签订日期：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及甲方中央空调维保招标文件、答疑文件及乙方投标文件，甲乙双方经友好协商就扬州市中医院（文昌路院区）中央空调维保的有关事宜达成协议并签订本合同，条款如下：

一、项目概况

  - 项目名称：扬州市中医院（文昌路院区）中央空调维保

  - 项目地点：扬州市文昌中路577号（扬州市中医院文昌路院区）

  - 项目范围：扬州市中医院（文昌路院区）综合楼（1号楼）中央空调系统。

  - 项目内容：负责合同内基础维保清单中中央空调系统的按计划系统运行、定期巡检、维护保养、清洗消毒、故障排查、常规维修和应急维修，保障设备的正常稳定运行和大修换新改造清单内的维修改造内容，以及经甲方授权或双方协商，替甲方处理其他事务。

  - 人员要求：驻场3人及以上轮换（白班（7:45-17:30）驻场2人及以上），7*24小时应急响应维修。

  - 项目质量标准：有关技术标准及规范等应满足并符合下列最新的国家标准/规范要求，包括但不限于以下服务标准（凡有层级较高标准要求之于项目内容，执行高标准）：

- GB/T 19001-2016 质量管理体系要求

- ISO 9001:2015 质量管理体系要求(Quality management systems Requirements)

- GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范

- GB50365-2019 空调通风系统运行管理标准

- WS488-2016 医院中央空调系统运行管理

- T/GDAHVAC 1-2021 中央空调维修保养规范

- T/SZIAM-0002-2024 中央空调系统维护保养技术规范

- GB/T 29044-2012 采暖空调系统水质

- GB/T18883-2022 室内空气质量标准

- GB19210-2003 空调通风系统清洗规范

- JG/T400-2025 通风空调系统清洗消毒技术要求

- T/SZIAM-0001-2022 中央空调系统清洁消毒技术规范

- T/KTSYL2402-2024 医疗机构集中空调通风系统清洗消毒技术服务规范

- GB15982-2012 医院消毒卫生标准

- GB37487-2019 公共场所卫生管理规范

- GB37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求

- WS/T10003-2023 公共场所集中空调通风系统卫生规范

- WS/T10004-2023 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

- WS/T10005-2023 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

相关设备厂家技术说明书及维保标准要求

扬州市中医院中央空调运行使用管理规范

扬州市中医院中央空调维修保养技术规范

招标文件和投标文件等

- 维保方式

- 基础维保清单内全保（包括人工、材料等一切费用），大修换新改造清单内单算。

- 维保要求

- 满足招标文件第四部分采购需求部分中2.7.2技术要求，详见附件。

- 组成本合同的有关文件

- 4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

- 4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 4.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

- （1）招标文件；                  （2）投标产品配置与报价文件；

- （3）供货一览表与项目组人员表；  （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

- （5）服务承诺；                  （6）中标通知书；

- （7）甲乙双方补充协议；          （8）乙方投标时提供的响应文件；

- 合同金额

- 5.1本合同金额为（大写）：_________________元人民币（¥_____元）。

- 5.2每年合同金额为（大写）：_________________元人民币（¥_____元）。

- 履约保证金

- 6.1乙方在收到中标通知书后，应缴纳合同价的 / 作为履约保证金；

- 6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔；

- 6.3履约保证金在项目履约验收合格后自动转为质保金；待质保期满后一月内无息退还；

- 服务期限

- 7.1本项目服务期限3年，合同一年一签，合同期内根据年度考核情况，采购人有权决定是否提前终止合同。

- 7.2本合同有效期自    年    月    日至    年    月    日。（1年）

- 质保期

- 8.维修改造部分质保期2年。

- 合同转包或分包

- 9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 9.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 9.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 知识产权保证

- 10.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 10.2乙方为履行本合同所专门创造、开发并交付给甲方的所有工作成果（包括但不限于软件源代码、目标代码、技术文档、设计图纸等，以下简称“交付成果”）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权及技术秘密），自该成果产生之日起即全部归甲方所有。乙方应提供一切必要协助，配合甲方办理相关权利的登记或备案手续。

- 产权保证

- 11.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 考核方式

- 12.1详见第四部分采购需求部分附件二《扬州市中医院中央空调维保服务考核要求》

- 付款方式

- 13.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

- 13.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票；

- 13.3签订合同后，服务满一季度付款一次，每季度付合同签订年基础维保费用的25%按附件二《扬州市中医院中央空调维保服务考核要求》扣减考核扣款之后的结算款。单算维修改造费用按每季度实际产生项目据实结算。

- 13.4账户信息：

- 公 司  名 称：

- 纳税人识别号：

- 开   户   行：

- 账        号：

- 13.5发票要求：乙方应按国家相关规定开具相关税票。

- 税费与规费

- 本合同执行中相关的一切税费和规费均由乙方负担。

- 甲方权利与义务

- 15.1甲方权利：

- （1）乙方不服从甲方管理的，甲方有权解除合同；

- （2）乙方不能保质保量完成的，甲方有权解除合同。

- （3）甲方有权对乙方的维保工作进行监督、检查、并提出整改意见。

- （4）乙方在接到甲方报告设备有故障时，如乙方在规定时间内未能到达现场，甲方有权找其他公司修理，费用由乙方负担。因乙方原因在规定时间内无法完成的，甲方有权终止合同，并拒付服务费。

- 15.2甲方义务：

- （1）甲方应按照合同约定按期支付费用；

- （2）甲方应为乙方进入院区进行工作提供便利。

- （3）在维修保养过程中，积极配合乙方现场维修人员工作，提供维保需要的水电供应及可能的便利（因乙方原因造成水电浪费由乙方承担）。

- 乙方权利与义务

- 16.1乙方权利：

- （1）在合同期内，乙方自行采购合格、合规的设备等。

- （2）在合同期内，乙方自行安排人员进行维护、维修、更换、改造。

- （3）乙方维护期间，须做好每季度及全年工作总结，以书面形式报送给甲方。乙方有权要求甲方按照合同规定支付相应费用。

- 16.2乙方义务：

- （1）乙方提供7*24小时响应，白班（07:45-17:30）接到报修，15分钟内到现场并进行维修，夜班接到报修，1小时到现场并进行维修；一般故障2小时内恢复，较大故障24小时内恢复，重大故障，如：中央空调主机压缩机故障，控制主板损坏、系统泄露等，应无条件响应采购人要求，启用备用系统，保障中央空调系统的正常运行，并于24小时内提交维修处理方案，72小时内修复。每次维护保养或紧急排障后，做好有关记录工作，并由甲方签字确认。

- （2）签订合同后一周内，乙方安排专业人员对维保的空调系统进行全面检查，发现问题及时维修，确保空调系统正常运行。

- （3）乙方应根据维保范围和内容备好一整套备品备件以供应急抢修并将其清单报甲方审批。

- （4）乙方开关机组必须服从甲方的安排，遵守甲方一切管理制度，维保人员必须严格按操作规程作业，确保自身安全和甲方财产的安全。乙方工作人员的人身财产安全由乙方负责，与甲方无关。如因乙方工作人员操作失误引发的事故，所造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。

- （5）乙方为其派遣人员购买保险并负责安全责任，同时保证派遣人员持有特有工种职业技能资格证书，否则乙方应向甲方承担本合同金额5%的违约金，甲方可以从应支付给乙方的维保费用中扣除。

- （6）当乙方维修保养完成后，每次应做好确认验收签单工作。

- 质量保证及售后服务

- 17.1 乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 17.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合磋商及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

- 17.3 服务过程中，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 交付和验收

- 18.1甲方依法组织履约验收工作。

- 18.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

- 18.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

- 18.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

- 18.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

- 18.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 包装、发运及运输

- 19.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 19.2乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 19.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货；根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。

- 19.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 19.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

- 违约责任

- 20.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

- 20.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

- 20.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 20.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

- 21.1不可抗力是指战争、自然灾害、罢工等以及双方同意的其他不可抗力事项，包括：战争、严重火灾、洪水、台风、七级以上地震，但不包括乙方的违约或疏忽。

- 21.2在合同有效期内，当一方因不可抗力的影响不能履行协议责任时，履行时间将顺延，顺延时间与不可抗力持续的时间相同，协议价格不因不可抗力而改变。

- 21.3不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后十四（14）天内提出具权威独立第三者证明，并寄送给另一方。双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。

- 21.4不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 争议解决

- 22.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 22.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

- （2）向扬州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 22.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

- 合同生效及其它

- 23.1乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 23.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后并经见证方见证盖章后生效。

- 23.3招标文件和合同附件等有关文件与合同有同等的法律效应，双方有共同遵守的责任。

- 23.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

- 23.5本合同正本一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

- 23.6如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同附件

- 附件一：《廉洁协议》

- 附件二：《工程质量保修书》

- 附件三：《建设工程承发包安全管理协议》

- 附件四：《消防安全协议》

- 附件五：《环境保护协议》

- 附件六：《扬州市中医院中央空调运行使用管理规范》

- 附件七：《扬州市中医院中央空调维修保养技术规范》

- 附件八：《扬州市中医院中央空调维保服务项目价格清单》

- 附件九：《扬州市中医院中央空调维保服务考核要求》

| 甲方（盖公章） |  | 乙方（盖公章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 扬州市中医院 | 单位名称 |  |
| 单位地址 | 扬州市邗江区文昌中路577号 | 单位地址 |  |
| 电 话 | 0514-87937112 | 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 | 12321000468830421L | 统一社会信用代码 |  |
| 开户银行 | 中国工商银行扬州分行营业部 | 开户银行 |  |
| 开户账号 | 1108020019100206376 | 开户账号 |  |
| 法人代表 |  | 法人代表 |  |
| 授权代表 |  | 授权代表 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 签订日期 |  | 签订日期 |  |
| 签订地点 |  | 签订地点 |  |

附件一：

廉 洁 协 议

协议单位：                （甲方）

（乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪检监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式六份，甲方4份、乙方2份。

第六条  本廉洁协议作为合同附件，与项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                     委托代表人签字：

年   月   日                             年   月   日

附件二：

质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方经协商一致就（扬州市中医院（文昌路院区）中央空调维保）签订质量保修书。

一、质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的全部内容。

二、质量保修期

维修改造部分质保期2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他质量保修事项：   /    。

质量保修书由甲方、乙方在验收前共同签署，作为项目合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地  址：                            地  址：

法定代表人或                        法定代表人或

授权委托代理人(签字)：              授权委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账 号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件三：

建设工程承发包安全管理协议

甲方：

乙方：

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

项目地址：江苏省扬州市

承包范围：具体内容见招标文件

二、工程项目施工期限：

自 2026年   月    日起开工至2026年    月   日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘查现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，增强职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不戴安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

附件四：

消防安全协议

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《WS308医疗机构消防安全管理》、《GA654人员密集场所消防安全管理》等法规，明确消防安全管理制度与法律框架。

1.消防安全责任制度

1.1 甲乙双方应建立健全消防安全责任制度，明确各级、各岗位的消防安全职责，明确消防安全工作责任人。

1.2 乙方在PVC地板零星维修过程中，应严格遵守《中华人民共和国消防法》及地方有关消防安全方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，确保服务过程中的消防安全符合国家和地方的标准和要求，乙方承担其服务范围内直接消防安全责任。

1.3 甲方应提供必要的消防安全条件，包括但不限于消防通道畅通、消防设施完好可用等，并告知乙方项目现场的消防安全要求和注意事项。

2.消防安全教育与培训

2.1 乙方应对服务人员进行消防安全教育和培训，使其掌握基本的消防安全知识和技能，包括灭火器的使用方法、火灾报警程序、疏散逃生路线等；并制定详细的消防安全应急预案，明确火灾等突发事件的应急处理流程和责任人，确保在紧急情况下能够迅速、有效地进行处置。

2.2 乙方服务人员，特殊工种（如电工、焊工）必须持证上岗，并接受定期的消防安全培训。

3.项目现场管理

3.1 乙方应在项目现场设置明显的消防安全警示标志，并配备必要的消防器材和设施，如灭火器、消防沙等，以备不时之需。

3.2 甲方和乙方应建立消防安全沟通机制，确保在服务过程中能够及时沟通消防安全信息，共同维护项目现场的消防安全。

3.3 乙方违反消防安全规定或未采取必要的消防安全防范措施导致火灾等安全事故发生的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

4.动火作业管理

动火作业根据危险程度可分为一级动火、二级动火和三级动火等不同类别。不同类别的动火作业在审批程序、作业要求依据规范执行。

一级动火作业：在易燃易爆场所或设备附近进行的可能产生火花的作业。

二级动火作业：在非禁火区域、除一级和特级动火区域外的动火，以及其他部位的丙类火灾危险场所范围内的动火。

三级动火作业：在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业。

4.1 乙方在动火作业前，申请人应向行政处提出申请，填写《动火作业申请表》，并提交动火作业人员的资格证书、作业时间、地点、范围、措施等相关材料。保卫处收到行政处的申请材料后，在规定时间内进行审查，对符合条件的动火作业进行审批，并颁发《动火作业许可证》。

4.2 乙方动火作业前，应清除作业现场的易燃物品，采取防火隔离措施，备足消防器材。动火作业人员应具备相应的操作技能和安全知识，并持有特种作业人员操作证等证件。

4.3 乙方需在《动火作业许可证》规定的作业时间、地点、范围内进行动火作业。动火作业期间，应有专人负责现场监护，确保作业安全。现场监管人需全程参与动火作业，并在动火作业结束后确认残火消除、无火险后方可离开现场。

4.4 乙方动火作业结束后，应进行全面检查，确保火种熄灭、无火灾隐患。同时，应收拾好工具并进行场地还原。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

附件五：

环境保护协议

依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《WS308医疗机构消防安全管理》、《GA654人员密集场所消防安全管理》等法规，明确消防安全管理制度与法律框架。

1.消防安全责任制度

1.1 甲乙双方应建立健全消防安全责任制度，明确各级、各岗位的消防安全职责，明确消防安全工作责任人。

1.2 乙方在项目服务过程中，应严格遵守《中华人民共和国消防法》及地方有关消防安全方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，确保服务过程中的消防安全符合国家和地方的标准和要求，乙方承担其服务范围内直接消防安全责任。

1.3 甲方应提供必要的消防安全条件，包括但不限于消防通道畅通、消防设施完好可用等，并告知乙方项目现场的消防安全要求和注意事项。

2.消防安全教育与培训

2.1 乙方应对服务人员进行消防安全教育和培训，使其掌握基本的消防安全知识和技能，包括灭火器的使用方法、火灾报警程序、疏散逃生路线等；并制定详细的消防安全应急预案，明确火灾等突发事件的应急处理流程和责任人，确保在紧急情况下能够迅速、有效地进行处置。

2.2 乙方服务人员，特殊工种（如电工、焊工）必须持证上岗，并接受定期的消防安全培训。

3.项目现场管理

3.1 乙方应在项目现场设置明显的消防安全警示标志，并配备必要的消防器材和设施，如灭火器、消防沙等，以备不时之需。

3.2 甲方和乙方应建立消防安全沟通机制，确保在服务过程中能够及时沟通消防安全信息，共同维护项目现场的消防安全。

3.3 乙方违反消防安全规定或未采取必要的消防安全防范措施导致火灾等安全事故发生的，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

4.动火作业管理

动火作业根据危险程度可分为一级动火、二级动火和三级动火等不同类别。不同类别的动火作业在审批程序、作业要求依据规范执行。

一级动火作业：在易燃易爆场所或设备附近进行的可能产生火花的作业。

二级动火作业：在非禁火区域、除一级和特级动火区域外的动火，以及其他部位的丙类火灾危险场所范围内的动火。

三级动火作业：在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业。

4.1 乙方在动火作业前，申请人应向行政处提出申请，填写《动火作业申请表》，并提交动火作业人员的资格证书、作业时间、地点、范围、措施等相关材料。保卫处收到行政处的申请材料后，在规定时间内进行审查，对符合条件的动火作业进行审批，并颁发《动火作业许可证》。

4.2 乙方动火作业前，应清除作业现场的易燃物品，采取防火隔离措施，备足消防器材。动火作业人员应具备相应的操作技能和安全知识，并持有特种作业人员操作证等证件。

4.3 乙方需在《动火作业许可证》规定的作业时间、地点、范围内进行动火作业。动火作业期间，应有专人负责现场监护，确保作业安全。现场监管人需全程参与动火作业，并在动火作业结束后确认残火消除、无火险后方可离开现场。

4.4 乙方动火作业结束后，应进行全面检查，确保火种熄灭、无火灾隐患。同时，应收拾好工具并进行场地还原。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

附件六：

扬州市中医院中央空调运行使用管理规范

（中标后以第四部分采购需求部分及投标文件响应内容作为本附件）

附件七：

扬州市中医院中央空调维修保养技术规范

（中标后以第四部分采购需求部分及投标文件响应内容作为本附件）

附件八：

扬州市中医院中央空调维保服务项目价格清单

（中标后以第四部分采购需求部分及投标文件响应内容作为本附件）

附件九：

扬州市中医院中央空调维保服务考核要求

（中标后以第四部分采购需求部分及投标文件响应内容作为本附件）

第四部分  采购需求

- 一、项目概况

扬州市中医院（文昌路院区）综合楼（1号楼）建筑面积38754.08㎡，其中央调系统主要包括3台水冷螺杆冷水主机（因3台主机可能涉及拆除更换，项目预算中暂不包含此部分费用，但投标方需对水冷螺杆的单台机头维修恢复（含冷冻油和制冷剂）和整台主机全保费用进行报价，以便后期增补）及配套冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、相关管网、仪表、阀门管件及配电控制系统等；2台风冷螺杆热泵主机及配套循环水泵、相关管网、仪表、阀门管件及配电控制系统等；净化空调新风预处理系统中风冷热泵主机及配套循环水泵、相关管网、仪表、阀门管件、空气处理末端及配电控制系统等；空调配电系统；空调自动控制系统；整栋楼末端空调设备如预冷空调箱、空气处理机组、净化空调机组（初、中效过滤器更换，回风滤网清洗等，仅不含高效过滤器更换）、排风机、通风机及风机盘管等；本维保项目包含中央空调系统所有的运行、巡检、保养、清洗、消毒、维修和中央空调系统中相关特种设备管理，如压力容器、安全阀、减压阀、压力表，建档管理、不合格设备更换、定期配合院方报验；空调冷冻、冷却水系统阀门（首年层阀换新，其余阀门检修或换新）确保开关正常；首年新增水处理设备；预冷空调箱、空气处理机组检查恢复使用功能；空调机房5S管理和设备运维档案管理。运维人员要求：驻场3人及以上轮换（白班（7:45-17:30）驻场2人及以上），7*24小时应急响应维修。

- 二、项目需求

- 2.1基本情况

扬州市中医院（文昌路院区）综合楼（1号楼）建筑面积38754.08㎡，其中央空调为水冷式集中空调系统，于大楼地下室设置中央空调机房，末端采用风机盘管加独立新风形式承担室内热湿负荷，处理室内空气，满足舒适度要求；手术室、ICU等特殊区域在空调季采用大系统作为冷热源，同时配置独立风冷热泵作为过渡季节空调冷热源，净化区域设置净化空调系统。现从我院业务开展需求和实际情况出发，计划委托合格、专业的投标人提供扬州市中医院（文昌路院区）中央空调维保服务，以提高中央空调运行的稳定性和临床的满意度。

- 2.2基础维保设备

中央空调维保服务设备范围主要包含：①3台水冷螺杆冷水主机及配套冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、相关管网、仪表、阀门管件及配电控制系统等；②2台风冷螺杆热泵主机及配套循环水泵、相关管网、仪表、阀门管件及配电控制系统等；③净化空调新风预处理系统中风冷热泵主机及配套循环水泵、相关管网、仪表、阀门管件、空气处理末端及自动控制系统等；④空调配电系统；⑤空调自动控制系统；⑥整栋楼末端空调设备如预冷空调箱、空气处理机组、净化空调机组（初、中效过滤器更换，回风滤网清洗等，仅不含高效过滤器更换）、排风机、通风机及风机盘管等，此部分限价55万/年，165万/3年，具体清单如下：

表1基础维保设备清单

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼RF屋面 | # 水泵控制柜 | 1、2、3号手术室冷冻水泵 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 2 | # 1号楼RF屋面 | # 风冷热泵 | 品牌：宁波惠康； 型号：HCASH-390A； 功率：125.8kW； 电流：245.3A； 制冷量：373.4kW； 制冷剂：407C/132kg; 水流量：68.1m³/h; 出厂编号：H19110013 出厂日期：2011.07 | # 台 | # 2 |  |  | # 包含自带配电控制柜 |
| # 3 | # 1号楼RF屋面 | # 电加热器 | - | # 台 | # 2 |  |  |  |
| # 4 | # 1号楼RF屋面 | # 手术室循环水泵 | 品牌：西门子； 流量：70m3/h； 扬程：29.2m； 功率：11kW； | # 台 | # 3 |  |  |  |
| # 5 | # 1号楼RF屋面 | 多相全程水处理器 | 品牌：盐城贝尔格林水处理有限公司； | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 6 | # 1号楼RF屋面 | # 膨胀水箱 | # 手术室循环水管路 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 7 | # 1号楼 | 手术室循环水管路、管件、阀门、仪表、传感器、保温、铝皮、水质维护、处理； | # - | # 套 | # 1 |  |  |  |
| # 8 | # 1号楼RF屋面 | 冷却塔 | 品牌：海水； 型号：YLT-CDZ-1050-63； 规格：4200*13200*4560mm； 循环水量：1050m3/h； 冷却温差：6℃； 风机功率：5.5×6kW； 出厂日期：2018.04； | # 组 | # 1 |  |  |  |
| # 9 | # 1号楼RF屋面 | 膨胀水箱 | 中央空调冷冻水管路 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 10 | 1号楼各层空调机房 | 预冷空调箱 | - | # 台 | # 20 |  |  | # 包含配电控制柜、仪表、传感器、手动（电动）阀门 |
| # 11 | 1号楼各楼层房间 | 风机盘管 | - | # 台 | # 592 |  |  | # 包含线控器、手动（电动）阀门 |
| # 12 | 1号楼设备层，各洁净科室 | 恒温恒湿净化空调机组 | 手术室8台，ICU、供应室、MRI机房、放疗科 | # 台 | # 12 |  |  | # 包含配电控制柜、仪表、传感器、手动（电动）阀门 |
| # 13 | 1号楼设备层净化空调机房 | 配电柜 | 新风预处理主机、水泵、控制柜供电 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 14 | 1号楼设备层净化空调机房 | 控制柜 | 新风预处理控制柜 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 15 | 1号楼设备层裙楼屋面 | 新风预处理主机 | 型号：MAC260ER6LH； 名义制冷量/制热量：80.0/80.0kW; 名义制冷/制热消耗功率：26.2/22.5kW； 最大运行电流/输入功率：58.6A/32.7kW； | # 台 | # 1 |  |  |  |
| # 16 | 1号楼设备层净化空调机房 | 循环水泵 |  | # 台 | # 2 |  |  |  |
| # 17 | 1号楼设备层净化空调机房 | 储水罐 |  | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 18 | 1号楼设备层净化空调机房 | 新风预处理空调水管路、管件、阀门、仪表、传感器，表冷器、保温、铝皮、水质维护、处理； |  | # 套 | # 1 |  |  |  |
| # 19 | 1号楼B1F-4F | 排风箱 |  | # 台 | # 21 |  |  | # 包含配电控制柜 |
| # 20 | 1号楼B1F-地下室夹层 | 通风箱 |  | # 台 | # 6 |  |  | # 包含配电控制柜 |
| # 21 | 1号楼地下室夹层自行车库 | 空气处理机组 |  | # 台 | # 1 |  |  | # 包含配电控制柜、仪表、传感器、手动（电动）阀门 |
| # 22 | 1号楼B1F中央空调机房 | # 群控柜 |  | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 23 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 水泵控制柜 | # 3、4号冷却水泵；3、4号冷冻水泵；采暖水泵、冷却塔；1、2号冷却冷冻泵； 配备ASC510变频器。 | # 个 | # 4 |  |  |  |
| # 24 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 冷却水泵 | 品牌：ITT（埃梯梯（南京）有限公司； 型号：GIS； 流量：294m3/h； 扬程：H=27m； 转速：1450rpm； 功率：30kW； | # 台 | # 4 |  |  |  |
| # 25 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 冷冻水泵 | 品牌：ITT（埃梯梯（南京）有限公司； 型号：GIS； 流量：230m3/h； 扬程：H=33m； 转速：1450rpm； 功率：30kW； | # 台 | # 4 |  |  |  |
| # 26 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 汽水换热器 | 品牌：江阴市双球化工设备有限公司； 设计压力：管程：1.0Mpa、壳程：1.6Mpa； 设计温度：管程：80℃、壳程：164℃； 换热面积：20㎡； 规格：2616kW，60/50℃ | # 台 | # 1 |  |  | # 包含自带配电控制柜、电动调节阀、疏水阀、旁通管路 |
| # 27 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 采暖水泵 | 品牌：西门子 型号：- 流量：130m3/h； 扬程：H=26m； 转速：2960rpm； 功率：15kW； | # 台 | # 2 |  |  |  |
| # 28 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 储热水箱 | # 江阴市双球化工设备有限公司 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 29 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 定压补水泵 | 生产日期：2011.03 型号：- 流量：-m3/h； 扬程：H=-m； 转速：-rpm； 功率：3kW； | # 台 | # 2 |  |  | # 包含自带配电控制柜 |
| # 30 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 密闭式膨胀水箱 | 品牌：江阴市双球化工设备有限公司； 生产日期：2011.04； 型号：1R11150 设计压力：0.6MPa； 设计温度：85℃； 容积：2.3m³； | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 31 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 多相全程水处理器 | # 冷却、冷冻、采暖；盐城贝尔格林水处理有限公司 | # 个 | # 3 |  |  |  |
| # 32 | # 1号楼 | # 中央空调水（冷冻、冷却、冷凝）系统管路、管件、阀门、分集水器、仪表、传感器，表冷器、保温、铝皮、水质维护、处理； |  | # 套 | # 1 |  |  |  |
| # 33 | # 1号楼 | # 中央空调冷冻、冷却水水处理 | # 含新增全自动软化水装置、全自动加药装置维保和药剂、盐等耗材 | # 项 | # 1 |  |  |  |
| # 1年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- （1）设备实际清单数量可能较表内有小幅增减，具体数量以现场实际数量为准。

- （2）若基础维保设备清单中因停用、拆除等原因未提供维保服务，则按清单报价金额扣除。

- （3）设备维保耗材、维修备品备件须使用原厂品牌，若原厂件停产无法采购，可使用同档次或性能更高的替代。

- 2.3层阀更换

★投标人须在首年（2026年5月20日前）完成层阀更换清单内的层阀更换，确保能够制冷季空调使用时通过关闭层阀隔离楼层水平管，此部分限价10万。具体清单如下：

表2层阀更换清单

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼RF屋面 | # 涡轮蝶阀 | DN50，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 6 | # 500 | # 3000 |  |  | # 冷却塔泄水蝶阀 |
| # 2 | # 1号楼RF屋面 | # 涡轮蝶阀 | DN150，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 12 | # 1700 | # 20400 |  |  | # 冷却塔塔顶蝶阀 |
| # 3 | # 1号楼12F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1100 | # 4400 |  |  |  |
| # 4 | # 1号楼11F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 5 | # 1号楼10F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 6 | # 1号楼9F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 7 | # 1号楼8F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 8 | # 1号楼7F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 9 | # 1号楼6F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 10 | # 900 | # 9000 |  |  |  |
| # 10 | # 1号楼设备层 | # 涡轮蝶阀 | DN250，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 2 | # 2000 | # 4000 |  |  |  |
| # 11 | # 1号楼5F | # 涡轮蝶阀 | DN125，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1300 | # 5200 |  |  |  |
| # 12 | # 1号楼4F | # 涡轮蝶阀 | DN125，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1300 | # 5200 |  |  |  |
| # 13 | # 1号楼4F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1100 | # 4400 |  |  |  |
| # 14 | # 1号楼3F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 8 | # 1100 | # 8800 |  |  |  |
| # 15 | # 1号楼2F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 8 | # 1100 | # 8800 |  |  |  |
| # 16 | # 1号楼1F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 8 | # 1100 | # 8800 |  |  |  |

注：阀门品牌选用沪工、冠龙、良工、埃美柯或同档次品牌。

- 2.4水处理设备

★投标人须在首年（2026年5月20日前）完成水处理设备清单内的设备更换，确保能够制冷季空调使用时使用水处理设备，此部分限价4万。具体清单如下：

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼RF屋面 | # 全自动软化水装置 | 规格：1CMH，双罐一用一备； 具备自动水质监测控制、量型再生、室外型； 含设备基础、管路、配电等； 品牌要求：亿利达、贝特、润新或同档次品牌 | # 套 | # 1 | # 15000 | # 15000 |  |  | # 冷冻水用 |
| # 2 | # 1号楼RF屋面 | # 全自动加药装置 | 规格：适用循环流量1050m³/h，阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂双独立模块，具备自动水质监测控制、自动排污、自动投药、室外型； 品牌要求：亿利达、贝特、爱力浦或同档次品牌 | # 套 | # 1 | # 25000 | # 25000 |  |  | # 冷却水用 |

表3水处理设备清单

- 2.5管道、阀门、设备换新大修

此部分为预估每年更换数量，核定单价，据实结算，此部分限价15万/年。具体清单如下：

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN50，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 330 | 990 |  |  |  |
| # 2 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN65，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 430 | 1290 |  |  |  |
| # 3 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN80，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 533 | 1599 |  |  |  |
| # 4 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN100，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 637 | 1911 |  |  |  |
| # 5 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN125，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 780 | 2340 |  |  |  |
| # 6 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN150，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 880 | 2640 |  |  |  |
| # 7 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN200，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1030 | 3090 |  |  |  |
| # 8 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN250，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1250 | 3750 |  |  |  |
| # 9 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN300，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1380 | 4140 |  |  |  |
| # 10 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN350，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1530 | 4590 |  |  |  |
| # 11 | # 1号楼 | # 铜闸阀/涡轮蝶阀/闸阀 | DN50，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 500 | 1500 |  |  |  |
| # 12 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN65，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 700 | 2100 |  |  |  |
| # 13 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 900 | 2700 |  |  |  |
| # 14 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1100 | 3300 |  |  |  |
| # 15 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN125，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1300 | 3900 |  |  |  |
| # 16 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN150，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| # 17 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN200，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1850 | 5550 |  |  |  |
| # 18 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN250，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 2000 | 6000 |  |  |  |
| # 19 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN300，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 2500 | 7500 |  |  |  |
| # 20 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN350，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 3000 | 9000 |  |  |  |
| # 21 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-34，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 770 | 2310 |  |  |  |
| # 22 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-51，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 850 | 2550 |  |  |  |
| # 23 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-68，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 930 | 2790 |  |  |  |
| # 24 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-85，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1020 | 3060 |  |  |  |
| # 25 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-102，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1140 | 3420 |  |  |  |
| # 26 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-119，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1250 | 3750 |  |  |  |
| # 27 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-136，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1390 | 4170 |  |  |  |
| # 28 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-170，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1650 | 4950 |  |  |  |
| # 29 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-34，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1470 | 4410 |  |  |  |
| # 30 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-51，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1620 | 4860 |  |  |  |
| # 31 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-68，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1770 | 5310 |  |  |  |
| # 32 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-85，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1920 | 5760 |  |  |  |
| # 33 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-102，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2170 | 6510 |  |  |  |
| # 34 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-119，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2320 | 6960 |  |  |  |
| # 35 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-136，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2550 | 7650 |  |  |  |
| # 36 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-170，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2850 | 8550 |  |  |  |
| # 1年合计 |  |  |  |  |  |  | # 150000 |  |  |  |
| # 3年合计 |  |  |  |  |  |  | # 450000 |  |  |  |

注：

（1）2.5管道、阀门、设备换新大修部分与2.3层阀更换清单（首年更换）重合部分需保持单价一致。

- （2）阀门品牌选用沪工、冠龙、良工、埃美柯或同档次品牌；镀锌钢管选用友发、华岐、金洲或同档次品牌；无缝钢管选用宝钢、鞍钢、华凌、南钢或同档次品牌；风机盘管选用麦克维尔、约克、开利、美的、格力、天加、海信日立或同档次品牌。

（3）更换造成的墙体破坏、装修，如报备并按计划进行维修、维保、改造，由采购人负责维修。

2.6水冷螺杆冷水主机维修、维保

因3台水冷螺杆冷水主机可能涉及拆除更换，项目总预算中暂不包含此部分费用，但投标方需对水冷螺杆的单台机头维修恢复，限价3万元、冷冻油和制冷剂、过滤器和必要的线缆更换，限价1万元、整台主机全维保费用，限价4万元分别进行报价，以便后期增补，此部分报价含人工及保养耗材，不计入投标总价。具体清单如下：

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 螺杆式水冷冷水机组单台机头维修 | 品牌：开利； 机组型号：30HXC350AH； 出厂编号：HL3647； 出厂日期：2011.06； 名义制冷/制热量1218kW； 额定功率（制冷/制热）234kW，COP=5.205 | # 台 | # 1 | # 30000 | # 30000 |  |  | # 单台机头、 |
|  |  |  |  |  |  | # 10000 | # 10000 |  |  | # 冷冻油和制冷剂、过滤器和必要的线缆更换 |
| # 2 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 螺杆式水冷冷水机组整台主机维保 | 品牌：开利； 机组型号：30HXC350AH； 出厂编号：HL3647； 出厂日期：2011.06； 名义制冷/制热量1218kW； 额定功率（制冷/制热）234kW，COP=5.205 | # 台 | # 1 | # 40000 | # 40000 |  |  | # 整台主机全维保、含人工及保养耗材 |

2.7 技术条款

2.7.1项目维保服务内容

- 中央空调制冷、采暖、通排风及配套供电、自动控制系统；

- 中央空调运维值守、精细化管理；

- 空调机房安全保卫；

（4）空调机房环境维护，5S管理；

（5）中央空调系统运行操作；

（6）中央空调系统节能管理；

（7）中央空调系统巡检管理；

（8）中央空调系统保养管理；

（9）中央空调系统清洗消毒；

（10）中央空调系统维修；

（11）中央空调系统特种设备管理；

（12）空调冷冻、冷却水系统阀门（层阀换新，其余阀门检修或换新）确保开关正常；

（13）中央空调冷冻、冷却水处理设备安装调试；

（14）管道、阀门、设备换新等大修；

（15）维保相关资料档案管理及其它采购人交办的项目相关事项；

具体详见下列清单：

- 服务内容清单：

| - 序号 | - 项目 | - 明细 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中央空调制冷、采暖、通排风及配套供电、自动控制系统 | - 1.中央空调制冷、采暖运行维护； - 2.中央空调通排风运行维护； - 3.中央空调系统配套供电、自动控制系统运行维护； 4.预冷空调箱、空气处理机组检查恢复。 |  |
| - 2 | - 中央空调运维值守、精细化管理 | - 1.运维值守白班驻场2人及以上，7*24小时响应（总驻场3人及以上）； - 制定完备的中央空调管理制度、人员管理制度、机房管理制度、工作制度、应急预案，安全管理制度、消防管理制度、平面图、系统流程图、设备台账和运行记录等。 |  |
| - 3 | - 空调机房安全保卫 | - 中央空调机房及楼层各空调机房出入人员管理，建立台账； - 中央空调机房及楼层各空调机房运行安全维护。 |  |
| - 4 | - 空调机房环境维护，5S管理 | - 1.中央空调机房及楼层各空调机房日常、每周、每月清洁，整洁度维护； - 2.5S标准机房管理，警示漆面，机房出新，文件制度上墙，设备、管道标识。 |  |
| - 5 | - 中央空调运行操作 | - 中央空调设备（含能源托管项目节能技改内空调类设备）的日常运行操作和安全保障。 |  |
| - 6 | - 中央空调节能管理 | - 1.在满足临床满意度的前提下，对全院中央空调进行节能管理，包括但不限于利用空调群控系统和人工管控方式根据室外气温对主机、水泵进行加减载，区域温度管控，分区分时启停，关闭门窗减少冷热量抵消，协助院方和能源托管单位减少空调系统能耗； - 定期维护清洗主机、冷却塔和末端设备等，减少跑冒滴漏和效率降低。 |  |
| - 7 | - 中央空调巡检管理 | - 1.中央空调设备的定期巡检。（巡检要求详见《扬州市中医院中央空调维修保养技术规范》） |  |
| - 8 | - 中央空调保养管理 | - 中央空调设备的定期保养；（保养要求详见《扬州市中医院中央空调维修保养技术规范》） - 设备设施和管路保养，主机通炮、管路酸洗去垢镀膜、水处理、末端反冲洗，防锈、轴承加油、风机皮带、滤网更换等。 - 净化空调巡检、初、中效滤网更换、回风滤网清洗。 |  |
| - 9 | - 中央空调系统清洗消毒 | - 中央空调设备的清洗消毒；（清洗消毒要求详见《扬州市中医院中央空调系统维修保养技术规范》） - 2.风机盘管、新风、空调柜滤网回风滤网每月清洗消毒一次，每年过渡季拆机清洗两次。 |  |
| - 10 | - 中央空调系统维修 | - 1.中央空调设备的维修；（维修要求详见《扬州市中医院中央空调维修保养技术规范》） - 2.白班（07:45-17:30）接到报修，15分钟内到现场并进行维修，夜班接到报修，1小时到现场并进行维修；一般故障2小时内恢复，较大故障24小时内恢复，重大故障24小时内提交维修处理方案，72小时内修复。 |  |
| - 11 | - 中央空调系统特种设备管理 | - 1.中央空调设备中相关特种设备管理，如压力容器、安全阀、减压阀、压力表等，建档管理、不合格设备、配件更换、配合院方定期报验。 |  |
| - 12 | - 空调冷冻、冷却水系统阀门（层阀换新，其余阀门检修或换新）确保开关正常； | - 1.空调冷冻、冷却水系统阀门的检修，冷冻水系统各楼层阀换新，其余阀门检修或换新，所有阀门需确保能够正常关闭。 |  |
| - 13 | - 中央空调冷冻、冷却水处理设备安装调试 | - 1.冷冻水配置一套全自动软化水装置； - 2.冷却水配置一套全自动加药装置； |  |
| - 14 | - 管道、阀门、设备换新等大修 | - 1.DN50及以上管道、阀门维修； - 2.风机盘管等设备换新； |  |
| - 15 | - 维保相关资料档案管理及其它采购人交办的项目相关事项 | - 1.根据维保设备清单建立设备台账资料和设备履历手册，然后依据相关设备台账制定年度巡检维保工作计划表，年度巡检维保分为每年制冷、采暖两个空调使用季前的日常巡检维保和每年制冷、采暖两个空调使用季的运行巡检维保，均需按要求完成巡检记录表和保养记录表制作；维修制作相应完善维修记录表；做好临床满意度调查供考核等项目维保资料。 - 2.完成采购人交办的项目范围内的其他事宜。 |  |
| 说明：所有中央空调系统维保涉及所有的材料、人工、机具、税费、规费、利润等均包含在投标价中。 |  |  |  |

2.7.2技术要求

2.7.2.1 中央空调维保应按国家行业标准和操作规范进行维护保养，具体内容详见《扬州市中医院中央空调维修保养技术规范》。

2.7.2.2 提供7*24小时响应，白班（07:45-17:30）接到报修，15分钟内到现场并进行维修，夜班接到报修，1小时到现场并进行维修；一般故障2小时内恢复，较大故障24小时内恢复，重大故障，如：中央空调主机压缩机故障，控制主板损坏、系统泄露等，应无条件响应采购人要求，启用备用系统，保障中央空调系统的正常运行，并于24小时内提交维修处理方案，72小时内修复。每次维护保养或紧急排障后，做好有关记录工作，并由采购人签字确认。

2.7.2.3 在空调设备维修、保养工作期间，必须放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语，所有维保人员必须持证上岗，并配有投标人统一的着装，佩戴工作证，并于合同签订后10日内向采购人提交进场人员的信息资料进行备案（身份证复印件，特种作业等有效证件）。

2.7.2.4 在采购人有重大活动或特殊情况，投标人应提供无条件响应。

2.7.2.5 投标人应无条件提供全面充足的备品备件确保空调设备正常运行。

2.7.2.6 合同期内，投标人每季度对采购人使用科室及监管部门（后勤保障部）等工作人员提供操作规范、技术培训、满意度调查等。

2.7.2.7合同期内，中标人完成项目检修保养记录、维修清单、中央空调系统水质化验报告等必须经使用各科室及监管部门（后勤保障部）签名确认方为有效，否则视为未完成当月维保工作，按违约处理。

2.7.2.8合同期满，投标人须完整地将本项目维保过程资料移交给采购人，并配合采购人完成新一期维保工作的交接，确保设备维保工作正常开展。

附件一：

扬州市中医院中央空调运行使用管理规范

- （一）总则

- 1.1为规范扬州市中医院中央空调系统的启停、运行、巡检、能耗、安全及使用管理，保障医疗环境舒适、安全、稳定、高效，满足临床诊疗、住院护理、医技支持及办公需求，结合医院集中供冷、集中供暖实际安排及现场运行制度，制定本规范。

- 1.2本规范坚持“安全第一、服务临床、节能运行、分级管控、记录可追溯、异常可处置”的原则，对中央空调主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、末端空气处理设备、管网及相关压力容器实施统一管理。

- （二）适用范围

- 2.1本规范适用于医院集中供冷、集中供暖系统及其配套设施。

- 2.2普通区域包括门诊区域、病房、办公区域及其他一般功能区。

- 2.3特殊区域包括手术室、ICU、供应室、影像科、牙科手术室、胃镜室、各类实验室、药库、机房等具有独立控制要求的区域。

- 2.4特殊区域配套的独立备用风冷螺杆机组或VRV空调系统由医院另行实施专项管控，但其运行原则应参照本规范执行。

- （三）管理职责

| - 责任主体 | - 主要职责 |
| --- | --- |
| - 后勤保障部门 | - 负责制度执行、开停机审批、运行组织、外包维保协调、能耗统计、维修计划、应急指挥与考核。 |
| - 空调值班人员/操作人员 | - 负责日常启停、巡检、参数记录、异常上报、环境维护、交接班和附件制度落实。 |
| - 维保单位/维修人员 | - 负责设备保养、故障检修、隐患整改、年度检验配合及专项技术支持。 |
| - 临床及使用科室 | - 合理提出温度需求，规范使用末端设备，反馈供应效果，不得私自拆改系统。 |
| - 安全管理部门 | - 负责特种设备、压力容器及高风险作业的监督检查，督促落实整改。 |

- （四）运行季节安排及启停条件

4.1医院中央空调采用集中供冷与集中供暖相结合的管理方式。原则上按季节统一组织运行，同时结合室外气象条件、临床工作需求及患者舒适度进行动态调整。

| 项目 | 计划时段 | 启动条件 | 停止条件 | 室内控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中供冷 | 5月15日至10月15日 （特殊科室除外） | 室外最高气温连续3天 >28℃ 或当日最高气温 ≥30℃ | 室外最高气温连续3天 <24℃ 或当日最高气温 <22℃ | 26±2℃ |
| 集中供暖 | 11月15日至次年3月15日 （特殊科室除外） | 室外最低气温连续3天 <12℃ 或当日最低气温 ≤10℃ | 室外最低气温连续3天 >10℃ 或当日最低气温 >12℃ | 18±2℃ |

4.2手术室、ICU、供应室及其他有特殊工艺、卫生学或温湿度控制要求的区域，按临床要求供冷或供暖，不受集中启停日期限制。

4.3门诊区域、病房、办公区域实行按需供应。出现极端天气、突发公共卫生事件、重大医疗保障任务时，可由后勤保障部门报请医院同意后提前或延后启停。

- （五）运行控制要求

5.1供冷运行要求

供冷期间应确保冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机及自控系统联锁完整，运行参数处于允许范围。

室内温度宜控制在26±2℃，应结合病人感受、病区朝向、人流密度和科室特殊需求进行优化。

冷却塔风机启停可参考现场操作要求：冷却水温度约25℃时开启1台、约28℃时开启2台、温度继续升高时按负荷逐步开启3台；实际应结合主机工况和现场测温结果调整。

当负荷升高时，可根据系统压差、供回水温差及末端响应情况逐步增加冷冻泵、冷却泵运行台数。

5.2供暖运行要求

供暖期间应重点检查换热、循环、补水及末端送风情况，防止局部不热、冷热不均或系统失衡。

室内温度宜控制在18±2℃。夜间值班区域、病区与门诊区域可依据功能差异分区调节。

供暖系统启动后应加强排气、补水、平衡调节和末端过滤清理，确保热媒循环顺畅。

5.3特殊区域要求

特殊区域独立空调设备由医院自行管控，应建立专项开停机记录、维护计划和故障应急预案。

涉及洁净、无菌、恒温恒湿或设备散热要求的区域，温湿度控制目标以临床、院感及设备厂商要求为准。

- （六）使用管理要求

6.1各科室应服从医院统一的季节运行安排，不得擅自要求超范围开停集中空调。

6.2严禁私自拆改阀门、管路、自控元件、温控器及末端设备设置。

6.3门窗应尽量保持良好密闭状态，避免长时间敞开造成冷量、热量损失。

6.4严禁在机房、设备间及冷却塔周边堆放杂物、易燃易爆品或腐蚀性物品。

6.5发现漏水、异响、异味、结霜、温度明显异常或压力异常时，应立即报修，不得带故障强行运行。

- （七）开停机管理

7.1中央空调系统的开停机应严格按照操作流程执行，做到“先检查、后启机；先辅机、后主机；先主机、后末端联动；停机时顺序相反并做好复核”。

7.2开机前必须检查供电、阀门状态、泵组盘车情况、补水情况、联锁保护及现场环境。

7.3开机过程中应观察主机电流、压力、温度、液位、振动、噪声及各泵运行方向。

7.4停机前应结合系统负荷逐步降载，停机后关闭相关阀门、整理现场并填写记录。

7.5任何临时停机、故障停机、紧急停机均应说明原因、时间、处置经过及恢复情况。

- （八）巡检与记录管理

值班人员应落实巡检制度，至少涵盖机房、泵房、冷却塔区域、末端重点区域和特殊科室设备。记录应真实、完整、可追溯。

| 巡检类别 | 主要内容 | 频次 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机前检查 | 电源、阀门、液位、补水、盘车、联锁保护、机房卫生 | 每次开机前 | 记录检查结果及异常处理 |
| 运行巡检 | 压力、温度、电流、电压、振动、噪声、漏水、冷却塔运行 | 每班不少于2次 | 记录关键参数与工况 |
| 末端巡查 | 门诊、病房、办公区及重点科室送回风、温度反馈 | 每日 | 记录投诉与整改闭环 |
| 停机复核 | 阀门状态、设备断电、现场清理、交接班 | 每次停机后 | 记录停机时间和状态 |

- （九）维修保养与检修管理

9.1空调主机、泵组、冷却塔、阀门、自控系统、压力表、安全阀、补水装置、过滤器等应按计划保养。

9.2检修前应办理必要的停送电、挂牌上锁、受限空间、高处作业、动火等安全手续。

9.3维修时严禁擅自修改设备保护参数和联锁逻辑；确因调试需要调整时，应经审批并在完成后恢复。

9.4压力容器、安全附件和特种设备检测应按国家及医院规定执行，检验资料归档保存。

9.5设备检修结束后应进行试运行确认，确认无异常后方可投入正式运行。

- （十）节能运行管理

10.1依据室外温度、建筑负荷、就诊量、住院床位使用率和分区需求，合理配置机组和泵组台数。

10.2优先采用分时、分区、分层控制，避免“大马拉小车”和长时间低效运行。

10.3加强门窗管理、风口平衡、过滤网清洁和冷却塔换热效率维护，减少能耗损失。

10.4建立月度能耗分析台账，对电耗、水耗、运行小时数、故障率及投诉率进行统计分析。

- （十一）安全管理与应急处置

11.1操作人员必须经过培训后上岗，熟悉设备构成、联锁保护、应急停机及消防要求。

11.2机房内严禁吸烟和违规用火；通道保持畅通，照明、通风、排水应完好。

11.3发生突发停电、主机报警、泵组故障、冷却塔异常、管网破裂、严重漏水、压力异常等情况时，应立即启动应急处置。

11.4涉及患者安全和重点科室保障的，应第一时间通报相关科室并采取临时保障措施。

11.5重大故障、险情和事故隐患应按医院规定逐级上报并保留现场记录。

- （十二）考核与附则

12.1后勤保障部门可依据本规范对值班记录完整性、供应效果、投诉处置时效、节能指标、隐患整改闭环等情况进行检查考核。

12.2本规范未尽事宜，按照国家现行安全生产、特种设备管理、公共机构节能及医院后勤管理有关规定执行。

12.3本规范自发布之日起试行，由扬州市中医院后勤保障部门负责解释。

附件1

中央空调运行管理制度

- 1. 严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各个设备，并做好相应运行记录。

- 2. 根据室外天气变化及时进行空调工况调节，努力使空调区域的温度、相对湿度符合要求，保证运行记录良好，确保中央空调系统安全、经济、正常运行。

- 3. 按规定认真做好系统和设备的巡检工作和维护保养工作，使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录。

- 4. 保持空调机房安全文明生产的良好环境，保持机房干净、整洁、无灰尘、通风、照明良好，门窗开启灵活，消防设施完备，机房内不准堆放易燃易爆品和杂物，不准吸烟。

- 5. 值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理；处理不了的要及时报告上级主管；如危及人身或设备安全，则首先采取停机等紧急措施。

附件2

制冷机组运行管理制度

- 1. 开机前要对设备进行检查，做好开机准备工作，检查主机以及冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、阀门、传感器情况，阀门是否进入工作状态，发现问题及时纠正。

- 2. 值班人员在岗应认真负责，不得擅离职守，勤巡视、勤检查，随时注意屏幕上显示的各种数据，注意冷却塔运转以及水池水位。

- 3. 认真、准确做好运行记录，严禁涂改数据和在记录本上乱写乱画。

- 4. 注意设备和人身安全，涉及《压力容器安全操作条例》、检修作业等事项时，严禁违章合闸，对刚维修过的设备更要留心操作。

- 5. 每班要保持机组和各类设备，以及工作场所、值班室内外的环境卫生。

- 6. 按时上、下班，严格交接班制度，交接班时要详细介绍设备运行情况，记录填写情况，严禁提前离岗、无人交接。

- 7. 严禁闲杂人员及亲朋好友带入工作场地。

- 8. 外来人员因工作需要进入工作场地，必须做好登记手续。

- 9. 严禁在工作场所吸烟，严禁酒后上班。

- 10. 机组维修保养后，要认真检查各种仪表、阀门是否处于工作状态。

- 附件3

压力容器安全操作条例

- 1. 明确容器的操作工艺指标，最高工作压力或最低工作温度。

- 2. 明确容器使用前的检查和准备工作。

- 3. 明确容器的操作方法、开停机程序、注意事项。

- 4. 明确容器运行中应重点检查的项目、部位以及运行中可能出现的异常现象和预防阻止措施。

- 5. 确保安全附件齐全、灵敏可靠，能正确对不正常现象及时处理。

- 6. 严格按照操作程序，不得超温、超负荷运行。

- 7. 加热或卸载（开阀）不宜太快，温度与压力大幅度波动时尽量减少容器停次。

- 8. 加强巡回检查，观察容器运行参数，同时检查有无泄漏，变形等不安全因素。

- 9. 发现异常情况或属于危及停止运行情况时，有权采取紧急措施，并及时向有关部门汇报。

- 10. 认真做好设备的维修保养工作，定期对所有容器的安全装置进行校验、检查；本条例由主管负责人具体负责，定期检查执行情况。

- 附件4

- 空调机组操作流程

- 1. 查看设备有无接通电源。

- 2. 开启冷却泵、冷却塔、冷冻泵。

- 3. 开启冷冻机组的冷冻、冷却阀门。

- 4. 启动冷冻机组。

- 5. 查看冷却水温度，并根据冷却水温度启用冷却塔风机。现场标注参考值为：冷却水25℃左右开启1台，28℃左右开启2台，温度继续升高时开启3台。

- 6. 根据温度及负荷情况加开冷冻泵、冷却泵。

- 执行要求：开机前必须确认电源、阀门、泵组及补水状态正常；开机后持续观察主机运行电流、冷却效果、泵组声音、压力和温度变化；发现异常应立即停机排查。

- 附件5

空调供应效果及评价标准

- 为评价中央空调供应质量，建议建立以下效果评价标准，并作为运行管理考核依据。

| - 评价项目 | - 普通区域控制要求 | - 特殊区域管理要求 | - 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 温度达标率 | - 供冷26±2℃；供暖18±2℃ | - 按临床、院感和工艺要求单独控制 | - 每日巡测、随机抽测、投诉复核 |
| - 温感舒适度 | - 无明显过冷、过热、冷热不均 | - 满足治疗、设备和卫生要求 | - 科室反馈、患者反馈 |
| - 供应及时性 | - 达到启停条件后及时组织运行 | - 重点科室保障不中断 | - 开停机记录、应急处置记录 |
| - 系统稳定性 | - 无频繁停机、无大面积异常 | - 关键区域有备用保障 | - 故障率、停机时长统计 |
| - 投诉处置时效 | - 一般问题及时响应并闭环 | - 特殊区域优先处置 | - 工单闭环时间统计 |

- 建议普通区域按照楼栋、楼层、朝向和功能类型实施分区统计；特殊区域按照单科室、单系统建立专项台账。每月形成《中央空调供应效果分析表》，内容至少包括温度达标率、故障情况、投诉情况、整改措施及节能分析。

- 当出现大面积不达标、投诉集中或关键区域保障不足时，应组织复盘，必要时对启停阈值、机组配置、末端风量水量平衡和维护策略进行调整。

附件二：

- 扬州市中医院中央空调维修保养技术规范

- （一）总体要求

- 1.1一般要求

    - 在用中央空调的维护保养是其全生命周期管理的重要环节，院方建立全面的维护保养制度，制定合理的维护保养方案，维保方需按照院方管理部门的要求开展维保工作，维保方负责配备符合要求的维护保养人员和仪器(表)、设备、工具，按照规定程序和要求开展维护保养作业。

    - 维保方必须遵守国家、省市、部门和院方相关安全生产要求的管理规定，完成相关设备技术工作规范，保证相关设备正常运行，保证符合标准规范要求。

    - 维保方保证项目运维服务期间的所维保设备和维保人员的人身安全，如因为维保方疏忽管理或违反操作规程，造成设备的损坏、损毁、人身安全等，维保方应赔偿采购人设备及其他方面的损失。

    - 对维护保养作业现场有可能被污染的区域应采取必要的保护措施，有可能产生废气、废水、废油或噪声的应采取必要的处置措施。

    - 对于需要断电进行的维护保养作业，在作业前应关闭电源，并悬挂“维护保养作业中，禁止送电”警示牌。

    - 维护保养作业完成后，应拆除作业中使用的临时设施，并清理现场。

    - 对中央空调系统进行的各项维护保养均应做记录，并作为该中央空调系统的设备档案妥善保管记录应保存到中央空调系统报废为止。

    - 采用信息化技术实现无纸化维护保养记录的，其维护保养记录格式、内容和要求应满足相关法律法规和安全技术规范的要求，有关数据在保存过程中不得有任何程度和任何形式的更改，并可实时进行查询。

    - 维保方接受院方的监督和考核，维保方应与院方管理部门保持良好的联系，在维护保养作业过程中，发现存在的问题需要通过增加维护保养对象予以解决的，应相应增加并及时修订维护保养方案，仅增加维护保养对象或增加维护保养频次已经不能保证中央空调系统安全运行，存在事故隐患需要修理或改造时，应书面告知院方管理部门。

    - 院方管理部门委托交办维保方的中央空调系统相关维保任务工作，维保方不得以任何理由推脱实施。

- 1.2维修保养方案

- 1.2.1中央空调系统维修保养的方案应明确维修保养作业相关责任人员，作业前的准备，维修保养的周期、对象、内容和要求，实施流程，安全防护措施和质量控制措施等。

- 1.2.2若国内外有同类或相似中央空调系统发生事故时，应针对事故原因及时审查维修保养方案的相关内容，必要时进行修订。

- 1.3维修保养要求

- 1.3.1维保方设置不低于1名专业技术主管人员负责本项目维修保养的24小时联络、组织、技术咨询工作。在维护保养、运营托管过程中提供维修维保及技术服务，确保本项目各设备安全、可靠、高效、无故障运行。

- 1.3.2制定项目年度、季度月度保养计划及方案，通过审批后实施保养。保养工作完成后，必须做好现场卫生的清理工作，并将当次的工作报告提交院方管理部门审核确认。

- 1.3.3维保方在维保期内应保证其维保的设备设施符合国家建设部等相关部门有关法律、法规，安全、可靠、高效、无故障运行，并能通过相关政府部门的各项检查。

- 1.3.4维保方的维护人员到现场应遵守业主有关管理制度，如损坏业主其它设施及财产，维保方无条件负责恢复原状，并承担相关费用。

- 1.3.5维保方需按照院方的要求将所有运行记录整理成可编制的电子版。

- 1.4人员资格

- 1.4.1 国家有关法律、行政法规对中央空调系统维护保养作业人员有资格要求的，应取得相应资格(如制冷与空调设备运行操作作业证、制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工作业证等)。

- 1.4.2 中央空调系统维护保养作业人员应定期接受相关业务培训和安全教育，考核合格后方可上岗。培训内容包括但不限于以下三个方面:

- a)中央空调系统相关知识；

- b)维护保养相关作业指导文件要求；

- c)安全生产知识和安全作业要求。

- 1.5岗位职责

- 1.5.1 维保方项目经理岗位职责：

- a)项目统筹与计划管理：

- ①建立中央空调设备清单，制定年度、季度及月度维保计划，结合医院运行特点合理安排停机检修时间，避免影响临床业务；

- ②编制检修方案与应急预案，组织技术交底会议，确保维保流程标准化、规范化；

- ③负责项目全过程管理，从需求对接到服务交付，确保按时、按质、按预算完成任务。

- b)运行监督与质量控制：

- ①深入现场检查中央空调（特别是冷水机组、风冷热泵等大型设备）的运行状态，监督维保操作是否符合国标及安全规程；

- ②对关键环节进行质量把关，及时发现并纠正不合规操作，确保清洗、检修、调试等工序达到既定标准；

- ③组织处理突发故障，具备应急作业能力，快速恢复系统运行，降低对医院运营的影响。

- c)团队管理与技术支持：

- ①负责搭建符合资质、专业负责的维保团队；

- ②负责维保团队的日常管理与工作分配，指导技术人员开展保养、维修、检测等工作；

- ③组织开展业务培训与安全教育，提升团队专业技能和安全意识，并负责考核评估；

- ④协调维保人员、值守人员、机电工程师、外包班组等多方力量，保障各岗位协同高效运作。

- d）客户沟通与服务保障：

- ①作为院方管理部门的主要对接人，及时响应服务请求，妥善处理客户投诉与反馈；

- ②定期汇报空调系统运行情况、设备工况、维保进展及能耗分析，提供专业建议以优化系统性能与节能降耗。

- ③收集整理合同资料、维保记录、维修指令等文档，确保信息完整可追溯。

- e）成本与节能管控：

- ①监督配件采购过程，根据库存与维修需求指导合理采购，确保物料质量符合合同及院方要求；

- ②推动修旧利废与能源管理，配合院方节能降耗和能源托管方相关节能动作要求，降低水、电、蒸汽等资源消耗，助力绿色低碳医院建设。

- 1.5.2 维保方维保人员岗位职责：

- a)日常运维与保养：

- ①设备巡检，严格按照规定的巡检周期，对医院中央空调系统的各类设备，包括冷水机组、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等进行全面巡查。详细记录设备的运行参数，如温度、压力、电流、电压等，对比标准参数及时发现异常情况；

- ②常规保养：依据设备维护手册和医院的维保计划，定期对设备进行清洁、紧固、润滑等常规保养工作。例如，清洗风机盘管的过滤网、表冷器，对水泵轴承加注润滑油，紧固电气接线端子等，确保设备处于良好的运行状态；

- ③滤网与风口维护：定期清洗和更换空调系统的过滤网、过滤器，保证空气流通顺畅，防止灰尘、细菌等污染物在系统内积聚。同时，检查和调整送风口、回风口的风速和风向，确保医院各区域的温湿度、空气质量符合医疗环境标准。

- b)故障排查与维修：

- ①故障响应：接到设备故障报修或在巡检中发现故障后，迅速到达现场，对故障进行初步判断和评估。根据故障的严重程度和影响范围，及时采取相应的应急措施，尽量减少对医院正常运营的影响；

- ②故障维修：运用专业的维修工具和技术，对故障设备进行维修。例如，维修制冷系统的泄漏问题、更换损坏的电机轴承、修复电气控制系统的故障等。在维修过程中，严格遵守安全操作规程和设备维修工艺要求，确保维修质量；

- ③故障记录与分析：对每次故障的发生时间、故障现象、维修过程、更换的零部件等信息进行详细记录。定期对故障记录进行分析，总结故障发生的规律和原因，提出预防性维护建议，避免同类故障的再次发生；

- ④维修完成后清理好现场，回到机房将维修工具和材料归码到位。

- c)应急处理与保障：

- ①应急演练参与：积极参与医院组织的中央空调系统应急演练，熟悉各类应急预案的流程和要求。在演练中，按照分工完成相应的应急处置任务，提高应对突发故障和紧急情况的能力；②突发故障应急处理：在遇到中央空调系统突发重大故障，如冷水机组停机、大面积空调区域温度失控等情况时，迅速启动应急预案。配合项目经理和技术负责人，组织力量进行抢修，尽快恢复系统的正常运行，保障医院的医疗工作和患者的舒适环境；

- ③特殊时期保障：在医院的重大活动、疫情防控等特殊时期，加强对中央空调系统的巡检和维护力度，增加巡检频次，确保系统稳定运行。根据特殊时期的要求，对空调系统进行必要的调整和优化，如提高新风量、加强空气消毒等。

- d)资料记录与报告：

- ①维保记录填写：认真填写中央空调系统的维保记录，包括巡检记录、保养记录、维修记录等。记录内容应真实、准确、完整，字迹清晰，便于查阅和追溯；

- ②数据统计：定期对维保记录中的数据进行统计，如设备的运行时间、故障次数、维修成本等。通过数据分析，评估设备的运行状态和维保工作的效果，为维保计划的调整和优化提供依据。

- ③工作报告提交：按照规定的时间和要求，向项目经理提交维保工作周报、月报等工作报告。报告中应详细汇报本周或本月的维保工作内容、设备运行情况、故障处理情况、存在的问题及下一步工作计划等。

- e)安全与合规操作：

- ①安全操作规程遵守：严格遵守国家和行业的安全操作规程，以及医院的安全管理制度。在进行设备维保作业时，正确佩戴和使用个人防护用品，如安全帽、绝缘手套、护目镜等；

- ②设备安全防护：对中央空调系统的设备进行日常安全检查，确保设备的安全防护装置完好有效。例如，检查设备的接地装置、过载保护装置、压力安全阀等，防止发生安全事故；

- ③合规性要求执行：熟悉并执行与中央空调系统维保相关的法律法规、标准规范，如《建筑机电工程施工质量验收标准》《通风与空调工程施工质量验收规范》等。确保维保工作符合相关的合规性要求，避免因违规操作导致的法律风险和安全事故。

- f）协作与学习提升：

- ①团队协作配合：积极与项目经理、其他维保人员、医院后勤管理部门等进行沟通协作。在维保工作中，相互配合，共同完成各项任务。例如，在进行大型设备检修时，协同作业，提高工作效率；

- ②技术学习与培训：不断学习中央空调系统的新技术、新设备、新工艺，参加相关的技术培训和学习活动。通过学习，提升自身的专业技能和业务水平，适应医院中央空调系统不断发展的需求；

- ③客户沟通与服务：在与医院医护人员、患者等接触时，保持良好的服务态度，耐心解答他们关于空调系统的疑问。及时收集他们的反馈意见，为优化空调系统的运行和维保工作提供参考。

- 1.6 维护保养仪表、设备和工具

- 1.6.1  维护保养需要使用的仪器(表)、设备和工具应按其使用说明书规定维护保养和检修，管理软件应及时升级或更新。

- 1.6.2  维护保养作业前应对需要使用的仪器(表)、设备和工具操作安全性能进行检查，检测仪器(表)应定期校准。

- 1.6.3  维护保养需要使用的仪器(表)、设备和工具应严格按照其使用说明书规定使用。

- 1.7 质量控制措施

- 1.7.1 质量标准

- 按GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 相关规定执行。

- 1.7.2 管理体系

- 管理体系应符合以下规定:

- a)维护保养作业过程中应始终按GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 质量管理体系文件规定执行；

- b)作业现场应配备质量监督人员；

- c)维护保养作业前应对作业人员进行技术交底；

- d)维护保养作业后应由质检人员进行质量检查。

- 1.7.3 管控措施

- 管控措施应符合以下规定:

- a)建立质量自检、互检、抽检等管理制度；

- b)对质量不合格的作业内容应及时返工；

- c)质量检查工作应有记录(含必要的影像资料)并存档。

- 1.8维保作业安全

- 1.8.1 维护保养作业人员作业时应正确穿戴符合相关要求的劳动用个人防护用品(如:工作服、防护鞋、劳保手套、防护眼镜等)。

- 1.8.2 维护保养作业中采取的现场安全防护措施应符合以下规定:

- a)在维护保养作业地点和邻近区域设置醒目的警示标志及安全工作区域；

- b)存在触电危险的情况，应断电并在电源开关处悬挂醒目的“禁止合闸”警示牌后才能作业；

- c)除由指定人员给出经确认安全的指令外，不应通电，不应运行中央空调系统或操作设备；

- d)采用人字梯在高处作业时应有辅助人员扶梯；

- e)存在着火危险的情况，应配置有必要的消防灭火器材。

- 1.8.3 大风、雷雨、冰雪、大雾等恶劣天气不可在室外进行维护保养作业，作业期间如果遇到上述恶劣天气立即停止维护保养作业。

- 1.9 应急响应

- 1.9.1 编制应急响应预案

- 成立应急小组，并根据项目的实际状况编制有针对性的应急预案，包括：冷热源停冷（热）应急处置预案、人员受伤处置预案、火灾应急处置预案、管道阀门漏水应急处置预案等。预案需明确列出响应时间及处置流程措施。

- 1.9.2 预案演练

- 根据院方要求每季度至少组织一次预案演练，并记录演练详细过程，按要求存档。

- 1.9.3 应急抢修的时间响应要求

- 维保合同内约定运维界面内设备运行出现应急故障，项目技术人员马上启动应急预案，白班需在15分钟内到现场应急处理，并对故障设备进行检查，夜班接到报修，1小时到现场并进行维修；一般故障2小时内恢复，较大故障24小时内恢复，重大故障，如：中央空调主机压缩机故障，控制主板损坏、系统泄露等，应无条件响应采购人要求，启用备用系统，保障中央空调系统的正常运行，并于24小时内提交维修处理方案，72小时内修复。

- 1.10 规范标准参照文件

- 本技术规范包括但不限于参照以下国家、省市、部门、行业、学会等规范标准：

- GB/T 19001-2016 质量管理体系要求

- ISO 9001:2015 质量管理体系要求(Quality management systems Requirements)

- GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范

- GB50365-2019 空调通风系统运行管理标准

- WS488-2016 医院中央空调系统运行管理

- T/GDAHVAC 1-2021 中央空调维修保养规范

- T/SZIAM-0002-2024 中央空调系统维护保养技术规范

- GB/T 29044-2012 采暖空调系统水质

- GB/T18883-2022 室内空气质量标准

- GB19210-2003 空调通风系统清洗规范

- JG/T400-2025 通风空调系统清洗消毒技术要求

- T/SZIAM-0001-2022 中央空调系统清洁消毒技术规范

- T/KTSYL2402-2024 医疗机构集中空调通风系统清洗消毒技术服务规范

- GB15982-2012 医院消毒卫生标准

- GB37487-2019 公共场所卫生管理规范

- GB37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求

- WS/T10003-2023 公共场所集中空调通风系统卫生规范

- WS/T10004-2023 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范

- WS/T10005-2023 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

- 相关设备厂家技术说明书及维保标准要求

- 本技术规范以相关最新规范标准为准，相关要求不低于相关规范标准要求。

- （二）维保标准

- 2.1 机房运行管理标准

- 中央空调系统机房运行管理应制定完善的管理制度、岗位职责、运行制度、操作规程、巡查制度、安全管理和应急响应等管理制度，确保机房及系统的安全运行有制度可依。

- 2.1.1  总则

- 2.1.1.1 目的

- 为规范中央空调机房的运行管理工作，确保中央空调系统安全、稳定、高效、节能运行，保障建筑内环境舒适及相关设备设施完好，依据国家及地方相关法律法规、技术规范，结合实际情况，特制定本标准。

- 2.1.1.2 适用范围

- 本标准适用于本医院中央空调机房及其附属设备、系统的运行、维护、保养、安全及环境管理等相关活动。

- 2.1.1.3 管理原则

- ①安全第一，预防为主：将安全管理放在首位，建立健全安全管理制度，定期进行安全检查和隐患排查，防止安全事故发生；

- ②严格执行操作规程：所有设备操作必须严格按照操作规程进行，确保设备安全运行；

- ③合理使用能源，提高能源利用效率：通过优化设备运行参数、加强设备维护保养等措施，降低中央空调系统的能耗；

- ④定期检查、维护，确保设备完好：制定完善的设备维护保养计划，定期对设备进行检查、维护和保养，及时发现并处理设备故障；

- ⑤健全管理制度，明确责任分工：建立健全各项管理制度，明确各部门和人员的职责分工，确保管理工作落到实处。

- 2.1.2  机房环境管理

- 2.1.2.1 机房布局与设施

- ①中央空调机房应保持整洁、干燥、通风良好，温度控制在20℃至26℃之间，湿度控制在50%至70%之间，以满足设备运行和人员工作的需求；

- ②机房内设备应布局合理，便于操作、维护和检修，设备之间应保持适当的间距，确保通道畅通；

- ③机房内应配备必要的消防器材，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好；

- ④机房门口应有机房类别及安全管理及风险提示标志，门窗、锁具应完好、有效，做好机房人员、材料出入管理；

- ⑤机房内显著位置应设置“禁止烟火”“非专业人员请勿靠近”“有电危险”等安全警示标志，阀门常开、常闭状态标志，以及管道分类、流向等提示标志，设备工作状态标志等，且安全警示标志应符合GB2894的要求。

- 2.1.2.2 清洁与卫生

- ①每日对机房设备进行一次安全检查，每周对机房清洁一次（定期清洁），保持机房和设备干净、整洁，地面、天花板、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物，表面油漆完好、整洁光亮。

- ②定期对机房进行消毒杀菌，做好防鼠、防虫等工作，防止有害微生物滋生和小动物进入机房影响设备运行。

- 2.1.3  设备运行管理

- 2.1.3.1 运行值班制度

- ①中央空调机房实行24小时值班制度，值班人员应严格遵守值班时间，不得擅自离岗。

- ②值班人员应按时巡检机房设备，每2小时记录一次设备运行参数，包括温度、压力、电流、电压等，发现异常情况及时处理并报告。

- ③认真填写值班记录，记录内容应包括设备运行情况、巡检时间、处理问题等，值班记录应妥善保存，以备查阅，保存期为2年。

- 2.1.3.2运行操作规范

- ①开机操作

- 开机前应检查设备各部件连接是否牢固，电气系统是否正常，润滑油、制冷剂等是否充足；

- 按照操作规程启动中央空调主机及附属设备，启动顺序为冷却水泵、冷却塔风机、冷冻水泵、主机；

- 启动过程中密切关注设备运行状态，检查各项运行参数是否正常，如发现异常应立即停机检查并处理。

- ②运行监控

- 运行过程中应密切关注设备运行状态，根据室内外温度、湿度变化及时调整设备运行参数，确保室内环境满足要求；

- 建立中央空调运行参数监控系统，实时监控设备运行参数，如发现参数异常，应及时分析原因并采取措施进行调整；

- 定期对运行参数进行统计分析，总结设备运行规律，为设备维护保养和节能运行提供依据。

- ③停机操作

- 停机时应按照操作规程依次停止主机、冷冻水泵、冷却塔风机、冷却水泵，关闭电源开关；

- 长时间停机时，应关闭总电源，并对设备进行全面检查和维护，做好设备的防潮、防尘等工作。

- 2.1.3.3运行参数管理

- 严格控制设备运行参数在正常范围内，具体参数要求如下：

- 线电压正常为380V，不能超过额定值的±5%；

- 三相电流应平衡，且不超过额定值；

- 油压正常为10-15kgf/cm²；

- 高压应小于12kgf/cm²；低压应大于2.5kgf/cm²；

- 冷却水进水温度正常应小于35℃，出水温度正常应小于40℃；

- 冷冻水进水温度正常为10-18℃，出水温度正常为6-10℃。

- 根据建筑物的使用情况和季节变化，合理设置中央空调系统的运行时间和温度，夏季制冷温度不低于26℃，冬季制热温度不高于20℃。

- 2.1.4  设备维护保养管理

- 2.1.4.1 运行值班制度

- ①设备管理部门应根据中央空调设备的运行特点和使用年限，制定年度维护保养计划，明确维护保养内容、时间、责任人等；

- ②维护保养计划应包括设备清洁、润滑、紧固、电气系统检查、制冷剂泄漏检查、零部件更换等项目。

- 2.1.4.2 日常维护保养

- ①值班人员在巡检过程中应对设备进行日常维护保养，如清洁设备表面、检查设备运行状况、紧固设备螺栓等；

- ②定期对设备进行润滑，按照设备说明书要求添加润滑油，确保设备正常运行；

- ③每月对电气系统进行检查，包括电线电缆、开关插座、接触器等，确保电气系统安全可靠；

- ④各种空调末端过滤网面板每月最少清洁保养1次，各种空调每年清洁保养两次，保证设备运转正常和制冷洁净需求。

- 2.1.4.3 月度运行保养

- ①对设备进行全面清洁，包括清洗翅片、更换滤芯等；

- ②校准传感器，确保其测量数据准确可靠；

- ③检查制冷剂压力，如有泄漏应及时处理。

- 2.1.4.4 年度大修与维保

- ①对系统进行抽真空，更换冷冻油；

- ②测试电机绝缘性能，确保电机安全运行；

- ③对设备进行全面检查和调试，修复或更换磨损、老化的零部件。

- 2.1.5  安全管理

- 2.1.5.1 人员安全管理

- ①设备操作人员应经过专业培训，具备相应的操作技能和应急处理能力，持证上岗；

- ②非值班人员不准进入空调机房，若需要进入，须经过工程部主管的同意，并在值班人员的陪同下方可进入；

- ③操作人员在操作电气设备时应严格遵守操作规程，佩戴必要的安全防护用品，防止触电事故发生。

- 2.1.5.2设备安全管理

- ①机房内的电气设备应符合国家相关标准和规定，定期进行电气安全检查和测试，确保电气设备安全运行；

- ②严禁在机房内私拉乱接电线，严禁使用不合格的电气设备；

- ③定期检查设备的安全保护装置，如安全阀、压力继电器等，确保其灵敏可靠。

- 2.1.5.3消防安全管理

- ①机房内严禁存放易燃、易爆危险品，禁止吸烟和使用明火。

- ②配备齐全的消防器材，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。

- ③制定火灾应急预案，定期进行消防演练，提高值班人员的应急处理能力。

- 2.1.5.4应急处理

- ①火灾处理：发生火灾时，应立即切断电源，启动排烟系统，关闭相关阀门，按照《火警、火灾应急处理标准作业规程》进行操作，及时拨打火警电话报警，并组织人员疏散；

- ②漏水处理：发现漏水时，应立即关闭相关阀门，堵住漏水源，然后进行排水处理，对湿水设备进行除湿处理，如采用干布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关的管线等办法，确定湿水已消除、绝缘电阻符合要求后，开机试运行，无异常情况后方可投入正常运行；

- ③停电处理：配备备用发电机、蓄电池组、UPS设备等，以应对突发停电情况，确保关键设备的正常运行。

- 2.1.6 节能管理

- 2.1.6.1节能目标与措施

- ①制定中央空调系统节能目标，通过优化设备运行参数、加强设备维护保养等措施，降低中央空调系统的能耗；

- ②合理设置中央空调系统的运行时间和温度，根据建筑物的使用情况和季节变化，灵活调整运行模式，实现节能运行；

- ③定期对中央空调系统的能耗情况进行分析和评估，查找节能潜力点，并采取相应的措施进行改进。

- 2.1.6.2节能运行策略

- ①根据负荷变化，及时调整主机运行台数、水泵及风机转速，避免“大马拉小车”现象

- ②合理利用自然冷源（如有条件），降低人工制冷能耗；

- ③加强管道保温，减少冷热量损失；

- ④对人流密度相对较大且变化较大的场所，采用新风需求控制，根据室内二氧化碳浓度值控制新风量。

- 2.1.7档案管理

- 2.1.7.1技术档案管理

- ①分类建立健全各项技术档案，包括设备的安装调试资料、使用说明书、维护保养记录、检修记录等，并在实际工作中不断完善。

- ②建立完整的系统监测、计量设备台账。

- ③管理性档案与技术性档案应与在用中央空调系统同期保存，中央空调系统废止后原技术性档案应继续保存≥5年，原管理性档案应继续保存≥2年。

- 2.1.7.2运行记录管理

- ①所有运行记录应保存≥2年，包括值班记录、设备运行参数记录、维护保养记录、检修记录等。

- ②运行记录应真实、准确、完整，便于查阅和分析。

- 2.1.8监督与考核

- 2.1.8.1监督检查

- ①设备管理部门应定期对中央空调机房的运行管理工作进行监督检查，检查内容包括设备运行情况、维护保养情况、安全管理情况、节能管理情况等；

- ②安全管理部门应定期对中央空调机房的安全管理工作进行监督检查，检查安全制度的执行情况、设备设施的运行状况、消防器材的配备情况等。

- 2.1.8.2考核评价

- ①建立健全考核评价机制，对中央空调机房运行管理工作进行定期考核评价；

- ②考核评价结果与员工的绩效工资、奖惩等挂钩，激励员工做好运行管理工作。

- 2.2冷水主机维保要求

- 2.2.1 启动前检查和维保

- 供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- 2.2.1.1检查制冷剂液位和油位；

- 2.2.1.2检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

- 2.2.1.3与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

- 2.2.1.4配合检查水系统的运行情况；

- 2.2.1.5检查调整微电脑控制中心的设定值；

- 2.2.1.6启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

- 2.2.1.7根据运行记录，分析处理机组问题；

- 2.2.1.8提供检修保养报告。

- 2.2.2 运行期间巡检与保养

- 机组运行期间，要求每月进行一次下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都能高效、可靠运行：

- 2.2.2.1检查冷水机组，调整安全控制装置；

- 2.2.2.2检查控制装置的运行；

- 2.2.2.3检查油位和制冷剂液位；

- 2.2.2.4检查润滑系统；

- 2.2.2.5检查回油系统；

- 2.2.2.6检查电机和启动器的运行；

- 2.2.2.7记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

- 2.2.2.8记录和报告要求的备件；

- 2.2.2.9每月一次进行泄漏检查；

- 2.2.2.10检查水系统运行情况（包括水泵、水塔、水流开关及阀门）。

- 2.2.3 年度检修与预防性保养

- 停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行做好准备：

- 2.2.3.1检查压缩机、电机组的下列各项环节,对存在异常状况的进行相应处理措施，完成预防性保养的各项任务；

- ●润滑油油位、油压、油温

- ●吸气温度排气温度

- ●过滤器压差

- ●滑卸载电磁阀工作状况

- ●外观有无渗油现象

- ●压缩机有无异常振动及噪音

- ●各电磁阀

- 2.2.3.2检查压缩机润滑油系统，根据实际情况确定是否更换冷冻油及过滤芯；

- 2.2.3.3执行各项正确操作程序，检查电机启动器；

- 2.2.3.4检查控制面板，确定各项操作状态是否正常；

- 2.2.3.5检查冷凝器、蒸发器的下列各运行环节, 对存在异常状况的进行相应处理措施，完成预防性保养的各项任务；

- ●冷冻水进、出水压力

- ●冷冻水进、出水温度

- ●蒸发器冷媒压力

- ●蒸发器冷媒温度

- ●冷却水进、出水压力

- ●冷却水进、出水温度

- ●冷凝器冷媒压力

- ●冷凝器冷媒温度

- 2.2.3.6检查系统的泄漏、制冷剂，并给予正确及时的处理，保障制冷循环。

- 2.2.3.7处于正常平衡状态。

- 2.2.3.8其他本要求未尽细则。

- 2.2.4 维保内容和标准

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检与保养 | 每日 | 1.检查机组本体表面污物； 2.检查操作面板参数； 3.检查蒸发器、冷凝器； 4.检查油系统油位、油温、油压差； 5.检查保护装置； 6.检查电机温度、电压、电流。 | 符合国家规范、标准要求。 |
| 启动前检查和维保 | 年 | 提供现场服务报告； 检查控制、电源和管道系统； 检查起动电缆和接触器； 恢复供电； 检查水流； 启动设备； 检查机组常规运行情况、条件； 记录冷冻水压差； 记录冷水进、出口温度； 记录冷冻水泵压力差； 记录冷却器温差； 记录冷却器制冷剂压力、温度； 记录冷凝器温差； 记录冷凝器冷却水进、出口温度； 记录冷凝器冷凝温差； 记录冷凝器压力； 记录冷凝器制冷剂压力、温度； 记录过冷却器温度(如果适用) ； 记录冷凝器冷却水压差； 记录冷凝器冷却水进口压力； 记录冷凝器冷却水出口压力； 记录冷凝水泵压力差； 记录油位和颜色； 记录油压差； 记录油泵电流； 记录油分离器温度； 记录油箱温度； 记录供油压力； 记录油/气压； 记录制冷饱和温度； 检查运行状况是否符合设计标准； 检查制冷剂充注量； 检查泄漏； 根据需要进行润滑； 根据要求调整设备； 根据要求调整运行/控制装置； 根据要求进行防锈处理，防止设备过早老化； 清理现场； 提供现场工作报告并提出建议。 | 符合国家规范、标准要求。 |
| 运行期间巡检与维保 | 月 | 1.记录冷水机组运行参数，具体见参数记录表，对参数异常进行处理； 2.巡视主机正常运行时噪音及振动情况，对异常噪音及振动情况进行处理； 3.主机停机时巡视油加热器状态是否处于工作状态，油温是否高于40度； 4.主机外观巡视，对漏水漏油情况进行处理； 5.周围环境卫生巡视，视情况进行清扫； 6.检查冷水机油位、液位是否在正常范围； 7.检查冷水机启动柜或控制箱散热风扇是否工作。 | 1.按实际运行参数记录；发现异常及时处理，保证设备运行正常； 2.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 3.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证油加热器正常工作； 4.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 5.每周巡视1次，发现异常及时清理； 6.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 7.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证启动柜运行正常。 |
| 半年度巡检与维保 | 半年 | 1.启动柜及控制箱内的检查及清扫清洁及除锈； 2.启动柜或控制箱内接触器的检查，并视需要进行打磨或更换； 3.各控制元件继电器，控制器，电源模块及模拟量输入输出模块的检查，对不满足使用要求的进行更换； 4.电源线接点检查及紧固； 5.连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈与紧固； 6.机组保温效果检查； 7.冷冻机油油量、色泽及外观检查，并按要求化验； 8.制冷系统泄漏检查； 9.检查冷媒循环的压力、温度及液视镜，视需要添加制冷剂； 10.温度，压力传感器的校验或更换； 11.水流开关的检验、调整及更换； 12.安全阀铅封的检查； 13.电机对地绝缘阻值检测； 14.压缩机噪音测试及有无异味； 15.加卸载测试； 16.检查机组联轴器，视情况进行紧固； 17.检查电机、压缩机内部轴承，对磨损，噪音增大，窜动的进行更换； 18.冷凝器和蒸发器的清洁保养，清洗时，先配制10％盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg缓蚀剂)或用现在市场上使用的一种电子高效清洗剂，杀菌清洗，剥离水垢一次完成，并对铜铁无腐蚀。拆开冷凝器，蒸发器两端进出水法兰封闭，向里注清洗液，酸洗时间24h，也可用泵循环清洗，时间为12h，酸洗完后用1％的ＮaOH溶液或5％Ｎa2ＣO3清洗15min，最后用清水冲洗3遍。 | 1.按时检查并保养，线路牢固，无积尘或杂物； 2.按时检查并保养，接触器动作正常，无异常现象； 3.输入输出正常，无异常现象； 4.电源线接线准确牢固，无短路、无松动、无开路现象； 5.螺栓牢固，无松动现象，表面无锈，油亮； 6.保温无破损； 7.如油位低于观察镜子的1/2位置，则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油；提供油品检测报告，保证油品合格，如不合格按要求更换冷冻机油； 8.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象；是否存有空气，如有则应排放； 9.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象； 10.温度偏差不超过1℃，超过1℃需要校正，超过2℃，需要更换；压力传感器偏差不超过0.5%，超过需要校正，超过1%，需要更换； 11.流量达到一定临界点水流开关可以正常动作； 12.铅封无脱落； 13.电机对地绝缘电阻与项目投运时保持一致； 14.压缩机噪音与项目投运时的噪音偏差在5分贝以内；无异味； 15.根据设定水温的变化可正常加减载； 16.联轴器无磨损现象，轴封渗油量1年不超过1个油壶； 17.噪音在正常范围，噪音与项目投运时的噪音偏差在5分贝以内； 18.全部清洗完毕，检查是否漏水，若不漏水则重新装好，若法兰胶垫老化，则需更换。清洗完后，传热温差低于3度，冷凝器小温差低于2℃，蒸发器小温差低于1.5℃，按系统EER指标动态保养。 |
| 年度检查及预防性维护 | 年 | 1.控制程序测试； 2.手动加载满负荷，记录机组冷媒压力，视情况添加制冷剂； 3.每年对主机油进行抽测，根据检测结果视情况更换机油对油过滤器检查及更换，每年更换一次； 4.调节马达检查，加卸载平滑顺畅； 5.组及附件表面防锈油漆处理； 6.电气安全性能检查(包括压缩机相间、对地绝缘与线圈内阻等)； 7.机组外壳保温层的修补； 8.压力容器（冷凝器、蒸发器）及其附件（安全阀、压力表）年审检测； 9.检查压缩机的各项参数是否在正常范围内。 | 1.主机控制功能正常； 2.满负荷运行时，机组运行参数与项目投运时的运行参数接近； 3.对油品进行分析，提供油品检测报告，油品必须合格，过滤器两侧的油压差在厂家指导值范围内； 4.正常加减载，加减载过程无异常； 5.表面无锈迹； 6.相间电阻及对地绝缘电阻与项目投运时的阻值一致； 7.保温完好； 8.提供检测报告，且必须合格，如不合格，需整改； 9. 压缩机电机绝缘电阻正常0.5ＭΩ以上，压缩机运行电流正常为额定值，三相基本平衡，压缩机的油压正常1～1.5ＭPa，压缩机外壳温度85℃以下，吸气压力正常值0.49～0.54ＭPa，排气压力正常值1.25ＭＰa。 |

- 2.3风冷热泵维保要求

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检与保养 | 每日 | 1.检查机组本体表面污物； 2.检查操作面板参数； 3.检查蒸发器、冷凝器； 4.检查油系统油位、油温、油压差； 5.检查保护装置； 6.检查电机温度、电压、电流。 | 符合国家规范、标准要求。 |
| 启动前检查和维保 | 年 | 提供现场服务报告 检查控制、电源和管道系统 检查起动电缆和接触器 恢复供电 检查水流 启动设备 检查机组常规运行情况、条件 记录冷冻水压差 记录冷水进、出口温度 记录冷冻水泵压力差 记录冷却器温差 记录冷却器制冷剂压力、温度 记录冷凝器温差 记录冷凝器冷却水进、出口温度 记录冷凝器冷凝温差 记录冷凝器压力 记录冷凝器制冷剂压力、温度 记录过冷却器温度(如果适用) 记录冷凝器冷却水压差 记录冷凝器冷却水进口压力 记录冷凝器冷却水出口压力 记录冷凝水泵压力差 记录油位和颜色 记录油压差 记录油泵电流 记录油分离器温度 记录油箱温度 记录供油压力 记录油/气压 记录制冷饱和温度 检查运行状况是否符合设计标准 检查制冷剂充注量 检查泄漏 根据需要进行润滑 根据要求调整设备 根据要求调整运行/控制装置 根据要求进行防锈处理，防止设备过早老化 清理现场 提供现场工作报告并提出建议 | 符合国家规范、标准要求。 |
| 运行期间巡检与维保 | 月 | 1.记录机组运行参数，发现异常参数及时处理故障； 2.巡视主机正常运行时噪音及振动情况，对异常噪音及振动情况进行处理； 3.主机停机时巡视油加热器状态是否处于工作状态； 4.主机外观巡视，对漏水、漏油情况进行处理； 5.周围环境卫生巡视，视情况进行清扫； 6.检查主机油位、液位是否在正常范围； 7.检查主机启动柜或控制箱散热风扇是否工作； 8.过滤网清洁。 | 1.按实际运行参数记录；发现异常及时处理，保证设备运行正常； 2.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 3.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证油加热器正常工作； 4.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 5.每周巡视1次，发现异常及时清理； 6.每周巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 7.每月巡视1次，发现异常及时处理，保证启动柜运行正常； 8.根据情况，每月至少清洗一次过滤网。 |
| 半年度巡检与维保 | 半年 | 1.启动柜及控制箱内的检查及清扫清洁； 2.启动柜或控制箱内接触器的检查，并视需要进行打磨或更换； 3.各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查，对不满足使用要求的进行更换； 4.电源线接点检查及紧固； 5.连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈、紧固、抹油； 6.机组保温效果检查； 7.主机油油量、色泽及外观检查，并按要求化验； 8.制冷系统泄漏检查； 9.检查冷媒循环的压力及温度及液视镜，视需要添加制冷剂； 10.温度，压力传感器的校验或更换； 11.水流开关的检验、调整及更换； 12.安全阀铅封的检查； 13.电机对地绝缘阻值检测； 14.压缩机噪音测试； 15.加卸载测试； 16.检查半封闭式冷水机组联轴器，视情况进行紧固； 17.检查半封闭式、开式冷水机组各运转轴承，视情况更换。 | 1.按时检查并保养，线路牢固，无积尘或杂物； 2.按时检查并保养，接触器动作正常，无异常现象； 3.输入输出正常，无异常现象； 4.电源线接线准确牢固，无短路、无松动、无开路现象； 5.螺栓牢固，无松动现象，表面无锈，油亮； 6.保温无破损； 7.提供油品检测报告，保证油品合格，如不合格按要求更换冷冻机油； 8.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象； 9.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象； 10.温度偏差不超过1℃，超过1℃需要校正，超过2℃，需要更换；压力传感器偏差不超过0.5%，超过需要校正，超过1%，需要更换； 11.流量达到一定临界点水流开关可以正常动作 12.铅封无脱落； 13.电机对地绝缘电阻与项目投运时保持一致； 14.压缩机噪音与项目投运时的噪音偏差在5分贝以内，发现异常及时处理； 15.根据设定水温的变化可正常加减载； 16.联轴器无磨损现象，轴封渗油量1年不超过1个油壶； 17.噪音在正常范围，噪音与项目投运时的噪音偏差在5分贝以内。 |
| 年度检查及预防性维护 | 年 | 1.控制程序测试； 2.手动加载满负荷，记录机组冷媒循环压力，视情况添加制冷剂； 3.每年对主机油进行抽测，根据检测结果视情况更换机油对油过滤器检查及更换，每年更换一次； 4.导叶阀或滑阀检查，加卸载平滑顺畅； 5.机组及附件表面防锈油漆处理； 6.热交换器铜管内部积垢清洁，清洗后传热温差低于3度； 7.电气安全性能检查(包括压缩机相间、对地绝缘与线圈内阻等)； 8.机组外壳保温层的修补； 9.压力容器（冷凝器、蒸发器）及其附件（安全阀、压力表）年审检测。 | 1.主机控制功能正常； 2.满负荷运行时，机组运行参数与项目投运时的运行参数接近； 3.对油品进行分析，提供油品检测报告，油品必须合格，过滤器两侧的油压差在厂家指导值范围内； 4.正常加减载，加减载过程无异常； 5.表面无锈迹； 6.蒸发器小温差低于1.5℃, 按系统EER指标动态保养； 7.相间电阻及对地绝缘电阻与项目投运时的阻值一致； 8.保温完好； 9.提供检测报告，且必须合格，如不合格，需整改。 |

- 2.4水泵维保要求

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检与保养 | 每日 | 1.水泵控制箱及变频器状态显示的巡视，需设置在自动状态； 2.水泵运行无异常噪音及振动，运行在正常压力范围内； 3.巡视电机温升情况； 4.巡视水泵有无漏水，漏油； 5.巡视水泵及周围环境，并视情况进行清洁； 6.巡视联轴器下方是否有缓冲胶碎片粉末及铁屑； 7.变频控制柜的显示信号巡视。 | 1.水泵控制箱及变频器状态显示正常，设置在自动状态； 2.水泵运行无异常噪音及振动，运行压力与项目投运时的压力接近； 3.电机温升项目投运时的温升接近； 4.水泵无漏水，漏油现象； 5.水泵及周围环境整洁； 6.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁屑，如有需检查维修； 7.变频控制柜的显示信号正常。 |
| 启动前检查和维保 | 年 | 提供现场服务报告 检查机组常规运行情况 停机并对电气回路上锁 清洁泵的电机和基座 检查轴的水平 测量水泵电机绝缘情况 根据需要检查和校正联轴器 根据需要检查清洁过滤网 用油漆标明机器上铁锈的位置 检查电机驱动状况 检查轴和密封是否泄漏 清洁密封泵油箱 根据需要清洁泵体及电机表面 根据需要进行润滑 根据要求进行防锈处理，防止设备过早老化 恢复供电 固定紧固件 启动设备 检查电压和电流(满载对比运行) 清理现场 离开时提供报告并提出建议 | 符合国家规范、标准要求。 |
| 运行期间巡检与维保 | 月 | 提供现场服务报告 检查是否有漏水情况 检查是否有异常振动 检查泵体及电机表面温度 检查水泵电机电流 根据需求进行设备润滑 根据需求测量电机绝缘 检查防泄漏密封垫 检查水封/阀门 检查机组常规运行条件 检测所有的排水盘和排水管路 检测所有的压力表和温度表 检查出入水温度 检查出入水压力 检查过滤器 清理现场 报告用户离开并给出建议，并需采购人签字 | 符合国家规范、标准要求。 |
| 半年度巡检与维保 | 半年 | 1.轴承润滑情况的检查，视情况添加润滑油； 2.检查并紧固地脚螺栓； 3.检查机械密封，对不满足使用的机械密封进行更换； 4.检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙； 5.检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。 | 1.轴承润滑油油品良好；使用润滑油润滑的轴承每年清洗、换油一次；采用润滑脂润滑的轴承，在水泵使用期间，每工作2000h 换油一次； 2.地脚螺栓牢固无松动； 3.机械密封无漏水现象； 4.联轴器的同轴度与轴向间隙合理，水泵无异常震动及噪音； 5.电机绝缘及三相运行电流与项目投运时的值接近。 |
| 年度检查及预防性维护 | 年 | 1.检查密封，对有损坏的进行更换； 2.表面防锈、补漆处理； 3.检查并视情况调整或更换叶轮密封环，轴套，压盖，轴封等部件； 4.检查更换润滑油脂（对非含油密封）； 5.检查并视情况更换轴承、减震器； 6.检查水泵联轴器，磨损严重的需要更换； 7.检查水泵联轴器橡胶减震块或胶圈，根据磨损情况更换； 8.对水泵进行一次解体清洗和检查、清洗泵体和轴承，清除水垢，检查水泵的各个部件。 | 1.机械密封良好，无漏水现象； 2.表面无锈、防腐防锈层完好； 3.无漏水现象，无异常震动及异常噪音； 4.更换润滑油脂，无异常震动及噪音； 5.无漏水现象，无异常震动及异常噪音； 6.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁屑； 7.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁屑； 8.干净无水垢，各部件正常。 |
|  | 停机不用时 | 1.水泵停用期间，环境低于0℃时，要将泵内的水全部放干净。 | 1. 避免水的冻胀作用胀裂泵体。 |

- 2.5冷却塔维保要求

- 2.5.1每年开机运行前一周清洗冷却塔淋水填料；

- 2.5.2冷却塔运行季节，每月进行例行检查、维护。

- 2.5.3保养方案

- 2.5.3.1检查冷却塔进出水管阀开关位置是否正确，并及时纠正。

- 2.5.3.2检查冷却塔风机运行情况，风叶应无碰、擦，运行平稳，如有异常振动、响声，应及时停机查清原因，并修复。

- 2.5.3.3检查风机电机运行电流，并做记录(运行电流应小于额定电流)。

- 2.5.3.4检查冷却塔布水是否均匀，如有异常，应及时纠正。

- 2.5.3.5检查冷却塔水盆部分周围、底部情况是否有漏水。

- 2.5.3.6检查活络进出阀门，阀杆上滑油。

- 2.5.3.7清洁风机、电机外表。

- 2.5.3.8半年一次测量冷却风机驱动电机绝缘，并做记录。

- 2.5.3.9检查电机接地线是否连接牢固。

- 2.5.3.10检查冷却塔风机轴承润滑情况，加适量润滑油。

- 2.5.3.11检查冷却塔风机驱动电机轴承润滑情况，加适量润滑油。

- 2.5.3.12检查皮带及皮带轮磨损情况，更换或调整传动皮带松紧度

- 2.5.3.13冷却塔风机、驱动电机外表清洁、除锈，补油漆。

- 2.5.3.14检查冷却塔防雷接地线是否连接可靠(在顶层的冷却塔必须有防雷措

- 施)。

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检与保养 | 每日 | - 1.检查冷却塔外观是否正常； - 2.检查塔体积水盘是否漏水。 | 1.正常； 2.不漏水。 |
| 启动前检查和维保 | 每年开机使用前半个月 | 1.对冷却塔进行一次全面维护保养，同半年检保养全部内容，并设法做好冷却塔消除噪音、提高效能工作； 2.清除冷却塔内的杂物； 3.检查、调整冷却塔风机皮带的松紧； 4.检查测试冷却塔风机电动机的绝缘情况； 5.更换风机所有轴承的润滑脂； 6.清除风机叶片上的腐蚀物，必要时在风机叶片上涂防锈层； 7.检查减速箱中油的颜色和粘度； 8.清洗冷却塔外壳； 9.检查冷却塔架，金属塔架。 | 1. 与半年检保养标准一致； 2.无杂物，干净整洁； 3.松紧适中； 4.其绝缘电阻应不低于0.5ＭΩ，否则应干燥处理电机线圈，干燥后仍达不到应拆修电机线圈； 5.全部更换； 6.清理干净，腐蚀严重的涂防锈层； 7.颜色和粘度符合要求，达不到要求应更换； 8.干净，无锈迹； 9.无锈迹，两年涂漆一次。 |
| 运行期间巡检与维保 | 月 | 1.控制箱显示状态巡视，控制箱设置在远程位； 2.补水浮球及手动补水阀的巡视，手动测试补水浮球功能正常； 3.检查电机风扇转动是否灵活，风叶螺栓紧固，转动是否有振动； 4.布水系统巡视清洗，管道阀门开启正确，布水是否均匀； 5.接水盘巡视，清洗接水盘及出水口滤网； 6.对使用皮带减速装置的电机，检查皮带转动时松紧状况，调节松紧度或进行损坏更换；检查皮带是否开裂或磨损严重； 7.巡视冷却塔（接水盘、撒水盘与填料）及周围环境，无异物堵塞风路，并视情况进行清洁； 8.巡视补水箱水位是否正常，水流量及压力是否足够； 9. 停机检查齿轮减速箱中的油位； 10.检查填料是否有下沉，检查冷却塔周围是否有非正常水迹； 11.清洗冷却塔填料，检查有无损坏。 | 1.控制箱显示状态正常，控制箱设置在远程位； 2.手动测试补水浮球功能正常，否则应修复，每半月一次； 3.运转振动正常，无异常噪音，每周一次； 4.管道阀门开启正确，布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴； 5.接水盘无溢流、漏水现象，接水盆及滤网无阻流及堵塞情况； 6.皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象，情况严重的进行更换，每半月一次； 7.无异物堵塞风路，无漂浮物或其他微生物； 8.补水箱水位正常，水流量及压力足够； 9. 未达到油标规定位置的要进行加油； 10.填料无下沉现象，检查冷却塔周围水迹正常； 11.填料表面无碳酸钙及黏泥藻类附着，填料有损坏的要及时填补或更换。 |
| 半年度巡检与维保 | 半年 | 1.对松脱填料进行加固； 2.对补水浮球阀进行检查调整，对不满足使用要求的进行更换； 3.电机传动系统等转动部位的润滑油进行检查及添加，风机轮毂、皮带箱、叶片固定构件（U形码）、叶片等坚固的检查； 4.电机绝缘和运行电流的检查和测量； 5.冷却塔周围环境的清洁； 6.接水盘及洒水盘、播水头的清洁； 7.检查接水盘漏水情况，对漏水点进行补漏； 8.冷却塔外表百叶的检查与修补； 9.对钢索进行检查，并进行螺栓紧固； 10.对冷却塔进水量进行检查，调整冷却塔水量平衡； 11.电机、风机轴承的检查、加油或更换； 12.风机皮带松紧度检查，视情况进行调整或更换。 | 1.填料牢固无松脱； 2.补水浮球阀动作正常； 3.电机运行正常，无异常震动及噪音； 4.电机绝缘和运行电流与项目投运时的值接近； 5.冷却塔周围环境整洁； 6.接水盘及洒水盘、播水头干净无附着物； 7.接水盘无漏水现象； 8.冷却塔外表百叶完好无损； 9.钢索及螺栓牢固； 10.冷却塔进水量合理，冷却塔水量平衡； 11.冷却塔电机及风机无异常震动及噪音； 12.风机皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象。 |
| 年度检查及预防性维护 | 年 | 1.对外表框架、爬梯进行检查，并做好加固和防锈处理； 2.对塔体结构进行检查，并做好加固和防锈处理； 3.对水管及水箱进行检查，并做好防锈及油漆工作，对锈蚀严重，漏水严重的不合格管段局部更换； 4.接水盘补漏； 5.检查扇叶有无歪斜及裂纹，对不满足使用要求的扇叶进行更换； 6.对电机、风机轴承进行检查，对存在异响或不满足使用要求的轴承进行更换。 | 1.外表框架及爬梯牢固无锈迹； 2.塔体结构牢固无锈迹； 3.水管及水箱无漏水现象，无锈迹，防腐防锈层完好； 4.接水盘无漏水现象； 5.扇叶无歪斜或裂纹； 6.无异常震动或异响。 |
|  | 冷却塔停止使用期间 | 7.将集水盘（槽）和管道中的水全部放光； 8.采取措施避免因积雪而使风机叶片变形，停机后将叶片旋转到垂直地面的角度紧固；将叶片或连轮毂一起拆下放到室内保存； 9.皮带减速装置的皮带，在停机期间取下保存。 | 7. 避免可能发生的冰冻现象，造成设备损坏； 8.视地区极端气候及冰雪情况； 9.妥善保存。 |

- 2.6水质的维护保养

- 2.6.1冷却水年度全系统化学清洗项目

- （通过全自动加药装置通过添加阻垢缓释和杀菌灭藻剂药剂保证满足规范标准，在可安排停机和全系统排污期间实施全系统化学清洗）

- （1）在冷却水系统的冷却塔中投加清洗剂，全系统进行杀菌灭藻处理，杀灭系统内的菌藻类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢。

- （2）在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污，清洗冷却塔。

- （3）在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。

- （4）在冷却水系统的冷却塔中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污。

- （5）日常保养项目及效果：

- 全年进行加药保护，包括水质稳定剂及杀菌剂 (起杀菌防锈阻垢作用)。每周根据水质情况投标人按采购人要求以一定的比例加入药剂,使水质达到稳定,以确保处理效果。其效果主要包括：使金属表面钝化，生成保护层与水相分离，大大降低循环水的腐蚀趋向；络合分散水中污垢，使之不易沉积或吸附于金属表面。抑制系统中细菌、藻类的滋长。该药剂每周冲击性投加。

- （6）每月取水样进行完整化学分析，以确保处理效果，并送交分析报告。

- （7）定期进行冷却水稀释排污，降低浓缩倍数，减少结垢及腐蚀趋向；根据水质情况，每月定期清洗冷却水塔。

- （8）若冬天停机，由进行“湿保”处理，以免静态浸管而出现锈蚀。待主机重新转入正常运行前，再将该系统的水排清，加入水质稳定剂进入正常保养。

- 2.6.2冷冻水年度全系统化学清洗项目

- （该系统因密封循环且全年更换2次软化水而只需考虑杀菌缓蚀处理）

- （1）在冷冻水系统的补水箱中投加清洗剂，全系统进行杀菌处理，杀灭系统内的菌类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢，随系统水排污排走。

- （2）在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行24小时后，安排全系统放水排污。

- （3）在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。

- （4）在冷冻水系统的补水箱中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行超过24小时后，安排全系统放水排污。

- （5）日常保养项目：

- 每月根据实际情况，在冷冻水补水箱中加入冷冻水水稳剂，在水泵无严重泄漏或人为放水的情况下，可保证达标。如药剂浓度不够，即补加。由于冷冻水是密闭循环系统，药剂浓度足够的情况下，可确保其阻垢、防锈、杀菌的功效。

- 2.6.3水处理后的水质执行“GBT29044-2012-采暖空调系统水质”标准

| 水质指标 | 冷却水（敞开水） | 冷冻水（密闭水） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 ~ 10.0 | —— |
| 电导率 | <2500 | <3000 | μs /cm（25℃） |
| 总硬度（以CaCO3计） | <600 | <600 | mg/L |
| 总碱度（以CaCO3计） | <600 | <600 | mg/L |
| 氯离子 | <350 | <200 | mg/L |
| 铁离子 | <1.0 | <1.0 | mg/L |
| 铜离子 | <0.1 | <0.1 | mg/L |
| 浊度 | <50 | <20 | mg/L |
| 细菌总数 | <105 | —— | 个／m L |
| 铜腐蚀率 | <0.3 |  | mg/cm2 |
| 钢腐蚀率 | <0.6 |  | mg/cm2 |
| 浸片实验 | 不锈蚀 | 不锈蚀 |  |

- 2.6.4冷却塔和膨胀水箱全年技术服务内容维护项目：

每月：

（1）检查冷却塔运行情况及水质情况。

（2）根据水质情况对管道内循环水系统投加保养药剂。

（3）清洗冷却塔，并进行适当的排污。

（4）抽取冷却、冷冻水样化验，并提交水质分析报告。

每年：

（1）年度大系统全面的杀菌、清洗、冲洗、钝化、预膜处理。

（2）清洗冷却水塔、清理水塔底盘的污垢。

（3）膨胀水箱（补水箱）清洗处理（每季度）。

（4）停机期间投加系统湿保养药剂。

2.6.5中央空调使用情况

| 时间（大致时间） | 工作情况 |
| --- | --- |
| 11月16—3月15（制热） | 主机停机采用蒸汽制热，冷冻水系统运行 |
| 3月16—5月15（停止使用） | 主机、水系统停止运行 |
| 5月16—10月15（制冷） | 主机启用，冷冻、冷却水系统运行 |
| 10月16—11月15（停止使用） | 主机、水系统停止运行 |

2.6.6维保项目

| 保养类别 | 保养项目 | 保养周期 |  |  | 方式 | 用材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 | 月 | 日 |  |  |
| 系统清洗 | 主机冷凝器清洗 | ● |  |  | 化学清洗+物理疏通 | 缓蚀剂、清洗药剂 |
|  | 冷冻水系统清洗 | ● |  |  | 化学清洗 | 清洗剂、杀菌灭藻剂 |
|  | 冷却水系统清洗 | ● |  |  | 化学清洗 | 清洗剂、杀菌灭藻剂 |
|  | 冷却塔清洗 |  | ●（开机时） |  | 化学药剂物理清洗 | 清洗剂、杀菌剂、黏泥酥松剂 |
| 预膜 | 冷冻水管道预膜 | ● |  |  | 化学预膜 | 预膜剂 |
|  | 冷却水管道预膜 | ● |  |  | 化学预膜 | 预膜剂 |
| 日常保养 | 冷冻水水质保养 |  |  | ●（开机时） | 添加化学药剂 | 缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂 |
|  | 冷却水水质保养 |  |  | ●（开机时） | 添加化学药剂 | 缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂 |

2.6.7维保要求

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检与保养 | 日 | - 1.检查水质情况； - 2.检查盐、药剂情况。 | 1.满足标准； 2.充足。 |
| 运行期间巡检与维保 | 月 | 1.水质取样、化验与分析； 2.冷冻冷却水加药，杀菌防腐处理； 3.冷却塔排污、清洗； 4.表冷器集水盘加药杀菌处理； 5.清除水管Y型过滤器中的杂物。 | 1.按时提交月度水质检测分析及报告，水质良好，水质符合行业标准； 2.每周按时足量投药； 3.冷却塔无污物，无漂浮物，无微生物； 4.每周按时足量投药； 5.水管Y型过滤器无杂物，两侧无压差。 |
| 年度检查及预防性维护 | 年 | 1.管道清洗及预膜或湿保处理； 2.年度水质检测分析及报告； 3.对水系统进行加药杀菌，军团菌送外项目检测每年两次； 4.系统换水。 | 1.冷凝器小温差小于1.5℃，蒸发器小温差小于1.5℃； 2.按时提交年度水质检测分析及报告，水质良好，水质符合行业标准； 3.每半年提交一次军团菌第三方检测报告，符合行业标准； 4.水质良好，水质符合行业标准。 |

- 2.7板换的维护保养

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行期间巡检与维保 | 月 | 1.清洁外观及基座周围区域； 2.检查各紧固件，有松脱的加以紧固； 3.检查保温层完好程度； 4. 设备是否存在泄漏，如有对漏水部位进行修补； 5.检查板换和基座是否有锈蚀，如有需进行除锈防腐； 6.检查是否有阻垢，如有用洗涤剂循环清洗或拆开板换清洗换热片； 7. 检查密封垫是否有老化，有老化的需要更换； 8. 检查板片与密封垫是否有脱落现象，如有用稀料洗去板片密封槽粘结剂，清洗干净后，用适合的粘结剂涂在密封槽中，重新粘结牢固。 | 1.外观及基座周围无污物，干净整洁； 2.各紧固件无松脱现象； 3.保温完好； 4.设备无漏水情况； 5.设备无锈蚀； 6.翅片无阻垢； 7.密封垫无老化现象； 8.板片与密封垫粘结牢固。 |

- 2.8管道及附件的保养

- 2.8.1截止阀与调节阀的维修保养

- 2.8.1.1每个月检查一次管道系统中的自动排气阀的工作情况，对工作情况不良的要修理或更换。

- 2.8.1.2每月清洗水泵Y型过滤器。

- 2.8.1.3每季度检查保养一次电子水处理仪。

- 2.8.1.4每半年对阀门加注一次润滑油，检查阀门开闭是否灵活，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。

- 2.8.1.5每半年一次检查阀门是否泄漏，如是则应加压填料，如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门。

- 2.8.1.6每半年一次检查法兰连接处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。

- 2.8.1.7每年检查一次电磁阀和电动压差调节阀。

- 2.8.1.8每月提供以上工作内容的书面记录。

- 2.8.2仪表及检测器件（每半年一次）

- 2.8.2.1常用的温度计、压力表若有读数模糊不清应拆换，更换合格的温度计和压力表。

- 2.8.2.2检测传感器的参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换。

- 2.8.3整个循环水系统检查及保养

- 2.8.3.1每半年一次检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。

- 2.8.3.2每半年一次清洗水泵过滤网。拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

- 2.8.3.3每半年一次清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。

- ★2.8.3.4每半年一次末端反冲洗。

- 2.8.3.5每半年一次检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。

- 2.8.3.6每年一次对天面裸露支架、金属管槽进行除锈、油漆翻新处理。

- 2.8.3.7每年清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。

- 2.8.3.8每年检查一次水管系统支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

- 2.8.3.9每半年提供以上工作内容的书面记录。

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检与保养 | 日（除特殊列明外，区间管道为每月） | 1.巡视管路及阀门是否泄漏，冷凝水管路是否堵塞，管路上仪器仪表巡视； 2.管路保温是否严密,视需要进行局部修补或更换保温棉； 3.管路、阀门及支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理； 4.阀门开度与操作器及执行器指示的巡视，视情况修理、更换操作器、执行器；（环控电控室巡视阀门状态是否正常）； 5.巡视外部表面锈蚀情况，视需要进行防锈、补漆； 6.风机、管线、管路支架等是否有异常振动； 7.巡视旁流水处理器水质，如果较浑浊，则需要清洗，对排出的废渣进行清理； 8.电气安全性能检查，包括电机相间、对地绝缘检查，控制柜内各接线检查与紧固（旁流装置每季）； 9.水流开关的检验、调整及更换（旁流装置每季）； 10.刮片传动轴及密封检查，视情况更换（旁流装置每季）； 11.开机后通过手动设定系统运行参数，检查微处理器执行情况（旁流装置每季）； 12.电气部分：清洁、紧固配电箱内各接线；检查箱内漏电开关、镇流器，视情况进行更换。 | 1.管路及阀门无泄漏，冷凝管路无堵塞，管路上仪器仪表显示正常； 2.管路保温严密，接缝处胶带紧密； 3.管路、阀门及支吊架无异常振动或松动； 4.阀门开度与操作器及执行器指示正常； 5.外部表面防腐防锈层完好，无锈迹； 6.风机、管线、管路支架无异常振动； 7.支架、紧固螺丝无生锈、松脱现象； 8.旁流水处理器水质良好； 9.电气安全性能与厂家或行业标准相符； 10.水流开关动作正常； 11.刮片传动轴转动顺畅，密封良好，阀门可关死； 12.微处理器执行正常； 13.接线牢固，无松动，无开路，无短路现象，电子元器件牢固，无积尘。 |
| 年度检查及预防性维护 | 年 | 1.视需要对管路水箱进行补漏或加固； 2.外表防锈处理； 3.更换变形、损坏的Y型过滤器过滤网； 4.清理阀门（含水阀）各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并做松紧度调整； 5.检查阀体或密封件，视情况更换； 6.防火阀易熔片的检查及动作测试，视需要进行更换； 7.执行器内部控制电路检查； 8.检查管路、阀门及支吊架是否有异常振动或松动并加固； 9.检查水管伸缩节拉伸情况。并检查其支架是否变形，移位，对变形情况进行处理。 | 1.管路水箱牢固，无漏水现象； 2.外表防腐防锈层完好，无锈迹； 3.Y型过滤器过滤网完好无变形； 4.阀门（含水阀）各活动件无污垢，转动顺畅，活动组件表面抹油； 5.阀体或密封件良好； 6.防火阀易熔片动作正常； 7.执行器内部控制电路牢固，无积尘； 8.管路、阀门及支吊架无异常振动或松动； 9.水管伸缩节拉伸无异常。支架无变形，移位。 |

- 2.9补水系统、水处理装置

| 任务 | 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行期间巡检与维保 | 月 | 1.设备电源状态巡视，控制箱及设备电源是否正常； 2.控制箱显示状态巡视，控制箱设置在自动位，控制箱故障显示灯是否报故障； 3.检查常压罐罐体外观是否变形； 4.检查连接管道和附件是否松动、漏水； 5.检查阀门开关是否正常完好，阀门处是否有生锈； 6.检查压力表显示是否正常，检验标签是否在检验周期内； 7.检查水泵运行是否正常，是否有异响。 8.检查真空排气罐压力值是否正常。 | 1.设备电源状态正常，控制箱及设备电源正常； 2.控制箱显示状态正常，控制箱设置在自动位，控制箱故障显示灯显示正常； 3.常压罐罐体外观无变形，防腐防锈层完好； 4.连接管道和附件无松动、漏水； 5.阀门开关正常完好，阀门处无生锈； 6.压力表显示正常，检验标签在检验周期内； 7.水泵运行正常，无异响，无异常震动； 8.真空排气罐压力值正常。 |
| 半年度巡检与维保 | 半年 | 1.检查电气部分的控制、保护、显示功能是否正常； 2.检查系统参数设置是否异常。 3.清洗过滤器； 4.检查过滤器密封是否损坏，视情况更换。 | 1.电气部分的控制、保护、显示功能正常； 2.系统参数设置合理； 3.过滤器无脏堵现象； 4.过滤器密封完好无损。 |
| 年度检查及预防性维护 | 年 | 1.同半年检保养全部内容； 2.检查罐体是否变形、倾斜； 3.对管道、支架外表进行检查，并做好加固和防锈处理； 4.对水管及水管附件如阀门、软接进行检查，并做好防锈及油漆工作，对锈蚀严重，漏水严重的不合格管段局部更换； 5.测试排气、定压、补水功能是否与设定值一致。 | 1.同半年检保养标准一致； 2.罐体无变形、倾斜，防腐防锈层完好； 3.管道、支架外表牢固，防腐防锈层完好； 4.水管及水管附件无漏水生锈现象； 5.排气、定压、补水功能与设定值一致。 |

- 2.10配电柜的保养

| 周期 | 设备或部件 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | 设备环境 | 1.地板清洁，室内温度记录。 | 1.地板整洁，室内温度记录完整。 |
|  | 指示灯、转换开关 | 2.检查柜体各转换开关位置是否正确，各指示灯指示是否正确，是否有故障报警，设备标牌是否完好。 | 2.柜体各转换开关位置正确，各指示灯指示正确，无故障报警，设备标牌完好。 |
|  | 柜面测量表计 | 3.各测量表是否正常显示。 | 3.各测量表正常显示。 |
|  | 开关 | 4.检查投运开关是否正常，无跳闸现象。 | 4.投运开关正常，无跳闸现象。 |
|  | 接线端子排 | 5.检查各接线端子是否有发热、烧黑、放电痕迹。有无异常气味。 | 5.检查各接线端子无发热、烧黑、放电痕迹。无异常气味。 |
|  | 运行声音 | 6.检查元器件运行声音是否异常。 | 6.元器件运行声音无异常。 |
|  | 智能低压设备 | 7.检查智能低压系统网关、DDC模块、PLC模块、DNB模块是否工作正常。 | 7.智能低压系统网关、DDC模块、PLC模块、DNB模块工作正常。 |
|  | UPS | 8.检查UPS面板上指示灯是否正常。 | 8.检查UPS面板上指示灯正常。 |
|  | 进线、母联开关 | 9.检查进线主开关、母联开关保护单元是否有预报警。储能显示是否正常。 | 9.进线主开关、母联开关保护单元有预报警。储能显示正常。 |
|  | 集束母线 | 10.检查安装支架是否松脱、母线是否受潮 | 10.检查安装支架无松脱、母线无受潮 |
| 季 | 抽屉柜 | 1.检查抽屉抽出、推入情况，是否顺畅，抽屉滑动触点是否有灼烧痕迹。 | 1.抽屉抽出.推入顺畅，抽屉滑动触点无灼烧痕迹。 |
|  |  | 2.柜内卫生清洁。 | 2.柜内整洁。 |
|  | 操作手柄、转换开关 | 3.检查操作手柄、转换开关，操作灵活、无卡滞。 | 3.操作手柄、转换开关，操作灵活、无卡滞。 |
|  | 接触器、继电器 | 4.检查柜内接触器、继电器接线端子状态，是否有灼烧痕迹。 | 4.柜内接触器、继电器接线端子状态良好，无灼烧痕迹。 |
|  | 一次、二次回路 | 5. 紧固主开关及抽屉开关的一次、二次回路接线端子（包含就地控制箱）。 | 5. 主开关及抽屉开关的一次、二次回路接线端子牢固无松动。 |
|  | 智能低压 | 6.检查智能低压系统可编程控制器各个模块安装情况，是否有松动，外观是否正常。 | 6.智能低压系统可编程控制器各个模块无松动，外观正常。 |
|  |  | 7.检查智能低压控制柜内的各接线端子是否有松动及烧灼的痕迹。 | 7.智能低压控制柜内的各接线端子无松动及烧灼的痕迹。 |
|  | 系统测试 | 8.对联动风机系统进行功能测试，对UPS进行掉电切换测试。 | 8.联动风机系统功能测试正常，UPS掉电切换测试正常。 |
|  |  | 9.对UPS进行掉电切换测试。 | 9.UPS掉电切换测试正常。 |
| 年 | 柜体 | 1.柜面、柜内、柜顶卫生清洁，除尘。（半年一次） | 1.柜面、柜内、柜顶整洁，无积尘。（半年一次） |
|  | 母排 | 2.柜内低压母排清洁，拧紧低压母排上的连接螺丝并划线。（半年一次） | 2.柜内低压母排整洁，低压母排上的连接螺丝无松动，并有防松动标记。（半年一次） |
|  | 抽屉柜 | 3. 抽屉式开关柜抽屉滑动触点涂抹导电膏。 | 3. 抽屉式开关柜抽屉滑动触点涂抹导电膏。 |
|  | 进线、母联开关 | 4.检查进线柜、母联柜的双电源切换功能。 | 4.进线柜、母联柜的双电源切换功能正常。 |
|  |  | 5.框架断路器保护校验。 | 5.框架断路器保护功能正常。 |
|  | 进线电缆、集束母线 | 6.绝缘检测，并用测温仪检查温升有无异常。 | 6.绝缘性能良好，温升无异常。 |
|  |  | 7.集束母线外观清洁，检查是否受潮、连接头是否稳固。 | 7.集束母线外观整洁，无受潮、连接头稳固。 |
|  | UPS | 8.测试每只蓄电池端电压并记录。对蓄电池组进行带负载放电测试，放电时间不小于30分钟。 | 8.测试每只蓄电池端电压并记录。对蓄电池组进行带负载放电测试，放电时间不小于30分钟。 |
|  |  | 9.将UPS主机拆解，对其内部板件进行逐个吹扫、清洁，清洁完毕后，各板件及元件表面无积尘。 | 9.UPS各板件及元件表面无积尘。 |
|  | 智能低压 | 10.测试通信是否正常。 | 10.测试通信正常。 |
|  |  | 11.如有程序改动，对PLC程序进行工程备份。 | 11.如有程序改动，对PLC程序进行工程备份。 |
|  |  | 12.检查触摸屏的触摸控制是否正常、检查触摸屏电脑系统软件及工程软件是否运行正常。 | 12.触摸屏的触摸控制正常、触摸屏电脑系统软件及工程软件运行正常。 |
| 月 | 指示灯、转换开关 | 1.检查各指示灯指示是否正确。各转换开关所处位置是否正确。 | 1.各指示灯指示正确。各转换开关所处位置正确。 |
|  | 柜面测量表计 | 2.检查各测量表计是否正常显示。 | 2.各测量表计正常显示。 |
|  | 触摸屏 | 3.检查触摸屏是否正常显示、可操作。 | 3.触摸屏正常显示、可操作。 |
|  | 运行声音 | 4.检查元器件运行声音是否异常。 | 4.元器件运行声音无异常。 |
|  | 接线端子 | 5.检查各接线端子是否有发热、烧黑、放电痕迹。 | 5.各接线端子无发热、烧黑、放电痕迹。 |
| 季 | 元器件 | 1.检查各元器件安装是否紧固。加固。 | 1.各元器件安装牢固。 |
|  | 接线端子 | 2.对主、控回路所有接线端子进行紧固。 | 2.主、控回路所有接线端子牢固。 |
| 年 | 柜体 | 1.柜体内外清洁、除尘。 | 1.柜体内外整洁无积尘。 |
|  | 进线电缆 | 2.对启动柜进线电缆进行绝缘检查，并用测温仪检查温升有无异常。 | 2.启动柜进线电缆绝缘性能正常，温升无异常。 |
|  | 接触器 | 3.接线端子测温。 | 3.按要求对接线端子测温。 |
|  |  | 4.检查吸合是否同步、缺相。 | 4.吸合同步、无缺相。 |
|  | 功能测试 | 5.开关机测试。 | 5.开关机功能正常。 |

- 2.11空调自控系统维保

（1）DDC/PLC控制箱

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 1.确认DDC/PLC控制器交流电源(AC24V)供应是否正常，电压范围：AC20V - AC26V； 2.检查开关电源(DC24V)供应是否正常，电压范围：DC20V - DC26V； 3.确认控制器箱内接线是否松动、脱落，紧固接线； 4.保险丝检查； 5.确认控制箱内设备是否变形,发热,损伤； 6.继电器动作正常，无异响； 7.标签标识完善，脱落应及时补齐 8.对DDC控制箱内灰尘清扫清洁。 | 1.DDC控制器交流电源(AC24V)供应电压在AC20V - AC26V之间； 2.开关电源(DC24V)供应电压在AC20V - AC26V之间； 3.控制器箱内接线无松动、脱落； 4.保险丝正常； 5.控制箱内设备无变形,发热,损伤； 6.继电器动作正常，无异响； 7.标签标识完好清晰 8.DDC控制箱内整洁。 |

（2）中央操作站硬件基本维护

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 1.系统的电脑主机的运行情况,如硬盘及显示器等； 2.电脑设置文件检查； 3.中央操作平台软件的检查； 4.主控程序的备份。 | 1.系统的电脑主机运行正常； 2.电脑设置文件完好； 3.中央操作平台软件功能正常； 4.主控程序的备份。 |

（3）现场控制器（DDC/PLC）的基本维护

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 年 | 1对现场控制器进行检测，并对报警信息等进行分析及校正，并对可能发生故障的DDC，如经常无故OFFLINE的设备，进行详细测试及恢复，同时对DDC的各种点位抽测5%～10%，如发现点位不准或偏差较大，则对该点位进行分析及恢复校正，例行检查所抽测的点位均不得重复，保证在保养全年对全部DDC点位至少检测一次。 | 点位准确 |

（4）软件维护

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 季 | 1.在中央操作站上检查网络控制器/主控制器各设定点； 2.检查相应软件有无损坏、缺项，各数据存放路径是否正确； 3.检查整个系统的控制器是否正常； 4.检查各设备各环节是否正常，如有联动关系的点位检查联动是否完成； 5.检查及优化群控及连动运行程序； 6.上载网络控制器、主控制器数据备份； 7.依据实际使用情况适当调整中央操作站平台软件操作； 8.对整个季度的记录数据进行分析，对故障的发生进行判断。 | 1.设定点合理； 2.相应软件无损坏、缺项，各数据存放路径正确； 3.整个系统的控制器正常； 4.各设备各环节正常； 5.优化群控及联动运行程序； 6.上载网络控制器、主控制器数据备份； 7.依据实际使用情况适当调整中央操作站平台软件操作； 8.对整个季度的记录数据进行分析，对故障的发生进行判断。 |

（5）传感器维护

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 1.流量传感器检测及校正 2.压差传感器检测及校正 3.温度传感器检测及校正 4.压力传感器检测及校正 | 1.流量传感器的偏差超过0.5%，需要校正，流量传感器的偏差超过1%需要更换； 2.压差传感器偏差超过0.5%，需要校正，压差传感器的偏差超过1%需要更换； 3.温度传感器偏差超过1℃，需对传感器进行校正，温度传感器偏差超过2℃，需更换传感器。 4.压力传感器偏差超过0.5%，需要校正，压力传感器的偏差超过1%需要更换； |

（6）控制网络

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 月 | 1.检查交换机； 2.检查光纤。 | 1.交换机工作正常； 2.光纤传输正常。 |

- 2.12空调末端（风机盘管、新/空调风柜、净化空调、送排风机）的维护保养要求

2.12.1空调末端定期检查保养频率

2.12.1.1空调末端：每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机/风管所送调节风符合空气卫生标准。

2.12.1.2风机电动机保养：3月一次

2.12.1.3控制电源检查：3月一次

2.12.1.4正常使用检查开关阀门及温控开关：3月一次

2.12.1.5水流开关：3月一次

2.12.1.6排气阀、补水阀检查：1月一次

2.12.1.7室内风道检查修补：每年一次

2.12.1.8换热器翅片及空调风管清洗。

★2.12.1.9净化空调每星期检查一次，每两个星期更换一次新风初效，每两个月更换一次初效。

每年进行一次检查评估，确认是否需要进行清洗，如需要，应提供《空调风管与通风设备清洗项目建议报告》给采购人，以供采购人进行立项及组织相应的采购和实施，确保空调通风系统符合卫生管理要求。

2.12.2空调末端维护保养工作内容

2.12.2.1每月清洗风机盘管、新风柜、空气处理器回风滤网一次，并进行消毒处理。

2.12.2.2每月检查风机盘管及风柜接水盘，有堵塞时疏通排水管。

2.12.2.3每月检查风机盘管温控电磁阀开关及比例积分控制阀的动作情况，不正常或控制失灵要及时修理或更换。

2.12.2.4每月检查送风机工作状况，及时调整风柜皮带松紧度或更换皮带，如有出现轴承损坏的更换轴承。

2.12.2.5每季对送风机轴承进行添加润滑油。

2.12.2.6定期更换洁净空调的中高效过滤器，以及检查各空气处理器回风滤网是否存在破损，如有破损需及时更换。

2.12.2.7定期检查空气处理器、送风机、排风机控制箱，紧固各接线端子，检查其工作状况是否处于正常。

2.12.2.8每月提交检查报告。

2.12.2.9附件：《末端设备保养工作标准》

（1）检查电机的绝缘电阻及检查主回路的接线端子是否松动。

（2）调整皮带松紧度，紧固电机地脚螺钉。

（3）清洗电机风轮，并检查风轮的灵活性。

（4）检查风柜冷冻水进出口水管上的阀门，转动是否灵活（必要时加少许黄油润滑）。

（5）开机测定电机的三相电流值及电压值，并听取设备各部件运转声音有无异常。

（6）连续运转一小时以上，验证检修后的质量。

★2.12.3空调末端设备维护保养要点

2.12.3.1每月清洗滤网，以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。

2.12.3.2表冷器翅片及空调风管：

2.12.3.3每年进行2次整机清洗。

★2.12.4风机盘管维护保养要点

2.12.4.1运行季节每月清洗一次过滤网，如有堵塞或损坏进行更换。

2.12.4.2每年进行2次整机拆机清洗。

2.12.4.3每年两次末端反冲洗。

2.12.4.4每年对电机、风机、皮带进行保养，如有损坏进行更换。

2.12.4.5检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油；如有异常摩擦响声，则应更换风机轴承。

2.12.4.6用500V表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如有则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热迹象，如有则做相应整修。

2.12.4.7拧紧所有紧固件。

2.12.4.8处理设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证空调正常运行。

2.12.5新/空调风柜、净化空调、送排风机清洗操作程序

a检查风柜/吊柜运行状况

打开风机至高速档，检查风机、轴承、温控开关、电磁阀等是否正常，记录检查情况。如存在故障，即报告采购人。

b关闭风柜/吊柜电源

关闭风柜/吊柜电源，并从接线盒处把电源与风机断开;无特别情况，不能剪断电源线。

c拆卸回风口及过滤网

拆卸回风口及过滤网，用专用容器中运到指定清洗区。

d清洗和消毒

①清除凝水盘上的污杂物，用高压水枪疏通风柜冷凝水管。

②用清水冲洗翅片上的灰尘，酌情用清洗剂喷洒在翅片上，待作用片刻，使翅片上的油污乳化，再用大量清水冲洗铝翅片至翅片上不沾污垢和药液。

③清洁叶轮和电机外壳、机组外壁等。

④清洗和消毒回风过滤网、回风口，再次清洗凝水盘。

⑤轴承加油。

e复原

①正确连接电源线，确认电线接头无松动、裸露。

②天花、回风口及过滤网复原。

f验收

①每天工作完毕，请采购人现场主管验收当天清洗的风柜、吊柜。

②接通电源，开至高速档，检查调整风机运行状况(风速、噪音)至正常后，请采购人签名。

2.12.6风机盘管清洗操作程序

(1)检查盘管风机运行状况

打开风机至高速档，检查风机、轴承、温控开关、电磁阀等是否正常，记录检查情况。如存在故障，即报告采购人。

(2)关闭盘管风机电源

关闭风机，并从接线盒处把电源与风机断开，无特别情况，不能剪断风机

线。

（3）拆卸回风口及过滤网

拆卸回风口及过滤网，用专用容器中运到指定清洗区。

(4)清洗和消毒

①清除凝水盘上的污杂物，用高压水枪疏通风机冷凝水管。

②用清水冲洗翅片上的灰尘，酌情用清洗剂喷洒在翅片上，待作用片刻，使翅片上的油污乳化，再用大量清水冲洗铝翅片至翅片上不沾污垢和药液。

③清洁叶轮、电机外壳及挡板(注意保护好电机，不能淋湿电机)。

④清洗和消毒回风过滤网、回风口，再次清洗接水盘。

⑤轴承加油。

(5)复原

①正确连接电源线，确认电线接头无松动、裸露。

②天花、回风口及过滤网复原。

- （三）维修标准

- 3.1主机的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 主机维修 | 1.机组完成维修后，机组所有运行参数与项目投运时的运行参数接近； 2.所有运行参数均在设备厂家标准参数的范围内； 3.可以正常加减载； 4.无异常震动及噪音，系统无泄漏现象，无异常气味； 5.更换的电子元器件无异常气味或痕迹。 |

- 3.2风冷热泵的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 风冷热泵维修 | 1.完成维修后，锅炉所有运行参数与项目投运时的运行参数接近； 2.所有运行参数均在设备厂家标准参数的范围内； 3.可以正常加减载； 4.无异常震动及噪音，系统无泄漏现象，无异常气味； 5.更换的电子元器件无异常气味或痕迹。 |

- 3.3水泵的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 水泵维修 | 1.水泵完成维修后，电机温升符合厂家或行业标准； 2.电机温升、流量、扬程等所有运行参数与项目投运时的运行参数接近； 3.无异常震动及噪音，无漏水现象，无异常气味。 |

- 3.4冷却塔的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 冷却塔维修 | - 1.冷却塔完成维修后，电机温升符合厂家或行业标准； - 2.电机温升等所有运行参数与项目投运时的运行参数接近； 3.无异常震动及噪音，无异常气味，无漏水现象； 4.布水均匀，补水正常； 5.散热效果良好，在标准工况下冷却水进出水温差不低于5℃，或在同等情况下，运行参数与项目投运时的运行参数接近。 |

- 3.5管道及阀门的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 管道及阀门维修 | 1.管道及阀门完成维修后，无泄漏现象； 2.防腐防锈层保温层与项目投运时保持一致，或高于行业标准； 3.阀门可以正常开启，阀门开关转动顺畅； 4.电动阀门手自动功能均可正常使用； 5.无异常震动或噪音，无异常气味。 |

- 3.6板换的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 板式换热器 | 1.完成维修后，换热系数与项目投运时的系数接近； 2.防腐防锈层保温层与项目投运时保持一致，或与行业标准一致； 3.设备无泄漏现象； 4.阀门可以正常开启，阀门开关转动顺畅。 |

- 3.7空调自控系统的维修标准

| 工作内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 控制系统维修（供能群控系统等） | 1.系统完成维修后，系统可正常自动运行； 2.系统同步正常，反馈正常，系统各项性能、界面显示及反应速度与项目投运时保持一致； 3.电子元器件无异常气味或痕迹。 |

- （四）维保记录表

附件1：技术服务报告

技 术 服 务 报 告

| 用户名称 |  |  | 服务地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 |  | 20 年 月 日 时 ～ 20 年 月 日 时 |  |  | 工作单号 |  |
| 作业项目 |  |  |  |  |  |  |
| 设备信息 |  |  |  |  |  |  |
| 诊断·处理·建议 |  |  |  |  |  |  |

服务人员 　             客户签署 　             回访电话 　            完成日期

附件2：冷却塔定期检修保养记录表

冷却塔定期检修保养记录表

| 月度检查项目 | 号冷却水塔工作项目 |  | 号冷却水塔工作项目 | 号冷却水塔工作项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水位 □ 正常 □ 异常 |  | 水位 □ 正常 □ 异常 | 水位 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 补给水浮球阀 □ 正常 □ 异常 |  | 补给水浮球阀 □ 正常 □ 异常 | 补给水浮球阀 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 布水器 □ 正常 □ 异常 |  | 布水器 □ 正常 □ 异常 | 布水器 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 风机叶响声 □ 正常 □ 异常 |  | 风机叶响声 □ 正常 □ 异常 | 风机叶响声 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 电机轴承响声 □ 正常 □ 异常 |  | 电机轴承响声 □ 正常 □ 异常 | 电机轴承响声 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 水塔联接件紧固状况 □ 正常 □ 异常 |  | 水塔联接件紧固状况 □ 正常 □ 异常 | 水塔联接件紧固状况 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 电机接线盒密封情况 □ 正常 □ 异常 |  | 电机接线盒密封情况 □ 正常 □ 异常 | 电机接线盒密封情况 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 风扇电机相电压测量 □ 正常 □ 异常 |  | 风扇电机相电压测量 □ 正常 □ 异常 | 风扇电机相电压测量 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 风扇电机线电流测量 □ 正常 □ 异常 |  | 风扇电机线电流测量 □ 正常 □ 异常 | 风扇电机线电流测量 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 传动皮带松紧程度 □ 正常 □ 异常 |  | 传动皮带松紧程度 □ 正常 □ 异常 | 传动皮带松紧程度 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 传动皮带防护罩状态 □ 正常 □ 异常 |  | 传动皮带防护罩状态 □ 正常 □ 异常 | 传动皮带防护罩状态 □ 正常 □ 异常 |  |
| 季度检查项目 | 紧固电机机座 □ 正常 □ 异常 |  | 紧固电机机座 □ 正常 □ 异常 | 紧固电机机座 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 紧固风扇叶 □ 正常 □ 异常 |  | 紧固风扇叶 □ 正常 □ 异常 | 紧固风扇叶 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 紧固各接线端子 □ 正常 □ 异常 |  | 紧固各接线端子 □ 正常 □ 异常 | 紧固各接线端子 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 检测电机各相绝缘阻值 MΩ |  | 检测电机各相绝缘阻值 MΩ | 检测电机各相绝缘阻值 MΩ |  |
|  | 检测电机相间绝缘阻值 MΩ |  | 检测电机相间绝缘阻值 MΩ | 检测电机相间绝缘阻值 MΩ |  |
|  | 补充减速箱润滑油 □ 正常 □ 异常 |  | 补充减速箱润滑油 □ 正常 □ 异常 | 补充减速箱润滑油 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 调校传动装置 □ 正常 □ 异常 |  | 调校传动装置 □ 正常 □ 异常 | 调校传动装置 □ 正常 □ 异常 |  |
| 年度检查项目 | 更换传动皮带 □ 正常 □ 异常 |  | 更换传动皮带 □ 正常 □ 异常 | 更换传动皮带 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 更换润滑油 □ 正常 □ 异常 |  | 更换润滑油 □ 正常 □ 异常 | 更换润滑油 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 检查填料完好程度 □ 正常 □ 异常 |  | 检查填料完好程度 □ 正常 □ 异常 | 检查填料完好程度 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 清理电控箱 □ 正常 □ 异常 |  | 清理电控箱 □ 正常 □ 异常 | 清理电控箱 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 检测控制线路及部件 □ 正常 □ 异常 |  | 检测控制线路及部件 □ 正常 □ 异常 | 检测控制线路及部件 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 线路部件老化程度 □ 正常 □ 异常 |  | 线路部件老化程度 □ 正常 □ 异常 | 线路部件老化程度 □ 正常 □ 异常 |  |
| 诊断·处理·建议 |  |  |  |  |  |
| 管理建议 |  | □ 正常使用 □ 使用时观察变化 □ 慎用，需改善 □ 禁用，需修复 |  |  |  |

用户名称：             　 设备编号：　　　     　  　 工作类别：□月检　□季检　□年检

维保人员 　        　        用户签署 　      　        回访电话 　      　        工作日期

附件3：水泵定期检修保养记录表

水泵定期检修保养记录表

| 检点 | 号水泵 |  | 号水泵 | 号水泵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行参数 | 进水压力 Kpa |  | 进水压力 Kpa | 进水压力 Kpa |  |
|  | 出水压力 Kpa |  | 出水压力 Kpa | 出水压力 Kpa |  |
|  | 供电电压 / / V |  | 供电电压 / / V | 供电电压 / / V |  |
|  | 相电流 / / A |  | 相电流 / / A | 相电流 / / A |  |
| 月 度 保养 | 振动状况检查 □ 正常 □ 异常 |  | 振动状况检查 □ 正常 □ 异常 | 振动状况检查 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 联轴器缓冲胶检查 □ 正常 □ 异常 |  | 联轴器缓冲胶检查 □ 正常 □ 异常 | 联轴器缓冲胶检查 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 轴封密封检查 □ 正常 □ 异常 |  | 轴封密封检查 □ 正常 □ 异常 | 轴封密封检查 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 轴承响声及润滑 □ 正常 □ 异常 |  | 轴承响声及润滑 □ 正常 □ 异常 | 轴承响声及润滑 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 控制电路及部件状况 □ 正常 □ 异常 |  | 控制电路及部件状况 □ 正常 □ 异常 | 控制电路及部件状况 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 检查电机接线盒密封 □ 正常 □ 异常 |  | 检查电机接线盒密封 □ 正常 □ 异常 | 检查电机接线盒密封 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 电机运行温升 ℃ □ 正常 □ 异常 |  | 电机运行温升 ℃ □ 正常 □ 异常 | 电机运行温升 ℃ □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 控制电箱清洁 □ 正常 □ 异常 |  | 控制电箱清洁 □ 正常 □ 异常 | 控制电箱清洁 □ 正常 □ 异常 |  |
| 季 度保 养 | 进出水管挠性联接件 □ 正常 □ 异常 |  | 进出水管挠性联接件 □ 正常 □ 异常 | 进出水管挠性联接件 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 联轴器间隙检查 □ 正常 □ 异常 |  | 联轴器间隙检查 □ 正常 □ 异常 | 联轴器间隙检查 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 紧固基座及螺栓 □ 正常 □ 异常 |  | 紧固基座及螺栓 □ 正常 □ 异常 | 紧固基座及螺栓 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 紧固电机接线端 □ 正常 □ 异常 |  | 紧固电机接线端 □ 正常 □ 异常 | 紧固电机接线端 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 清理接触器触点 □ 正常 □ 异常 |  | 清理接触器触点 □ 正常 □ 异常 | 清理接触器触点 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 检查补充润滑油脂 □ 正常 □ 异常 |  | 检查补充润滑油脂 □ 正常 □ 异常 | 检查补充润滑油脂 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 电机绕组相/地绝缘阻值 MΩ |  | 电机绕组相/地绝缘阻值 MΩ | 电机绕组相/地绝缘阻值 MΩ |  |
|  | 电机绕组相间绝缘阻值 MΩ |  | 电机绕组相间绝缘阻值 MΩ | 电机绕组相间绝缘阻值 MΩ |  |
| 一 级 保 养 | 联轴器检查调校 □ 正常 □ 异常 |  | 联轴器检查调校 □ 正常 □ 异常 | 联轴器检查调校 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 更换润滑油脂 □ 正常 □ 异常 |  | 更换润滑油脂 □ 正常 □ 异常 | 更换润滑油脂 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 清理电控箱 □ 正常 □ 异常 |  | 清理电控箱 □ 正常 □ 异常 | 清理电控箱 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 紧固控制线路及部件 □ 正常 □ 异常 |  | 紧固控制线路及部件 □ 正常 □ 异常 | 紧固控制线路及部件 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 线路及部件老化检查 □ 正常 □ 异常 |  | 线路及部件老化检查 □ 正常 □ 异常 | 线路及部件老化检查 □ 正常 □ 异常 |  |
|  | 管道Y型过滤器清理 □ 正常 □ 异常 |  | 管道Y型过滤器清理 □ 正常 □ 异常 | 管道Y型过滤器清理 □ 正常 □ 异常 |  |
| 诊断 ·处理·建议 |  |  |  |  |  |
| 管理建议 |  | □ 正常使用 □ 使用时观察变化 □ 慎用，需改善 □ 禁用，需修复 |  | 服务工单号 |  |

用户名称：                  设备型号：　        　　 工作类别：□ 月检  □ 季检  □ 年检

维保人员　        　           用户签署　      　        回访电话

附件4：机组检修保养记录表

□ 冷水 □ 热泵 □ 多联 机组检修保养记录表

用户名称：　       　           设备型号：　                 　     出厂编号/用户自编号：

| 压缩机\制冷部件检点 |  |  | 抽气装置检点 | 运行参数记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机响声 □ 正常 □异常 |  |  | 抽气泵 □ 正常 □ 异常 | 累计运行时间 Hours |  |  | 供电电压 V |  |  |
| 压缩机振动 □ 正常 □ 异常 |  |  | 压缩机 □ 正常 □ 异常 | 控制电压 V |  |  | 机组负荷百分比 % |  |  |
| 压缩机油位 □ 正常 □ 异常 |  |  | 冷凝风机电机 □ 正常 □ 异常 | 导叶开度 % |  |  | 滑阀开度 % |  |  |
| 加载电磁阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 排气电磁阀 □ 正常 □ 异常 | 电子膨胀阀开度 % |  |  | 油泵电机电流 A |  |  |
| 容量调节滑阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 气密性 □ 正常 □ 异常 | 润滑油油温 ℃ |  |  | 润滑油压力差 Kpa |  |  |
| 四通油阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 累计抽气时间 Hours | 高油压传感器压力 Kpa |  |  | 低油压传感器压力 Kpa |  |  |
| 导叶驱动器 □ 正常 □ 异常 |  |  | 电气检点 | 电机绕组温度 ℃ |  |  | 推力轴承间隙 mils |  |  |
| 供油泵 □ 正常 □ 异常 |  |  | 电柜清洁 □ 正常 □ 异常 | 冷冻水进水温度 ℃ |  |  | 冷却水进水温度 ℃ |  |  |
| 油加热器 □ 正常 □ 异常 |  |  | 接线紧固 □ 正常 □ 异常 | 冷冻水出水温度 ℃ |  |  | 冷却水出水温度 ℃ |  |  |
| 油冷却器 □ 正常 □ 异常 |  |  | 电磁噪音 □ 正常 □ 异常 | 冷冻水进水压力 Kpa |  |  | 冷却水进水压力 Kpa |  |  |
| 油路电磁阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 接触器触点 □ 正常 □ 异常 | 冷冻水出水压力 Kpa |  |  | 冷却水出水压力 Kpa |  |  |
| 冷媒四通阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 压缩机电机绝缘 □ 正常 □ 异常 | 蒸发器饱和压力 Kpa |  |  | 冷凝器饱和压力 Kpa |  |  |
| 电机冷却供液电磁阀□ 正常 □ 异常 |  |  | 油泵电机绝缘 □ 正常 □ 异常 | 蒸发器饱和温度 ℃ |  |  | 冷凝器饱和温度 ℃ |  |  |
| 平衡电磁阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 电缆温升 □ 正常 □ 异常 | 压缩机吸气温度 ℃ |  |  | 压缩机排气温度 ℃ |  |  |
| 冷媒电磁阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 冷凝冷却风机 □ 正常 □ 异常 | 吸气过热度 ℃ |  |  | 排气过度 ℃ |  |  |
| 气密性检点 |  |  | 控制整定点 | 压缩机运行电流记录 |  |  |  |  |  |
| 压缩机 □ 正常 □ 异常 |  |  | 冷冻水温度设定值 ℃ | 编号 | A相(A) |  | B相(A) |  | C相(A) |
| 蒸发器 □ 正常 □ 异常 |  |  | 冷冻水低温保护设定值 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝器 □ 正常 □ 异常 |  |  | 冷却风机启动设定值 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 冷媒管 □ 正常 □ 异常 |  |  | 排气高温保护设定值 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 油管 □ 正常 □ 异常 |  |  | 高压保护设定值 KPa |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 低压保护设定值 KPa |  |  |  |  |  |  |
| 压力表 □ 正常 □ 异常 |  |  | 压缩机过流保护整定值 A |  |  |  |  |  |  |
| 冷媒截止阀 □ 正常 □ 异常 |  |  | 启动器转换时间整定值 S |  |  |  |  |  |  |
| 诊断 ·处理·建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理建议 |  | □ 正常使用 □ 使用时观察变化 □ 慎用，需改善 □ 禁用，需修复 |  |  |  | 服务工单号 |  |  |  |

维保人员 　   　        用户签署 　             回访电话 　  　        工作日期

- ★三、商务条款

3.1合同履行期限：3年，合同一年一签，合同期内根据年度考核情况，采购人有权决定是否提前终止合同。

3.2项目地点：扬州市邗江区文昌中路577号（扬州市中医院文昌路院区）

3.3服务质量及验收要求

投标人严格按照招标文件要求确保服务质量。项目服务质量应符合国家相关标准和规范要求，不符合标准规范要求，所有责任由中标人全权承担。

投标人提供的材料须保证为原厂正品，否则将被拒绝。

合同期内，投标人保证采购人中央空调设备的正常运行。因投标人违反操作规程而造成空调设备的损坏，其造成损失由投标人全额承担。因投标人保养不善而引起的事故责任和造成采购人的直接经济损失，由投标人负责承担。

3.4报价要求

本次报价为人民币报价，投标人需对包括项目实施服务过程中所产生的一切费用。

投标人报价须对2.2基础维保设备、2.3层阀更换、2.4水处理设备、2.5管道、阀门、设备换新大修、2.6水冷螺杆冷水主机维修、维保清单逐一报价，投标总价为2.2基础维保设备、2.3层阀更换、2.4水处理设备、2.5管道、阀门、设备换新大修部分合计。

本招标文件中描述的工作是中央空调维保的主要内容，请投标人现场勘察，确定全部内容，中标后所有费用一律不予增加。

所有中央空调维保均为设备全包价，包含所有的材料、人工、机具、税费、规费、利润等，设备损坏后，投标人应首先对设备进行维修，若实在无法维修或经采购人确认无维修价值，除风机盘管参照报价清单表内价格进行结算，其余设备投标人均按设备市场价90%（仅材料费，市场价以京东、天猫（淘宝）和设备厂商管网询价最低价为准）提供换新服务。

3.5付款方式

签订合同后，服务满一季度付款一次，每季度支付合同签订年基础维保费用的25%按附件二《扬州市中医院中央空调维保服务考核要求》扣减考核扣款之后的结算款。单算维修改造费用按每季度实际产生项目据实结算。

3.6商务条款的承诺

本部分商务条款属于不可变更条款，投标人在投标时无需就本章所列条款做出具体的承诺，只要供应商参与投标即视为完全接受本章所列之商务条款。

3.7其他未尽事宜，由投标人与招标方在签订合同时协商确定。

- 3.8综合说明及其他要求

本项目最高限价为：人民币贰佰贰拾肆万元整（¥224万元）/3年。

各项目明细的基准最高限价见招标文件，本次投标总报价不高于最高限价，同时各项目明细的投标报价不高于基准最高限价的为有效投标报价，不满足上述报价要求的为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。

投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则作无效投标处理。

投标人应以人民币报价，投标总价包括完成本项目服务的所有费用，包括：软硬件货物费（含安装辅材）、运输费、安装调试费、集成费、改造费、人工费、综合管理费、日常运营费、维修维护费、消耗性材料费、能源费、技术/专利授权费、移交费、保险费、培训费、服务费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。

附件一：

扬州市中医院中央空调维保服务项目价格清单

（投标人以二、项目需求中清单进行报价后的价格清单）

附件二：

扬州市中医院中央空调维保服务考核要求

- 1.考核要求：在服务期内，采购人有权监督和检查投标人的设施维修、维护及保养服务工作，实行微信工作群、企微工单统计、用户反馈、巡查、定期与不定期抽查等方式相结合的实时考核机制，投标人应无条件接受。考核方式分为季度考核与年度考核，直接对投标人项目维保服务质量等方面进行综合评价，季度考核为每季度考核一次，季度考核表由采购人主管部门完成并出具，以主管部门负责人签名确定为准，并作为合同款项支付的依据，季度考核80分以下（不含）视为不合格，单个合同期（每年）内累计两个季度不合格或单季度考核70分以下，采购人可直接无条件终止合同。年度考核得分80分以下（不含）视为不合格，采购人不再续签合同。合同年度考核得分为合同年度内四个季度得分相加的总和的平均值，该平均值将作为年度考核最终得分。

- 2.季度考核表均与当期基础维保费用结算款挂钩，每期实际结算金额根据采购人核定的维护服务质量指标得分，对每期支付金额进行实际结算支付，按以下标准支付每期基础维保费用：1）考核分≥90分，支付比例100%；2）考核分＜90分，每减少一分，扣除服务费2000元。

3.因投标人未能切实履行合同义务或未达到合同要求的服务目标要求（包括相关人员的人数及技术人员的资格条件），采购人有权向投标人提出书面警告及指导意见并要求限期整改。若投标人接到采购人书面警告累计达三次，采购人有权单方面终止服务合同，并追究投标人的违约责任；因投标人原因造成采购人经济损失及法律责任的，由投标人负责赔偿并承担相应的法律责任。

4.维保工作评分标准（满分100分）

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 评分项目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备及管理 | 10 | 按要求配备/人员管理 | 未按要求配备一人次扣2分；工作散漫、与医院或管理人员争吵一次扣2分；按时提交运维人员资料及运维单位资质，未按时提一次交扣2分；运维人员劳保齐全、统一着装，发现1次未按要求着装扣2分；接医院投诉一次扣2分；未按要求开展技能培训扣2分。 |  |
| 2 | 标准化运维管理 | 10 | 按采购人要求，完善相关组织架构、管理制度及标准，执行运行策略 | 根据采购人要求开展运维工作标准化管理，以采购人书面提供的要求为准，未达标项一项扣2分；执行运行策略节能运行系统，如未按运行策略执行，发现一次扣5分； |  |
| 3 | 设备维修维保质量 | 20 | 维修维保质量 | 未按标准开展维修维保工作，每项每次扣2分，维修后3个月内返修一次扣2分；对未达标的运维工作拒绝整改的1次扣5分；接到医院投诉一次扣5分。 |  |
| 4 | 响应速度 | 10 | 及时处理设备故障，及时上报故障 | 及时响应采购人和客户需求，响应不及时一次扣2分。保证值班电话24小时畅通，不漏接客户及采购人电话，1次未接到扣2分，接医院投诉一次扣5分；影响系统或设备正常运行的重大紧急故障，必须第一时间上报，上报不及时扣5分；影响系统或设备正常运行的一般故障，在处理12小时后仍无法恢复正常的要立即上报，上报不及时扣5分；12小时内恢复正常的系统或设备故障定期汇报并记录，不汇报或无记录的扣2分。 |  |
| 5 | 工作计划性 | 10 | 工作计划落实情况 | 未在计划时间内完成工作每次扣2分；工作计划落实情况无记录每次扣2分。 |  |
| 6 | 保养计划及报告 | 5 | 保养计划及报告的提交 | 每月月底提交本月维护保养报告（含巡查、保养、维修记录）及下月保养计划，未按要求执行每项每次扣2分；未按要求提交年度保养计划和报告每次每项扣2分。 |  |
| 7 | 备品备件管理 | 5 | 备品备件 | 提供常用备品备件（含耗材）台账，不提供扣2分，设备故障时或急需保养时无法提供台账所列的备品备件（含耗材）的发现一次扣2分。 |  |
| 8 | 安全管理 | 5 | 按采购人安全管理规范执行 | 出现一次安全事故扣5分；未按要求开展安全培训，一次扣2分；未按要求开展应急演练扣2分；按要求配备安全工器具，未按要求配备扣2分，未定期检查扣2分。 |  |
| 9 | 环境卫生 | 5 | 保持环境卫生，创造良好机房运行环境和作业环境 | 各设备及时擦拭，使设备表面光洁无明显粉尘，发现一处不合格扣2分；机房及值班室地面及时清洁，做到无明显污迹，无杂物，无粉尘，发现一处不合格扣2分；机房内不得吸烟、随地吐痰，发现一处扣2分。 |  |
| 10 | 临床满意度 | 20 | 保证临床满意度 | 临床满意度得分为全部服务科室临床满意度调查表评分除以5的加权平均数 |  |
| 合计： |  | 100 |  |  |  |

5.临床客户满意度调查表

由采购人与投标人每期请款前向临床客户（综合楼（1号楼）B1-12层，主要科室负责人，预估20个科室）进行满意度调查，该评价结果与付款挂钩，评价具体内容如下：

临床客户满意度调查表

| 客户满意度评价指标 |  | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1.设备功能运行较稳定 | 每项10分，分别评价。非常满意 ，9-10分；满意，7-8分； 一般，5-6分；不满意，3-4分；非常不满意，0-2分。 |  |
| 2.设备故障处理较为及时 |  |  |
| 3.运维基本流程及执行能满足客户要求 |  |  |
| 4.运维节点管控满足客户要求 |  |  |
| 5.运维人员态度、语气友好 |  |  |
| 6.运维人员能积极主动帮助客户解决问题 |  |  |
| 7.运维人员能较快地理解客户所描述的问题 |  |  |
| 8.运维人员能在约定的时间里对问题给予答复 |  |  |
| 9.运维人员的解决方案基本能解决问题 |  |  |
| 10.可以及时联系到运维人员 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 您对目前各项工作有何其它方面的建议和意见？ |  |  |

- 四、其他

- 维保方案

- 针对该项目提供维保方案，包括但不限于维保的项目管理、项目实施流程及进度安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案等。

- 拟派人员的管理制度及安全管理方案

- 针对本项目制定拟派人员的管理制度及安全管理方案，包括但不限于管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案等。

- 维保检查检测制度

- 针对本项目制定的维保检查检测制度，包括但不限于空调设备检查频率（如每月、每季度、半年、年度）、维护内容（如制冷剂、循环水质、新风滤网、清洁、校准、更换部件）、检测方法（如专业设备测试、水质、滤网洁净度）等。

- 档案管理、人员培训、设备及配件管理制度

- 针对该项目提供档案管理、人员培训、设备及配件管理制度，维护记录、检查报告等。

- 质量保证措施

- 针对该项目提供质量保证措施，包括但不限于项目实施各阶段的质量控制要点、进度计划、质量保证等。

- 应急方案

- 针对本项目需求制定应急方案，包括但不限于应急方案的应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保工作正常开展的方案（包含但不限于）等。

第五部分  评标方法和标准

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各投标人进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各投标人进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1.本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2.说明：所有以复印件/扫描件加盖公章作为依据，原件标后备查。

综合评分表：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评标基准价／报价)×10。 |
| 2 | 需求响应 | 29分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求一、项目概况和二、项目需求的得满分，★参数为核心参数，负偏离一项视为无效文件；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.07分，扣完为止。 注： 1.一个序号内的完整内容为“一项”；一个表格内的完整内容为“一项”；附件1：中央空调运行管理制度、附件2：制冷机组运行管理制度、附件3：压力容器安全操作条例、附件4：空调机组操作流程、附件5：空调供应效果及评价标准，每个附件中的完整内容为“一项”。（标题不计） 2.技术参数须按要求在响应文件中提供证明文件等相关材料，且均需在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 投标人实力 | 3分 | - 投标人具有有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，注：提供证书复印件及在国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，有一项得1分，本项最高3分。 |
| 4 | 人员配备 | 5分 | 项目负责人： （1）具备国家人力资源和社会保障部门、住房和城乡建设部门出具的“机电工程”二级及以上建造师证书的，得2分； （2）具备市场监督管理部门出具的“特种设备安全管理和作业人员证（A）”证书的，得1分。 （3）具备国家应急管理部门或人力资源和社会保障部门出具的“制冷工”中级（四级）及以上证书的，得1分。 （4）具备国家人力资源和社会保障部门出具的“暖通或空调相关专业工程师”（中级）及以上证书的，得1分。 注：需提供相关证书复印件以及投标人为项目负责人缴纳近三个月的社保证明加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 项目组成员（含项目负责人）： 1.本项目组成员具有应急管理部门颁发的“低压电工作业证”证书，每提供一个得0.5分，最高2分； 2.本项目组成员具有应急管理部门颁发的“制冷与空调作业（运行操作作业）”证书，每提供一个得0.5分，最高2分； 3.本项目组成员具有应急管理部门颁发的“制冷与空调作业（安装修理作业）”证书，每提供一个得0.5分，最高2分； 4.本项目组成员具有应急管理部门颁发的“焊接与热切割作业证”证书，每提供一个得0.5分，最高1分； 5.本项目组成员具有应急管理部门颁发的“高空作业操作证（特种作业操作证）”证书，每提供一个得0.5分，最高1分； 注：需提供相关证书复印件以及投标人为其缴纳近三个月的社保证明材料加盖公章，不提供不得分。 |
| 5 | 维保方案 | 6分 | 投标人针对该项目提供维保方案，包括但不限于维保的项目管理、项目实施流程及进度安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案等。根据其方案内容表述非常完整充实、方案表述非常清晰细化、方案计划逻辑非常严谨，进度安排非常科学合理，方案实际操作非常可行有效，流程非常严谨，维保措施非常全面，技术支持好，优于采购需求的得6分；表述完整充实，方案表述清晰细化，方案计划逻辑严谨，进度安排科学合理，方案实际操作可行有效，流程严谨，维保措施全面，技术支持好，满足采购需求的得3分；表述比较完整充实，方案表述比较清晰细化，方案计划比较逻辑严谨，进度安排较科学合理，方案实际操作比较可行有效，流程比较严谨，维保措施比较全面，技术支持较好、基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 6 | 拟派人员的管理制度及安全管理方案 | 6分 | 投标人针对本项目制定拟派人员的管理制度及安全管理方案，包括但不限于管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案等。根据其方案的内容非常完善具体，人员安排非常合理，分工非常明确，人员管理措施非常有效，人员资质非常强且服务经验非常丰富，人员培训定期有效，人员安全保障能力非常好，优于采购需求的得6分；方案的内容完善具体，人员安排合理，分工明确，人员管理措施有效，人员资质强且服务经验丰富，人员培训定期有效，人员安全保障能力好，满足采购需求的得3分；方案的内容比较完善具体，人员安排比较合理，分工比较明确，人员管理措施比较有效，人员资质较强且服务经验比较丰富，人员培训规律有效，人员安全保障能力较好，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 7 | 维保检查检测制度 | 6分 | 投标人针对本项目制定的维保检查检测制度，包括但不限于空调设备检查频率（如每月、每季度、半年、年度）、维护内容（如制冷剂、循环水质、新风滤网、清洁、校准、更换部件）、检测方法（如专业设备测试、水质、滤网洁净度）等。根据其制度的内容 非常具体可行，制度的内容非常科学、合理，制度的内容非常全面，优于采购需求的得6分；其制度的内容具体可行，制度的内容科学、合理，制度的内容全面，满足采购需求的得3分；其制度的内容比较具体可行，制度的内容比较科学、合理，制度的内容比较全面，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 8 | 档案管理、人员培训、设备及配件管理制度 | 6分 | 投标人针对该项目提供档案管理、人员培训、设备及配件管理制度，维护记录、检查报告等维修保养档案管理制度非常详细可行，人员培训制度非常有效、设备管理制度及配件管理制度非常科学、合理，优于采购需求的得6分；维护记录、检查报告等维修保养档案管理制度详细可行，人员培训制度定期有效、设备管理制度及配件管理制度科学、合理，满足采购需求的得3分；维护记录、检查报告等维修保养档案管理制度较详细可行，人员培训制度较有效、设备管理制度及配件管理制度较科学、合理，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 9 | 质量保证措施 | 6分 | - 投标人针对该项目提供质量保证措施，包括但不限于项目实施各阶段的质量控制要点、进度计划、质量保证等。方案内容非常完整、各项质量保证措施非常具体明确、能够全面覆盖项目各关键质量控制点，进度计划安排非常完善周密并能提前完成，优于采购需求的得6分；方案内容完整、各项质量保证措施具体明确、能够有效覆盖项目各关键质量控制点，进度计划安排完善周密并能按期完成，满足采购需求的得3分；方案内容较完整、各项质量保证措施较具体明确、能够有效覆盖项目大部分关键质量控制点，进度计划安排较完善周密并基本能按期完成，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 10 | 应急方案 | 6分 | 投标人针对本项目需求制定应急方案，包括但不限于应急方案的应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保工作正常开展的方案（包含但不限于）等。应急预案全面、应急处理迅速有效、应急人员安排充分、时效性短、与采购人配合应急处理措施科学有效，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保工作的正常开展，优于采购需求得6分；应急预案比较全面、应急处理比较迅速有效、应急人员安排比较充分、时效性较短、与采购人配合应急处理措施比较科学有效，对紧急事故能够做出比较快速、正确的反应，应急处理后能确保工作的正常开展，满足采购需求得3分；应急预案不太全面、应急处理较慢或不太有效、应急人员安排不太充分、时效性较长、与采购人配合应急处理措施不太有效，对紧急事故能够做出的反应较慢，应急处理后基本能确保工作的正常开展，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 11 | 响应时间 | 4分 | 提供承诺书，格式自拟，由法定代表人签字/签章并加盖公章： ①为本项目提供备品备件库，且备品备件与该项目匹配，得2分。 ②夜班遇突发状况，投标人在接到采购人通知后，维修团队1小时内须到达现场；维修团队30分钟内到达现场的得1分；维修团队15分钟内到达现场得2分，满分2分。 未提供或提供承诺内容不全不得分 |
| 12 | 业绩 | 5分 | 提供2023年4月1日以来（以合同签订时间为准）投标人具有类似空调维保服务的业绩（不含住宅小区），每提供一个得1分，最高得5分。须提供合同复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章以及能反映出相关内容，未提供或提供不全不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

7.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了投标人方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

## （一）基本目录

### 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

### 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标服务名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| （投标服务名称） | 元 |
| 注：1.本开标一览表的格式以苏采云系统为准。 2.以上价格指三年服务总价。（明细报价表1至4合计，不含明细报价表5） |  |

年    月    日

### 明细报价表

明细报价表1——基础维保设备

中央空调维保服务设备范围主要包含：①3台水冷螺杆冷水主机及配套冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、相关管网、仪表、阀门管件及配电控制系统等；②2台风冷螺杆热泵主机及配套循环水泵、相关管网、仪表、阀门管件及配电控制系统等；③净化空调新风预处理系统中风冷热泵主机及配套循环水泵、相关管网、仪表、阀门管件、空气处理末端及自动控制系统等；④空调配电系统；⑤空调自动控制系统；⑥整栋楼末端空调设备如预冷空调箱、空气处理机组、净化空调机组（初、中效过滤器更换，回风滤网清洗等，仅不含高效过滤器更换）、排风机、通风机及风机盘管等，此部分限价55万/年，165万/3年。

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼RF屋面 | # 水泵控制柜 | 1、2、3号手术室冷冻水泵 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 2 | # 1号楼RF屋面 | # 风冷热泵 | 品牌：宁波惠康； 型号：HCASH-390A； 功率：125.8kW； 电流：245.3A； 制冷量：373.4kW； 制冷剂：407C/132kg; 水流量：68.1m³/h; 出厂编号：H19110013 出厂日期：2011.07 | # 台 | # 2 |  |  | # 包含自带配电控制柜 |
| # 3 | # 1号楼RF屋面 | # 电加热器 | - | # 台 | # 2 |  |  |  |
| # 4 | # 1号楼RF屋面 | # 手术室循环水泵 | 品牌：西门子； 流量：70m3/h； 扬程：29.2m； 功率：11kW； | # 台 | # 3 |  |  |  |
| # 5 | # 1号楼RF屋面 | 多相全程水处理器 | 品牌：盐城贝尔格林水处理有限公司； | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 6 | # 1号楼RF屋面 | # 膨胀水箱 | # 手术室循环水管路 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 7 | # 1号楼 | 手术室循环水管路、管件、阀门、仪表、传感器、保温、铝皮、水质维护、处理； | # - | # 套 | # 1 |  |  |  |
| # 8 | # 1号楼RF屋面 | 冷却塔 | 品牌：海水； 型号：YLT-CDZ-1050-63； 规格：4200*13200*4560mm； 循环水量：1050m3/h； 冷却温差：6℃； 风机功率：5.5×6kW； 出厂日期：2018.04； | # 组 | # 1 |  |  |  |
| # 9 | # 1号楼RF屋面 | 膨胀水箱 | 中央空调冷冻水管路 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 10 | 1号楼各层空调机房 | 预冷空调箱 | - | # 台 | # 20 |  |  | # 包含配电控制柜、仪表、传感器、手动（电动）阀门 |
| # 11 | 1号楼各楼层房间 | 风机盘管 | - | # 台 | # 592 |  |  | # 包含线控器、手动（电动）阀门 |
| # 12 | 1号楼设备层，各洁净科室 | 恒温恒湿净化空调机组 | 手术室8台，ICU、供应室、MRI机房、放疗科 | # 台 | # 12 |  |  | # 包含配电控制柜、仪表、传感器、手动（电动）阀门 |
| # 13 | 1号楼设备层净化空调机房 | 配电柜 | 新风预处理主机、水泵、控制柜供电 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 14 | 1号楼设备层净化空调机房 | 控制柜 | 新风预处理控制柜 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 15 | 1号楼设备层裙楼屋面 | 新风预处理主机 | 型号：MAC260ER6LH； 名义制冷量/制热量：80.0/80.0kW; 名义制冷/制热消耗功率：26.2/22.5kW； 最大运行电流/输入功率：58.6A/32.7kW； | # 台 | # 1 |  |  |  |
| # 16 | 1号楼设备层净化空调机房 | 循环水泵 |  | # 台 | # 2 |  |  |  |
| # 17 | 1号楼设备层净化空调机房 | 储水罐 |  | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 18 | 1号楼设备层净化空调机房 | 新风预处理空调水管路、管件、阀门、仪表、传感器，表冷器、保温、铝皮、水质维护、处理； |  | # 套 | # 1 |  |  |  |
| # 19 | 1号楼B1F-4F | 排风箱 |  | # 台 | # 21 |  |  | # 包含配电控制柜 |
| # 20 | 1号楼B1F-地下室夹层 | 通风箱 |  | # 台 | # 6 |  |  | # 包含配电控制柜 |
| # 21 | 1号楼地下室夹层自行车库 | 空气处理机组 |  | # 台 | # 1 |  |  | # 包含配电控制柜、仪表、传感器、手动（电动）阀门 |
| # 22 | 1号楼B1F中央空调机房 | # 群控柜 |  | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 23 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 水泵控制柜 | # 3、4号冷却水泵；3、4号冷冻水泵；采暖水泵、冷却塔；1、2号冷却冷冻泵；配备ASC510变频器。 | # 个 | # 4 |  |  |  |
| # 24 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 冷却水泵 | 品牌：ITT（埃梯梯（南京）有限公司； 型号：GIS； 流量：294m3/h； 扬程：H=27m； 转速：1450rpm； 功率：30kW； | # 台 | # 4 |  |  |  |
| # 25 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 冷冻水泵 | 品牌：ITT（埃梯梯（南京）有限公司； 型号：GIS； 流量：230m3/h； 扬程：H=33m； 转速：1450rpm； 功率：30kW； | # 台 | # 4 |  |  |  |
| # 26 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 汽水换热器 | 品牌：江阴市双球化工设备有限公司； 设计压力：管程：1.0Mpa、壳程：1.6Mpa； 设计温度：管程：80℃、壳程：164℃； 换热面积：20㎡； 规格：2616kW，60/50℃ | # 台 | # 1 |  |  | # 包含自带配电控制柜、电动调节阀、疏水阀、旁通管路 |
| # 27 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 采暖水泵 | 品牌：西门子 型号：- 流量：130m3/h； 扬程：H=26m； 转速：2960rpm； 功率：15kW； | # 台 | # 2 |  |  |  |
| # 28 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 储热水箱 | # 江阴市双球化工设备有限公司 | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 29 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 定压补水泵 | 生产日期：2011.03 型号：- 流量：-m3/h； 扬程：H=-m； 转速：-rpm； 功率：3kW； | # 台 | # 2 |  |  | # 包含自带配电控制柜 |
| # 30 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 密闭式膨胀水箱 | 品牌：江阴市双球化工设备有限公司； 生产日期：2011.04； 型号：1R11150 设计压力：0.6MPa； 设计温度：85℃； 容积：2.3m³； | # 个 | # 1 |  |  |  |
| # 31 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 多相全程水处理器 | # 冷却、冷冻、采暖；盐城贝尔格林水处理有限公司 | # 个 | # 3 |  |  |  |
| # 32 | # 1号楼 | # 中央空调水（冷冻、冷却、冷凝）系统管路、管件、阀门、分集水器、仪表、传感器，表冷器、保温、铝皮、水质维护、处理； |  | # 套 | # 1 |  |  |  |
| # 33 | # 1号楼 | # 中央空调冷冻、冷却水水处理 | # 含新增全自动软化水装置、全自动加药装置维保和药剂、盐等耗材 | # 项 | # 1 |  |  |  |
| # 1年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- （1）设备实际清单数量可能较表内有小幅增减，具体数量以现场实际数量为准。

- （2）若基础维保设备清单中因停用、拆除等原因未提供维保服务，则按清单报价金额扣除。

- （3）设备维保耗材、维修备品备件须使用原厂品牌，若原厂件停产无法采购，可使用同档次或性能更高的替代。

明细报价表2——层阀更换

投标人须在首年（2026年5月20日前）完成层阀更换清单内的层阀更换，确保能够制冷季空调使用时通过关闭层阀隔离楼层水平管，此部分限价10万。

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼RF屋面 | # 涡轮蝶阀 | DN50，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 6 | # 500 | # 3000 |  |  | # 冷却塔泄水蝶阀 |
| # 2 | # 1号楼RF屋面 | # 涡轮蝶阀 | DN150，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 12 | # 1700 | # 20400 |  |  | # 冷却塔塔顶蝶阀 |
| # 3 | # 1号楼12F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1100 | # 4400 |  |  |  |
| # 4 | # 1号楼11F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 5 | # 1号楼10F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 6 | # 1号楼9F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 7 | # 1号楼8F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 8 | # 1号楼7F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 900 | # 3600 |  |  |  |
| # 9 | # 1号楼6F | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 10 | # 900 | # 9000 |  |  |  |
| # 10 | # 1号楼设备层 | # 涡轮蝶阀 | DN250，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 2 | # 2000 | # 4000 |  |  |  |
| # 11 | # 1号楼5F | # 涡轮蝶阀 | DN125，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1300 | # 5200 |  |  |  |
| # 12 | # 1号楼4F | # 涡轮蝶阀 | DN125，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1300 | # 5200 |  |  |  |
| # 13 | # 1号楼4F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 4 | # 1100 | # 4400 |  |  |  |
| # 14 | # 1号楼3F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 8 | # 1100 | # 8800 |  |  |  |
| # 15 | # 1号楼2F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 8 | # 1100 | # 8800 |  |  |  |
| # 16 | # 1号楼1F | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | # 8 | # 1100 | # 8800 |  |  |  |
| # 合计 |  |  |  |  |  |  | # 100000 |  |  |  |

注：阀门品牌选用沪工、冠龙、良工、埃美柯或同档次品牌。

- 明细报价表3——水处理设备

投标人须在首年（2026年5月20日前）完成水处理设备清单内的设备更换，确保能够制冷季空调使用时使用水处理设备，此部分限价4万。

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼RF屋面 | # 全自动软化水装置 | 规格：1CMH，双罐一用一备； 具备自动水质监测控制、量型再生、室外型； 含设备基础、管路、配电等； 品牌要求：亿利达、贝特、润新或同档次品牌 | # 套 | # 1 | # 15000 | # 15000 |  |  | # 冷冻水用 |
| # 2 | # 1号楼RF屋面 | # 全自动加药装置 | 规格：适用循环流量1050m³/h，阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂双独立模块，具备自动水质监测控制、自动排污、自动投药、室外型； 品牌要求：亿利达、贝特、爱力浦或同档次品牌 | # 套 | # 1 | # 25000 | # 25000 |  |  | # 冷却水用 |
| # 合计 |  |  |  |  |  |  | # 40000 |  |  |  |

- 明细报价表4——管道、阀门、设备换新大修

此部分为预估每年更换数量，核定单价，据实结算，此部分限价15万/年。

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN50，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 330 | 990 |  |  |  |
| # 2 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN65，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 430 | 1290 |  |  |  |
| # 3 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN80，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 533 | 1599 |  |  |  |
| # 4 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN100，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 637 | 1911 |  |  |  |
| # 5 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN125，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 780 | 2340 |  |  |  |
| # 6 | # 1号楼 | # 镀锌钢管 | DN150，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 880 | 2640 |  |  |  |
| # 7 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN200，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1030 | 3090 |  |  |  |
| # 8 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN250，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1250 | 3750 |  |  |  |
| # 9 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN300，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1380 | 4140 |  |  |  |
| # 10 | # 1号楼 | # 无缝钢管 | DN350，含拆除垃圾清运、保温恢复； | # 米 | 3 | 1530 | 4590 |  |  |  |
| # 11 | # 1号楼 | # 铜闸阀/涡轮蝶阀/闸阀 | DN50，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 500 | 1500 |  |  |  |
| # 12 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN65，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 700 | 2100 |  |  |  |
| # 13 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN80，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 900 | 2700 |  |  |  |
| # 14 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN100，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1100 | 3300 |  |  |  |
| # 15 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN125，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1300 | 3900 |  |  |  |
| # 16 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN150，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1700 | 5100 |  |  |  |
| # 17 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN200，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 1850 | 5550 |  |  |  |
| # 18 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN250，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 2000 | 6000 |  |  |  |
| # 19 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN300，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 2500 | 7500 |  |  |  |
| # 20 | # 1号楼 | # 涡轮蝶阀 | DN350，含拆除垃圾清运、法兰、螺栓、保温恢复； | # 个 | 3 | 3000 | 9000 |  |  |  |
| # 21 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-34，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 770 | 2310 |  |  |  |
| # 22 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-51，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 850 | 2550 |  |  |  |
| # 23 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-68，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 930 | 2790 |  |  |  |
| # 24 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-85，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1020 | 3060 |  |  |  |
| # 25 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-102，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1140 | 3420 |  |  |  |
| # 26 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-119，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1250 | 3750 |  |  |  |
| # 27 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-136，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1390 | 4170 |  |  |  |
| # 28 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-170，吊顶暗装，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1650 | 4950 |  |  |  |
| # 29 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-34，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1470 | 4410 |  |  |  |
| # 30 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-51，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1620 | 4860 |  |  |  |
| # 31 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-68，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1770 | 5310 |  |  |  |
| # 32 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-85，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 1920 | 5760 |  |  |  |
| # 33 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-102，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2170 | 6510 |  |  |  |
| # 34 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-119，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2320 | 6960 |  |  |  |
| # 35 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-136，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2550 | 7650 |  |  |  |
| # 36 | # 1号楼 | # 风机盘管 | FP-170，卡式，带回风箱，3排管 | # 台 | 3 | 2850 | 8550 |  |  |  |
| # 1年合计 |  |  |  |  |  |  | # 150000 |  |  |  |
| # 3年合计 |  |  |  |  |  |  | # 450000 |  |  |  |

注：

（1）2.5管道、阀门、设备换新大修部分与2.3层阀更换清单（首年更换）重合部分需保持单价一致。

- （2）阀门品牌选用沪工、冠龙、良工、埃美柯或同档次品牌；镀锌钢管选用友发、华岐、金洲或同档次品牌；无缝钢管选用宝钢、鞍钢、华凌、南钢或同档次品牌；风机盘管选用麦克维尔、约克、开利、美的、格力、天加、海信日立或同档次品牌。

（3）更换造成的墙体破坏、装修，如报备并按计划进行维修、维保、改造，由采购人负责维修。

明细报价表5——水冷螺杆冷水主机维修、维保【不含在投标总价内】

因3台水冷螺杆冷水主机可能涉及拆除更换，项目总预算中暂不包含此部分费用，但投标方需对水冷螺杆的单台机头维修恢复，限价3万元、冷冻油和制冷剂、过滤器和必要的线缆更换，限价1万元、整台主机全维保费用，限价4万元分别进行报价，以便后期增补，此部分报价含人工及保养耗材，不计入投标总价。具体清单如下：

| # 序号 | # 区域 | # 设备名称 | # 设备型号/规格/日期 | # 单位 | # 数量 | # 限价 | # 限价合计 | # 报价 | # 报价合计 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 螺杆式水冷冷水机组单台机头维修 | 品牌：开利； 机组型号：30HXC350AH； 出厂编号：HL3647； 出厂日期：2011.06； 名义制冷/制热量1218kW； 额定功率（制冷/制热）234kW，COP=5.205 | # 台 | # 1 | # 30000 | # 30000 |  |  | # 单台机头、 |
|  |  |  |  |  |  | # 10000 | # 10000 |  |  | # 冷冻油和制冷剂、过滤器和必要的线缆更换 |
| # 2 | # 1号楼B1F中央空调机房 | # 螺杆式水冷冷水机组整台主机维保 | 品牌：开利； 机组型号：30HXC350AH； 出厂编号：HL3647； 出厂日期：2011.06； 名义制冷/制热量1218kW； 额定功率（制冷/制热）234kW，COP=5.205 | # 台 | # 1 | # 40000 | # 40000 |  |  | # 整台主机全维保、含人工及保养耗材 |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标人基本信息

投标人基本情况表

| 投标人名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 其他资料

请在此处中增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

## （二）资格条件

### 投标人资质（按资格要求提供）

- 基本资格条件

注：以下提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、无重大违法声明和投标人信用承诺书模板，其他资料自行提供。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对           项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 本项目的特定资格要求

## （三）符合条件

### 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按投标人须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

七、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

八、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

- 我单位中标/成交后不进行分包、转包。

- 我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

### 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 联合体投标

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：1.招标文件第四部分采购需求中商务要求的内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的内容与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.行数不够请自行添加

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件填写符合招标文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中技术响应偏离表填写不符合招标文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （四）综合评审评分项

### 需求响应

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 1.招标文件第四部分采购需求中一、项目概况和二、项目需求的所有内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，所提供服务与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供服务与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3.响应内容不得完全复制采购需求的内容，须投标人自行进行响应。

4.行数不够请自行添加。

### 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （五）企业报价折扣证明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

根据投标人和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。