吴中区政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320506-JWGC-G2026-0002

项目名称：2026年度水质自动站运维

采 购 人：苏州市吴中生态环境局

经纬工程咨询（苏州）有限公司

二○二六年四月

总目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法和评分标准

前 附 表

下述关于要采购的2026年度水质自动站运维的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾，以本附表为准。

| 序号 | 条目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-JWGC-G2026-0002 |
| 2 | 项目名称 | 2026年度水质自动站运维 |
| 3 | 采购代理机构名称及地址 | 名称：经纬工程咨询（苏州）有限公司 地址：苏州市吴中区吴中东路175号天域大厦7楼 邮编：215000 电话/传真：18762880325 联系人：商婧 |
| 4 | 采购单位 | 苏州市吴中生态环境局 联系人：阮晓杰 联系电话：0512-67082875 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目接收电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，开标现场无需提供纸质投标文件。中标后，根据采购人需求提交一份纸质投标文件。 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年05月20日13:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年05月20日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年05月20日13:30（北京时间） 苏州市市辖区【狮山科技馆】不见面开标室（虚拟开标室） |
| 12 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 15 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下部分的费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万部分的费率为预算金额的1.1%； 预算金额500-1000万部分的费率为预算金额的0.8%。 收款账户信息： 账户名：经纬工程咨询（苏州）有限公司 账号：3225 0199 7593 0000 0581 开户行：中国建设银行东苑路支行 |
| 16 | 导致无效 投标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 不同投标人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应； - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |

第一章  招标公告

项目概况： 2026年度水质自动站运维的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统中获取招标文件，并于2026年05月20日13:30（北京时间）前递交投标文件。

经纬工程咨询（苏州）有限公司受苏州市吴中生态环境局的委托，就2026年度水质自动站运维进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320506-JWGC-G2026-0002

2.项目名称：2026年度水质自动站运维，其中：

一标段：太湖通湖及周边乡镇24座水质自动站运维服务

二标段：澄湖通湖及周边乡镇31座水质自动站运维服务

三标段：胥江、浒光运河等部分干支流13座水质自动站运维服务

3.预算金额：人民币陆佰伍拾万元整（￥6500000.00），其中：

一标段：人民币贰佰柒拾贰万元整（￥2720000.00）

二标段：人民币贰佰柒拾陆万元整（￥2700000.00）

三标段：人民币壹佰零捌万元整（￥1080000.00）

4.最高限价：无

5.采购需求：

一标段：为保障吴中区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式，拟委托第三方对太湖通湖及周边乡镇24座水质自动站提供运维服务。

二标段：为保障吴中区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式，拟委托第三方对澄湖通湖及周边乡镇31座水质自动站提供运维服务。

三标段：为保障吴中区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式，拟委托第三方对胥江、浒光运河等部分干支流13座水质自动站提供运维服务。

注（中标原则）：本项目分为3个采购包，按照采购包1到采购包3的顺序依次进行开评标。投标人可以选择其中一个采购包或多个采购包进行投标。投标人不得兼中采购包1至采购包3。如投标人在采购包1至采购包3评审过程中，已在前一采购包中标，则不再具有后一采购包的中标资格且不计入其余采购包的实质性投标单位数量。若某采购包因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何采购包的中标结果。

6.合同履行期限：12个月。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1、2、3

1.本项目非专门面向中小企业采购，本项目属其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：招标公告发布之日起至2026年05月09日。

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.截止时间：2026年05月20日13:30（北京时间）

2.开标时间：2026年05月20日13:30（北京时间）

3.开标地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他相关事宜：

1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆窗口，咨询电话：0512-65737699。

2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

3.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.政府采购监督电话：0512-65283947

10.本公告同时在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市吴中生态环境局

地址：苏州市吴中区苏街198号

联系方式：0512-67082875

联系人：阮晓杰

2.采购代理机构信息

名称：经纬工程咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市吴中区吴中东路175号天域大厦7楼

联系方式：18762880325

3.项目联系方式

项目联系人：商婧

电话：18762880325

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于经纬工程咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于经纬工程咨询（苏州）有限公司。

- 词语释义

  - 采购代理机构：受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

  - 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织或自然人。

  - 中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织或自然人。

  - 货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：系指本次招标文件规定的中标人应承担的服务及中标人应承担的其它义务。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人应当具备的条件

  - 详见招标公告。

- 投标人必须按招标公告要求获取招标文件，否则不能参加本次招标活动。

- 投标委托

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须持有法定代表人授权委托书。

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其更正文件不是直接从指定的政府采购信息发布媒体或系统中获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

  - 投标人可按招标文件规定的时间（如有）对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人或采购代理机构承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 质疑、招标文件的澄清和修改

  - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对招标文件提出质疑的供应商，须提供在“苏采云”系统中下载的本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。

接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系部门：代理部-商婧

联系电话：18762880325

通讯地址：苏州市吴中区吴中东路175号天域大厦7楼

  - 采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行修改。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期。

  - 采购人或采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式在苏州市政府采购网上公示。可通过“苏州市政府采购网”——各项目“补充通知”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体或系统上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）或服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成

  - 封面

  - 开标一览表

  - 公开分项报价表

  - 其他针对对本次投标的详细说明

    - 其他针对对本次投标的详细说明（无对应模块上传的投标文件内容可传至此，含“第三章 投标文件格式”中部分表格、内容，涉及投标报价除外）。

  - 资格审查文件

    - 关于资格文件的声明函（见投标文件格式）；

    - 投标人基本情况表（见投标文件格式）；

    - 投标人法定代表人身份证复印件；

    - 法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权，见投标文件格式）；

    - 合格供应商的资格证明材料：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前一年内的财务报表或最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经市场监督管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供相关证明材料或承诺）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

    - 本次招标有关的其他资格证明文件。

  - 符合性审查文件

    - 投标函（见投标文件格式）；

    - 技术要求偏离表（见投标文件格式）；

    - 商务要求偏离表（见投标文件格式）；

    - 本次招标有关的其他符合性证明文件。

  - 综合评审文件

    - 评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，技术服务方案、相关证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

    - 本次招标有关的其他综合评审文件。

  - 企业报价折扣证明

    - 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：本项目投标文件由13.1-13.8款规定的内容组成并按要求加盖电子公章。制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。除投标报价相关模块，其余模块中不得出现投标报价。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出。

- 投标报价（编制）要求的说明

  - 投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变。

  - 投标人应按投标分项报价明细表（如有）中的全部货物、服务计算单价和总价。投标分项报价明细表中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的制作、签署、上传

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

  - 制作电子投标文件时，应按要求加盖投标人电子公章，需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名，若未按上述要求签署或盖章的电子投标文件为无效投标。

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

  - 如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 投标文件的有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。

  - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

- 开标和评标

- 投标截止

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 在投标截止时间收到的投标文件少于三份或完成解密的供应商不足三家的，本次招标失败。

- 开标

  - 开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

  - 投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

  - 为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

  - 信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

  - 查询时间：投标文件提交截止时间。

  - 查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

  - 查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

  - 经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

- 评标委员会

  - 评标委员会依法组建，负责本项目的评标事务。

  - 评标委员会独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    - 根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

    - 配合相关部门的投诉处理工作；

    - 配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

  - 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件审查

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

  - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 投标人的报价只响应了部分招标内容；

    - 法律法规或招标文件规定的其他认定无效的情况。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。具体规定时间以系统中评标小组设定的倒计时间为准。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

  - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审查，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 采购人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。

  - 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标的理由通知所有投标人。

- 授予合同

- 中标人的确认

  - 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人或采购代理机构的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标人。

  - 采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相应媒体上予以公示。

- 合同授予标准

  - 采购人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 中标通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 合同的签订

  - 中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

  - 中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

- 监督

  - 有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、投标函

投标函

经纬工程咨询（苏州）有限公司：

我方全面研究了               项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起  90 天。

4、我们愿意提供招标文件中要求的相关资料。

5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 经纬工程咨询（苏州）有限公司 组织实施的编号为                         号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

后附身份证
附件3、开标一览表、公开分项报价表

开标一览表

项目名称

项目编号

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

公开分项报价表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 人民币（大写） ；（小写）￥ ； |  |  |  |  |

注：“公开分项报价”投标价应当与“开标一览表”的投标报价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系人：

联系手机：

日期：

附件4、技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目编号：JSZC-320506-JWGC-G2026-0002

| 序号 | 名称 | 招标需求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商应对照招标文件要求等进行响应说明，所响应标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5、商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目编号：JSZC-320506-JWGC-G2026-0002

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| …… | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1.投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件6

供应商单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 开票资料 数字人民币账户 |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件7

投入本项目的人员情况表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书情况 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件8

（1）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，选择一项填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件10、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在直接股权关系 |  |  |  | 与响应单位存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

## 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

第四章  招标书

经纬工程咨询（苏州）有限公司受苏州市吴中生态环境局的委托，就2026年度水质自动站运维进行公开招标。

- 项目编号：JSZC-320506-JWGC-G2026-0002

- 项目名称：2026年度水质自动站运维，其中：

一标段：太湖通湖及周边乡镇24座水质自动站运维服务

二标段：澄湖通湖及周边乡镇31座水质自动站运维服务

三标段：胥江、浒光运河等部分干支流13座水质自动站运维服务

- 预算金额：人民币陆佰伍拾万元整（￥6500000.00），其中：

一标段：人民币贰佰柒拾贰万元整（￥2720000.00）

二标段：人民币贰佰柒拾万元整（￥2700000.00）

三标段：人民币壹佰零捌万元整（￥1080000.00）

- 最高限价：无

- 采购需求：

一标段：太湖通湖及周边乡镇24座水质自动站运维服务

1、项目概述

为保障吴中区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式，拟委托第三方对太湖通湖及周边乡镇24座水质自动站提供运维服务。

2、总体要求

2.1 凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须予以承诺响应。

2.2 投标人资金保证充足。

2.3 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

2.4 ▲在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.5 ▲投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.6 ▲投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.7 在水质自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。

2.8 投标人具备一定的监测数据分析能力，能配合采购人完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

2.9 本项目需要进行现场勘察，各位潜在投标人应提前深入了解原水站系统运行情况，以确保中标后与原运维单位对接并承担相应责任。应于开标日期10日前完成现场勘查。现场勘查联系人及联系方式：阮晓杰，0512-67082875；叶文荣，0512-67082862。

2.10▲投标人承诺为本项目在采购人单位提供相关技术人员，具体人员数量须与本章3.2.3中人员表格要求一致，提供确保服务响应的及时性，无条件服从采购人的日常工作安排，对采购人负责，未经采购人同意不得调整，须提供书面盖章承诺。

2.11 投标人自2020年1月1日至今在全国范围内的环境服务活动中出现投标人或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假、人为干扰监测等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的不能参与此次投标。投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函。如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。

3、水站运维管理采购内容和要求

3.1 需求及采购内容

3.1.1 具体站点情况

本次采购的项目内容为吴中区24个水站的运行维护。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。在服务期限内免费提供4次的简易站搬迁服务，包含地基建设、水电接入及吊装等费用，具体情况见下表：

| 序号 | 站点名称 | 站点配置参数 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崦里路桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 2 | 林屋路桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 | 氨氮和高锰酸盐指数使用备机 |
| 3 | 消夏湾 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 | 氨氮和高锰酸盐指数使用备机 |
| 4 | 镇夏江 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 5 | 石人浜桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 6 | 馨湖度假村 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 7 | 西洞庭山路桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 8 | 白塔湾桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 9 | 植里港桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 10 | 堂里江桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 11 | 寺前水源地 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、TOC、挥发酚、生物毒性、氟化物、挥发性有机物、叶绿素a、藻密度 | 2026.6-2027.5 | 氟化物使用备机 |
| 12 | 吴中化工园区 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、流量计 | 2026.6-2027.5 | 河道施工停运 |
| 13 | 新家桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计、瓜北流量计 | 2026.6-2027.5 |  |
| 14 | 澄湖 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机，本站点为湖体平台站，中标单位需开展一次平台年度维护工作，包括但不限于平台整体除锈，防锈，救生用品更换等。 |
| 15 | 白鹭岛 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 16 | 苏旺河 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮使用备机 |
| 17 | 白洋湖 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮使用备机 |
| 18 | 活水泵站 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮使用备机 |
| 19 | 福利桥 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数使用备机 |
| 20 | 灵山桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 21 | 天鹅荡路桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 22 | 林渠桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 氨氮和高锰酸盐指数使用备机 |
| 23 | 香山桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 24 | 大禹桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.11-2027.5 |  |

备注：本标段存在设备无法正常运行，中标单位需提供备机，保障站点正常运行，提供的氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮设备需具备自动质控功能。本标段主要设备品牌为理工、绿洁和岛津（总磷）。

3.1.2设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、控制系统和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九项参数，部分站点含挥发性有机物、生物毒性、挥发酚、TOC、氟化物、流量计等。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统等。

3.1.3数智化升级服务

投标人在所投包件中，根据采购人需求，对一个水站进行数智化升级服务。升级后的数智化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量。站点升级原则上以现有站点设备开展改造升级，升级改造参数覆盖水质常规九参数，根据实际情况增加的所有主要监测设备、辅助设备、采水设施、系统集成、站房（现有站房不满足升级要求），产权均归采购方所有。升级改造实现的主要功能如下：

水站监控软件能够自动控制高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质在线分析仪，开展低浓度标样核查（零点核查）、高浓度标样核查（跨度核查）、多点线性核查、加标回收率测试、仪器校正、动态标样核查（量程范围内的任意浓度）的全自动化质控流程。以及集成影响检查、盲样核查、消解率测试的半自动化质控流程。

（2）水质在线分析仪支持远程桌面技术，用户可以远程对仪器操作界面进行查看，进行远程排障，必要时进行专家会诊，迅速确定故障原因和检修方案，有效降低故障影像。

（3）常规五参数水质自动在线监测仪，可以实现自动校正、自动标样核查等质控功能，实现五参数电极探头及本体的自清洗，确保数据的准确性和可靠性。

（4）在线监控系统可全面获取各项水站环境数据、系统状态，可对全过程、全要素的状态信息进行实时监测，具备故障自诊断分析功能。

（5）在遇到超标异常水质数据时，水站监控软件能自动下发指令使水质在线分析仪自动配制和超标异常水质数据值相同或相近浓度的标准溶液自动进行标液核查，根据核查结果验证仪器性能状态。

（6）水质在线分析仪关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令。

（7）具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

（8）能够对室外采水深度、水站用电量、站房温湿度、水浸报警、烟感报警信息进行采集和存储。

（9）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

- 3.1.4  监测站房采购及监测设备搬迁服务

- 本标段采购集成式监测站房1套，移动数据处理终端1台，站房包含四通一平、配套辅助设施、采配水设施（包含采水栈桥）、监控系统、文化建设及系统集成等，投标单位提供1个水质自动站监测设备的搬迁服务，安装地址为采购方指定地址，技术参数如下：

- （一）监测站房及文化建设

- 水站站房全部采用一体化、可移动、可吊装式的监测站房。技术要求如下：

（1）站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，站房面积不小于8平方米，提供详细的设计方案和效果图。

（2）站房主要采用厚度为1mm的高强度板材制作，采用组件嵌装式；

（3）站房面积能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作区域。

（4）站房为无窗结构，墙体有较好的保温性能。有防水、防潮措施，安装排风扇，保证室内空气流通良好。站房的建筑结构能经受10级以上的风力。站房供电采用三相或单相供电；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。

（5）站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。

（6）要配有试验台，供操作人员配置试剂或质控使用。

- （7）站点四通一平工作，由投标人负责实施，确保水站能够正常运行。土地平整，浇筑混凝土地基，地基厚度不小于20厘米。

- 2.文化建设

文化建设清单如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水站标志牌 | 套 | 1 | 相关内容根据国家水站文化建设要求进行制作，效果图用户方确认无误后再进行定制及安装（可根据站房大小变更尺寸） |
| 2 | 水站简介牌 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水站LOGO-标牌式或箱体式 | 套 | 1 |  |
| 4 | 水站系统流程图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 站点流域表征图 | 套 | 1 |  |
| 6 | 运维管理体系图-岗位责任制度图 | 套 | 1 |  |
|  | 运维管理体系图-安全责任制度图 | 套 | 1 |  |
|  | 运维管理体系图-应急管理制度图 | 套 | 1 |  |
|  | 运维管理体系图-维护保养制度图 | 套 | 1 |  |

- 备注：根据站房实际情况，可适当修改尺寸。

- 移动数据处理终端

| - 序号 | - 参数名称 | - 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 屏幕尺寸 | - 不小于16英寸 |
| - 2 | 屏幕分辨率 | 不低于2560*1600 |
| - 3 | - 屏幕刷新率 | - 不低于120Hz |
| - 4 | - CPU | - 酷睿Ultra1代 |
| - 5 | - 屏幕类型 | - IPS |
| - 6 | - 接口支持 | - USB-C USB-A HDMI |
| - 7 | - 系统 | Windows 11带Office |
| - 8 | - 硬盘容量 | - 不小于1TB |
| - 9 | - 内存容量 | - 不小于16GB |
| - 10 | - 显卡 | - intel核显 |

- （二）系统集成技术要求

- 1、采水单元

采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。投标人中标后须经过与水站所在地方环保部门协商后，根据每个站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

采用潜水泵或自吸泵采水，双泵双管路设计，所有取水管路必须配有管道自动清洗、防堵塞功能；双泵轮值工作，当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行；要对采水管道进行保温绝热处理，减少环境温度等因素对水样造成的影响，有必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。采水管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

采水管路采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，具有极好的化学稳定性，避免对水样产生污染，采水管路采取可拆卸式。

采样泵的安装方式要便于人工的日常清洗和维护，应考虑能长期稳定安全运行，要注意不影响航运，又能够保护自身安全。保证采水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，采水量须满足所有监测仪器的需要。

能自动判断采水系统故障，并发出报警信号。

- 2、配水单元

配水单元含配水及预处理单元，由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。提供单独的五参数测量池和单独的沉淀池。

投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

- （三）辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、空压机等部分，（可使用原站点设施）具体要求如下：

- 配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；配备三相稳压电源（功率≥9KW）。

- 配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

- 必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行。

- 配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

- 监测站房内配置2台品牌温控设备（一备一用），确保室内温度应控制在18～28℃，湿度应不大于85%，应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能。

- 配备系统集成机柜或机架、维护专用成套工具。

- 水站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机（含显示器）和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口；视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于90日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；视频监控系统具备断电自启功能。

- 配备温湿度传感器，实时监测室内温度及湿度数据。

- 配备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和设备无害。

- 配备感烟探测器，能够探测火灾时产生的烟雾，及时发出报警。

- 配备门禁系统，并自动记录站房出入情况，能够接入水站监控软件。

- （四）站点搬迁服务

- 对现有站点的仪器设备搬迁至新站点（站点根据采购人实际需求确定），搬迁满足以下规范：

《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》

《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1-2024）

《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装

验收技术规范》（HJ 915.2-2024）

《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

《江苏省地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》

《环境水质(地表水)自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）

3.2 机构、人员、车辆、设备配备要求（中标后须立即配置到位）

3.2.1 ▲中标后需提供本地化运维服务方案，具备本地化运维服务能力，应在项目地设立1个运维技术服务网点（需提供办事处购房或房屋租赁合同、房租、水电缴费发票和记录等材料）。

3.2.2 ▲中标后应配备经验丰富的运维人员，为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训。

3.2.3 ▲中标单位需在合同签订后一周内提供采购人单位固定技术人员，需具有1年以上水站数据监控工作经验。

配备的专业技术人员数量、固定技术人员以及运维专用车辆数量不少于下表的要求。

表：人员、车辆要求

| 序号 | 站点数量（个） | 运维人员（人） | 固定技术人员（人） | 运维车辆（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 5 | 1 | 3 |

3.2.4 ▲投标人须在省内自有（可以为控股）或委托用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的质量保证实验室，或承诺在中标后3个月内建立通过资质认定的实验室，实验室认证项目参数需包括水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。针对上述内容，投标人须按要求提供证明材料或承诺函并加盖公章（格式自拟）。

3.2.5 ▲运维单位需要配备3套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核；需要配备1套走航式ADCP流量测量设备，应用于率定工作。（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明；未购买的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明）。

3.2.6 ▲运维单位须配备备机满足自动站运行需要。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。测量数据等参数按水站数据传输协议上传采购人指定的上层平台。未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明。

3.2.7 ▲运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

3.2.8 ▲运维单位须在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆，并向采购人提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）。

3.2.9 运维单位应在项目所在地配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.3 运行维护要求

3.3.1 ▲水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

3.3.2 当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.3.3 签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3.3.4 中标单位应根据中标情况，有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

3.3.5 中标单位每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

3.3.6 中标单位应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

3.3.7 中标单位编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

3.3.8 中标单位应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

3.3.9 中标单位在中标后1个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。

“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

3.3.10 水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，中标单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

3.3.11 中标单位须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

3.3.12 ▲中标单位须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由中标单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经业主允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.3.13 中标单位负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修或粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行安装和维护。

3.3.14 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

3.3.15 ▲须在中标后1个月内完成取水口、站房内外视频监控检查及维修、维护，确保对站房内外仪器、进出入人员、来往船只实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于3个月。高清摄像头不得低于200万像素，配合统一接入吴中区视频监控平台，现有视频监控设备无法满足日常监控的需求，需要中标单位根据实际情况自行更新。如视频监控不符合采购人要求，需及时整改。

3.4 质量保证与质量控制

3.4.1 中标单位需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

3.4.2 中标单位需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.4.3 水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。中标单位应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

3.4.4 监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

3.4.5 水站常规五参数须完成周核查，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试，叶绿素a、蓝绿藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。

3.4.6质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.8mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±10% | 每日/每周 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格。 |  | 每季度 | 浮船站除外 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

表：叶绿素a、蓝绿藻密度质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.993 | 每季度 | / |
|  | 示值误差 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差≤±5% |  | 多光源荧光法除外 |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ±30% | 每月 | 采用经校准的便携式荧光法仪器比对 |

表：挥发性有机物质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 质控实施频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 相对误差 | ≤±30% | 每月 |
| 实际水样比对 |  |  | 每季度 |
| 加标回收试验 | 70%～130% |  | 数据异常排查时按需开展 |

3.5 其他相关要求

3.5.1▲中标单位须协助采购人在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

3.5.2中标单位须协助采购人做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

3.5.3中标单位应积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

3.5.4中标单位应根据国家与江苏省有关要求做好废液的处理工作。

3.5.5中标单位须保证满足生态环境部门对水站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

3.5.6当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

3.5.7仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

3.5.8严禁擅自更改仪器参数设置。

4、监督考核与惩罚办法

4.1 监督管理

4.1.1中标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

4.1.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.1.3 采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在江苏区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.1.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.2 考核办法

甲方每半年对乙方运维水站的运行情况进行考核汇总。采取单站月度考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、固定技术人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

4.2.1 数据有效率

（1）正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（2）非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

2）不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

（3）不具备补充监测条件

停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

4.2.2 运维费支付

（1）常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度）

1）单站月度考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

2）单站月度考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

3）单站月度考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

4）上述1）-3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

5）单站月度考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

6）全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

（2）特殊参数（VOCS、挥发酚、氟化物、流量计等）

1）单参数月度考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

2）单参数月度考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

3）单参数考月度核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

4）单参数月度考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

5）特征参数设备经鉴定不具备使用条件时，乙方应向甲方申请报废，经甲方同意后终止该设备运行并终止运维费支付。4.2.3 水质预警奖惩

运维单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。

4.2.4 盲样考核

乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样考核工作（每月/半年1次），每出现1个盲样考核不合格的参数扣除该站点当月/半年运维费的5%。

4.2.5 固定技术人员管理

在项目实施过程中，乙方应根据合同安排符合甲方要求的固定技术人员，服务期内 固定技术人员应在甲方指定地点配合开展相关工作。乙方不得随意更换人员。甲方定期对人员进行考核，违反保密工作规定或出现重大工作失误的甲方有权要求更换，并根据情况扣减运维费。

4.2.6 固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

4.2.7 运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

1）乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

2）乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

3） 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

4）乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

5）乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

6）乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

7）乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（3）发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（4）常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度、流量计）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止。

（5）经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

（6）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

4.3 其他规定

4.3.1运维交接

乙方应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任，并有权扣除乙方履约保证金。

4.3.2弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

4.3.3站点及水质监测防人为干扰

(1)定期开展巡查，原则要求河流型水站应覆盖站点采水口上下游1公里范围，湖库型水站应覆盖站点采水口周边500米半径的湖区范围。重点内容包括站点周边有无人工喷泉、曝气等增氧装置，有无投放生物、化学药剂行为，有无干扰采水口正常采样行为等。

(2)不得擅自或者协助他人篡改设备运行参数及干扰设备各个部件的正常运行。

(3)非运维人员未经吴中生态环境局同意不得进入站房内部及采样区域，如确需进入，提前报备。

(4)不得将站房门禁或钥匙交给非运维人员，如已有此情况，及时更换锁具或更改门禁密码。

(5)运维方人为干扰情况不限于以上三项，其余按生态环境部或江苏省生态环境厅有关地表水水质自动站防人为干扰相关文件要求执行。

4.3.4惩罚办法

甲方开展不定期运维检查，若发现乙方存在人为干扰监测站点正常运行的行为，第一次发现，扣除本合同金额的10%，并警告通报，第二次发现，扣除本合同金额的30%，第三次发现，甲方终止本合同。

5、技术规范和标准

5.1《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

5.2 《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

5.3《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

5.4《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

5.5《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

5.6《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

5.7《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

5.8《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

5.9《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

5.10《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）

5.11《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）

5.12《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）

5.13《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）。

二标段：澄湖通湖及周边乡镇31座水质自动站运维服务

1、项目概述

为保障吴中区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式，拟委托第三方对澄湖通湖及周边乡镇31座水质自动站提供运维服务。

2、总体要求

2.1 凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须予以承诺响应。

2.2 投标人资金保证充足。

2.3 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

2.4 ▲在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.5 ▲投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.6 ▲投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.7 在水质自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。

2.8 投标人具备一定的监测数据分析能力，能配合采购人完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

2.9 本项目需要进行现场勘察，各位潜在投标人应提前深入了解原水站系统运行情况，以确保中标后与原运维单位对接并承担相应责任。应于开标日期10日前完成现场勘查。现场勘查联系人及联系方式：阮晓杰，0512-67082875；叶文荣，0512-67082862。

2.10▲投标人承诺为本项目在采购人单位提供相关技术人员，具体人员数量须与本章3.2.3中人员表格要求一致，提供确保服务响应的及时性，无条件服从采购人的日常工作安排，对采购人负责，未经采购人同意不得调整，须提供书面盖章承诺。

2.11 投标人自2020年1月1日至今在全国范围内的环境服务活动中出现投标人或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假、人为干扰监测等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的不能参与此次投标。投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函。如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。

3、水站运维管理采购内容和要求

3.1 需求及采购内容

3.1.1 具体站点情况

本次采购的项目内容为吴中区31个水站的运行维护。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。在服务期限内免费提供4次的简易站搬迁服务，包含地基建设、水电接入及吊装等费用，具体情况见下表：

| 序号 | 站点名称 | 站点配置参数 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车坊大桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 | 停运 |
| 2 | 水八仙生态园 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 3 | 大姚桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 4 | 新开港 | 水温、ph、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 5 | 界浦港 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2025.6-2026.5 |  |
| 6 | 万千湖 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 7 | 镬底潭 | 水温、ph、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 8 | 花葱桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.2-2026.5 |  |
| 9 | 席区浦 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.2-2026.5 |  |
| 10 | 白虎庙港 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.2-2026.5 |  |
| 11 | 清小港 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.2-2026.5 |  |
| 12 | 赵潭港 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.2-2026.5 |  |
| 13 | 尹山桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2025.6-2026.5 |  |
| 14 | 苏申外港 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 15 | 尹山湖 | 水温、ph、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 16 | 尹山斜拉索桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、浊度、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 17 | 澹台湖公园 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 18 | 长桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2025.6-2026.5 | 停运 |
| 19 | 闻溪桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 20 | 新桥头桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 21 | 马庄排涝站 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 22 | 东山大道桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 23 | 洞庭路渡水桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 24 | 明月桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2025.6-2026.5 |  |
| 25 | 白浮门排涝站 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2025.6-2026.5 |  |
| 26 | 东大缺港 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2025.6-2026.5 |  |
| 27 | 晋福桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮、总磷 | 2025.6-2026.5 |  |
| 28 | 北望港 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.11-2027.5 |  |
| 29 | 直泾港 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.11-2027.5 |  |
| 30 | 茭白港 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.11-2027.5 |  |
| 31 | 鸡山港 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2026.11-2027.5 |  |

备注：本标段设备若出现无法正常运行，48小时内无法修复的，中标单位需提供备机，保障站点正常运行，提供的氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮设备需具备自动质控功能。本标段主要设备品牌为绿洁、蓝盾、岛津（总磷）。

3.1.2设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、控制系统和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九项参数，部分站点含挥发性有机物、生物毒性、挥发酚、TOC、氟化物、流量计等。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统等。

3.1.3数智化升级服务

投标人在所投包件中，根据采购人需求，对一个水站进行数智化升级服务。升级后的数智化水站，能够减少运维频次，提高解决问题的效率，进一步提升水站的运行质量。站点升级原则上以现有站点设备开展改造升级，升级改造参数覆盖水质常规九参数，根据实际情况增加的所有主要监测设备、辅助设备、采水设施、系统集成、站房（现有站房不满足升级要求），产权均归采购方所有。升级改造实现的主要功能如下：

（1）水站监控软件能够自动控制高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质在线分析仪，开展低浓度标样核查（零点核查）、高浓度标样核查（跨度核查）、多点线性核查、加标回收率测试、仪器校正、动态标样核查（量程范围内的任意浓度）的全自动化质控流程。以及集成影响检查、盲样核查、消解率测试的半自动化质控流程。

（2）水质在线分析仪支持远程桌面技术，用户可以远程对仪器操作界面进行查看，进行远程排障，必要时进行专家会诊，迅速确定故障原因和检修方案，有效降低故障影像。

（3）常规五参数水质自动在线监测仪，可以实现自动校正、自动标样核查等质控功能，实现五参数电极探头及本体的自清洗，确保数据的准确性和可靠性。

（4）在线监控系统可全面获取各项水站环境数据、系统状态，可对全过程、全要素的状态信息进行实时监测，具备故障自诊断分析功能。

（5）在遇到超标异常水质数据时，水站监控软件能自动下发指令使水质在线分析仪自动配制和超标异常水质数据值相同或相近浓度的标准溶液自动进行标液核查，根据核查结果验证仪器性能状态。

（6）水质在线分析仪关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令。

（7）具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

（8）能够对室外采水深度、水站用电量、站房温湿度、水浸报警、烟感报警信息进行采集和存储。

（9）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

- 3.1.4  监测站房采购及监测设备搬迁服务

- 本标段采购集成式监测站房1套，移动数据处理终端1台，站房包含四通一平、配套辅助设施、采配水设施（包含采水栈桥）、监控系统、文化建设及系统集成等，投标单位提供1个水质自动站监测设备的搬迁服务，安装地址为采购方指定地址，技术参数如下：

      - （一）监测站房及文化建设

- 水站站房全部采用一体化、可移动、可吊装式的监测站房。技术要求如下：

（1）站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，站房面积不小于8平方米，提供详细的设计方案和效果图。

（2）站房主要采用厚度为1mm的高强度板材制作，采用组件嵌装式；

（3）站房面积能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作区域。

（4）站房为无窗结构，墙体有较好的保温性能。有防水、防潮措施，安装排风扇，保证室内空气流通良好。站房的建筑结构能经受10级以上的风力。站房供电采用三相或单相供电；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。

（5）站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。

（6）要配有试验台，供操作人员配置试剂或质控使用。

- （7）站点四通一平工作，由投标人负责实施，确保水站能够正常运行。土地平整，浇筑混凝土地基，地基厚度不小于20厘米。

- 2.文化建设

文化建设清单如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水站标志牌 | 套 | 1 | 相关内容根据国家水站文化建设要求进行制作，效果图用户方确认无误后再进行定制及安装（可根据站房大小变更尺寸） |
| 2 | 水站简介牌 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水站LOGO-标牌式或箱体式 | 套 | 1 |  |
| 4 | 水站系统流程图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 站点流域表征图 | 套 | 1 |  |
| 6 | 运维管理体系图-岗位责任制度图 | 套 | 1 |  |
|  | 运维管理体系图-安全责任制度图 | 套 | 1 |  |
|  | 运维管理体系图-应急管理制度图 | 套 | 1 |  |
|  | 运维管理体系图-维护保养制度图 | 套 | 1 |  |

- 备注：根据站房实际情况，可适当修改尺寸。

- 3、移动数据处理终端

| - 序号 | - 参数名称 | - 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 屏幕尺寸 | - 不小于16英寸 |
| - 2 | 屏幕分辨率 | 不低于2560*1600 |
| - 3 | - 屏幕刷新率 | - 不低于120Hz |
| - 4 | - CPU | - 酷睿Ultra1代 |
| - 5 | - 屏幕类型 | - IPS |
| - 6 | - 接口支持 | - USB-C USB-A HDMI |
| - 7 | - 系统 | Windows 11带Office |
| - 8 | - 硬盘容量 | - 不小于1TB |
| - 9 | - 内存容量 | - 不小于16GB |
| - 10 | - 显卡 | - intel核显 |

    - （二）系统集成技术要求

      - 1、采水单元

采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。投标人中标后须经过与水站所在地方环保部门协商后，根据每个站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

采用潜水泵或自吸泵采水，双泵双管路设计，所有取水管路必须配有管道自动清洗、防堵塞功能；双泵轮值工作，当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行；要对采水管道进行保温绝热处理，减少环境温度等因素对水样造成的影响，有必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。采水管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

采水管路采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，具有极好的化学稳定性，避免对水样产生污染，采水管路采取可拆卸式。

采样泵的安装方式要便于人工的日常清洗和维护，应考虑能长期稳定安全运行，要注意不影响航运，又能够保护自身安全。保证采水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，采水量须满足所有监测仪器的需要。

能自动判断采水系统故障，并发出报警信号。

      - 2、配水单元

配水单元含配水及预处理单元，由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。提供单独的五参数测量池和单独的沉淀池。

投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

      - （三）辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、空压机等部分，（可使用原站点设施，原站点不具备的，需由投标单位负责补充）具体要求如下：

- 配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；配备三相稳压电源（功率≥9KW）。

- 配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

- 必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行。

- 配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

- 监测站房内配置2台品牌温控设备（一备一用），确保室内温度应控制在18～28℃，湿度应不大于85%，应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能。

- 配备系统集成机柜或机架、维护专用成套工具。

- 水站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机（含显示器）和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口；视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于90日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；视频监控系统具备断电自启功能。

- 配备温湿度传感器，实时监测室内温度及湿度数据。

- 配备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和设备无害。

- 配备感烟探测器，能够探测火灾时产生的烟雾，及时发出报警。

- 配备门禁系统，并自动记录站房出入情况，能够接入水站监控软件。

      - （四）站点搬迁服务

- 对现有站点的仪器设备搬迁至新站点（站点根据采购人实际需求确定），搬迁满足以下规范：

《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》

《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ 915.1-2024）

《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装

验收技术规范》（HJ 915.2-2024）

《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

《江苏省地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》

《环境水质(地表水)自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T 4536-2023）

3.2 机构、人员、车辆、设备配备要求（中标后须立即配置到位）

3.2.1 ▲中标后需提供本地化运维服务方案，具备本地化运维服务能力，应在项目地设立1个运维技术服务网点（需提供办事处购房或房屋租赁合同、房租、水电缴费发票和记录等材料）。

3.2.2 ▲中标后应配备经验丰富的运维人员，为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训。

3.2.3 ▲中标单位需在合同签订后一周内提供采购人单位固定技术人员，需具有1年以上水站数据监控工作经验。

配备的专业技术人员数量、固定技术人员以及运维专用车辆数量不少于下表的要求。

表：人员、车辆要求

| 序号 | 站点数量（个） | 运维人员（人） | 固定技术人员（人） | 运维车辆（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 5 | 1 | 3 |

3.2.4 ▲投标人须在省内自有（可以为控股）或委托用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的质量保证实验室，或承诺在中标后3个月内建立通过资质认定的实验室，实验室认证项目参数需包括水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。

针对上述内容，投标人须按要求提供证明材料或承诺函并加盖公章（格式自拟）。

3.2.5 ▲运维单位需要配备3套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核；需要配备1套走航式ADCP流量测量设备，应用于率定工作。（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明；未购买的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明）。

3.2.6 ▲运维单位须配备备机满足自动站运行需要。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。测量数据等参数按水站数据传输协议上传采购人指定的上层平台。未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明。

3.2.7 ▲运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

3.2.8 ▲运维单位须在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆，并向采购人提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）。

3.2.9 运维单位应在项目所在地配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.3 运行维护要求

3.3.1 ▲水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

3.3.2 当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.3.3 签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3.3.4 中标单位应根据中标情况，有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

3.3.5 中标单位每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

3.3.6 中标单位应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

3.3.7 中标单位编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

3.3.8 中标单位应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

3.3.9 中标单位在中标后3个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。

“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

3.3.10 水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，中标单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

3.3.11 中标单位须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

3.3.12 ▲中标单位须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由中标单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经业主允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.3.13 中标单位负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修或粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行安装和维护。

3.3.14 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

3.3.15 ▲须在中标后1个月内完成取水口、站房内外视频监控检查及维修、维护，确保对站房内外仪器、进出入人员、来往船只实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于3个月。高清摄像头不得低于200万像素，配合统一接入吴中区视频监控平台，现有视频监控设备无法满足日常监控的需求，需要中标单位根据实际情况自行更新。如视频监控不符合采购人要求，需及时整改。

3.4 质量保证与质量控制

3.4.1 中标单位需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

3.4.2 中标单位需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.4.3 水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。中标单位应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

3.4.4 监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

3.4.5 水站常规五参数须完成周核查，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试，叶绿素a、蓝绿藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。

3.4.6质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.8mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±10% | 每日/每周 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格。 |  | 每季度 | 浮船站除外 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

表：叶绿素a、蓝绿藻密度质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.993 | 每季度 | / |
|  | 示值误差 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差≤±5% |  | 多光源荧光法除外 |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ±30% | 每月 | 采用经校准的便携式荧光法仪器比对 |

表：挥发性有机物质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 质控实施频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 相对误差 | ≤±30% | 每月 |
| 实际水样比对 |  |  | 每季度 |
| 加标回收试验 | 70%～130% |  | 数据异常排查时按需开展 |

3.5 其他相关要求

3.5.1▲中标单位须协助采购人在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

3.5.2中标单位须协助采购人做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

3.5.3中标单位应积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

3.5.4中标单位应根据国家与江苏省有关要求做好废液的处理工作。

3.5.5中标单位须保证满足生态环境部门对水站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

3.5.6当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

3.5.7仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

3.5.8严禁擅自更改仪器参数设置。

4、监督考核与惩罚办法

4.1 监督管理

4.1.1投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

4.1.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.1.3 采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在江苏区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.1.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.2 考核办法

甲方每半年对乙方运维水站的运行情况进行考核汇总。采取单站月度考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、固定技术人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

4.2.1 数据有效率

（1）正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（2）非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

2）不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

（3）不具备补充监测条件

停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

4.2.2 运维费支付

（1）常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度）

1）单站月度考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

2）单站月度考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

3）单站月度考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

4）上述1）-3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

5）单站月度考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

6）全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

（2）特殊参数（VOCS、挥发酚、氟化物、流量计等）

1）单参数月度考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

2）单参数月度考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

3）单参数考月度核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

4）单参数月度考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

5）特征参数设备经鉴定不具备使用条件时，乙方应向甲方申请报废，经甲方同意后终止该设备运行并终止运维费支付。4.2.3 水质预警奖惩

运维单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。

4.2.4 盲样考核

乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样考核工作（每月/季度1次），每出现1个盲样考核不合格的参数扣除该站点当月/季度运维费的5%。

4.2.5 固定技术人员管理

在项目实施过程中，乙方应根据合同安排符合甲方要求的固定技术人员，服务期内 固定技术人员应在甲方指定地点配合开展相关工作。乙方不得随意更换人员。甲方定期对人员进行考核，违反保密工作规定或出现重大工作失误的甲方有权要求更换，并根据情况扣减运维费。

4.2.6 固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

4.2.7 运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

1）乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

2）乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

3） 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

4）乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

5）乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

6）乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

7）乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（3）发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（4）常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度、流量计）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止。

（5）经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

（6）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

4.3 其他规定

4.3.1运维交接

乙方应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任，并有权扣除乙方履约保证金。

4.3.2弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

4.3.3站点及水质监测防人为干扰

(1)定期开展巡查，原则要求河流型水站应覆盖站点采水口上下游1公里范围，湖库型水站应覆盖站点采水口周边500米半径的湖区范围。重点内容包括站点周边有无人工喷泉、曝气等增氧装置，有无投放生物、化学药剂行为，有无干扰采水口正常采样行为等。

(2)不得擅自或者协助他人篡改设备运行参数及干扰设备各个部件的正常运行。

(3)非运维人员未经吴中生态环境局同意不得进入站房内部及采样区域，如确需进入，提前报备。

(4)不得将站房门禁或钥匙交给非运维人员，如已有此情况，及时更换锁具或更改门禁密码。

(5)运维方人为干扰情况不限于以上三项，其余按生态环境部或江苏省生态环境厅有关地表水水质自动站防人为干扰相关文件要求执行。

4.3.4惩罚办法

甲方开展不定期运维检查，若发现乙方存在人为干扰监测站点正常运行的行为，第一次发现，扣除本合同金额的10%，并警告通报，第二次发现，扣除本合同金额的30%，第三次发现，甲方终止本合同。

5、技术规范和标准

5.1《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

5.2 《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

5.3《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

5.4《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

5.5《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

5.6《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

5.7《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

5.8《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

5.9《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

5.10《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）

5.11《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）

5.12《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）

5.13《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）。

三标段：胥江、浒光运河等部分干支流13座水质自动站运维服务

1、项目概述

为保障吴中区地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式，拟委托第三方对胥江、浒光运河等部分干支流13座水质自动站提供运维服务。

2、总体要求

2.1 凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须予以承诺响应。

2.2 投标人资金保证充足。

2.3 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

2.4 ▲在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

2.5 ▲投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.6 ▲投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.7 在水质自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。

2.8 投标人具备一定的监测数据分析能力，能配合采购人完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

2.9 本项目需要进行现场勘察，各位潜在投标人应提前深入了解原水站系统运行情况，以确保中标后与原运维单位对接并承担相应责任。应于开标日期10日前完成现场勘查。现场勘查联系人及联系方式：阮晓杰，0512-67082875；叶文荣，0512-67082862。

2.10▲投标人承诺为本项目在采购人单位提供相关技术人员，具体人员数量须与本章3.2.3中人员表格要求一致，提供确保服务响应的及时性，无条件服从采购人的日常工作安排，对采购人负责，未经采购人同意不得调整，须提供书面盖章承诺。

2.11 投标人自2020年1月1日至今在全国范围内的环境服务活动中出现投标人或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假、人为干扰监测等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的不能参与此次投标。投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函。如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。

3、水站运维管理采购内容和要求

3.1 需求及采购内容

3.1.1 具体站点情况

本次采购的项目内容为吴中区13个水站的运行维护。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。在服务期限内免费提供2次简易站搬迁服务，包含地基建设、水电接入及吊装等费用。具体情况见下表：

| 序号 | 站点名称 | 站点配置参数 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱甲里桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 2 | 箭泾河桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮 | 2026.6-2027.5 | 水质四参数和高锰酸盐指数使用备机 |
| 3 | 陈家社桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 4 | 新新桥 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量计 | 2026.6-2027.5 |  |
| 5 | 游湖 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 6 | 下淹湖 | 水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、氨氮 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 7 | 独墅湖 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 8 | 西塘河 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 9 | 吴中东路桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 10 | 尧太河二号桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 11 | 张家浜桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |
| 12 | 顺堤河 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2026.6-2027.5 | 高锰酸盐指数使用备机 |
| 13 | 走马塘桥 | 水温、ph、溶解氧、电导率、CODMn、氨氮 | 2026.6-2027.5 |  |

备注：本标段存在设备无法正常运行，中标单位需提供备机，保障站点正常运行，提供的氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮设备需具备自动质控功能。本标段主要设备品牌为绿洁。

3.1.2设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、控制系统和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九项参数，部分站点含挥发性有机物、生物毒性、挥发酚、TOC、氟化物、流量计等。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统等。

3.1.3采购移动数据处理终端1台，技术参数如下：

| - 序号 | - 参数名称 | - 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 屏幕尺寸 | - 不小于14英寸 |
| - 2 | 屏幕分辨率 | 不低于2880*1800 |
| - 3 | - 屏幕刷新率 | - 不低于120Hz |
| - 4 | - CPU | - 酷睿Ultra2代 |
| - 5 | - 屏幕类型 | - IPS |
| - 6 | - 接口支持 | - USB-C USB-A HDMI |
| - 7 | - 系统 | Windows 11带Office |
| - 8 | - 硬盘容量 | - 不小于1TB |
| - 9 | - 内存容量 | - 不小于16GB |
| - 10 | - 显卡 | - intel核显 |

3.2 机构、人员、车辆、设备配备要求（中标后须立即配置到位）

3.2.1 ▲中标后需提供本地化运维服务方案，具备本地化运维服务能力，应在项目地设立1个运维技术服务网点（需提供办事处购房或房屋租赁合同、房租、水电缴费发票和记录等材料）。

3.2.2 ▲应配备经验丰富的运维人员，为本项目配置的运维人员应通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训。

配备的专业技术人员数量、固定技术人员以及运维专用车辆数量不少于下表的要求。

表：人员、车辆要求

| 序号 | 站点数量（个） | 运维人员（人） | 固定技术人员（人） | 运维车辆（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 3 | 0 | 2 |

3.2.3 ▲投标人须在省内自有（可以为控股）或委托用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的质量保证实验室，或承诺在中标后3个月内建立通过资质认定的实验室，实验室认证项目参数需包括水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。

针对上述内容，投标人须按要求提供证明材料或承诺函并加盖公章（格式自拟）。

3.2.4▲运维单位需要配备3套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核；需要配备1套走航式ADCP流量测量设备，应用于率定工作。（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明；未购买的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明）。

3.2.5▲运维单位须配备备机满足自动站运行需要。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。测量数据等参数按水站数据传输协议上传采购人指定的上层平台。未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明。

3.2.6 ▲运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

3.2.7 ▲运维单位须在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆，并向采购人提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期）。

3.2.8运维单位应在项目所在地配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.3 运行维护要求

3.3.1 ▲水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

3.3.2 当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.3.3 签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3.3.4 中标单位应根据中标情况，有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

3.3.5 中标单位每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

3.3.6 中标单位应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

3.3.7 中标单位编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

3.3.8 中标单位应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

3.3.9 中标单位在中标后3个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。

“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

3.3.10 水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，中标单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

3.3.11 中标单位须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

3.3.12 ▲中标单位须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由中标单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经业主允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

3.3.13 中标单位负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修或粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO等附属设施进行安装和维护。

3.3.14 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地城市生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境厅报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

3.3.15 ▲须在中标后1个月内完成取水口、站房内外视频监控检查及维修、维护，确保对站房内外仪器、进出入人员、来往船只实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于3个月。高清摄像头不得低于200万像素，配合统一接入吴中区视频监控平台，现有视频监控设备无法满足日常监控的需求，需要中标单位根据实际情况自行更新。如视频监控不符合采购人要求，需及时整改。

3.4 质量保证与质量控制

3.4.1 中标单位需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

3.4.2 中标单位需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.4.3 水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。中标单位应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

3.4.4 监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

3.4.5 水站常规五参数须完成周核查，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试，叶绿素a、蓝绿藻密度须完成多点线性核查、实际水样比对。

3.4.6质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.8mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±10% | 每日/每周 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格。 |  | 每季度 | 浮船站除外 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

表：叶绿素a、蓝绿藻密度质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.993 | 每季度 | / |
|  | 示值误差 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差≤±5% |  | 多光源荧光法除外 |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ±30% | 每月 | 采用经校准的便携式荧光法仪器比对 |

表：挥发性有机物质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 质控实施频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 相对误差 | ≤±30% | 每月 |
| 实际水样比对 |  |  | 每季度 |
| 加标回收试验 | 70%～130% |  | 数据异常排查时按需开展 |

3.5 其他相关要求

3.5.1▲中标单位须协助采购人在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。

3.5.2中标单位须协助采购人做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

3.5.3中标单位应积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

3.5.4中标单位应根据国家与江苏省有关要求做好废液的处理工作。

3.5.5中标单位须保证满足生态环境部门对水站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

3.5.6当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

3.5.7仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

3.5.8严禁擅自更改仪器参数设置。

4、监督考核与惩罚办法

4.1 监督管理

4.1.1投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

4.1.2 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.1.3 采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在江苏区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

4.1.4 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.2 考核办法

甲方每半年对乙方运维水站的运行情况进行考核汇总。采取单站月度考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、固定技术人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

4.2.1 数据有效率

（1）正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（2）非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

1）具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

2）不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

（3）不具备补充监测条件

停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

4.2.2 运维费支付

（1）常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度）

1）单站月度考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

2）单站月度考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

3）单站月度考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

4）上述1）-3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

5）单站月度考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

6）全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

（2）特殊参数（VOCS、挥发酚、氟化物、流量计等）

1）单参数月度考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

2）单参数月度考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

3）单参数考月度核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

4）单参数月度考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

5）特征参数设备经鉴定不具备使用条件时，乙方应向甲方申请报废，经甲方同意后终止该设备运行并终止运维费支付。

4.2.3 水质预警奖惩

运维单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次扣除2000元。

4.2.4 盲样考核

乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样考核工作（每月/季度1次），每出现1个盲样考核不合格的参数扣除该站点当月/季度运维费的5%。

4.2.5 固定技术人员管理

在项目实施过程中，乙方应根据合同安排符合甲方要求的固定技术人员，服务期内 固定技术人员应在甲方指定地点配合开展相关工作。乙方不得随意更换人员。甲方定期对人员进行考核，违反保密工作规定或出现重大工作失误的甲方有权要求更换，并根据情况扣减运维费。

4.2.6 固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

4.2.7 运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

1）乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

2）乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

3） 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

4）乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

5）乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

6）乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

7）乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（3）发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（4）常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度、流量计）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止。

（5）经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

（6）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

4.3 其他规定

4.3.1运维交接

乙方应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任，并有权扣除乙方履约保证金。

4.3.2弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

4.3.3站点及水质监测防人为干扰

(1)定期开展巡查，原则要求河流型水站应覆盖站点采水口上下游1公里范围，湖库型水站应覆盖站点采水口周边500米半径的湖区范围。重点内容包括站点周边有无人工喷泉、曝气等增氧装置，有无投放生物、化学药剂行为，有无干扰采水口正常采样行为等。

(2)不得擅自或者协助他人篡改设备运行参数及干扰设备各个部件的正常运行。

(3)非运维人员未经吴中生态环境局同意不得进入站房内部及采样区域，如确需进入，提前报备。

(4)不得将站房门禁或钥匙交给非运维人员，如已有此情况，及时更换锁具或更改门禁密码。

(5)运维方人为干扰情况不限于以上三项，其余按生态环境部或江苏省生态环境厅有关地表水水质自动站防人为干扰相关文件要求执行。

4.3.4惩罚办法

甲方开展不定期运维检查，若发现乙方存在人为干扰监测站点正常运行的行为，第一次发现，扣除本合同金额的10%，并警告通报，第二次发现，扣除本合同金额的30%，第三次发现，甲方终止本合同。

5、技术规范和标准

5.1《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

5.2 《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

5.3《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

5.4《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

5.5《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

5.6《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

5.7《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

5.8《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

5.9《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

5.10《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）

5.11《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）

5.12《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）

5.13《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）。

- 综合说明

- 项目履约期限：12个月。一、二标段部分站点因建设包含运维未到期，服务期限为2026年11月-2027年5月，这些站点待运维到期后中标单位须负责与原运维服务单位的工作交接及其他相关事宜的无缝衔接。

- 投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 投标人应按招标文件要求制定出具体的工作计划，达到的标准，提供的人力、物力。所提供的服务能够至少达到招标文件的要求，同时明确详细的服务方案。

- 中标单位应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标单位全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

- 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。

- 响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

- 采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- 财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

- 被列入失信被执行人名单；

- 被列入重大税收违法案件当事人名单；

- 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托经纬工程咨询（苏州）有限公司进行本项目政府采购2026年度水质自动站运维（招标编号：JSZC-320506-JWGC-G2026-0002）的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币         （￥        ）。合同价格实际包括完成本项目服务工作期间所需的人工、运行维护、材料、交通、会务、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务指：（详见招标文件）。

- 服务内容：（详见招标文件）。

- 合同履行期限：具体详见各标段站点情况表，运维周期最终于2026年5月31日结束。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：签订合同后，乙方按要求提供运维服务，甲方结合服务费用考核情况每半年结算一次。（实际根据财政资金下达情况支付）

  - 质量考核标准：甲方根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

- 常规参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素、藻密度）

- 单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

- 单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

- 单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

- 上述1）-3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

- 单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

- 全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

- 特殊参数（VOCS、挥发酚、氟化物、流量计等）

- 单参数考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

- 单参数考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

- 单参数考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

- 单参数考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部运维费。

- 特征参数设备经鉴定不具备使用条件时，乙方应向甲方申请报废，经甲方同意后终止该设备运行并终止运维费支付。

  - 本项目实际运维服务期限为2026年6月1日至2027年5月31日，乙方须根据甲方要求，做好与原服务单位工作无缝交接，保证甲方项目的顺利进行、无缝衔接。

  - 甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

- 合格的发票。

- 由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》（最后一笔付款时提供）。

  - 支付方式：转账。

  - 乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 考核

  - 乙方不得存在以下人为干扰监测站点正常运行的行为：

- 不得擅自或者协助他人篡改设备运行参数及干扰设备各个部件的正常运行。

- 非运维人员未经吴中生态环境局同意不得进入站房内部及采样区域，如确需进入，提前报备。

- 不得将站房门禁或钥匙交给非运维人员，如已有此情况，及时更换锁具或更改门禁密码。

- 乙方人为干扰情况不限于以上三项，其余按生态环境部或江苏省生态环境厅有关地表水水质自动站防人为干扰相关文件要求执行。

- 违约责任

  - 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；

  - 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

  - 甲方开展不定期运维检查，若发现乙方存在人为干扰监测站点正常运行的行为，第一次发现，警告并通报，第二次发现，扣除本合同金额的10%，第三次发现，甲方终止本合同。

  - 若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权终止与乙方的合作，解除合同并向乙方主张合同总标的额百分之二十的违约金。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

  - 若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权终止与乙方的合作，解除合同并向乙方主张合同总标的额百分之二十的违约金。

  - 在合同有效期内，若乙方被省内主管部门通报暂停经营资格或出现其他严重经营问题的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。同时，对于乙方在此期间承担的服务工作，甲方有权不予支付相应服务费用。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

- 招标文件中规定的其他可解除合同的情形。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效，并需进行政府采购合同网上公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 乙方投标文件；

- 招标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

  - 未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

  - 本合同一式 六 份，甲方执 两 份，乙方执 两 份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份。

第六章 评标办法和评分标准

评标办法

- 本次招标评标采用综合评分法，以投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标进行综合评审，各标段综合得分最高的投标供应商成为相应标段的中标供应商。本项目按照一至二标段的顺序依次开标。本项目的投标供应商不得兼中两个标段。如供应商在一标段中标，则不再具有二标段的得标权。

- 如各标段出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由采购人或采购代理机构组织以抽签方式确定中标人。

- 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。采购代理机构将评委的评价得分统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（保留小数点后两位）。

评分标准（一、二标段）

- 价格分（10分）

- 投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价（如属于小微企业、残疾人企业和监狱企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为最高分。

- 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

- 技术服务方案情况（60分）

- 项目理解、分析（8分）

- 根据投标人对水站现场情况、运行现状、常见问题等的了解、分析。对项目现场了解、熟悉，阐述分析到位得8分；较了解、较熟悉，分析基本到位得5分；基本熟悉、分析不太到位得3分；不太熟悉得1分；否则不得分。

- 项目实施方案及设备技术参数（15分）

- 运维方案：方案完整、合理、可行、有针对性得6分；方案较合理、较可行、基本有针对性得4分；方案基本合理、基本可行得2分；否则不得分。

- 数智化改造方案：提供切实有效的数智化升级方案的得5分，未提供或方案不可行的不得分。

- 投标人提供的站房和设备搬迁服务完全满足招标文件的，得4分，有一项不满足扣1分，扣完为止。

- 集成系统和仪器的操作规程（8分）

- 对系统及仪器熟悉，方案内容完整、合理、实用、可行、有针对性得8分；对系统及仪器基本熟悉，方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得3分；不太可行得1分；否则不得分。

- 质量控制方案（5分）

- 投标人承诺按照计划开展质控工作，并提供质控方案。质控方案合理，能够对开展工作提供实质性帮助的得5分；质控方案较合理、有一定的参考价值的得3分；质控方案较简略的得1分，否则不得分。

- 配件及备机情况（5分）

- 根据投标人提供备机及配件渠道的完善性情况综合打分，渠道完善、可行得5分；渠道较完善、较可行3分；渠道基本可行得1分；否则不得分。提供相关证明材料复印件。

- 交接方案（7分）

- 根据投标人提供的运维交接方案科学性及可行性等内容综合评价，方案完整、可行性好的得7分；方案较完整、较可行的得5分，方案基本可行的得3分，否则不得分。

- 安全保障措施（8分）

- 提供确保水站仪器设备安全的有效措施，软件更新情况，方案合理、有效的8分；方案较合理、较可行得5分；方案基本合理、基本可行得2分；否则不得分。

- 服务响应方案（4分）

- 根据投标人提供的服务响应方案综合打分，服务响应迅速、及时、便捷，服务能够高效开展且有保障得4分，服务响应较及时、较便捷得2分，服务响应基本及时得1分。提供相关支撑材料。

- 针对本项目的人员、车辆（10分）

- 项目负责人（3分）

- 具备环境类中级及以上职称的得3分；提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

- 运维人员（5分）

- 具备省级及以上环保部门颁发的全国环境监测人员培训合格证书或运维上岗证书的每个得1分，最高5分；提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

- 应急监测车（2分）

- 为本项目配备的应急监测车，能够快速到达开展应急监测的最高得2分。投标人需在主要机械设备情况表中注明自有或租赁，或提供承诺中标后购买或中标后租赁相应机械设备的承诺书（承诺书格式自拟）；如自有或租赁的须提供所有权证明或租用服务合同材料，租用期限需覆盖整个运维周期，否则不得分

- 投标人综合能力（20分）

- 管理体系认证（3分）

- 具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，每份证书得1分，最高3分。提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。

- 服务满意度评价（4分）

- 2023年至今在生态环境部门的生态环境监测、运维服务质量评价中获得过正面评价证明的得4分，提供有效证明材料。

- 质控能力（4分）

投标人本身自有（可以为控股）或有委托的用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室（认证范围需包含水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮）得4分（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证明，现场提供原件或盖章复印件，否则不予计分，委托协议须覆盖本次招标运维周期，须提供合同等相关证明材料）；

- 类似项目业绩（9分）

- 2023年以来（以合同签署日期为准）具有类似地表水水质自动监测站运维业绩，每份得1.5分，最高得9分；提供投标人与用户签订的合同证明，否则不得分。

评分标准（三标段）

- 价格分（10分）

- 投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价（如属于小微企业、残疾人企业和监狱企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为最高分。

- 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

- 技术服务方案情况（60分）

- 项目理解、分析（10分）

- 根据投标人对水站现场情况、运行现状、常见问题等的了解、分析。对项目现场了解、熟悉，阐述分析到位得10分；较了解、较熟悉，分析基本到位得7分；基本熟悉、分析不太到位得4分；不太熟悉得1分；否则不得分。

- 项目实施方案（8分）

- 方案完整、合理、可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行、基本有针对性得5分；方案基本合理、基本可行得2分；否则不得分。

- 集成系统和仪器的操作规程（10分）

- 对系统及仪器熟悉，方案内容完整、合理、实用、可行、有针对性得10分；对系统及仪器基本熟悉，方案较合理、较可行、基本有针对性得7分；方案基本合理、基本可行得4分；不太可行得1分；否则不得分。

- 质量控制方案（5分）

- 投标人承诺按照计划开展质控工作，并提供质控方案。质控方案合理，能够对开展工作提供实质性帮助的得5分；质控方案较合理、有一定的参考价值的得3分；质控方案较简略的得1分，否则不得分。

- 配件及备机情况（7分）

- 根据投标人提供备机及配件渠道的完善性情况综合打分，渠道完善、可行得7分；渠道较完善、较可行5分；渠道基本可行得3分；否则不得分。提供相关证明材料复印件。

- 交接方案（8分）

- 根据投标人提供的运维交接方案科学性及可行性等内容综合评价，方案完整、可行性好的得8分；方案较完整、较可行的得5分，方案基本可行的得2分，否则不得分。

- 安全保障措施（8分）

- 提供确保水站仪器设备安全的有效措施，软件更新情况，方案合理、有效的8分；方案较合理、较可行得5分；方案基本合理、基本可行得2分；否则不得分。

- 服务响应方案（4分）

- 根据投标人提供的服务响应方案综合打分，服务响应迅速、及时、便捷，服务能够高效开展且有保障得4分，服务响应较及时、较便捷得2分，服务响应基本及时得1分。提供相关支撑材料。

- 针对本项目的人员、车辆（10分）

- 项目负责人（3分）

- 具备环境类中级及以上职称的得3分；提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

- 运维人员（3分）

- 具备省级及以上环保部门颁发的全国环境监测人员培训合格证书或运维上岗证书的每个得1分，最高3分；提供相应证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。

- 应急监测车（4分）

- 为本项目配备的应急监测车，能够快速到达开展应急监测的最高得4分。投标人需在主要机械设备情况表中注明自有或租赁，或提供承诺中标后购买或中标后租赁相应机械设备的承诺书（承诺书格式自拟）；如自有或租赁的须提供所有权证明或租用服务合同材料，租用期限需覆盖整个运维周期，否则不得分。

- 投标人综合能力（20分）

- 管理体系认证（3）

- 具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，每份证书得1分，最高3分。提供证书复印件及国家认监委网站查询证书有效的截图，否则不得分。

- 服务满意度评价（4分）

- 2023年至今在生态环境部门的生态环境监测、运维服务质量评价中获得过正面评价证明的得4分，提供有效证明材料。

- 质控能力（4分）

投标人本身自有（可以为控股）或有委托的用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室（认证范围需包含水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、总氮）得4分（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证明，现场提供原件或盖章复印件，否则不予计分，委托协议须覆盖本次招标运维周期，须提供合同等相关证明材料）；

- 类似项目业绩（9分）

- 2023年以来（以合同签署日期为准）具有类似地表水水质自动监测站运维业绩，每份得1.5分，最高得9分；提供投标人与用户签订的合同证明，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）