竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务项目

项目编号：JSZC-320100-NJCY-C2026-0006

采购人名称：南京晓庄学院

采购代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司

2026年4月

目录

第一章  磋商邀请……………………………………………1

第二章  供应商须知…………………………………………6

第三章 合同文本（服务）…………………………………19

第四章  项目需求…………………………………………28

第五章  评审方法与评审标准……………………………33

第六章  响应文件格式……………………………………37

第一章  磋商邀请

受南京晓庄学院的委托，江苏川页工程项目管理有限公司就南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务项目（项目编号：JSZC-320100-NJCY-C2026-0006）实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJCY-C2026-0006

2.项目名称：南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币45万元/年，三年共135万元。

5.最高限价：人民币45万元/年，三年135万元。

6.采购需求：本项目为南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务，对学校所有空调（除学生宿舍ABCDEN区租赁空调外）进行维护、保养、维修等工作，保证空调的正常运行。包括方山校区（南京市弘景大道3601号）、莫愁校区（南京市北圩路41号）、晓庄校区（南京市栖霞区晓庄中心村132号）。具体详见第四章项目需求。

7.合同履行期限：自签订合同之日起三年。每满一年采购人对供应商进行考核，如考核不合格，采购人有权终止合同。

8.本项目不接受联合体参加磋商。

9.本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：否。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页）或半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料)；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：（1）第1.5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。）

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

5.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

7.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

## 三、获取磋商文件

时间：公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

获取方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

步骤如下：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户应进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

标书工本费（售价）：人民币0元/份。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年4月29日14:30（北京时间）

提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

开标地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

注释：

1.线上开标：开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”参与开标过程）。

2.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录“苏采云”系统进入开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令。

供应商在开标大厅按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。

因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

因招标代理机构原因或“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

4.若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正、副锁的使用差别。

5.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中，出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

6.供应商未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

7.供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法

7.1供应商应通过“苏采云·”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目。

7.2“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

7.3“CA数字证书”的获取：

供应商应办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html

7.4投标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.5招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参加项目线上开评标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

## 六、其他补充事宜

公示媒体：南京公共采购信息网、江苏政府采购网

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏川页工程项目管理有限公司在南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的更正公告。

供应商对项目采购文件（供应商的资格要求、服务合同、项目需求、评标办法和评标标准等）的询问、质疑由采购人委托招标代理接收、答复。

供应商对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向“苏采云”系统运维人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：南京晓庄学院

地 址：南京市江宁区弘景大道3601号

联系人：曹老师

联系方式：025-86178164

2.招标代理信息

名称：江苏川页工程项目管理有限公司

地址：南京市建邺区奥体中心体育场T110大厅3081A

联系人：张工

联系方式：18651824110

## 八、其他

8.1采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购政策文件。

8.2请投标人在获取招标文件后，认真阅读各项内容，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，进行必要的准备，并按招标文件确定的时间、地点准时参加开标活动。

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京晓庄学院 地 址：南京市江宁区弘景大道3601号 联系人：曹老师 联系方式：025-86178164 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：江苏川页工程项目管理有限公司 地 址：南京市建邺区奥体中心体育场T110大厅3081A 联系人：张工 联系方式：18651824110 |
| 3 | 项目名称 | 南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务项目 |
| 4 | 项目编号 | JSZC-320100-NJCY-C2026-0006 |
| 5 | 最高限价 | 三年人民币壹佰叁拾伍万元整（¥1350000.00元） |
| 6 | 项目实施地点 | 方山校区（南京市弘景大道3601号）、莫愁校区（南京市北圩路41号）、晓庄校区（南京市栖霞区晓庄中心村132号），具体根据采购人要求为准。 |
| 7 | 现场勘查 | 本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
|  | 集中答疑 | 本项目不统一组织集中答疑。我司对招标文件进行的答疑、澄清或补充将会以更正公告的方式在南京公共采购信息网、江苏政府采购网上及时发布。该公告或澄清、补充、答疑等内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动接收邮件或上网查询，且采购人及采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息而引发的相关责任。 |
| 8 | 磋商保证金 | 无 |
| 9 | 响应文件递交截止时间 | 时间：2026年4月29日14:30 递交地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 响应文件解密时间 | 时间：2026年4月29日14:30 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 响应文件数量 | 电子档文件：1份 |
| 12 | 响应文件有效期 | 响应截止时间后六十天 |
| 13 | 招标代理服务费 | 招标代理费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）文件收费标准的42%收取，不足3000元的按2600元收取。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由中标单位在发放中标通知书前一次性支付。按一下对公账户支付。 并在转账或电汇时，备注“项目名称+代理费”字样。 名称：江苏川页工程项目管理有限公司 税号：91320113MA1MR0348Y 单位地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号2幢719室 电话：025-86203663 开户银行：南京银行乐山路支行 银行账户：0155 0120 2100 06624 |
| 14 | 是否专门面向中小企业采购项目 | 否 |
| 15 | 项目所属行业及 划分标准 | 项目所属行业：租赁和商务服务业。 划分标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，江苏川页工程项目管理有限公司（以下简称招标代理）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理收取标书工本费与成交服务费，具体详见第一章 磋商邀请及第二章 供应商须知前附表。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，招标代理可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标代理人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

★10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 招标代理可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 招标代理和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，招标代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 招标代理将在“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或招标代理工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，招标代理不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商对项目采购文件（供应商的资格要求、服务合同、项目需求、评标办法和评标标准等）的询问、质疑由采购人委托招标代理接收、答复。

招标代理《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本（服务）

（以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。）

项目编号：

项目名称：

甲方：（采购方）

地址：

乙方：（成交人）

地址：

甲、乙双方根据                   项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，采购人不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。因此，本合同文本涉及上述内容的部分与磋商文件中的内容不能有实质性背离。

一、合同内容

1.1 服务内容：南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务

1.2 服务时间（期限）：自签订合同之日起三年。每满一年采购人对供应商进行考核，如考核不合格，采购人有权终止合同。

1.3 服务地点：方山校区（南京市弘景大道3601号）、莫愁校区（南京市北圩路41号）、晓庄校区（南京市栖霞区晓庄中心村132号），具体根据甲方要求为准。

注：具体服务内容详见乙方响应文件。

二、合同金额

本合同项下三年服务期总价款为(大写)人民币        元 ，分项价款详见乙方响应文件。

本合同总价款包含以下内容：

(1) 完成本服务项目发生的所有含税费用；

(2) 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

(3) 乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

(4) 供应商所需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、权利和义务

4.1 甲方权利

4.1.1甲方有权对乙方依照合同提供的服务进行监督和检查。

4.1.2甲方有权对所发现的问题进行调查和处理，若发现乙方完成的服务内容与合同约定不符的，特别是存在无中生有夸大故障、任意加氟和更换压缩机增加费用等问题的，甲方有权要求乙方限期整改，若造成甲方损失，还应承担违约责任。

4.2 甲方义务

4.2.1 在能力范围内，配合乙方履行本合同，尽量为乙方的履约提供必要的支持。

4.2.2 按照合同约定向乙方支付款项。

4.2.3 合同履行完毕后，及时组织验收。

4.3 乙方权利

4.3.1 乙方有权依约收取费用。

4.3.2 乙方有权拒绝甲方提出的除合同约定和乙方承诺以外的其他要求。

4.3.3 乙方有权拒绝甲方在服务过程中的不正当要求和违规行为，并可以依法主张其合法权利。

4.4 乙方义务

4.4.1 严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。

4.4.2 接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。维修维护项目过程中更换配件时需向甲方提供相应的检测报告。

4.4.3按照响应文件的承诺以服务进程进行管理与控制，包括制定方案、合理配备工作人员、设施设备，按期组织实施，交付项目成果，保证服务项目质量。

4.4.4乙方应严格按照安全标准进行本项目服务，并采取必要的安全防护措施。

五、知识产权及产权担保

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.2乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1成交供应商应按以下第( 1 )方式向采购人缴纳履约保证金：

(1)无需缴纳履约保证金；

(2)以支票、汇票、本票或者金融机构、 担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为合同金额的 / %。

6.2履约保证金的有效期至服务期结束时止。

6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后15个工作日内无息退还给乙方。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第8.3款的约定支付。

8.3付款条件：合同签订后，按照先服务后付款的原则，每服务六个月支付一次，每次支付合同金额的六分之一。每次支付前，乙方均应出具合法正式增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

10.2甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付服务款的（特殊情况除外），每逾期1 天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

10.3甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款市场报价利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

10.4如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

10.5乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

10.6乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

10.7在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方 2 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

10.8乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

10.9乙方在承担上述10.4-10.8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方 该项或其他违约责任。

10.10乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

10.11乙方服务期间，发生陪护信访人员失控情况的，甲方有权不予支付合同价款，已支付的价款乙方应予返还。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十三、组成本合同的文件

13.1合同及附件；

13.2成交通知书；

13.3磋商文件和乙方的响应文件；

13.4磋商过程中有关补充资料和澄清文件等（如有）；

13.5 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同附件1：

安全责任协议

为了确保建设工程项目安全施工，确保工程施工人员人身安全和设备安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规之规定，为明确双方安全生产责任，确保施工人员人身安全和生产设备安全，预防发生各类安全事故，经甲乙双方友好协商，特签订本《安全生产协议》，双方共同遵守：

一、项目概况：南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务项目。

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产纪律，遵守甲方的安全管理制度，熟知、掌握本建设工程各工种的安全规程和操作规范。

三、乙方要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并对其职工进行安全教育，安全施工领导小组人员必须坚持对施工安全进行督导检查.

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方明确       为现场安全管理人员。

五、乙方必须确保所有进场施工人员年满十八周岁，且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场戴好安全帽，高处作业必须正确佩戴安全带，严禁现场抽烟；严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员要严格持证上岗制度，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员上岗。若有违反，全部责任均由乙方承担。若乙方存在以上不规范行为，一经发现作违约处理，扣除违约金500 元/人次。

七、发现乙方现场作业人员违章作业，甲方有权要求乙方整改。乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方自负。

八、在施工期间要求作业人员增强安全意识，做好自身安全保护，施工区域内出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。

九、在施工期间，因乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。若甲方先行代为赔偿的，甲方有权向乙方追偿。

十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架斗殴行为，各承包队责任自负，并且按照甲方有关规定进行处罚，涉嫌刑事犯罪的交由司法机关依法处理。乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

十一、乙方使用甲方提供的设备、设施、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

十二、本责任书一式两份，甲乙双方各一份。若有新增安全生产条款，双方签订《安全生产协议》补充协议，补充协议与本《安全生产协议》具有同等法律效力。

十三、本《安全生产协议》自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

甲方：  （盖章）	            乙方：    （盖章）

法人代表或授权人签字：          法人代表或授权人签字：

年     月     日                年     月      日

合同附件2：

空调设备维保考核表

| 项目名称 |  |  | 本次评估结果 （是否达标） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位名称 |  |  | 本次评估时间 | 年 月 日 |
| 评估项目 | 评估内容 | 评估方法 |  | 得分 |
| 1．合同履行情况 （50分） | 1.是否按维保计划实施（10分） | 是否按维保计划实施 (未按每次扣10分) |  |  |
|  | 2.服务态度或维保质量是否良好（10分） | 服务态度非常不好每次扣5分，有执行但执行不利每次扣2分 |  |  |
|  | 3.维护保养工作是否符合合同约定的维护保养标准或要求（10分） | 是否按规范进行维保工作 （未按每次扣2分） |  |  |
|  | 4.故障处理是否及时（20分） | 8小时内不予处理恢复的扣2分； 24小时内不予处理恢复的扣5分； 48小时内不予处理恢复的扣10分； 72小时内不予处理恢复的扣15分； 超出72小时不予处理恢复的扣20分。 |  |  |
| 2．设备运行情况 （50分） | 设备运行是否正常，是否按检验规程进行定期检验（50分） | 每出现一次不合格项扣5分，如需复检后还不合格扣20分，设备不能按合同要求正常运行每次扣50分 |  |  |
| 3.无明显失误及重大责任事故 （一票否决） | 维保工作是否出现明显失误，是否发生重大事故 | 如有明显失误及重大事故扣100分 |  |  |
| 服务达标分 | 80分 | 考核实际得分 |  |  |
| 意见与建议 （项目管理人填写） |  |  |  |  |

乙方确认：           年   月   日      甲方管理人员确认：            年   月   日

甲方负责人确认：            年   月   日

注：平均考核为80分及以上考核合格，否则甲方有权解除合同。

第四章 项目需求

  - 一、项目名称

- 南京晓庄学院2026年-2029年空调设备维保服务项目

- 二、项目内容

（一）概况

对学校所有空调（除学生宿舍ABCDEN区租赁空调外）进行维护、保养、维修等工作，保证空调的正常运行。

（二）服务地点

方山校区（南京市弘景大道3601号）、莫愁校区（南京市北圩路41号）、晓庄校区（南京市栖霞区晓庄中心村132号）。

（三）工作时间

以采购单位工作时间为准；如在非工作时间内有工作任务安排，采购人不再另行支付费用。

（四）服务要求

供应商需委派不少于3名专业技术人员提供驻场服务。供应商派出的驻场人员工作时间与学校工作人员作息时间一致，随时响应采购人的安排。

（五）服务期限

服务期限：三年。合同签订后，按照先服务后付款的原则，每服务六个月支付一次，每次支付合同金额的六分之一。每次支付前，乙方均应出具合法正式增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

  - 三、空调设备数量

（一）分体式空调

分体式空调数量约5000台，主要品牌为格力、海尔、美的、海信。

（二）多联机（含中央空调）

| 南京晓庄学院中央空调设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 新风机室外机 | 日立 | RAS-1350FSN1Q | 台 | 4 | 行政楼 |
| 2 | 新风机室外机 | 日立 | RAS-690FSN1Q | 台 | 1 |  |
| 3 | 新风机室外机 | 日立 | RAS-560FSN1Q | 台 | 1 |  |
| 4 | 新风机室外机 | 日立 | RPI-450KFNQH | 台 | 2 |  |
| 5 | 新风机室外机 | 日立 | RPI-224KFNQ | 台 | 21 |  |
| 6 | 室外机 | 日立 | RAS-1300FSN1Q | 台 | 2 |  |
| 7 | 室外机 | 日立 | RAS-1010FSN1Q | 台 | 1 |  |
| 8 | 室外机 | 日立 | RAS-900FSN1Q | 台 | 3 |  |
| 9 | 室外机 | 日立 | RAS-850FSN1Q | 台 | 2 |  |
| 10 | 室外机 | 日立 | RAS-690FSN1Q | 台 | 1 |  |
| 11 | 室外机 | 日立 | RAS-560FSN1Q | 台 | 3 |  |
| 12 | 室内机 | 日立 | RPIZ-71FSNQ | 台 | 34 |  |
| 13 | 室内机 | 日立 | RPIZ-36FSNQ | 台 | 89 |  |
| 14 | 室内机 | 日立 | RPIZ-140FSNQH | 台 | 12 |  |
| 15 | 室内机 | 日立 | RCI-45FSNQ | 台 | 7 |  |
| 16 | 室内机 | 日立 | RPIZ-45FSNQ | 台 | 11 |  |
| 17 | 室内机 | 日立 | RPIZ-56FSNQ | 台 | 11 |  |
| 18 | 室内机 | 日立 | RPIZ-112FSNQH | 台 | 14 |  |
| 19 | 室内机 | 日立 | RPIZ-36FSNQ | 台 | 10 |  |
| 20 | 冷水机组 | 日立 | RCU300WHZ-E | 台 | 2 | 图书馆 |
| 21 | 风冷热泵机组 | 日立 | RHU360AHZ1 | 台 | 2 |  |
| 22 | 室内风机 | 天加 | TAD350D | 台 | 5 |  |
| 23 | 室内风机 | 天加 | TAD240D | 台 | 9 |  |
| 24 | 室内风机 | 天加 | TAD270D | 台 | 8 |  |
| 25 | 室内风机 | 天加 | TAD180D | 台 | 8 |  |
| 26 | 冷却塔 | 马利 |  | 台 | 2 |  |
| 27 | 主机室外机 | 美的 | MDV-450(16)W/DSN1-830 | 台 | 4 | 音乐厅 |
| 28 | 室内机 | 美的 | MDV-D90Q4N1-C | 台 | 10 |  |
| 29 | 室外机 | TCL | TMV-VD252W/N1S | 台 | 3 |  |
| 30 | 室外机 | TCL | TMV-VD280W/N1S | 台 | 3 |  |
| 31 | 室外机 | TCL | TMV-VD335W/N1S | 台 | 1 |  |
| 32 | 室外机 | TCL | TMV-VD224W/N1S | 台 | 4 |  |
| 33 | 室内机 | TCL | TMVD-V22F5N1Y | 台 | 94 |  |
| 34 | 室外机 | 格力 | GMV-pd450W/NaB-N1 | 台 | 1 | 商学院实验室 |
| 35 | 室外机 | 格力 | GMV-pd900W/NaB-N1 | 台 | 1 |  |
| 36 | 室内机 | 格力 | GMV-R90T/NaS | 台 | 14 |  |
| 37 | 室外机 | 麦克维尔 | MDS220DR5-FV | 台 | 1 | 行知音乐厅 |
| 38 | 室外机 | 麦克维尔 | MCC100VP | 台 | 6 |  |
| 39 | 室外机 | 格力 | GMV-300W/A | 台 | 3 | 中心报告厅 |
| 40 | 室外机 | 格力 | GMV-350W/A | 台 | 1 |  |
| 41 | 室内机 | 格力 | GMV-N100T/AS | 台 | 12 |  |
| 42 | 室外机 | 大金 | RZP-450PY1 | 台 | 2 | 食堂 |
| 43 | 室内机 | 大金 | FJDP56HVC | 台 | 10 |  |
| 44 | 室外机 | 三洋 | SPW-C903DCH8 | 台 | 4 |  |
| 45 | 室内机 | 三洋 | SPW-U303PYHN5 | 台 | 10 |  |
| 46 | 风冷热泵机组 | 麦克维尔 | MAC450ER5 | 台 | 1 | 工科楼 |
| 47 | 风冷热泵机组 | 麦克维尔 | MAC450DR5-F | 台 | 1 |  |
| 50 | 室外机 | 大金 | RMXS140DV2V | 台 | 16 | 莫愁校区陶老师工作室 |
| 51 | 室内机 | 大金 | FJFP56KMVC | 台 | 26 |  |
| 52 | 室内机 | 大金 | FJFP56HVC | 台 | 9 |  |
| 53 | 室外机 | 东芝 | MMD-AP0156MPHYF-C | 台 | 135 | 莫愁校区4号楼 |
| 54 | 室外机 | 东芝 | MMD-AP0186MPHYF-C | 台 | 43 |  |
| 55 | 室外机 | 东芝 | MMD-AP0246MPHYF-C | 台 | 2 |  |
| 56 | 室外机 | 东芝 | MMD-AP0246MPHYF-C | 台 | 36 |  |
| 57 | 室外机 | 东芝 | MMD-AP0346BHYF-C | 台 | 9 |  |
| 58 | 室外机 | 东芝 | MMD-AP0366BHYF-C | 台 | 9 |  |
| 59 | 室外机 | 东芝 | MMU-AP0154HYF-C | 台 | 50 |  |
| 60 | 室外机 | 东芝 | MMU-AP0244HYF-C | 台 | 17 |  |
| 61 | 室外机 | 东芝 | MMU-AP0274HYF-C | 台 | 1 |  |
| 62 | 室外机 | 东芝 | MMU-AP0304HYF-C | 台 | 23 |  |
| 63 | 室外机 | 东芝 | MMU-AP0344HYF-C | 台 | 8 |  |
| 64 | 室外机 | 东芝 | MMU-AP0364HYF-C | 台 | 2 |  |
| 65 | 室外机 | 东芝 | MMD-AP0306BHYF-C | 台 | 23 |  |
| 66 | 室外机 |  | 全热交换新排风机组 | 台 | 10 |  |
| 67 | 室外机 |  | 热管式 | 台 | 7 |  |
| 68 | 室外机 |  | 全热交换新排风机组 | 台 | 2 |  |
| 69 | 室外机 |  | 全热交换新排风机组 | 台 | 1 |  |
| 70 | 风冷直膨式室外机组 | 春意 | XMZX-ZJRH80W | 台 | 1 | 行知园 |
| 71 | 多联式空调热泵机组 | 三菱 | PUHY-P350YPKC-A | 台 | 29 |  |

  - 四、报价方式（此项内容响应文件需提供承诺书并加盖供应商公章）

报价方式为总价包干，即供应商一旦成交，合同金额不再调整。包含但不限于以下内容：

1.若在质保期内的空调出现问题，供应商应及时联系质保单位进行维修，出现联系不及时或未按采购人要求的时间完成修复等情形，供应商均有责任和义务及时免费修复使用；出现原质保单位有偿维修情形时，由供应商承担此部分费用，采购人不再支付任何费用。

2.质保期外的空调出现问题，供应商负责免费维修，缺失冷媒的应及时免费补充。

3.空调拆、移机所产生的费用由供应商单独报价：含拆机，装机，打孔，铜管，冷媒，支架，吊篮等，经学校审核确认后实施，费用由学校支付。（报价不得高于市场价，明细见附件格式）

  - 五、服务总体目标

供应商通过空调设备及相应装置的维护、保养、检修更换工作，确保空调设备及相应装置在良好的状态下运行，并延长一定的使用寿命。

- 核心服务内容

（一）日常巡检服务

供应商需建立常态化巡检机制，对全校空调设备进行定期巡检，及时发现并排查潜在故障，确保设备正常运行。

（二）定期保养服务

供应商需根据空调设备类型、使用年限及运行状况，制定针对性的定期保养计划，按计划完成保养工作，延长设备使用寿命，提升设备运行效率，降低能耗。

（三）故障维修服务

供应商需建立24小时故障报修响应机制，接到空调故障报修后，按故障等级及时派员到场处理，确保故障快速解决，减少对师生学习、工作、生活的影响。

（四）应急处置服务

供应商需制定完善的应急处置预案，应对突发情况（如台风、暴雨、突发停电、大规模空调故障等），确保快速响应、有效处置，最大限度降低损失。

（五）清洗服务

为保障师生身体健康，供应商需在一年两次换季时对空调设备进行清洗，确保空调出风口空气质量符合国家室内空气质量标准。

（六）技术咨询与培训服务

供应商需提供24小时技术咨询服务，解答学校相关管理人员及师生关于空调设备使用、日常维护、故障排查等方面的疑问，提供专业的技术指导。

（七）档案管理服务

供应商需建立完善的空调维保档案，对所有空调设备的巡检、保养、维修、清洗消毒、配件更换等情况进行详细记录，实现档案规范化管理，便于学校查询、监管及设备全生命周期管理。

  - 七、服务要求

（一）供应商在维保期间所用产品（含配件）必须是全新、未使用过的原空调品牌正品产品，停产或无法及时获取的设备、配件需保证其兼容性，并报采购人确认。响应文件中提供承诺书并加盖供应商公章。

（二）供应商维保工作程序须按《南京晓庄学院教学仪器设备维修管理的指导意见》及国家相关规定标准执行。

（三）在不违反安全操作规章制度的前提下，供应商服务人员在维保期间，应服从采购人监督安排。

（四）供应商维保人员须持证上岗，如在维修、维护过程中发生违章操作及安全事故，由此所造成的一切损失由供应商承担。

（五）供应商须设立24小时报修电话，供应商在收到报修通知后4小时内安排人员检修，一般故障12小时内解决，重大故障48小时内解决。

（六）供应商每次维保工作完成时，须在“南京晓庄学院仪器设备维修记录单”上署明检修时间、检修项目、维修情况、更换配件情况及时间，并请空调使用部门有关责任人签字（盖章）确认。

  - 八、其他要求

（一）供应商维保期间，工作场地环境卫生由供应商负责。

（二）供应商维保人员应遵守学校管理规章制度，在维保期间不得影响学校的正常工作秩序。

（三）供应商不得损坏学校财产，否则按损坏情况照价赔偿。

（四）更换下的所有部件应交采购单位国资处回收，未经许可不得自行处理。

（五）帮助采购单位就所维护设备进行资产清查登记。

第五章  评审方法与评审标准

一、定标办法

采用综合评分法，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人。

- 政府采购政策功能落实

1.中小企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商应按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位应按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、政府采购异常低价问题处理方式

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价〈采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

四、评审办法和评审标准

| 评标内容及分值 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（20 分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标供应商报价为评标基准价，其价格分为满分20 分，其他投标供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标供应商的投标报价）×20 分。 磋商小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。 |
| 项目方案（40 分） | 维保技术服务方案（8 分） | 磋商小组根据投标人提供的维保技术服务方案进行综合打分： 服务方案非常详细且科学合理的得8分； 服务方案详细、比较合理的得5分； 服务方案详细性和合理性均有待提高的得3分； 投标文件中未提供服务方案的不得分。 |
|  | 维保组织服务方案（8 分） | 磋商小组根据投标人提供的维保组织服务方案进行综合打分： 服务方案非常详细且科学合理的得8分； 服务方案详细、比较合理的得5分； 服务方案详细性和合理性均有待提高的得3分； 投标文件中未提供服务方案的不得分。 |
|  | 服务质量保障措施（8 分） | 磋商小组根据投标人提供的服务质量保障措施进行综合打分： 服务方案非常详细且科学合理的得8分； 服务方案详细、比较合理的得5分； 服务方案详细性和合理性均有待提高的得3分； 投标文件中未提供服务方案的不得分。 |
|  | 服务安全保障措施（8 分） | 磋商小组根据投标人提供的服务安全保障措施进行综合打分： 保障措施非常详细且科学合理的得8分； 保障措施详细、比较合理的得5分； 保障措施详细性和合理性均有待提高的得3分； 投标文件中未提供保障措施的不得分。 |
|  | 应急预案及处理措施（8 分） | 磋商小组根据投标人提供的应急预案及处理措施进行综合打分： 方案覆盖全面、要点突出、针对性强，内容完整翔实，表述清晰适应度高的得8分； 方案覆盖全面、要点较突出、有一定针对性、内容完整翔实，表述清晰有较高适应度的得5分； 方案覆盖不够全面，细节有待完善的得3分； 投标文件中未提供相关内容的不得分。 |
| 企业实力 （7分） | 管理体系认证（3 分） | 投标人具备 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证（认证范围包含“空调制冷设备的安装、维修、清洗”相关内容），每提供一个得 1 分，满分3 分。（投标文件中须提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 |
|  | 售后服务认证证书（4 分） | 投标人具有商品售后服务认证证书且证书在有效期内的，三星级及以下得2分，四星级得3分，五星级得4分。（认证范围需包含“空调制冷设备的安装、维修、清洗 ”相关内容。投标文件中须提供证书复印件并加盖投标单位公章。） |
|  | 注：以上认证证书必须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查，并提供网站查询结果截图。 |  |
| 服务能力 （15 分） | 项目经理 兼技术负责人（5 分） | 投标人拟派本项目的项目经理兼技术负责人具有暖通工程师证书，制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证的得5分，少一项证书或未提供证书，本项不得分。（投标文件中须提供证书复印件并加盖投标单位公章） |
|  | 维护团队 人员（10 分） | 投标人拟派本项目的维护团队人员（不含项目经理）不低于3人，不足3人不得分： 拟投入本项目的项目团队驻场人员必须持证上岗，驻场人员具有制冷与空调作业证的，每提供一人得1分，满分3分；具有高处作业证书的，每提供一人得1分，满分3分；具有电工作业证的，每提供一人得1分，满分2分；具有焊接与热切割作业证的，每提供一人得1分，满分2分。本项目满分10分，不提供不得分。 （提供证书复印件，并加盖公章。） |
|  | 注：投标文件中必须提供社保部门出具的投标单位为参与本项目人员缴纳的近3个月及以上的连续社保证明、身份证复印件加盖公章，否则本项不得分。制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证均为应急管理厅颁发。暖通工程师证书为政府人社部门颁发。 |  |
| 增值服务（3分） |  | 投标人承诺项目成交后对采购人捐资办学等贡献的，评委根据贡献度酌情打分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，没有不得分（需提供承诺和计划方案）。投标人理性承诺，项目成交后若未履行承诺金额，采购人将从成交方营业款中扣除，用于兑现投标人承诺。 |
| 业绩（15分） |  | 自2023年1月1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似空调设备维保服务业绩，每提供一个类似业绩的得3分，本项满分15分，不提供不得分。 注：投标文件中合同复印件，如上述材料无法体现合同签订时间、项目内容等评审因素，另附业主盖章证明扫描件。同一业主的多项业绩内容仅计分一次，不重复计分。 |

注：1.报价超过采购项目最高限价的为无效投标。

2.所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件（扫描件）并加盖电子公章为依据。未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的数量作为评审依据。供应商在响应文件中提供所有认证、证明和业绩等，若供应商成交后签订合同前提供证明文件原件不全或与采购文件不一致的，则取消成交结果，供应商须承担相应的法律责任。

3.针对评分标准中评分的每一条，须在响应文件中提供相关资料供评委评判，不提供资料视为不具备得分条件。

第六章  响应文件格式

（仅供参考）

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ： (加盖电子公章)

日      期 ：

资格审查索引表

| 序号 | 资格要求 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加。

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页）或半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表））

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

致：南京晓庄学院、江苏川页工程项目管理有限公司

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：            。

供应商（加盖电子公章）：

日  期：

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料)

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

致：南京晓庄学院、江苏川页工程项目管理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中 没有重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖电子公章）：

日  期：

六、法律、行政法规规定的其他条件

七、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。）

八、承诺函

致：南京晓庄学院、江苏川页工程项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（招标文件编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动中不存在：

（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）联合体投标，分包、转包。

特此承诺！

供应商（加盖电子公章）：

日  期：

八、法人授权书

致：南京晓庄学院、江苏川页工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于___________（供应商住址）的___________（供应商名称）法定代表人_______（姓名、职务）代表本公司授权_______（被授权投标代表姓名、职务）为本公司的合法投标代表，就贵方组织的         （竞争性磋商文件编号：            ）投标、合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年______月_____日生效，特此声明。

被授权投标代表无转委托权。

法定代表人和被授权投标代表身份证复印件。

供应商名称（加盖电子公章）：________________

法定代表人（签字或盖章）：________________

被授权投标代表（签字或盖章）：________________

被授权投标代表联系电话：____________

日期：____________

九、响应函

致：南京晓庄学院

江苏川页工程项目管理有限公司

根据贵方的项目编号为        的                项目磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

名          称：（盖          章）

地          址：

邮          编：

联    系    人：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十、小微企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏川页工程项目管理有限公司组织的招标文件编号为       ，（项目名称）的磋商活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称（加盖电子公章）：

日  期：

十二、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日 期：

注：1、成交供应商为监狱企业且评审中享受了监狱企业相关政府采购支持政策的，其《监狱企业声明函》将在中标、成交公示中公告，接受社会监督。

十三、报价表

（格式可根据项目情况自行调整）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标文件编号 |  |
| 投标总价（三年） |  |
| 服务期限 | 满足竞争性磋商文件要求。 |
| 供应商是否为小微企业 | □是 □否 |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | □是 □否 |
| 供应商是否属于监狱企业 | □是 □否 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、响应文件所报的响应价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效响应处理。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

4、供应商须根据企业自身实际情况，在“供应商是否为小微企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

供应商全称（加盖电子公章）：

日期：     年   月   日

十四、分项报价表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务分项 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                      （加盖电子公章）

十五、商务和技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 请供应商针对磋商文件第四章项目需求中的内容，全部进行响应。 |  |  | 有材料就提供页码，无材料就空着。 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

请供应商针对磋商文件第四章项目需求中的内容，全部进行响应。

供应商全称（加盖电子公章）：

日期：     年   月   日

十六、其他证明文件

（请按照磋商文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

供应商全称（加盖电子公章）：

日期：     年   月   日

经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

供应商全称（加盖电子公章）：

日期：     年   月   日

（全文完）