锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2026-0007

采购项目名称：锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目

采   购   人：江苏省望虞河锡山管理所

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二六年五月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	5

三、项目技术要求和有关说明	17

四、合同书（格式文本）	40

五、附件	65

# 一、投标邀请函

江苏省鸿源招标代理股份有限公司受江苏省望虞河锡山管理所的委托，对锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1、项目名称：锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目

2、采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2026-0007

3、项目最高限价：517.6016万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4、服务期：2年。合同一年一签。

6、采购方式：公开招标

7、采购人：江苏省望虞河锡山管理所

8、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、本项目是否专门面向中小企业：否

10、本项目不接受联合体投标

## （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业政策:本项目不专门面向中小企业；

4、本项目的特定资格要求：/。

## （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏省鸿源招标代理股份有限公司将以电话咨询、邮箱（jshywxfgs@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年5月25日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-HYGS-G2026-0007项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（jshywxfgs@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

## （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

## （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年6月11日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年6月11日09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

## （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

## （九）投标有效期：开标之日起90天

## （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十一）其他

采购人：江苏省望虞河锡山管理所

联系人：穆科峰

采购机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼

联系人：肖峻岭

电  话：15386237908

邮  编：210000

# 二、投标人须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购网--苏采云平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏省鸿源招标代理股份有限公司。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏省鸿源招标代理股份有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏省鸿源招标代理股份有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏省鸿源招标代理股份有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.服务保障承诺（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.投标供应商基本情况表（格式见附件）

7.主要人员配置表（格式见附件）

8.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

9.技术方案

10.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

11.要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

12.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（供应商综合情况）和暗标（服务方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注，暗标（服务方案）。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

## （七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限上传（递交）的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中需提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容，启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（由评标委员会决定时长）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

## （九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（由评标委员会决定时长）。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业政策:本项目不专门面向中小企业 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查询，供应商无需提供证明材料） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | 主要人员配置表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | 按招标文件要求提供相关证明材料 |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |
| 10 | 关于符合本国产品标准的声明函 | 本项目为锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目，投标文件模板中关于符合本国产品标准的声明函不做要求，可不用填写具体内容，直接签章上传。 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

6.评标标准：详见附件。

## （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏省鸿源招标代理股份有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏省鸿源招标代理股份有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏省鸿源招标代理股份有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

①提供虚假材料谋取中标的；

②采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

③与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

④向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

⑤在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑥拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述①至⑤项情形之一的，中标无效。有上述①至⑥项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## （十五）质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## （十六）代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费收费标准为：按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取，100万元以下费率为1.2%，100万—500万之间费率为0.64%，500万—1000万之间费率为0.36%。以中标价作为计算基数。

## （十七）其他：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

## （十八）履约验收：

履约验收参照苏财规〔2024〕7号文关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知执行。政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

# 三、项目技术要求和有关说明

一、项目概况

锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目，包括北兴塘、九里河二个水利枢纽及钱家桥闸站、阙家桥闸站、杨家桥浜闸站、八士港闸站、寺庄闸站、板桥港闸站、南白荡节制闸、园上闸站等八个小口门闸站工程运行及维修养护。

二、服务期

服务期：2年。

三、服务内容及要求

（一）服务范围：包括北兴塘、九里河二个水利枢纽及钱家桥闸站、阙家桥闸站、杨家桥浜闸站、八士港闸站、寺庄闸站、板桥港闸站、南白荡节制闸、园上闸站等八个小口门闸站工程运行及维修养护。

- （二）具体服务清单

| 锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 |
| 1 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽项目养护费用 |
| 2 | 八座小型闸站项目养护费用 |
| 3 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站电气预防性试验费用 |
| 4 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目运维人员费用 |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽项目养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、 | 北兴塘水利枢纽 |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 4 | TL630—40/2600型同步电动机，功率630kW。 |
| 2 | 主水泵 | 台 | 4 | 2200ZLKB15型立式轴流泵，流量15m³/S |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 500KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 13 |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 33 |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 35 |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 1185 |  |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 2 |  |
| 9 | 水系统 | 系统 | 1 | 60(m3/s) |
| 10 | 拍门 10-20m3/S | 扇 | 8 |  |
| 11 | 回转式清污机 | 台 | 4 | 栅体宽度5.5m |
| 12 | 皮带输送机 | 台套 | 1 | 含皮带、滚筒、支架、动力、托辊、张紧轮。 |
| 13 | 桥式起重设备20/5T | 台 | 1 | 按起重机械管理办法对有关项目按年度、季度、月度进行维护保养。 |
| 14 | 电动葫芦2—5T | 台 | 4 | 按起重机械管理办法对有关项目按年度、季度、月度进行维护保养。 |
| 15 | 通风设备 | 台 | 12 |  |
| 16 | 消防系统 | 系统 | 1 | 微型消防站、灭火器、消防箱（栓）、黄沙箱每月检查一次。 |
| 17 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 3 | 16m宽 |
| 18 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 8 | 5.4m宽 |
| 19 | 泵站卷扬式启闭机 | 台套 | 8 | 启门力（kN以下） 2×100 |
| 20 | 船、节卷扬式启闭机 | 台套 | 3 | 启门力（kN以下） 2×320 |
| 21 | 泵站钢丝绳 | m | 560 | 直径24mm，汛前汛后专项养护。 |
| 22 | 船闸钢丝绳 | m | 140 | 直径46mm，汛前汛后专项养护。 |
| 23 | 节制闸钢丝绳 | m | 70 | 直径56mm |
| 24 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 70 |  |
| 25 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 60 |  |
| 26 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 27 | 清污捞草费用 | 次 | 12 | 汛期清污机运行期间水草、树根、垃圾漂浮物清理及外运，按次结算。 |
| 二、 | 九里河水利枢纽 |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 3 | TL630—40/2600型同步电动机，功率630kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 3 | 2200ZLKB15型立式轴流泵，流量15m³/S |
| 3 | 变压器 | 台 | 2 | 250KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 12 |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 25 |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 35 |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 990 |  |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 2 |  |
| 9 | 水系统 | 系统 | 1 | 45(m3/s) |
| 10 | 回转式清污机 | 台 | 6 | 栅体宽度3.2m |
| 11 | 皮带输送机 | 台套 | 1 | 皮带、滚筒、支架、动力、托辊、张紧轮 |
| 12 | 桥式起重起重设备20/5T | 台 | 1 | 按起重机械管理办法对有关项目按年度、季度、月度进行维护保养。 |
| 13 | 通风设备 | 台 | 4 |  |
| 14 | 消防系统 | 系统 | 1 | 微型消防站、灭火器、消防箱（栓）、黄沙箱每月检查一次。 |
| 15 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 3 | 8m宽 |
| 16 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 6 | 6m宽 |
| 17 | 水闸 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 3 | 启门力（kN以下） 2×100 |
| 18 | 船闸钢丝绳深度保养 | m | 210 | 直径26mm，汛前汛后专项养护。 |
| 19 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 70 |  |
| 20 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 60 |  |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 22 | 清污捞草费用 | 次 | 12 | 汛期清污机运行期间水草、树根、垃圾漂浮物清理及外运，按次结算。 |
| 23 | 压力表检测 | 年 | 1 |  |
| 24 | 油品检测 | 年 | 1 |  |

| 八座小型闸站项目养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 钱家桥闸站 |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 3 |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 6m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 100 |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |
| 二 | 阙家桥闸站 |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 | 95kW、80kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 50 | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 宽6m |
| 10 | 电缆 | m | 80 |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |
| 三 | 杨家桥浜闸站 |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 400KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 55 | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 6m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 100 |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |
| 四 | 八士港闸站 |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 4 | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 4 | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 500KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 4 |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 3 |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 8m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 130 |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |
| 五 | 寺庄闸站 |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 | 80kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 2 |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 50 | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 4m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 60 |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |
| 六 | 板桥港闸站 |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 2 |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 6m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 120 |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |
| 七 | 南白荡节制闸 |  |  |  |
| 1 | 开关箱 | 台 | 2 |  |
| 2 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 3 | 钢丝绳 | m | 54 | 直径26mm |
| 4 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 6m宽 |
| 八 | 园上闸站 |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 400KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 液压式启闭机 | 台套 | 1 |  |
| 8 | 钢闸门 | 扇 | 1 | 5m宽 |
| 9 | 电缆 | m | 70 |  |
| 10 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目电气预防性试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 北兴塘水利枢纽 |  |  |
| 1 | 10KV站变压器 | 台 | 1 |
| 2 | 10KV同步电机 | 台 | 4 |
| 3 | 主机、站变电缆（10KV以上35KV以下） | 根次 | 5 |
| 4 | 接地电阻（高压柜、低压柜、电机、变压器） | 系统 | 7 |
| 5 | 主机、站变柜真空断路器 | 系统 | 6 |
| 6 | 主机、站变柜电流互感器 | 台 | 5 |
| 7 | 主机、站变柜、中心点避雷器 | 组 | 5 |
| 8 | 10KV母线 | 段 | 1 |
| 9 | 绝缘子（10KV以上35KV以下） | 个 | 15 |
| 10 | 绝缘套管（10KV以上35KV以下） | 只 | 10 |
| 11 | 隔离刀闸 | 系统 | 1 |
| 12 | 微机保护（进线柜、站变、1号主机-4号主机） | 系统 | 6 |
| 二 | 九里河水利枢纽 |  |  |
| 1 | 10KV站变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 10KV同步电机 | 台 | 3 |
| 3 | 主机、站变电缆（10KV以上35KV以下） | 根次 | 4 |
| 4 | 接地电阻（高压柜、低压柜、电机、变压器) | 系统 | 7 |
| 5 | 真空断路器（计量柜、PT柜、总柜、主机柜、分段柜、隔离柜、站变柜） | 系统 | 12 |
| 6 | 电流互感器（主机柜、站变柜） | 台 | 12 |
| 7 | 中心点避雷器（进线计量柜、PT柜） | 组 | 4 |
| 8 | 10KV母线 | 段 | 2 |
| 9 | 绝缘子（10KV以上35KV以下） | 个 | 42 |
| 10 | 绝缘套管（10KV以上35KV以下） | 只 | 36 |
| 11 | 主机及站变柜接地刀闸 | 只 | 4 |
| 12 | 微机保护（进线柜、站变压器柜、水泵柜、母联) | 系统 | 7 |
| 三 | 八座小型闸站 |  |  |
| 1 | 箱式变压器250KVA | 台 | 3 |
| 2 | 箱式变压器400KVA | 台 | 3 |
| 3 | 箱式变压器500KVA | 台 | 1 |
| 四 | 仪器仪表校验 |  |  |
| 1 | 北兴塘水利枢纽仪器仪表校验 | 项 | 1 |
| 2 | 九里河水利枢纽仪器仪表校验 | 项 | 1 |
| 五 | 安全用具检测 |  |  |
| 1 | 安全用具检测 | 套 | 2 |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目运行服务养护人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 北兴塘、九里河枢纽 |  |  |
| 1 | 项目经理 | 人 | 1 |
| 2 | 电气运行工 | 人 | 5 |
| 3 | 机械运行工 | 人 | 4 |
| 二 | 八座小型闸站 |  |  |
| 1 | 技术负责人 | 人 | 1 |
| 2 | 专职安全员 | 人 | 1 |
| 3 | 机械运行工 | 人 | 1 |
| 4 | 看护人员 | 人 | 8 |
| 备注：人员费用包含工资、社保、公积金、福利以及日常管理餐费、交通费以及其他管理费用。（以上包含汛期运行时24小时运行费用、非汛期24小时值守费用。） |  |  |  |

（三）质量要求：达到《江苏省水闸技术管理办法》及《江苏省泵站技术管理办法》（2020年版）的要求，严格按照水利管理单位安全生产标准化要求进行管理。

（四）人员要求：

1.所配备人员总数不得低于21人的标准，具体配置岗位及工种（包括但不限于）如下：岗位设置需配备项目负责人1人，技术负责人1人，专职安全员1人，高压电工2人，泵站运行工3人，水闸运行工5人，一般工作人员8人（注：男性不得超过63周岁；女性不得超过55周岁，身体健康）。

①项目负责人：负责与采购人及其他相关部门的沟通与对接。

②技术负责人：具有相关泵（闸）站管理经验，负责全面的运行、技术管理工作。

③安全员：具有安全生产类培训合格证书，持证上岗。

④运行人员（不含项目负责人及技术负责人）：具有高压电工2人（具有高压电工证），泵站运行工3人（具有泵站运行工证），水工闸门运行工5人（具有水工闸门运行工证），对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力，男性63周岁以内，女性55周岁以内，持证上岗，在技术负责人的安排下做好相关工作。

⑤一般工作人员：男性63周岁以内，女性55周岁以内，在技术负责人的安排下做好相关工作。

投标人需在人员配置表（格式及内容见附件）中提供此项的最低人员配置。

2.投标人须按规定为从业人员缴纳社会保险、提供相关福利等，人员工资、社保及福利等必须符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策。

3.投标人为全部服务人员购买人身意外伤害险，须报采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

（五）管理要求：

1.组织管理方面

按照项目实际情况及招标单位的具体要求，组织配备相应的运行管理人员，以满足本项目的安全运行管理需要；

负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，运行操作人员必须持证上岗；

按照（江苏省水利工程管理考核标准）建立各项管理规章制度，做好资料的归档和管理工作；

做好项目管理范围内环境卫生。

2.安全管理方面

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护项目权益，保障项目安全；

贯彻执行《无锡市水利安全生产标准化建设管理实施细则》。

3.运行管理方面

掌握水情、雨情、工情，做好防汛抗旱、改善水环境和其他服务工作；

根据项目控制运用原则和上级主管部门的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证项目的正常运行；

对工程进行定期的检查，做好记录，随时掌握工程状态，发现异常情况及时向业主汇报，并根据业主方案处理；

对工程进行日常养护维修，确保项目安全完整。

- 养护要求：

- 所有设备按要求做好每月经常养护、定期（汛前、汛后）养护

- 1.闸门、启闭机运行正常，无异常的振动和噪声；

2.启闭机传动部位每月定期加注润滑油一次，以防磨损、锈蚀；齿轮啮合面无磨损锈蚀；

3.钢丝绳每月一次定期清洗保养并涂抹防水油脂，要求擦洗光亮、上油适度；

4.电动机和水泵表面保持无尘、无油污、无锈蚀；

5.做好水泵轴承的润滑工作，每月加注润滑油脂，油杯内油量充足、油脂每年更换一次；

6.水泵运行正常，无异常的振动和噪声；

7.每月一次清理与检查低压配电装置，配电柜内、外不得有蜘蛛网、飞虫；

8.根据采购人要求做好水闸、泵站台账记录。

（七）维修养护管理要求

1.管理要求

1.1 一般规定

1.1.1闸站主要设备、设施应建立巡视检查制度，根据设备系统运行特点，制定各责任岗位巡回路线、重点巡查项目和巡查周期。

1.1.2检查与养护应有专人负责，按规定要求定期进行。

1.1.3检查工作应做好记录，及时分析整理，定期进行整编和归档。

1.2建筑物检查

1.2.1闸站主要结构部位和其他建筑物的检查可分为经常检查、定期检查、特别检查，它们的检查周期和检查范围为：

经常检查，周期为每周一次，检查范围为闸站范围内的水工建筑物、闸站建筑物、交通桥、工作桥、道路等。闸站运行期间，主要结构部位应每班巡查一次：定期检查为汛前和汛后的各一次，检查范围同经常检查；特别检查为当闸站遭受强热带风暴或台风、暴雨、高潮位、洪水、强烈地震或其他严重自然灾害、重大工程事故时进行的检查，检查范围主要是工程受损部位和重要部位。

1.2.2检查内容：

水面污染、漂浮物与水质情况；土堤、墙后填土有否雨淋沟、沉陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁、害兽为害等；砌石结构有无勾缝脱落、裂缝、渗水、松动、隆起、底部掏空、垫层散失等现象；砌石、混凝土墩、墙有无沉陷、倾斜、滑动；排水设施有无堵塞、损坏、失效；混凝土结构有无人为、机械损坏、剥蚀、露筋、风化、碳化等；

混凝土结构、钢筋混凝土管道是否有裂缝、渗水；伸缩缝与止水是否损坏、渗漏；工程水下部位有无淤积、冲刷，剥蚀损坏等：闸站屋面有否渗漏、墙面裂缝，内外墙涂料、贴面有无剥落，房屋设施有无损坏；金属管道、管壁内外部分及钢支承构件有无锈蚀；其他应检查的项目。

1.3主要设备、设施巡查

1.3.1巡查周期：闸站运行期每班不少于一次，非运行期每天一次。

1.3.2值班人员除正常巡查外，遇有下列情况应增加巡查次数：

恶劣气候：设备过负荷或负荷有显著增加时；设备缺陷近期有发展时；新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。

1.3.3巡视检查由责任值班人员执行，巡视检查中应认真执行安全规程，注意设备及人身安全。

1.3.4巡查人员定期对高压电气设备进行巡查，巡查人员必须持高压电工证；

1.3.5在巡查中发现设备缺陷或异常运行情况，应及时处理并详细记录在运行日志上，对重大缺陷或严重情况应及时向上级汇报。

1.3.6巡查的内容：

养护责任是否落实；卫生保洁与养护维修情况简述；运行状况是否正常：各项技术指标是否正常；安全、消防设施是否完善、可靠：其他需要巡查的情况。

1.3.7巡查的重点：

操作过的设备和投入运行的设备；检修、试验工作中的安全措施；设备缺陷消除后的运行情况；运行参数异常的设备；防火检查。

2机电设备的养护与维修

2.1 一般规定

2.1.1闸站设备的运行、维护应符合国家和地方有关环境保护的规定。

2.1.2水泵、闸门、管道等闸站设备设施检查、维护时，必须采取有效的安全措施，确保人身与设备的安全。

2.1.3起重设备为强制性检验设备，必须按规定检验，合格后方可投入使用。

2.1.4水泵维修后，机组各运行参数在正常允许范围内，无异常振动和声响；

2.1.5闸站机电、仪表与自控设备，应配备易损零配件。

2.1.6闸站机电设备及管配件外表锈蚀及时进场除锈和防腐处理；

2.1.7闸站应做好完整的运行与维护记录，逐步推广电子信息化管理。

2.2水泵机组

2.2.1水泵运行前的检查，应符合下列规定：

盘车检查时，水泵叶轮及电机转子不得有碰檫和轻重不均匀现象；

弹性联轴器的轴向间隙和同轴度，应符合产品的技术要求；水泵机组轴承润滑应良好。油、水系统等辅助设备应完好；水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固；进、出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位：检查相应的进水闸门，应开启；启闭闸门的操作系统工作应正常。

2.2.2水泵运行中的巡视检查，应符合下列规定：水泵机组应在规定的电压、电流、流量、扬程范围内运行；水泵机组在运行中应转向正确，运行平稳，无异常振动与噪声，连接法兰处无漏水；采用油轴承的机组，应检查运行前后油位变化的情况，不应过高或过低，否则应查明原因；轴承允许最高温度不应超过制造厂的规定值，如制造厂无规定，最高温度不应超过下列值：滚动轴承为95℃，滑动轴承为70℃，弹性金属塑料轴承（轴瓦）为65℃；填料函处应有少量滴水，但不应滴水成线。填料函处泵轴应无偏磨、过热现象，温度不大于50℃；水泵运行时，进水池水位不应低于最低运行水位；潜水泵机组应巡视并检查轴承与电机定子绕组的温度以及机组油腔内的含水率，均应在正常范围内；闸站格栅内外水位差不应大于设计要求；任何水泵机组运行时不允许产生汽蚀现象，否则要查明原因。水泵运行应平稳，振动与噪声应在正常范围内；泵机运行中应加强巡视检查，做到“六勤”：勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤清和勤捞。

1）勤看：仪表与监控显示屏，电压、电流、温度、进出水池水位、设备运行工况等应正常；

2）勤听：轴承、叶轮、电机、变压器等，应无不正常的异声；

3）勤嗅：轴封机构、联轴器、电机、电气设备等应无异常的焦味；

4）勤摸：无需采取特别安全措施，能用手摸的部位，用手摸感觉检查温度、振动等，如油箱、冷却水箱、电动机外壳、轴承外壳等部位的温度和振动应正常；

5）勤清：经常做好设备、设施及工作环境的清洁保养工作，经常做好设备的润滑工作；

6）勤捞：经常检查与清除格栅上及水泵内的垃圾，保持闸站排水畅通。

2.2.3水泵机组停止运行后的检查，应符合下列规定：检查与观察机组停机后惰走的时间，应正常合适；机组的轴封机构处渗漏水应符合要求；管路上的止回阀、拍门闭合应紧密，不应有倒流水现象。

柔性止回阀的闭合应正常，不得有回缩现象；出水口闸门应关闭可靠。

2.2.4不经常运行的水泵机组的养护，应符合下列规定：每月试泵一次，每次运行时间不少于15min。

2.2.5水泵的日常养护，应符合下列规定：做好水泵机组的日常清洁工作，外壳应无尘垢（潜水泵机组除外）；紧固机组与管路连接螺栓：做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定；检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、湿度传感器，其参数应符合产品技术要求：按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。

2.2.6水泵电动机启动前的检查，应符合下列规定：测量电动机定子绕组及电缆的绝缘电阻，必须符合安全运行的要求；开启式电动机内部应无杂物；轴承润滑应良好，润滑及冷却水系统应正常；

绕线式电动机的滑环与电刷应接触良好，电刷压力应正常：电动机引出线与电缆连接应紧固，无松动；电动机除湿保温装置电源应断开；电动机外壳接地应牢靠。

2.2.7水泵电动机运行中的检查，应符合下列规定：电动机工作时，电压与电流应在规定的范围内；电动机在运行中，内部不得有碰擦现象与异常的响声；电动机轴承润滑良好，无漏油现象，轴承温度应正常；电动机定子绕组的温升不应超过规定的允许值；电动机的散热装置及冷却系统应完好；绕线式电动机的电刷与滑环接触应良好，不得产生火花及烧毛。

2.2.8水泵电动机的日常养护，应符合下列规定：做好电动机外壳、电缆接线盒等处的清洁工作，并保持清洁；梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿、保温；适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油；冷却水管路应保持畅通无堵；经常做好绕线式电动机的滑环、电刷、电刷架及引线等处的清扫工作，每周至少一次清扫电刷磨损散落的粒子，必须保持该处的清洁。滑环表面如有氧化或凹凸不平，必须磨光并保证圆度及光洁度。如调换电刷，则应与滑环保持面接触，并调整电刷的压力达到规定的要求。

2.3闸门与启闭设备

2.3.1闸门的日常养护，应符合下列规定：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，不得有锈迹：闸门吊点处不得有裂纹或其他缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。

2.3.2启闭设备的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动。主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。

启闭机与闸门吊耳连接，应牢固可靠。

2.3.3启闭设备电动装置的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备电动装置外壳及机构的清扫工作，并保持清洁；经常检查启闭设备电动装置的运行工况，应运行平稳、无异声，无渗漏油、油及限位正确可靠；检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；检查电控箱及电气元器件应完好，工作正常；每月一次拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置。应手感啮合良好；经常检查自控系统中启闭设备电动装置的运行工况，必须与实际工况一致。

2.4清污设备

2.4.1格栅的日常养护，应符合下列规定：及时清除格栅片上的垃圾及污物；及时冲洗格栅平台，保持环境清洁；检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，则应及时整修。

2.5阀门与拍门

2.5.1阀门的日常养护，应符合下列规定：做好阀门的清洁保养工作，保持阀门清洁；阀门的全开、全闭、转向等标牌显示应清晰完整；每月至少一次清除明杆阀门螺杆上的污垢并涂润滑脂，保持阀门启闭灵活；检查电动阀门的电动装置与闸杆传动部件的配合状况应良好。电动阀门启闭时应平稳、无卡涩及突跳等现象；检查与调整阀门填料密封压盖的松紧程度，要求松紧合适，不渗漏；不经常启闭的阀门每月至少启闭一次；每月一次操作与检查手动、电动操作切换装置。

2.5.2拍门的日常养护，应符合下列规定：经常检查门板密封状况，不应有漏水现象；经常注意拍门的运行情况，如有垃圾杂物卡阻应及时清除，不得产生倒流现象；浮箱式拍门的浮箱内不应有漏水现象。

2.5.4拍门的定期维修，应符合下列规定：每年一次检查或更换转动销；每年一次检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；定期检查门板的密封圈。

2.6.1电动葫芦的日常养护，应符合下列规定：检查钢丝绳索具，应完好。每季至少一次对钢丝绳、索具涂抹防锈油；检查升、降及行走机构，运行应灵活、稳定、制动可靠：检查升、降及行走机构的限位，位置应准确、可靠；检查电控箱及手控按钮箱，应正常可靠；检查接地线，应连接牢靠。如有锈蚀，应涂油漆。

2.6.1闸站消防器材的管理与养护

消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第6 1号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。闸站消防器材的管理与养护还应符合下列规定：灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。

2.6.2闸站的安全色与安全标志应符合下列规定：闸站的安全色应符合现行国家标准《安全色》（GB2893-2008）的规定；闸站的安全标志应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定。

2.6.8电气安全用具的管理，应符合下列规定：电气安全用具应定点放置；

2.7电气设备

2.7.1电气设备的定期清扫、检查及运行中的巡视应符合下列规定：所有电气设备的名称、编号、铭牌应齐全，并固定在醒目的位置。线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色显示相序；每班巡视一次运行中的电气设备，特殊情况应增加巡视次数，并做好记录；电气设备运行参数应每两小时记录一次，有监控系统的应每15min记录一次。如间隔中出现不正常情况，应做记录：每年两次检查、清扫电气设备，恶劣环境应增加清扫次数；电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸。

2.7.4变配电间的防雷和接地装置检查与维修，应符合下列规定：检查接地装置各连接点的接触情况与接地线的损伤、折断和锈蚀等情况：每五年至少一次对含有酸、碱、盐等化学成分的土壤地带检查地面下500mm以上部位接地体、接地线腐蚀程度；防雷装置巡视检查：1）在雷雨季节时，防雷装置的巡视检查每月至少一次；2）避雷针焊接部分应无断裂、锈蚀，接地引下线焊接牢靠；3）避雷器套瓷管应保持清洁，无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；4）避雷器接地应牢固，无断股现象和烧伤痕迹；5）避雷器内部应无异常响声；6）避雷器计数动作应正确；7）雷电后应增加特殊巡视。

2.7.5电力电缆：电力电缆不应过负荷运行，电缆导体长期允许工作温度不应超过制造厂的规定值电力电缆定期巡视周期：

1）敷设在电缆沟、隧道、电缆井及沿桥梁架设的电缆，至少每季度一次。

2）敷设在竖井内与电缆桥架上的电缆，每半年至少一次。

2.7.6电缆线路及电缆线段巡视检查应符合下列规定：电缆线路及电缆线段巡视检查每季度一次：直埋敷设电缆：

1）电缆敷设附近地面应无打桩、挖掘、种植树木或伤及电缆的其他情况；

2）电缆标桩应完好无缺；

3）电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及搭建临时性建筑；

4）室外露出地面电缆和保护钢管不应锈蚀、位移或脱落；

5）引入室内的电缆穿管应封堵严密：

6）对挖掘外露的电缆应加强巡视。

沟道敷设电缆

1）沟道盖板应完整无缺：

2）沟道内电缆支架应牢固，无严重锈蚀；

3）沟道内应无渗漏水与积水，电缆指示牌应完整、无脱落。

电缆终端头与中间接头

1）电缆终端头与中间接头巡视检查每季度一次；

2）终端头和中间接头，不得有龟裂与渗漏油现象；

3）接地线应牢固，无断股、脱落现象；

4）潮湿天气应加强巡视终端头绝缘套管，不应有放电闪烙现象；

5）引线连接处应无过热、熔化现象。

电缆桥架

1）每年一次检查电缆桥架间的连接线与接地线应连接牢靠；

2）每年一次检查钢板电缆桥架的锈蚀程度，如有锈蚀则应及时做防腐处理。

2.7.7电力变压器巡视与检查，应符合下列规定：

日常巡视每天至少一次；

下列情况应增加巡视检查次数：

1）首次投运或检修后投运72h内的变压器；

2）气候突变时（如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）；

3）高温季节与高峰负载期间；

4）变压器过载运行时。

2.7.8低压配电装置的日常养护，应符合下列规定：每月至少一次清扫与检查低压配电装置：检查低压配电装置的连接螺栓，应紧固无松动；做好闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三相同步性良好；检查熔断器、闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应接触紧密，无烧毛及过热现象；及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；检查线圈的绝缘和温升，应符合产品要求；检查与维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。

2.7.9电动机启动装置

l.自耦减压启动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查各接线应紧固牢靠，减压启动的抽头位置应合适：自耦变压器的绝缘应良好，响声应正常：交流接触器机构动作应灵活，触点应完好，接触器的联锁应可靠；各继电器工作应可靠，时间继电器整定应准确，并锁定牢固。

2.软起动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查外控接口等连接线，应牢固无松动；旁路交流接触器、自动空气断路器的日常养护可参照2.7.16条：检查软起动器的工作温度应正常，散热风扇运行应良好；检查启动电流倍数的设定应准确。

2.8仪表与自控

2.8.1检测仪表的日常养护，应符合下列规定：仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀；仪表接地应牢固可靠：仪表供电与过电压保护必须可靠：仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗：仪表显示应正常，否则应及时检查、分析原因，并做好记录。

2.8.2检测仪表的定期维护，应符合下列规定：仪表传感器每月至少清洗一次，清洗后应进行零点和量程检查；自动清洗的传感器，其自动清洗装置每月至少检查一次：流量计应按使用要求，定期委托具有资质的计量单位进行标定；水泵机组检测仪表应按使用维护说明定期校验。

2.8.3自控系统的检查与日常维护，应符合下列规定：检查计算机监控系统及其通讯网络系统，应运行正常：检查就地控制系统，运行应正常；检查各自控元件，如执行元件、信号器、传感器等，工作应正常；各级控制应正常、可靠；监视系统应正常，调节控制可靠、图像清晰；显示、音响报警信号系统应正常、可靠；UPS电源供电应正常，供电容量、时间符合产品要求；仪表、信道及电源的过电压保护应可靠、有效；如软件修改或重新设置，应将修改中设置前后的软件分别备份，并做好修改记录；如运行中出现问题，应详细记录并上报。

3.建筑物的检查

3.1 一般规定

3.1.1对闸站管理范围内建筑物进行检查，如有损坏立即上报采购人，由采购人进行维修，投标人应配合维修。

3.1.2对管理区范围内的生产、生活设施按有关规定进行的安全监督与管理均为检查内容。

3.1.3建筑物检查要做好相应记录。

3.1.4对可能受冰冻破坏的设施（如供、排水管、冷却水管、生活用水水管等）应采取有效的防冻保暖措施。

3.1.5雨雪后应及时消除交通要道与工作桥、交通桥等工作场所的积水、积雪。

3.2进、出水建筑物及引河。

3.2.1进、出水池四边设置的防护栅墙应保持完好。

3.2.2进、出水池旁的杂草、杂物应及时清除，进水池的拦污栅应及时清理。清污机清出的污物、杂物应及时清运至规定地点。

3.2.3进出水池及引河的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。

3.2.4土工建筑物应无雨淋沟、浪窝、塌陷，砌体墙后土方应无塌陷，如发现上述情况，应随即修补，恢复原样。

3.2.5土工、石工的排水设施应保持畅通有效，否则应予及时疏通。

3.2.6砌石勾缝有少量脱落或开裂的，应用水冲洗干净后，再用1:2水泥砂浆重新勾缝。

3.2.7进水建筑物护底的反滤排水应畅通。

3.2.8墩、台表面必须保持清洁，应及时清除青苔、杂草和污物。

3.3泵房

3.3.1闸站运行时应观测旋转机械或水力引起的振动，严禁在共振状态下运行。

3.3.2建筑物屋顶应防止漏水，泛水、天沟、落水斗、水落管应完好且排水畅通；外露的金属结构应定期油漆，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方，应根据具体情况适当增加油漆的次数。

3.3.5门窗应保持清洁完好、无破损，应定期清洁门窗及玻璃，破损的玻璃和小五金配件要及时更换。

3.3.6泵房地面要清洁。

3.3.7栏杆、扶梯、平台等设施应保持清洁，需油漆的应定期油漆，油漆周期为每三年一次。

4.环境

4.1一般规定

4.1.1在执行本章条款时，有关细节应参照环保、环卫、市政等部门的相关规定和要求。

4.1.2在管理区范围内，未经批准，不准违章建筑和违规堆物。严禁在防汛通道和墩、墙安全区内堆置物料。

4.1.3妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，防止人为破坏。

4.2.1服从防汛和上级的调水指令，控制排水量，科学地调节河道径流，保证防汛安全和减轻河水污染、改善水质。

4.3陆域保护

4.3.1闸站管理区范围内的陆域应整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物。

4.3.2闸站管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，门窗明亮，无乱贴、乱挂和明显的污迹及过时的破损宣传品张贴在墙上。

4.3.3闸站管理区道路应保持完好、整洁，应定期清扫，清扫作业应在当日完成。

4.3.4道路排水应畅通，下水道和窨井应定期疏通，污泥应定期清捞，窨井盖损坏、丢失的应及时更换。

5.档案资料

5.1闸站维修养护单位应有熟悉工程管理、懂得维修养护工作及掌握一定档案管理知识的人员管理档案，并建立一套健全的技术资料和档案管理制度。

5.2各类工程和设备均应建立维修养护档案。技术档案应包括以文字、图表等纸质件及音像、电子文档等磁介质、光介质等形式存在的各类资料。技术档案、图表资料等应规范齐全、分类清楚、存放有序、按时归档。

5.3闸站维修养护单位应对工程在维修养护过程中所积累的技术资料进行分类收集、整理、编目、存档。

5.4闸站工程技术档案的主要内容应包括：国家有关法律法规、政策、指令、批示和闸站工程管理、维修养护的各种规范、规程、标准和办法等；检查档案：在巡查、经常检查、定期检查、特别检查中形成的资料；日常养护的记录和形成的资料：

5.5 严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

5.6 维修养护单位应逐步实行技术档案的数字化及计算机管理。

### 四、电气预防性试验

（一）检修内容包括：所有高压供配电柜线路紧固及设备除尘，以及根据《江苏省水利工程高压电气设备预防性试验规定》，需对10KV供电系统以及高压电机、避雷器、高压动力电缆、高压电容器、微机保护装置等进行预防性试验。八座小型闸站箱变在试验完成后需做好箱变内清洁，箱变底座、接地扁铁等重新油漆，电缆洞确保封堵到位。

### （二）执行标准

电气设备预防性试验应严格按照国家标准、省地方有关规定标准及行业规定执行。电试验过程中应严格按照规定的标准和要求做好电气设备调试工作，具体执行有：

1.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）；

2.《江苏省水利工程电气试验技术规定》（苏水运管〔2022〕10号）；

3.《泵站工程管理规程》（DB32/T 4961—2024）；

4.《江苏省泵站技术管理办法》（2020年版）；

5.其他相关行业规定。

### （三）技术要求

1.投标人根据各枢纽特点，需编制合理的试验大纲和配备合理的有资质证书的试验人员。

2.投标人必须按标准及行业规定，做好电气设备的每项试验工作，不得任意降低标准要求和缺项内容。

3.投标人承试过程中，发现设备缺陷或损坏应及时提出整改意见及帮助修复。

4.投标人必须严格按招标单位提供的微机保护定值单整定，不得任意修改参数，若需要，必须取得招标单位的同意，方可修改。

5.投标人必须做好联动试验及电力仪表校验。

6.投标人试验结束后应及时提交正式试验报告（一式两份），试验报告必须加盖单位承试专用章。

### （四）其他要求

1.电气预防性试验每年一次，具体作业时间以采购人通知为准，且必须通过试运行验收。

2.施工日期由采购人每年根据实际情况安排并提前5个工作日通知中标人，单次服务期为30日历天；除因雨天可适当延期外，需按时完成项目施工，误期违约金为每日2000元，延期时间超过15日，招标单位有权终止合同并要求中标价10%的赔偿。

3.合同有效期内，中标人必须配合采购人做好如机电设备故障排查，零星缺陷处理等维持机电设备良好状态的工作。

五、付款方式：

1.水利枢纽运行服务外包：合同签订后预付水利枢纽运行服务外包部分单年度合同金额的30%，每年合同价除以12为每月外包经费，月度考核的级别作为与养护单位的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。

2.机电设备养护：固定单价，数量按实结算。合同签订后预付机电设备养护部分单年度合同金额的30%，每年合同期满后，经采购人履约验收合格后付清余款。压力表检测、油品检测费用按实结算。

3.电气预防性试验：固定单价，数量按实结算。合同签订后预付电气预防性试验部分单年度合同金额的30%，每年履约验收合格后付清当年所有款项。

具体考核标准参照附件一。

六、其他说明

（一）在服务期间，如中标供应商被检查到存在无人值守情况，根据实际情况，每次扣除服务费用至少人民币叁仟元（3000元）。如中标供应商三次被检查到无人值守情况，采购人可单方面解除服务合同，无需支付中标供应商服务期费用。

（二）供方应该认真做好项目属地管理范围内的水利工程设施的防盗、防火等安全保卫工作。因乙方工作失职造成管理范围内的水利工程设施损坏、物资（设备）失窃的，乙方需照价赔偿。

（三）服务期间的安全措施由乙方自己解决，若发生安全责任事故乙方自负，乙方要做到文明安全服务。

（四）项目验收考核要求：由招标人按相关规定进行验收、考核。

（五）本项目水电费由采购人支付。

附件一

锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目

考核办法

第一条  为加强水利配套工程管理，科学、规范、精细地评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，参照《江苏省水利工程管理考核办法》，结合小型闸站实际，制定本办法。

第二条  本办法只适用于江苏省望虞河锡山管理所管辖下的小型闸站工程。

第三条  本办法考核的对象为养护单位。

第四条  本着“重在平时、抓在平时、平时与考时一个样”的原则进行考核。

第五条  考核方式为月度考核。月度考核每月不定时对闸站进行检查考核。

第六条  按照设备运行管理、设备安全管理、维修管理、安全保卫、环境卫生和台账资料，共六大类别分别执行相应的考核标准进行考核。

第七条  考核实行100分制。

考核结果为95分以上（含95分）为A级；考核结果低于95分且高于85分为B级；考核结果低于85分且高于75分的为C级；考核结果低于75分的为D级；一个合同期内累计2个月月度考核得分低于75分时终止合同，一切损失由中标方负责。

第八条  每年合同价除以12为每月养护经费，月度考核的级别作为与养护单位的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次。考核结果为A级以上，支付经费全额；考核结果为B级，支付90%的经费；考核结果为C级，支付80%的经费。考核结果为D级，支付70%的经费。

第九条  养护单位应根据考核标准加强工程日常养护管理工作，同时，应按照考核扣分原因及整改意见，努力提高管理水平。

第十条  养护单位如有工作人员请假，养护单位负责人需做好工作安排并及时书面汇报至管理所。在管理所经常检查与定期考核中，根据招投标文件中每个闸站的人员配置，若发现人员缺岗，于当月养护经费中扣除3000元。若被上级部门检查到有人员缺岗，于当月养护经费中扣除5000元。

第十一条 未定期维修、未及时上报存在问题及解决方案、未及时按解决方案进行维修于当月养护经费中扣除3000元。

第十二条 江苏省望虞河锡山管理所有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改，中标单位需无条件执行。

附件二

锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目考核评分表

管理单位： 江苏省望虞河锡山管理所             考核人：                                         考核日期：       年      月    日

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.管理体制及运行机制 | 养护单位须不折不扣执行管理单位工作调度指令；自觉接受管理单位的日常监督检查；主动配合管理单位做好目标管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理工作等；对运行人员实行考勤制度，人员离岗必须实行请假制度。 | 10 | 不执行管理单位指令，做不到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度扣5分。 人员离岗无请假记录，扣5分。 |  |  |  |
| 2.机构设置及人员配备 | 岗位设置合理，人员配备满足项目管理需要。设置管理岗位网络图、运行班组网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗。认真执行管理单位提出的更换不合格运行人员的要求。 | 5 | 不坚决执行管理单位更换不合格人员要求的，此项不得分。 岗位不合理、人员配备不满足需要扣3分；无管理网络图、未设置运行班组网络图扣2—4分；运行班组关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗扣3分。 |  |  |  |
| 3.精神文明 | 养护单位上下团结。工作人员敬业爱岗。 单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生。 保持好管理区域内环境整洁、优美。 | 5 | 有人员出现严重违法乱纪的，此项不得分。 单位人员不团结扣2分；管理区域内不符合环境卫生要求的，扣2—5分；绿化养护不符合要求，扣2—5分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 4.水行政管理 | 坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利设施的行为，采取有效措施予以制止并上报管理单位。外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域。 | 10 | 发现危害设施安全，未及时采取有效措施制止的，每起扣1分，未及时上报的每起扣2分；未经批准，随便放外来人员进入管理区域的，每起扣2分。 |  |  |  |
| 5.隐患安全管理 | 按照安全生产标准化要求，每月进行管理范围内的安全隐患排查，对项目安全隐患情况清楚，并做好台账记录。项目除险加固或更新改造前应有安全度汛措施。 | 10 | 无每月安全隐患排查记录，扣5分；安全隐患项目隐患不清楚，扣3分，无安全度汛措施，扣2分。 |  |  |  |
| 6.安全生产 | 配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作；实行24小时值班制度；运行值班中禁止饮酒；逐级签订安全生产责任状；按规定定期巡查安全设施和装置；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；遵守安全生产操作规程，严格执行二票三制，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和人为责任事故；无重大安全责任事故和重大经济损失；发生事故及时如实汇报；禁止与闸站运行无关人员出现在闸站内。 | 15 | 出现重大责任事故，此项不得分；运行人员未持证上岗，此项不得分。发生事故隐瞒不报，此项不得分；汛期运行中饮酒，此项不得分。汛期运行无人值班。此项不得分；未配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作，扣5分；无安全生产责任状，扣10分；无安全生产管理机构人员，扣2分；不执行二票三制，扣3分；安全生产规章制度不健全，扣1分；不遵守安全生产操作规程，发生人为事故，扣5分；发现与闸站运行无关人员出现在闸站内，扣2分。 |  |  |  |
| 三、运行管理 |  | 45 |  |  |  |  |
| 7.生产及技术管理 | 严格执行管理单位的调度指令，调度运行规范；每天对泵站、水闸管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每周对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行检查；每年汛期前后配合管理单位对泵站、水闸各部位进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时配合管理单位进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月养护管理小结。按《泵站技术管理规程》《水闸工程管理规程》的要求对各类设备进行检查、保养。 | 10 | 不严格执行调度指令，不得分。未按规定配合管理单位开展检查，每缺1项，扣2分。检查内容不全面、不规范，扣2分；记录不规范、不详细，扣2分；无养护总结，扣2分。未按要求进行检查、保养，扣3分。 |  |  |  |
| 8.泵房水闸周边环境 | 泵房、水闸内整洁卫生，门窗明亮；工具、物件等摆放整齐；周边场地清洁、整齐，无纸屑、烟头等杂物。 | 10 | 泵房、水闸内不整洁卫生，扣4分；工具、物件摆放混乱，扣3分；周边不清洁、有纸屑、烟头等杂物，扣3分。 |  |  |  |
| 9.设备及建筑物维修管理 | 养护范围内的设备出现问题及时上报并附维修计划，按计划对设备进行维修，在计划内完成维修并验收合格。 养护范围内的建筑物出现问题及时上报并配合维修单位进行维修。 | 10 | 发现问题不及时上报扣5分，未按计划及时维修扣5分，不配合维修单位进行维修扣2分。 |  |  |  |
| 10.控制运用 | 做好每月机组试运行，做好汛期机组运行及值班工作，做好水闸的运行；发现问题及时汇报，确保主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，配合管理单位做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《泵站技术管理规程》进行开关机操作。 按规定做好泵站、水闸的日常检查、定期检查、特别检查、变配电运行记录、开机前检查、开机操作票、停机操作票、运行检查数据记录、交接班记录、主机组及辅机巡查、船闸运行、节制闸运行等台账记录。 | 15 | 发现机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣5分，未做好汛期的泵站、水闸运行工作，一次扣2分；未配合管理单位做好施工安全的，扣2分。未严格执行《泵站技术管理规程》进行开关机操作的，扣5分。未按规定做好台账记录，缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分3类10项。每个单项扣分后最低得分为0分。                            养护单位负责人：

## 附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）        元 ；人民币（小写）        元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 合同款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在招标、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，供需双方各执二份，代理公司一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                      乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

年 月 日                          乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

年 月 日

五、合同条款

甲    方： 江苏省望虞河锡山管理所

地    址：

联系电话：

乙    方：

法定代表人：

地    址：

联系电话：

根据《江苏省水利工程管理条例》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方选聘乙方对锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目（项目名称）提供养护服务。

第一章 养护服务基本情况

第一条  项目内容

项目名称：锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目

养护类型：  其他养护

坐落位置：  锡山区

第二章 养护服务期限

第二条  养护管理服务期限为2年。自    年   月   日起至   年  月   日止。合同一年一签。

第三章 养护服务事项、要求与标准

第三条 服务内容及要求

- （一）服务范围：包括北兴塘、九里河二个水利枢纽及钱家桥闸站、阙家桥闸站、杨家桥浜闸站、八士港闸站、寺庄闸站、板桥港闸站、南白荡节制闸、园上闸站等八个小口门闸站工程运行及维修养护。

- （二）具体服务清单

| 锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 |
| 1 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽项目养护费用 |
| 2 | 八座小型闸站项目养护费用 |
| 3 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站电气预防性试验费用 |
| 4 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目运维人员费用 |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽项目养护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 北兴塘水利枢纽 |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 4 |
| 2 | 主水泵 | 台 | 4 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 13 |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 33 |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 35 |
| 7 | 母线、电缆 | m | 1185 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 2 |
| 9 | 水系统 | 系统 | 1 |
| 10 | 拍门 10-20m3/S | 扇 | 8 |
| 11 | 回转式清污机 | 台 | 4 |
| 12 | 皮带输送机 | 台套 | 1 |
| 13 | 桥式起重设备20/5T | 台 | 1 |
| 14 | 电动葫芦2—5T | 台 | 4 |
| 15 | 通风设备 | 台 | 12 |
| 16 | 消防系统 | 系统 | 1 |
| 17 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 3 |
| 18 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 8 |
| 19 | 泵站卷扬式启闭机 | 台套 | 8 |
| 20 | 船、节卷扬式启闭机 | 台套 | 3 |
| 21 | 泵站钢丝绳 | m | 560 |
| 22 | 船闸钢丝绳 | m | 140 |
| 23 | 节制闸钢丝绳 | m | 70 |
| 24 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 70 |
| 25 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 60 |
| 26 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |
| 27 | 清污捞草费用 | 次 | 12 |
| 二、 | 九里河水利枢纽 |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 3 |
| 2 | 主水泵 | 台 | 3 |
| 3 | 变压器 | 台 | 2 |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 12 |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 25 |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 35 |
| 7 | 母线、电缆 | m | 990 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 2 |
| 9 | 水系统 | 系统 | 1 |
| 10 | 回转式清污机 | 台 | 6 |
| 11 | 皮带输送机 | 台套 | 1 |
| 12 | 桥式起重起重设备20/5T | 台 | 1 |
| 13 | 通风设备 | 台 | 4 |
| 14 | 消防系统 | 系统 | 1 |
| 15 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 3 |
| 16 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 6 |
| 17 | 水闸 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 3 |
| 18 | 船闸钢丝绳深度保养 | m | 210 |
| 19 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 70 |
| 20 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 60 |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |
| 22 | 清污捞草费用 | 次 | 12 |
| 23 | 压力表检测 | 年 | 1 |
| 24 | 油品检测 | 年 | 1 |

| 八座小型闸站项目养护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 钱家桥闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 5 | 开关箱 | 台 | 3 |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 10 | 电缆 | m | 100 |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |
| 二 | 阙家桥闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 8 | 钢丝绳 | m | 50 |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 10 | 电缆 | m | 80 |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |
| 三 | 杨家桥浜闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 8 | 钢丝绳 | m | 55 |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 10 | 电缆 | m | 100 |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |
| 四 | 八士港闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 4 |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 4 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 开关柜 | 台 | 4 |
| 5 | 开关箱 | 台 | 3 |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 10 | 电缆 | m | 130 |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |
| 五 | 寺庄闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |
| 5 | 开关箱 | 台 | 2 |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 8 | 钢丝绳 | m | 50 |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 10 | 电缆 | m | 60 |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |
| 六 | 板桥港闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |
| 5 | 开关箱 | 台 | 2 |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 10 | 电缆 | m | 120 |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |
| 七 | 南白荡节制闸 |  |  |
| 1 | 开关箱 | 台 | 2 |
| 2 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |
| 3 | 钢丝绳 | m | 54 |
| 4 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 八 | 园上闸站 |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |
| 7 | 液压式启闭机 | 台套 | 1 |
| 8 | 钢闸门 | 扇 | 1 |
| 9 | 电缆 | m | 70 |
| 10 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目电气预防性试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 北兴塘水利枢纽 |  |  |
| 1 | 10KV站变压器 | 台 | 1 |
| 2 | 10KV同步电机 | 台 | 4 |
| 3 | 主机、站变电缆（10KV以上35KV以下） | 根次 | 5 |
| 4 | 接地电阻（高压柜、低压柜、电机、变压器） | 系统 | 7 |
| 5 | 主机、站变柜真空断路器 | 系统 | 6 |
| 6 | 主机、站变柜电流互感器 | 台 | 5 |
| 7 | 主机、站变柜、中心点避雷器 | 组 | 5 |
| 8 | 10KV母线 | 段 | 1 |
| 9 | 绝缘子（10KV以上35KV以下） | 个 | 15 |
| 10 | 绝缘套管（10KV以上35KV以下） | 只 | 10 |
| 11 | 隔离刀闸 | 系统 | 1 |
| 12 | 微机保护（进线柜、站变、1号主机-4号主机） | 系统 | 6 |
| 二 | 九里河水利枢纽 |  |  |
| 1 | 10KV站变压器 | 台 | 2 |
| 2 | 10KV同步电机 | 台 | 3 |
| 3 | 主机、站变电缆（10KV以上35KV以下） | 根次 | 4 |
| 4 | 接地电阻（高压柜、低压柜、电机、变压器) | 系统 | 7 |
| 5 | 真空断路器（计量柜、PT柜、总柜、主机柜、分段柜、隔离柜、站变柜） | 系统 | 12 |
| 6 | 电流互感器（主机柜、站变柜） | 台 | 12 |
| 7 | 中心点避雷器（进线计量柜、PT柜） | 组 | 4 |
| 8 | 10KV母线 | 段 | 2 |
| 9 | 绝缘子（10KV以上35KV以下） | 个 | 42 |
| 10 | 绝缘套管（10KV以上35KV以下） | 只 | 36 |
| 11 | 主机及站变柜接地刀闸 | 只 | 4 |
| 12 | 微机保护（进线柜、站变压器柜、水泵柜、母联) | 系统 | 7 |
| 三 | 八座小型闸站 |  |  |
| 1 | 箱式变压器250KVA | 台 | 3 |
| 2 | 箱式变压器400KVA | 台 | 3 |
| 3 | 箱式变压器500KVA | 台 | 1 |
| 四 | 仪器仪表校验 |  |  |
| 1 | 北兴塘水利枢纽仪器仪表校验 | 项 | 1 |
| 2 | 九里河水利枢纽仪器仪表校验 | 项 | 1 |
| 五 | 安全用具检测 |  |  |
| 1 | 安全用具检测 | 套 | 2 |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目运行服务养护人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 北兴塘、九里河枢纽 |  |  |
| 1 | 项目经理 | 人 | 1 |
| 2 | 电气运行工 | 人 | 5 |
| 3 | 机械运行工 | 人 | 4 |
| 二 | 八座小型闸站 |  |  |
| 1 | 技术负责人 | 人 | 1 |
| 2 | 专职安全员 | 人 | 1 |
| 3 | 机械运行工 | 人 | 1 |
| 4 | 看护人员 | 人 | 8 |
| 备注：人员费用包含工资、社保、公积金、福利以及日常管理餐费、交通费以及其他管理费用。（以上包含汛期运行时24小时运行费用、非汛期24小时值守费用。） |  |  |  |

（三）质量要求：达到《江苏省水闸技术管理办法》及《江苏省泵站技术管理办法》（2020年版）的要求，严格按照水利管理单位安全生产标准化要求进行管理。

（四）人员要求：

1.所配备人员总数不得低于21人的标准，具体配置岗位及工种（包括但不限于）如下：岗位设置需配备项目负责人1人，技术负责人1人，专职安全员1人，高压电工2人，泵站运行工3人，水闸运行工5人，一般工作人员8人（注：男性不得超过63周岁；女性不得超过55周岁，身体健康）。

①项目负责人：负责与采购人及其他相关部门的沟通与对接。

②技术负责人：具有相关泵（闸）站管理经验，负责全面的运行、技术管理工作。

③安全员：具有安全生产类培训合格证书，持证上岗。

④运行人员（不含项目负责人及技术负责人）：具有高压电工2人（具有高压电工证），泵站运行工3人（具有泵站运行工证），水工闸门运行工5人（具有水工闸门运行工证），对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力，男性63周岁以内，女性55周岁以内，持证上岗，在技术负责人的安排下做好相关工作。

⑤一般工作人员：男性63周岁以内，女性55周岁以内，在技术负责人的安排下做好相关工作。

投标人需在人员配置表（格式及内容见附件）中提供此项的最低人员配置。

2.投标人须按规定为从业人员缴纳社会保险、提供相关福利等，人员工资、社保及福利等必须符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策。

3.投标人为全部服务人员购买人身意外伤害险，须报采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

（五）管理要求：

1.组织管理方面

按照项目实际情况及招标单位的具体要求，组织配备相应的运行管理人员，以满足本项目的安全运行管理需要；

负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，运行操作人员必须持证上岗；

按照（江苏省水利工程管理考核标准）建立各项管理规章制度，做好资料的归档和管理工作；

做好项目管理范围内环境卫生。

2.安全管理方面

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护项目权益，保障项目安全；

贯彻执行《无锡市水利安全生产标准化建设管理实施细则》。

3.运行管理方面

掌握水情、雨情、工情，做好防汛抗旱、改善水环境和其他服务工作；

根据项目控制运用原则和上级主管部门的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证项目的正常运行；

对工程进行定期的检查，做好记录，随时掌握工程状态，发现异常情况及时向业主汇报，并根据业主方案处理；

对工程进行日常养护维修，确保项目安全完整。

- （六）养护要求：所有设备按要求做好每月经常养护、定期（汛前、汛后）养护

- 1.闸门、启闭机运行正常，无异常的振动和噪声；

2.启闭机传动部位每月定期加注润滑油一次，以防磨损、锈蚀；齿轮啮合面无磨损锈蚀；

3.钢丝绳每月一次定期清洗保养并涂抹防水油脂，要求擦洗光亮、上油适度；

4.电动机和水泵表面保持无尘、无油污、无锈蚀；

5.做好水泵轴承的润滑工作，每月加注润滑油脂，油杯内油量充足、油脂每年更换一次；

6.水泵运行正常，无异常的振动和噪声；

7.每月一次清理与检查低压配电装置，配电柜内、外不得有蜘蛛网、飞虫；

8.根据采购人要求做好水闸、泵站台账记录。

（七）维修养护管理要求

1.管理要求

1.1 一般规定

1.1.1闸站主要设备、设施应建立巡视检查制度，根据设备系统运行特点，制定各责任岗位巡回路线、重点巡查项目和巡查周期。

1.1.2检查与养护应有专人负责，按规定要求定期进行。

1.1.3检查工作应做好记录，及时分析整理，定期进行整编和归档。

1.2建筑物检查

1.2.1闸站主要结构部位和其他建筑物的检查可分为经常检查、定期检查、特别检查，它们的检查周期和检查范围为：

经常检查，周期为每周一次，检查范围为闸站范围内的水工建筑物、闸站建筑物、交通桥、工作桥、道路等。闸站运行期间，主要结构部位应每班巡查一次：定期检查为汛前和汛后的各一次，检查范围同经常检查；特别检查为当闸站遭受强热带风暴或台风、暴雨、高潮位、洪水、强烈地震或其他严重自然灾害、重大工程事故时进行的检查，检查范围主要是工程受损部位和重要部位。

1.2.2检查内容：

水面污染、漂浮物与水质情况；土堤、墙后填土有否雨淋沟、沉陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁、害兽为害等；砌石结构有无勾缝脱落、裂缝、渗水、松动、隆起、底部掏空、垫层散失等现象；砌石、混凝土墩、墙有无沉陷、倾斜、滑动；排水设施有无堵塞、损坏、失效；混凝土结构有无人为、机械损坏、剥蚀、露筋、风化、碳化等；

混凝土结构、钢筋混凝土管道是否有裂缝、渗水；伸缩缝与止水是否损坏、渗漏；工程水下部位有无淤积、冲刷，剥蚀损坏等：闸站屋面有否渗漏、墙面裂缝，内外墙涂料、贴面有无剥落，房屋设施有无损坏；金属管道、管壁内外部分及钢支承构件有无锈蚀；其他应检查的项目。

1.3主要设备、设施巡查

1.3.1巡查周期：闸站运行期每班不少于一次，非运行期每天一次。

1.3.2值班人员除正常巡查外，遇有下列情况应增加巡查次数：

恶劣气候：设备过负荷或负荷有显著增加时；设备缺陷近期有发展时；新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。

1.3.3巡视检查由责任值班人员执行，巡视检查中应认真执行安全规程，注意设备及人身安全。

1.3.4巡查人员定期对高压电气设备进行巡查，巡查人员必须持高压电工证；

1.3.5在巡查中发现设备缺陷或异常运行情况，应及时处理并详细记录在运行日志上，对重大缺陷或严重情况应及时向上级汇报。

1.3.6巡查的内容：

养护责任是否落实；卫生保洁与养护维修情况简述；运行状况是否正常：各项技术指标是否正常；安全、消防设施是否完善、可靠：其他需要巡查的情况。

1.3.7巡查的重点：

操作过的设备和投入运行的设备；检修、试验工作中的安全措施；设备缺陷消除后的运行情况；运行参数异常的设备；防火检查。

2.机电设备的养护与维修

2.1 一般规定

2.1.1闸站设备的运行、维护应符合国家和地方有关环境保护的规定。

2.1.2水泵、闸门、管道等闸站设备设施检查、维护时，必须采取有效的安全措施，确保人身与设备的安全。

2.1.3起重设备为强制性检验设备，必须按规定检验，合格后方可投入使用。

2.1.4水泵维修后，机组各运行参数在正常允许范围内，无异常振动和声响；

2.1.5闸站机电、仪表与自控设备，应配备易损零配件。

2.1.6闸站机电设备及管配件外表锈蚀及时进场除锈和防腐处理；

2.1.7闸站应做好完整的运行与维护记录，逐步推广电子信息化管理。

2.2水泵机组

2.2.1水泵运行前的检查，应符合下列规定：

盘车检查时，水泵叶轮及电机转子不得有碰檫和轻重不均匀现象；

弹性联轴器的轴向间隙和同轴度，应符合产品的技术要求；水泵机组轴承润滑应良好。油、水系统等辅助设备应完好；水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固；进、出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位：检查相应的进水闸门，应开启；启闭闸门的操作系统工作应正常。

2.2.2水泵运行中的巡视检查，应符合下列规定：水泵机组应在规定的电压、电流、流量、扬程范围内运行；水泵机组在运行中应转向正确，运行平稳，无异常振动与噪声，连接法兰处无漏水；采用油轴承的机组，应检查运行前后油位变化的情况，不应过高或过低，否则应查明原因；轴承允许最高温度不应超过制造厂的规定值，如制造厂无规定，最高温度不应超过下列值：滚动轴承为95℃，滑动轴承为70℃，弹性金属塑料轴承（轴瓦）为65℃；填料函处应有少量滴水，但不应滴水成线。填料函处泵轴应无偏磨、过热现象，温度不大于50℃；水泵运行时，进水池水位不应低于最低运行水位；潜水泵机组应巡视并检查轴承与电机定子绕组的温度以及机组油腔内的含水率，均应在正常范围内；闸站格栅内外水位差不应大于设计要求；任何水泵机组运行时不允许产生汽蚀现象，否则要查明原因。水泵运行应平稳，振动与噪声应在正常范围内；泵机运行中应加强巡视检查，做到“六勤”：勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤清和勤捞。

1）勤看：仪表与监控显示屏，电压、电流、温度、进出水池水位、设备运行工况等应正常；

2）勤听：轴承、叶轮、电机、变压器等，应无不正常的异声；

3）勤嗅：轴封机构、联轴器、电机、电气设备等应无异常的焦味；

4）勤摸：无需采取特别安全措施，能用手摸的部位，用手摸感觉检查温度、振动等，如油箱、冷却水箱、电动机外壳、轴承外壳等部位的温度和振动应正常；

5）勤清：经常做好设备、设施及工作环境的清洁保养工作，经常做好设备的润滑工作；

6）勤捞：经常检查与清除格栅上及水泵内的垃圾，保持闸站排水畅通。

2.2.3水泵机组停止运行后的检查，应符合下列规定：检查与观察机组停机后惰走的时间，应正常合适；机组的轴封机构处渗漏水应符合要求；管路上的止回阀、拍门闭合应紧密，不应有倒流水现象。

柔性止回阀的闭合应正常，不得有回缩现象；出水口闸门应关闭可靠。

2.2.4不经常运行的水泵机组的养护，应符合下列规定：每月试泵一次，每次运行时间不少于15min。

2.2.5水泵的日常养护，应符合下列规定：做好水泵机组的日常清洁工作，外壳应无尘垢（潜水泵机组除外）；紧固机组与管路连接螺栓：做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定；检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、湿度传感器，其参数应符合产品技术要求：按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。

2.2.6水泵电动机启动前的检查，应符合下列规定：测量电动机定子绕组及电缆的绝缘电阻，必须符合安全运行的要求；开启式电动机内部应无杂物；轴承润滑应良好，润滑及冷却水系统应正常；

绕线式电动机的滑环与电刷应接触良好，电刷压力应正常：电动机引出线与电缆连接应紧固，无松动；电动机除湿保温装置电源应断开；电动机外壳接地应牢靠。

2.2.7水泵电动机运行中的检查，应符合下列规定：电动机工作时，电压与电流应在规定的范围内；电动机在运行中，内部不得有碰擦现象与异常的响声；电动机轴承润滑良好，无漏油现象，轴承温度应正常；电动机定子绕组的温升不应超过规定的允许值；电动机的散热装置及冷却系统应完好；绕线式电动机的电刷与滑环接触应良好，不得产生火花及烧毛。

2.2.8水泵电动机的日常养护，应符合下列规定：做好电动机外壳、电缆接线盒等处的清洁工作，并保持清洁；梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿、保温；适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油；冷却水管路应保持畅通无堵；经常做好绕线式电动机的滑环、电刷、电刷架及引线等处的清扫工作，每周至少一次清扫电刷磨损散落的粒子，必须保持该处的清洁。滑环表面如有氧化或凹凸不平，必须磨光并保证圆度及光洁度。如调换电刷，则应与滑环保持面接触，并调整电刷的压力达到规定的要求。

2.3闸门与启闭设备

2.3.1闸门的日常养护，应符合下列规定：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，不得有锈迹：闸门吊点处不得有裂纹或其他缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。

2.3.2启闭设备的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动。主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。

启闭机与闸门吊耳连接，应牢固可靠。

2.3.3启闭设备电动装置的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备电动装置外壳及机构的清扫工作，并保持清洁；经常检查启闭设备电动装置的运行工况，应运行平稳、无异声，无渗漏油、油及限位正确可靠；检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；检查电控箱及电气元器件应完好，工作正常；每月一次拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置。应手感啮合良好；经常检查自控系统中启闭设备电动装置的运行工况，必须与实际工况一致。

2.4清污设备

2.4.1格栅的日常养护，应符合下列规定：及时清除格栅片上的垃圾及污物；及时冲洗格栅平台，保持环境清洁；检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，则应及时整修。

2.5阀门与拍门

2.5.1阀门的日常养护，应符合下列规定：做好阀门的清洁保养工作，保持阀门清洁；阀门的全开、全闭、转向等标牌显示应清晰完整；每月至少一次清除明杆阀门螺杆上的污垢并涂润滑脂，保持阀门启闭灵活；检查电动阀门的电动装置与闸杆传动部件的配合状况应良好。电动阀门启闭时应平稳、无卡涩及突跳等现象；检查与调整阀门填料密封压盖的松紧程度，要求松紧合适，不渗漏；不经常启闭的阀门每月至少启闭一次；每月一次操作与检查手动、电动操作切换装置。

2.5.2拍门的日常养护，应符合下列规定：经常检查门板密封状况，不应有漏水现象；经常注意拍门的运行情况，如有垃圾杂物卡阻应及时清除，不得产生倒流现象；浮箱式拍门的浮箱内不应有漏水现象。

2.5.4拍门的定期维修，应符合下列规定：每年一次检查或更换转动销；每年一次检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；定期检查门板的密封圈。

2.6.1电动葫芦的日常养护，应符合下列规定：检查钢丝绳索具，应完好。每季至少一次对钢丝绳、索具涂抹防锈油；检查升、降及行走机构，运行应灵活、稳定、制动可靠：检查升、降及行走机构的限位，位置应准确、可靠；检查电控箱及手控按钮箱，应正常可靠；检查接地线，应连接牢靠。如有锈蚀，应涂油漆。

2.6.1闸站消防器材的管理与养护

消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第6 1号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。闸站消防器材的管理与养护还应符合下列规定：灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。

2.6.2闸站的安全色与安全标志应符合下列规定：闸站的安全色应符合现行国家标准《安全色》（GB2893-2008）的规定；闸站的安全标志应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定。

2.6.8电气安全用具的管理，应符合下列规定：电气安全用具应定点放置；

2.7电气设备

2.7.1电气设备的定期清扫、检查及运行中的巡视应符合下列规定：所有电气设备的名称、编号、铭牌应齐全，并固定在醒目的位置。线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色显示相序；每班巡视一次运行中的电气设备，特殊情况应增加巡视次数，并做好记录；电气设备运行参数应每两小时记录一次，有监控系统的应每15min记录一次。如间隔中出现不正常情况，应做记录：每年两次检查、清扫电气设备，恶劣环境应增加清扫次数；电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸。

2.7.4变配电间的防雷和接地装置检查与维修，应符合下列规定：检查接地装置各连接点的接触情况与接地线的损伤、折断和锈蚀等情况：每五年至少一次对含有酸、碱、盐等化学成分的土壤地带检查地面下500mm以上部位接地体、接地线腐蚀程度；防雷装置巡视检查：1）在雷雨季节时，防雷装置的巡视检查每月至少一次；2）避雷针焊接部分应无断裂、锈蚀，接地引下线焊接牢靠；3）避雷器套瓷管应保持清洁，无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；4）避雷器接地应牢固，无断股现象和烧伤痕迹；5）避雷器内部应无异常响声；6）避雷器计数动作应正确；7）雷电后应增加特殊巡视。

2.7.5电力电缆：电力电缆不应过负荷运行，电缆导体长期允许工作温度不应超过制造厂的规定值电力电缆定期巡视周期：

1）敷设在电缆沟、隧道、电缆井及沿桥梁架设的电缆，至少每季度一次。

2）敷设在竖井内与电缆桥架上的电缆，每半年至少一次。

2.7.6电缆线路及电缆线段巡视检查应符合下列规定：电缆线路及电缆线段巡视检查每季度一次：直埋敷设电缆：

1）电缆敷设附近地面应无打桩、挖掘、种植树木或伤及电缆的其他情况；

2）电缆标桩应完好无缺；

3）电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及搭建临时性建筑；

4）室外露出地面电缆和保护钢管不应锈蚀、位移或脱落；

5）引入室内的电缆穿管应封堵严密：

6）对挖掘外露的电缆应加强巡视。

沟道敷设电缆

1）沟道盖板应完整无缺：

2）沟道内电缆支架应牢固，无严重锈蚀；

3）沟道内应无渗漏水与积水，电缆指示牌应完整、无脱落。

电缆终端头与中间接头

1）电缆终端头与中间接头巡视检查每季度一次；

2）终端头和中间接头，不得有龟裂与渗漏油现象；

3）接地线应牢固，无断股、脱落现象；

4）潮湿天气应加强巡视终端头绝缘套管，不应有放电闪烙现象；

5）引线连接处应无过热、熔化现象。

电缆桥架

1）每年一次检查电缆桥架间的连接线与接地线应连接牢靠；

2）每年一次检查钢板电缆桥架的锈蚀程度，如有锈蚀则应及时做防腐处理。

2.7.7电力变压器巡视与检查，应符合下列规定：

日常巡视每天至少一次；

下列情况应增加巡视检查次数：

1）首次投运或检修后投运72h内的变压器；

2）气候突变时（如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）；

3）高温季节与高峰负载期间；

4）变压器过载运行时。

2.7.8低压配电装置的日常养护，应符合下列规定：每月至少一次清扫与检查低压配电装置：检查低压配电装置的连接螺栓，应紧固无松动；做好闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三相同步性良好；检查熔断器、闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应接触紧密，无烧毛及过热现象；及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；检查线圈的绝缘和温升，应符合产品要求；检查与维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。

2.7.9电动机启动装置

l.自耦减压启动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查各接线应紧固牢靠，减压启动的抽头位置应合适：自耦变压器的绝缘应良好，响声应正常：交流接触器机构动作应灵活，触点应完好，接触器的联锁应可靠；各继电器工作应可靠，时间继电器整定应准确，并锁定牢固。

2.软起动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查外控接口等连接线，应牢固无松动；旁路交流接触器、自动空气断路器的日常养护可参照2.7.16条：检查软起动器的工作温度应正常，散热风扇运行应良好；检查启动电流倍数的设定应准确。

2.8仪表与自控

2.8.1检测仪表的日常养护，应符合下列规定：仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀；仪表接地应牢固可靠：仪表供电与过电压保护必须可靠：仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗：仪表显示应正常，否则应及时检查、分析原因，并做好记录。

2.8.2检测仪表的定期维护，应符合下列规定：仪表传感器每月至少清洗一次，清洗后应进行零点和量程检查；自动清洗的传感器，其自动清洗装置每月至少检查一次：流量计应按使用要求，定期委托具有资质的计量单位进行标定；水泵机组检测仪表应按使用维护说明定期校验。

2.8.3自控系统的检查与日常维护，应符合下列规定：检查计算机监控系统及其通讯网络系统，应运行正常：检查就地控制系统，运行应正常；检查各自控元件，如执行元件、信号器、传感器等，工作应正常；各级控制应正常、可靠；监视系统应正常，调节控制可靠、图像清晰；显示、音响报警信号系统应正常、可靠；UPS电源供电应正常，供电容量、时间符合产品要求；仪表、信道及电源的过电压保护应可靠、有效；如软件修改或重新设置，应将修改中设置前后的软件分别备份，并做好修改记录；如运行中出现问题，应详细记录并上报。

3.建筑物的检查

3.1 一般规定

3.1.1对闸站管理范围内建筑物进行检查，如有损坏立即上报采购人，由采购人进行维修，投标人应配合维修。

3.1.2对管理区范围内的生产、生活设施按有关规定进行的安全监督与管理均为检查内容。

3.1.3建筑物检查要做好相应记录。

3.1.4对可能受冰冻破坏的设施（如供、排水管、冷却水管、生活用水水管等）应采取有效的防冻保暖措施。

3.1.5雨雪后应及时消除交通要道与工作桥、交通桥等工作场所的积水、积雪。

3.2进、出水建筑物及引河。

3.2.1进、出水池四边设置的防护栅墙应保持完好。

3.2.2进、出水池旁的杂草、杂物应及时清除，进水池的拦污栅应及时清理。清污机清出的污物、杂物应及时清运至规定地点。

3.2.3进出水池及引河的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。

3.2.4土工建筑物应无雨淋沟、浪窝、塌陷，砌体墙后土方应无塌陷，如发现上述情况，应随即修补，恢复原样。

3.2.5土工、石工的排水设施应保持畅通有效，否则应予及时疏通。

3.2.6砌石勾缝有少量脱落或开裂的，应用水冲洗干净后，再用1:2水泥砂浆重新勾缝。

3.2.7进水建筑物护底的反滤排水应畅通。

3.2.8墩、台表面必须保持清洁，应及时清除青苔、杂草和污物。

3.3泵房

3.3.1闸站运行时应观测旋转机械或水力引起的振动，严禁在共振状态下运行。

3.3.2建筑物屋顶应防止漏水，泛水、天沟、落水斗、水落管应完好且排水畅通；外露的金属结构应定期油漆，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方，应根据具体情况适当增加油漆的次数。

3.3.5门窗应保持清洁完好、无破损，应定期清洁门窗及玻璃，破损的玻璃和小五金配件要及时更换。

3.3.6泵房地面要清洁。

3.3.7栏杆、扶梯、平台等设施应保持清洁，需油漆的应定期油漆，油漆周期为每三年一次。

4.环境

4.1一般规定

4.1.1在执行本章条款时，有关细节应参照环保、环卫、市政等部门的相关规定和要求。

4.1.2在管理区范围内，未经批准，不准违章建筑和违规堆物。严禁在防汛通道和墩、墙安全区内堆置物料。

4.1.3妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，防止人为破坏。

4.2.1服从防汛和上级的调水指令，控制排水量，科学地调节河道径流，保证防汛安全和减轻河水污染、改善水质。

4.3陆域保护

4.3.1闸站管理区范围内的陆域应整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物。

4.3.2闸站管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，门窗明亮，无乱贴、乱挂和明显的污迹及过时的破损宣传品张贴在墙上。

4.3.3闸站管理区道路应保持完好、整洁，应定期清扫，清扫作业应在当日完成。

4.3.4道路排水应畅通，下水道和窨井应定期疏通，污泥应定期清捞，窨井盖损坏、丢失的应及时更换。

5.档案资料

5.1闸站维修养护单位应有熟悉工程管理、懂得维修养护工作及掌握一定档案管理知识的人员管理档案，并建立一套健全的技术资料和档案管理制度。

5.2各类工程和设备均应建立维修养护档案。技术档案应包括以文字、图表等纸质件及音像、电子文档等磁介质、光介质等形式存在的各类资料。技术档案、图表资料等应规范齐全、分类清楚、存放有序、按时归档。

5.3闸站维修养护单位应对工程在维修养护过程中所积累的技术资料进行分类收集、整理、编目、存档。

5.4闸站工程技术档案的主要内容应包括：国家有关法律、法规、政策、指令、批示和闸站工程管理、维修养护的各种规范、规程、标准和办法等；检查档案：在巡查、经常检查、定期检查、特别检查中形成的资料；日常养护的记录和形成的资料：

5.5 严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

5.6 维修养护单位应逐步实行技术档案的数字化及计算机管理。

第四章 电气预防性试验

第四条 服务内容及要求

（一）检修内容包括：所有高压供配电柜线路紧固及设备除尘，以及根据《江苏省水利工程高压电气设备预防性试验规定》，需对10KV供电系统以及高压电机、避雷器、高压动力电缆、高压电容器、微机保护装置等进行预防性试验。八座小型闸站箱变在试验完成后需做好箱变内清洁，箱变底座、接地扁铁等重新油漆，电缆洞确保封堵到位。

### （二）执行标准

电气设备预防性试验应严格按照国家标准、省地方有关规定标准及行业规定执行。电试验过程中应严格按照规定的标准和要求做好电气设备调试工作，具体执行有：

1.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）；

2.《江苏省水利工程电气试验技术规定》（苏水运管〔2022〕10号）；

3.《泵站工程管理规程》（DB32/T 4961—2024）；

4.《江苏省泵站技术管理办法》（2020年版）；

5.其他相关行业规定。

### （三）技术要求

1.投标人根据各枢纽特点，需编制合理的试验大纲和配备合理的有资质证书的试验人员。

2.投标人必须按标准及行业规定，做好电气设备的每项试验工作，不得任意降低标准要求和缺项内容。

3.投标人承试过程中，发现设备缺陷或损坏应及时提出整改意见及帮助修复。

4.投标人必须严格按招标单位提供的微机保护定值单整定，不得任意修改参数，若需要，必须取得招标单位的同意，方可修改。

5.投标人必须做好联动试验及电力仪表校验。

6.投标人试验结束后应及时提交正式试验报告（一式两份），试验报告必须加盖单位承试专用章。

### （四）其他要求

1.电气预防性试验每年一次，具体作业时间以采购人通知为准，且必须通过试运行验收。

2.施工日期由采购人每年根据实际情况安排并提前5个工作日通知中标人，单次服务期为30日历天；除因雨天可适当延期外，需按时完成项目施工，误期违约金为每日2000元，延期时间超过15日，招标单位有权终止合同并要求中标价10%的赔偿。

3.合同有效期内，中标人必须配合采购人做好如机电设备故障排查，零星缺陷处理等维持机电设备良好状态的工作。

第五章 养护服务经费管理

第五条 养护服务经费说明

1.每年养护服务经费金额为    万元，其中

2.具体考核标准见《锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目考核办法》。

3.中标方应该认真做好闸站管理范围内的水利工程设施的防盗、防火等安全保卫工作。因中标方工作失职造成管理范围内的水利工程设施损坏、物资（设备）失窃的，中标方将照价赔偿。

4.养护服务费用主要用于以下开支：

管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

除主机、辅机、金属结构以及供配电系统的主要设备中大修或其他维修主要部件更换、建筑物大规模维修或整体改造等项目外，单次维修金额不超过5000元的机电设备维修及日常维修养护管理要求内的定期检修和零星维修以及日常巡视中发现问题后的突击抢修费用（含配件、材料、人工；但不含主要部件更换）。（工程建设质保范围内的维修除外）

- 办公费用；

- 法定税费；

- 养护管理企业的利润（甲方无义务保证乙方能够获得利润）；

- (4)/                     。

乙方按照上述标准收取养护服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

第六条  养护管理服务费于本合同约定的服务期限开始之日起计收，但若乙方实际提供养护服务的时间晚于合同约定的时间，则以乙方实际提供养护服务的时间为准。

第七条  1.水利枢纽运行服务外包：合同签订后预付水利枢纽运行服务外包部分单年度合同金额的30%，每年合同价除以12为每月外包经费，月度考核的级别作为与养护单位的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。

2.机电设备养护：固定单价，数量按实结算。合同签订后预付机电设备养护部分单年度合同金额的30%，每年合同期满后，经采购人履约验收合格后付清余款。压力表检测、油品检测费用按实结算。

3.电气预防性试验：固定单价，数量按实结算。合同签订后预付电气预防性试验部分单年度合同金额的30%，每年履约验收合格后付清当年所有款项。

具体考核标准参照附件一。

第六章 双方的权利义务

第八条　甲方的权利义务

1.依据有关法律法规的规定，协助乙方制订本养护管理区域养护管理方面的规章制度，并协助乙方实施。

2.授权乙方采取批评、规劝、警告等方式制止业主和非业主使用人违反养护管理相关规定的行为；

3.与乙方协商确定养护管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告。监督检查乙方各项方案和计划的实施。

4.在养护管理服务期限开始前   30  日内，向乙方提供和移交下列养护资料：

（1）养护的报建、批准文件，规划图、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，附属配套设施等竣工验收资料；

（2）设施设备订货合同及安装、使用说明、产品合格证明和维护保养等技术资料；

（3）养护管理区域内各类建（构）筑物、场所（地）、设施（设备）的清单；

（4）养护及配套设施的产权清单；

（5）养护的使用、维护和管理所必需的其他资料。

5.甲方有权聘请专业机构对养护服务资金年度预决算和养护服务资金的收支情况进行审计；聘请专业机构的费用由养护使用人承担，专业机构由甲方选定。

6.不干涉乙方正常的养护服务活动。

第九条　乙方的权利义务

1.在本养护管理区域内设立独立核算的专门机构负责本养护的日常管理工作。

2.根据法律、法规的有关规定和本合同的约定，自主开展各项养护管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供养护服务的便利获取不当利益。

3.建立养护管理档案，及时记载变更情况。

4.结合本养护的实际情况，编制养护服务方案，年度管理计划、年度维修养护计划。

5.对本养护的设施设备进行月度安全检查，发现安全隐患及时整改。

6.乙方可以根据养护服务合同的约定聘请专业公司承担机电设备、清洁卫生、园林绿化、工程维修等专项服务，但不得将养护管理的整体责任以承包、租赁或其他方式转让给其他单位或个人。

7.协助维护养护管理区域秩序，做好安全防范工作，发生安全事故可采取应急措施，并应及时向甲方报告，协助做好救助工作。

8.本合同终止，按有关规定移交全部养护档案资料、资金和物品。

9.乙方的养护管理人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，养护管理人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，与甲方无涉。

10.乙方不得将养护管理用房用于非法活动或者挪作他用。

11.除本合同另有约定外，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

第七章 履约验收

履约验收参照苏财规〔2024〕7号文关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知执行。政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

第八章 违约责任

第十条  履约保证金

履约保证金的金额：中标价的 10%，中标方在收到成交通知书后，须在合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

第十一条  乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行维修义务的，甲方可以自行或委托第三方维修，维修费用及造成的其他损失由乙方承担。

第十二条  任何一方无合法理由提前解除合同的，应向对方支付合同总价10％的违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十三条  乙方在合同终止后，不移交养护管理权，不撤出本养护和有关档案资料等，每逾期一日应向甲方支付委托期限内平均养护管理年度费用千分之二的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十四条  以下情况乙方不承担责任：

1.因不可抗力导致养护管理服务中断的；

2.乙方已履行本合同约定义务，但因养护本身固有瑕疵造成损失的；

3.因维修养护设施设备需要且事先已告知业主和养护使用人，暂时停水、停电、停止设施设备使用等造成损失的；

4.因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的；

第九章 附 则

第十五条  本合同终止后10日内乙方完成向甲方或甲方委托的新养护管理单位交接的手续。若合同已终止，但甲方委托的新养护管理单位未能及时到位的，在新的养护管理企业接管本养护项目之前，乙方应当应甲方的要求暂时（一般不超过三个月）继续为甲方提供养护管理服务，甲方应按乙方的实际服务时间支付相应的养护服务费用。

第十六条　本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十七条　本合同之附件均为合同有效组成部分，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

第十八条  本合同在履行中如发生争议，双方可以协商解决，协商不成的，可以选择第  2  种法律途径解决：

1.向     /       仲裁委员会申请仲裁；

2.向 甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十九条　本合同正本连同附件    页，一式  五  份，甲乙双方各执二份，代理公司一份，具有同等法律效力。

第二十条  本合同自 甲乙双方签章之日 起生效。

附件一

锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目

考核办法

第一条  为加强水利配套工程管理，科学、规范、精细地评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，参照《江苏省水利工程管理考核办法》，结合小型闸站实际，制定本办法。

第二条  本办法只适用于江苏省望虞河锡山管理所管辖下的小型闸站工程。

第三条  本办法考核的对象为养护单位。

第四条  本着“重在平时、抓在平时、平时与考时一个样”的原则进行考核。

第五条  考核方式为月度考核。月度考核每月不定时对闸站进行检查考核。

第六条  按照设备运行管理、设备安全管理、维修管理、安全保卫、环境卫生和台账资料，共六大类别分别执行相应的考核标准进行考核。

第七条  考核实行100分制。

考核结果为95分以上（含95分）为A级；考核结果低于95分且高于85分为B级；考核结果低于85分且高于75分的为C级；考核结果低于75分的为D级；一个合同期内累计2个月月度考核得分低于75分时终止合同，一切损失由中标方负责。

第八条  每年合同价除以12为每月养护经费，月度考核的级别作为与养护单位的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次。考核结果为A级以上，支付经费全额；考核结果为B级，支付90%的经费；考核结果为C级，支付80%的经费。考核结果为D级，支付70%的经费。

第九条  养护单位应根据考核标准加强工程日常养护管理工作，同时，应按照考核扣分原因及整改意见，努力提高管理水平。

第十条  养护单位如有工作人员请假，养护单位负责人需做好工作安排并及时书面汇报至管理所。在管理所经常检查与定期考核中，根据招投标文件中每个闸站的人员配置，若发现人员缺岗，于当月养护经费中扣除3000元。若被上级部门检查到有人员缺岗，于当月养护经费中扣除5000元。

第十一条 未定期维修、未及时上报存在问题及解决方案、未及时按解决方案进行维修于当月养护经费中扣除3000元。

第十二条 江苏省望虞河锡山管理所有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改，中标单位需无条件执行。

附件二

锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目考核评分表

管理单位： 江苏省望虞河锡山管理所             考核人：                                          考核日期：       年      月    日

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.管理体制及运行机制 | 养护单位须不折不扣执行管理单位工作调度指令；自觉接受管理单位的日常监督检查；主动配合管理单位做好目标管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理工作等；对运行人员实行考勤制度，人员离岗必须实行请假制度。 | 10 | 不执行管理单位指令，做不到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度扣5分。 人员离岗无请假记录，扣5分。 |  |  |  |
| 2.机构设置及人员配备 | 岗位设置合理，人员配备满足项目管理需要。设置管理岗位网络图、运行班组网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗。认真执行管理单位提出的更换不合格运行人员的要求。 | 5 | 不坚决执行管理单位更换不合格人员要求的，此项不得分。 岗位不合理、人员配备不满足需要扣3分；无管理网络图、未设置运行班组网络图扣2—4分；运行班组关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗扣3分。 |  |  |  |
| 3.精神文明 | 养护单位上下团结。工作人员敬业爱岗。 单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生。 保持好管理区域内环境整洁、优美。 | 5 | 有人员出现严重违法乱纪的，此项不得分。 单位人员不团结扣2分；管理区域内不符合环境卫生要求的，扣2—5分；绿化养护不符合要求，扣2—5分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 4.水行政管理 | 坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利设施的行为，采取有效措施予以制止并上报管理单位。外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域。 | 10 | 发现危害设施安全，未及时采取有效措施制止的，每起扣1分，未及时上报的每起扣2分；未经批准，随便放外来人员进入管理区域的，每起扣2分。 |  |  |  |
| 5.隐患安全管理 | 按照安全生产标准化要求，每月进行管理范围内的安全隐患排查，对项目安全隐患情况清楚，并做好台账记录。项目除险加固或更新改造前应有安全度汛措施。 | 10 | 无每月安全隐患排查记录，扣5分；安全隐患项目隐患不清楚，扣3分，无安全度汛措施，扣2分。 |  |  |  |
| 6.安全生产 | 配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作；实行24小时值班制度；运行值班中禁止饮酒；逐级签订安全生产责任状；按规定定期巡查安全设施和装置；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；遵守安全生产操作规程，严格执行二票三制，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和人为责任事故；无重大安全责任事故和重大经济损失；发生事故及时如实汇报；禁止与闸站运行无关人员出现在闸站内。 | 15 | 出现重大责任事故，此项不得分；运行人员未持证上岗，此项不得分。发生事故隐瞒不报，此项不得分；汛期运行中饮酒，此项不得分。汛期运行无人值班。此项不得分；未配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作，扣5分；无安全生产责任状，扣10分；无安全生产管理机构人员，扣2分；不执行二票三制，扣3分；安全生产规章制度不健全，扣1分；不遵守安全生产操作规程，发生人为事故，扣5分；发现与闸站运行无关人员出现在闸站内，扣2分。 |  |  |  |
| 三、运行管理 |  | 45 |  |  |  |  |
| 7.生产及技术管理 | 严格执行管理单位的调度指令，调度运行规范；每天对泵站、水闸管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每周对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行检查；每年汛期前后配合管理单位对泵站、水闸各部位进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时配合管理单位进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月养护管理小结。按《泵站技术管理规程》《水闸工程管理规程》的要求对各类设备进行检查、保养。 | 10 | 不严格执行调度指令，不得分。未按规定配合管理单位开展检查，每缺1项，扣2分。检查内容不全面、不规范，扣2分；记录不规范、不详细，扣2分；无养护总结，扣2分。未按要求进行检查、保养，扣3分。 |  |  |  |
| 8.泵房水闸周边环境 | 泵房、水闸内整洁卫生，门窗明亮；工具、物件等摆放整齐；周边场地清洁、整齐，无纸屑、烟头等杂物。 | 10 | 泵房、水闸内不整洁卫生，扣4分；工具、物件摆放混乱，扣3分；周边不清洁、有纸屑、烟头等杂物，扣3分。 |  |  |  |
| 9.设备及建筑物维修管理 | 养护范围内的设备出现问题及时上报并附维修计划，按计划对设备进行维修，在计划内完成维修并验收合格。 养护范围内的建筑物出现问题及时上报并配合维修单位进行维修。 | 10 | 发现问题不及时上报扣5分，未按计划及时维修扣5分，不配合维修单位进行维修扣2分。 |  |  |  |
| 10.控制运用 | 做好每月机组试运行，做好汛期机组运行及值班工作，做好水闸的运行；发现问题及时汇报，确保主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，配合管理单位做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《泵站技术管理规程》进行开关机操作。 按规定做好泵站、水闸的日常检查、定期检查、特别检查、变配电运行记录、开机前检查、开机操作票、停机操作票、运行检查数据记录、交接班记录、主机组及辅机巡查、船闸运行、节制闸运行等台账记录。 | 15 | 发现机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣5分，未做好汛期的泵站、水闸运行工作，一次扣2分；未配合管理单位做好施工安全的，扣2分。未严格执行《泵站技术管理规程》进行开关机操作的，扣5分。未按规定做好台账记录，缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分3类10项。每个单项扣分后最低得分为0分。                            养护单位负责人：

安全生产管理协议

甲方：江苏省望虞河锡山管理所

乙方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国劳动法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

为确保                      顺利完成，江苏省望虞河锡山管理所 （甲方）特与                （乙方）签订安全生产管理协议：

一、乙方必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产主体责任，建立覆盖全员的安全生产责任制。

二、乙方必须坚决落实安全生产培训制度，必须配备安全员，相关岗位需持证上岗；在岗人员必须按照法律法规参加安全培训教育，新进人员必须经过安全培训教育后才能上岗。

三、乙方必须全面认知风险，辨识危险源，熟练掌握消防设施操作技能，提高风险控制和应急处置能力。

四、乙方必须加强现场管理，至少包括以下内容：

1.乙方应严格按照招标文件要求配置项目管理、运行及看护人员，不在名单上人员原则上不允许出现在项目范围内，杜绝无关人员留宿、玩耍等情况出现。在日常服务工作中，如有亲友等来拜访，乙方应主动报备，主动接受监管，杜绝饮酒、捕鱼等可能引发安全的事情。

2.乙方应加强闸站管理范围管理，对出现在管理范围内的无关人员应及时劝离，对设置的救生设施每周至少检查一次，发现损坏、丢失情况应及时主动报甲方补充完善。

3.现场安全负责人应对机械、电气设备等定期进行安全检查，每周不少于一次，发现隐患及时处理。

4.闸站范围内必须配备消防器材等安全防护设备并定期检查，发现过期等问题及时报甲方补充。

5.进入闸站，不得赤膊、穿拖鞋，严禁酒后作业。

6.严禁操作工无证上岗，操作工在作业时间内不准擅自离开工作岗位，严格执行操作规程。

7.乙方应注重用电安全，配备必要的用电保护装置，严禁乱拉乱接，电气设备及架设的电线（缆）应有电力标记。

8.动火作业必须做好安全防护，履行报批手续，否则，不得进行施工作业。

9.高空作业必须做好安全防护，履行报批手续，否则，不得进行施工作业。

五、乙方必须提供符合职业卫生条件的工作场所，为员工配备符合要求的劳动防护用品。

六、乙方必须严格安全生产现场管理，执行岗位操作规程，坚决杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为。

七、项目经理、安全员必须坚守岗位，因故离开岗位应报请甲方同意，且指定专人负责。

八、甲方不定期进行安全检查，如发现乙方违反安全要求、存在事故隐患，将及时通知乙方整改，乙方应在规定的时间内完成整改要求，并将整改结果报请甲方验收复查。

九、如发现由于项目经理、安全员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者甲方有权通知乙方整改，或调换项目经理、安全员。

甲方：江苏省望虞河锡山管理所（盖章）   乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

（或授权委托人）                    （或授权委托人）

地址：                              地址：

年  月  日                          年  月  日

# 五、附件

## 附件一：

### 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

### 二、评分标准

（一）评分项目及分值

（1）投标报价                     25分

（2）企业综合实力                 25分

（3）技术方案（暗标）             50分

（二）具体评分标准如下：

明标部分：

1.投标报价（25分）

各投标人的投标报价满足招标文件要求者为有效报价，所有有效投标价格的最低价为满分，其价格分为25分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.企业综合实力（25分）

（1）业绩（6分）：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每个得2分，本项最高得6分。（注：投标文件中须提供合同扫描件加盖公章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）

（2）资源配置（16分）

1）项目负责人（4分）

①投标供应商拟任的项目负责人具有水利类或机电类工程师职称的得2分，具有水利类或机电类高级工程师及以上职称的得4分，不具有的不得分；本项最高得4分。（需提供资格证书扫描件并电子签章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）
    2）技术负责人（4分）

投标供应商拟任的技术负责人具有水利类或机电类工程师职称的得2分，具有水利类或机电类高级工程师及以上职称的得4分，不具有的不得分；本项最高得4分。（需提供资格证书扫描件并电子签章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）

3）除项目负责人和技术负责人外项目组成员（8分）

在满足采购需求的基础上：

①具有桥式起重机特种设备作业人员证（Q2）的得2分，本项最高得2分；

②每增加高压电工证书，有一个得1分，本项最高得3分；

③具有低压电工证书，有一个得1分，本项最高得1分；

④每增加泵站运行管理工证书，有一个得1分，本项最高得2分。

（3）体系证书（3分）：投标供应商具备质量管理体系认证证书（有效期内）得1分；具备环境管理体系认证证书（有效期内）得1分；具备职业安全健康管理体系认证证书（有效期内）的得1分。 本项最高得3分。（注：投标文件中须提供证书扫描件加盖公章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）

注：除项目负责人、技术负责人外，其他人员可兼任。项目负责人、技术负责人、项目组成员需提供由投标供应商为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的证明材料上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。

暗标部分：

3.技术方案（50分）

（1）运行管理及设备养护总体方案（6分）：①投标供应商对本项目所要求工作内容的方案总体设想及思路；②运行管理及设备养护方案针对性内容。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得3分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（2）运行管护保障措施（6分）：①运行管护人员组织保障；②管理体系、技术规范保障措施；③物资供应保障措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（3）运行管护制度体系（4分）：①运行管理制度；②检修工作制度；③套闸管理工作制度；④安全管理制度。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1分；存在1处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（4）安全生产方案（6分）：①安全生产组织管理体系；②安全生产实施方案；③应急处置方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（5）检查方案（6分）：①日常巡查；②定期检查；③专项检查方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（6）养护方案（10分）：①主机泵养护方案；②闸门养护方案；③启闭机养护方案；④电气设备养护方案；⑤自动监控系统养护方案；⑥辅机养护方案；⑦起重设备养护方案；⑧拦污栅养护方案；⑨土工养护方案；⑩石工养护方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1分；存在1处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（7）各类巡查记录表制作情况（7分）：①提供日常巡视记录表；②提供经常检查记录表；③提供定期检查记录表；④提供维养记录；⑤提供调度通知记录；⑥提供运行日志及运行参数记录；⑦提供操作票等技术性表格。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1分；存在1处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

（8）防汛方案（5分）：①防汛组织体系；②防汛责任制落实方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2.5分；存在1处瑕疵的得1.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在2处及以上瑕疵的不得分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

评标说明：

1.评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

2.评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2026-0007

采购项目名称：锡山区属地管理的城市防洪工程运行及维修养护项目

投标人：

年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏省鸿源招标代理股份有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司（单位）愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

### （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏省鸿源招标代理股份有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件：

法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

### 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件：

### （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）  在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-HYGS-G2026-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标人公章          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏省鸿源招标代理股份有限公司有权将相关内容进行公示。

（六）细目报价表（格式）：

细目报价表

投标供应商名称（盖章）                             政府采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 二年运维费用（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026年—2027年 | 2027年—2028年 | 小计 |
| 1 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽项目养护费用 |  |  |  |
| 2 | 八座小型闸站项目养护费用 |  |  |  |
| 3 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站电气预防性试验费用 |  |  |  |
| 4 | 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目运维人员费用 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽项目养护年费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一、 | 北兴塘水利枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 4 |  |  | TL630—40/2600型同步电动机，功率630kW。 |
| 2 | 主水泵 | 台 | 4 |  |  | 2200ZLKB15型立式轴流泵，流量15m³/S |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 500KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 13 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 33 |  |  |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 35 |  |  |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 1185 |  |  |  |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 9 | 水系统 | 系统 | 1 |  |  | 60(m3/s) |
| 10 | 拍门 10-20m3/S | 扇 | 8 |  |  |  |
| 11 | 回转式清污机 | 台 | 4 |  |  | 栅体宽度5.5m |
| 12 | 皮带输送机 | 台套 | 1 |  |  | 含皮带、滚筒、支架、动力、托辊、张紧轮。 |
| 13 | 桥式起重设备20/5T | 台 | 1 |  |  | 按起重机械管理办法对有关项目按年度、季度、月度进行维护保养。 |
| 14 | 电动葫芦2—5T | 台 | 4 |  |  | 按起重机械管理办法对有关项目按年度、季度、月度进行维护保养。 |
| 15 | 通风设备 | 台 | 12 |  |  |  |
| 16 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |  | 微型消防站、灭火器、消防箱（栓）、黄沙箱每月检查一次。 |
| 17 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 3 |  |  | 16m宽 |
| 18 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 8 |  |  | 5.4m宽 |
| 19 | 泵站卷扬式启闭机 | 台套 | 8 |  |  | 启门力（kN以下） 2×100 |
| 20 | 船、节卷扬式启闭机 | 台套 | 3 |  |  | 启门力（kN以下） 2×320 |
| 21 | 泵站钢丝绳 | m | 560 |  |  | 直径24mm，汛前汛后专项养护。 |
| 22 | 船闸钢丝绳 | m | 140 |  |  | 直径46mm，汛前汛后专项养护。 |
| 23 | 节制闸钢丝绳 | m | 70 |  |  | 直径56mm |
| 24 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 70 |  |  |  |
| 25 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 60 |  |  |  |
| 26 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 27 | 清污捞草费用 | 次 | 12 |  |  | 汛期清污机运行期间水草、树根、垃圾漂浮物清理及外运，按次结算。 |
| 二、 | 九里河水利枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 3 |  |  | TL630—40/2600型同步电动机，功率630kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 3 |  |  | 2200ZLKB15型立式轴流泵，流量15m³/S |
| 3 | 变压器 | 台 | 2 |  |  | 250KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 12 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 25 |  |  |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 35 |  |  |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 990 |  |  |  |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 9 | 水系统 | 系统 | 1 |  |  | 45(m3/s) |
| 10 | 回转式清污机 | 台 | 6 |  |  | 栅体宽度3.2m |
| 11 | 皮带输送机 | 台套 | 1 |  |  | 皮带、滚筒、支架、动力、托辊、张紧轮 |
| 12 | 桥式起重起重设备20/5T | 台 | 1 |  |  | 按起重机械管理办法对有关项目按年度、季度、月度进行维护保养。 |
| 13 | 通风设备 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |  | 微型消防站、灭火器、消防箱（栓）、黄沙箱每月检查一次。 |
| 15 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 3 |  |  | 8m宽 |
| 16 | 闸门 钢闸门 | 扇 | 6 |  |  | 6m宽 |
| 17 | 水闸 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 3 |  |  | 启门力（kN以下） 2×100 |
| 18 | 船闸钢丝绳深度保养 | m | 210 |  |  | 直径26mm，汛前汛后专项养护。 |
| 19 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 70 |  |  |  |
| 20 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 60 |  |  |  |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 22 | 清污捞草费用 | 次 | 12 |  |  | 汛期清污机运行期间水草、树根、垃圾漂浮物清理及外运，按次结算。 |
| 23 | 压力表检测 | 年 | 1 |  |  | 明标，2500元/年，年度合同期满后凭发票按实结算。 |
| 24 | 油品检测 | 年 | 1 |  |  | 明标，26000元/年，年度合同期满后凭发票按实结算。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 八座小型闸站项目养护年费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 钱家桥闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 |  |  | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 |  |  | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 |  |  | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 6m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 100 |  |  |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 阙家桥闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 |  |  | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 |  |  | 95kW、80kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 50 |  |  | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 宽6m |
| 10 | 电缆 | m | 80 |  |  |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 三 | 杨家桥浜闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 |  |  | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 |  |  | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 400KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 55 |  |  | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 6m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 100 |  |  |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 四 | 八士港闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 4 |  |  | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 4 |  |  | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 500KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 |  |  | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 8m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 130 |  |  |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 五 | 寺庄闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 2 |  |  | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 2 |  |  | 80kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 50 |  |  | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 4m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 60 |  |  |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 六 | 板桥港闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 |  |  | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 |  |  | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 250KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 8 | 钢丝绳 | m | 54 |  |  | 直径26mm |
| 9 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 6m宽 |
| 10 | 电缆 | m | 120 |  |  |  |
| 11 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 七 | 南白荡节制闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | 启门力（kN以下） 2×80KN |
| 3 | 钢丝绳 | m | 54 |  |  | 直径26mm |
| 4 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 6m宽 |
| 八 | 园上闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主水泵 | 台 | 3 |  |  | 2m3/s |
| 2 | 主（异步）电动机 | 台 | 3 |  |  | 95kW |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 400KVA |
| 4 | 开关柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 接地避雷设备 10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 液压式启闭机 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 钢闸门 | 扇 | 1 |  |  | 5m宽 |
| 9 | 电缆 | m | 70 |  |  |  |
| 10 | 电动葫芦2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |  |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目电气预防性试验年费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 北兴塘水利枢纽 |  |  |  |  |
| 1 | 10KV站变压器 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 10KV同步电机 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 主机、站变电缆（10KV以上35KV以下） | 根次 | 5 |  |  |
| 4 | 接地电阻（高压柜、低压柜、电机、变压器） | 系统 | 7 |  |  |
| 5 | 主机、站变柜真空断路器 | 系统 | 6 |  |  |
| 6 | 主机、站变柜电流互感器 | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 主机、站变柜、中心点避雷器 | 组 | 5 |  |  |
| 8 | 10KV母线 | 段 | 1 |  |  |
| 9 | 绝缘子（10KV以上35KV以下） | 个 | 15 |  |  |
| 10 | 绝缘套管（10KV以上35KV以下） | 只 | 10 |  |  |
| 11 | 隔离刀闸 | 系统 | 1 |  |  |
| 12 | 微机保护（进线柜、站变、1号主机-4号主机） | 系统 | 6 |  |  |
| 二 | 九里河水利枢纽 |  |  |  |  |
| 1 | 10KV站变压器 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 10KV同步电机 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 主机、站变电缆（10KV以上35KV以下） | 根次 | 4 |  |  |
| 4 | 接地电阻（高压柜、低压柜、电机、变压器) | 系统 | 7 |  |  |
| 5 | 真空断路器（计量柜、PT柜、总柜、主机柜、分段柜、隔离柜、站变柜） | 系统 | 12 |  |  |
| 6 | 电流互感器（主机柜、站变柜） | 台 | 12 |  |  |
| 7 | 中心点避雷器（进线计量柜、PT柜） | 组 | 4 |  |  |
| 8 | 10KV母线 | 段 | 2 |  |  |
| 9 | 绝缘子（10KV以上35KV以下） | 个 | 42 |  |  |
| 10 | 绝缘套管（10KV以上35KV以下） | 只 | 36 |  |  |
| 11 | 主机及站变柜接地刀闸 | 只 | 4 |  |  |
| 12 | 微机保护（进线柜、站变压器柜、水泵柜、母联) | 系统 | 7 |  |  |
| 三 | 八座小型闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器250KVA | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 箱式变压器400KVA | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 箱式变压器500KVA | 台 | 1 |  |  |
| 四 | 仪器仪表校验 |  |  |  |  |
| 1 | 北兴塘水利枢纽仪器仪表校验 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 九里河水利枢纽仪器仪表校验 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 安全用具检测 |  |  |  |  |
| 1 | 安全用具检测 | 套 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 北兴塘枢纽、九里河枢纽及八座小型闸站项目运行服务养护人员年费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/年.人） | 合价（元/年） |
| 一 | 北兴塘、九里河枢纽 |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 人 | 1 |  |  |
| 2 | 电气运行工 | 人 | 5 |  |  |
| 3 | 机械运行工 | 人 | 4 |  |  |
| 二 | 八座小型闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 技术负责人 | 人 | 1 |  |  |
| 2 | 专职安全员 | 人 | 1 |  |  |
| 3 | 机械运行工 | 人 | 1 |  |  |
| 4 | 看护人员 | 人 | 8 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

备注：人员费用包含工资、社保、公积金、福利以及日常管理餐费、交通费以及其他管理费用。（以上包含汛期运行时24小时运行费用、非汛期24小时值守费用。）

### （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

(投标人）针对本项目                 在此承诺：

1.本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2.本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3.本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4.本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5.本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

### （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

项目名称：

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

### （九）投标供应商基本情况表（格式）：

投标供应商基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### （十）主要人员配置表（格式）：

主要人员配置表

投标人（盖章）：                      政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 学历 | 证书 名称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

### （十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十二）技术方案：

技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

### （十三）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年  月   日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。