## 封-2 招标控制价封面
|  | 涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1998125.08
| （大写）： |  | 壹佰玖拾玖万捌仟壹佰贰拾伍元零捌分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【单项工程】
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 安装工程 | 1854274.25 |  |  | 21796.87 | 38277.44
2 | 面点房 | 60269.85 |  |  | 893.33 | 1568.75
3 | 增加空调电源及雨水回收电源 | 83580.98 |  |  | 1238.84 | 2175.52
合计 |  | 1998125.08 |  |  | 23929.04 | 42021.71
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 1626690.95
1.1 | 人工费 |  | 65785.44
1.2 | 材料费 |  | 1420447.79
1.3 | 施工机具使用费 |  | 104915
1.4 | 企业管理费 |  | 26322.46
1.5 | 利润 |  | 9220.26
2 | 措施项目 |  | 36200.65
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 |  | 36200.65
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 21796.87
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 38277.44 |  | －
5 | 税金 |  | 153105.21 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 1,854,274.25 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 红线外 | [5 empty] | 440507.42
1 | 040504002001 | 电缆井 | 1.名称:四叶电缆井FHJ-1000x2000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 2 |  | 4065.6 | 8131.2
2 | 040504002002 | 电缆井 | 1.名称:两叶电缆井FHJ-1000x1000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 5 |  | 2353.77 | 11768.85
本页小计 | [7 empty] | 19900.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:一、二类 2.顶管工作方式:设备顶管 3.管道材质及规格:MPP-φ200 4.触变泥浆要求:符合设计要求 | m | 655 |  | 270.95 | 177472.25
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCYJV22-8.7/15-3×70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):10KV | m | 830 |  | 280.54 | 232848.2
5 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆测试、检查 2.要求:满足相关部门验收要求 | 项 | 1 |  | 2139.79 | 2139.79
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 1 |  | 4259.33 | 4259.33
7 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内（机械） 3.弃土运距:场内运输 | m3 | 80 |  | 30.47 | 2437.6
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:场内运输 | m3 | 60 |  | 24.17 | 1450.2
本页小计 | [7 empty] | 420607.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 红线内 | [5 empty] | 1186183.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱变A1欧式终端型箱式变配 2.型号:4600×2400×2300（长×宽×高） 3.容量（kV·A):S13-M-400/10 KV 400KVA,Dyn11,Uk%=4.5 4.电压（kV):10KV 5.要求:1、箱变室内加装电磁锁(或程序锁)及照明装置。 2、变压器由箱变厂家成套统一订货。变压器室风机电源由厂家自行解决。 3、本箱变使用环境温度为-40~+45C。4、10kV开关柜采用SF6全绝缘充气式环网柜,应具有完善的"五防"联锁功能,能有效防止误操作。每个独立的SF6气室还应配置SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能,且SF6气体的年泄漏率应低于千分之一;开关柜要求做到30年免维护,机械操作寿命不小于2000次。开关柜的防护等级不低于 | 台 | 1 |  | 178716.39 | 178716.39
本页小计 | [7 empty] | 178716.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
IP4X一次带电部分防护等级不低于IP67要求。 5、0.4kV低压进线开关选用智能式框架断路器,操作寿命(电气无维护)应达6000次,额定运行分断能力不低于65kA,并具有微处理器的电子式控制器,能实现"四遥"功能;出线开关采用塑壳断路器，额定运行分断能力不低于50kA,配电子脱扣器,三段保护,电气寿命达7000次以上。
本页小计 | [7 empty] | 178716.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱变A2欧式终端型箱式变配 2.型号:4600×2400×2300（长×宽×高） 3.容量（kV·A):S13-M-400/10 KV 400KVA,Dyn11,Uk%=4.5 4.电压（kV):10KV 5.要求:1、箱变室内加装电磁锁(或程序锁)及照明装置。 2、变压器由箱变厂家成套统一订货。变压器室风机电源由厂家自行解决。 3、本箱变使用环境温度为-40~+45C。 4、10kV开关柜采用SF6全绝缘充气式环网柜,应具有完善的"五防"联锁功能,能有效防止误操作。每个独立的SF6气室还应配置SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能,且SF6气体的年泄漏率应低于千分之一;开关柜要求做到30年免维护,机械操作寿命不小于2000次。开关柜的防护等级不低 | 台 | 1 |  | 178719.13 | 178719.13
本页小计 | [7 empty] | 178719.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
于IP4X,一次带电部分防护等级不低于IP67要求。 5、0.4kV低压进线开关选用智能式框架断路器,操作寿命(电气无维护)应达6000次,额定运行分断能力不低于65kA,并具有微处理器的电子式控制器,能实现"四遥"功能:出线开关采用塑壳断路器，额定运行分断能力不低于50kA,配电子脱扣器,三段保护,电气寿命达7000次以上。
本页小计 | [7 empty] | 178719.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 03B001 | 箱变基础 | 1.箱变基础。 2.垂直接地L50*5角钢与水平接地体-50*5的镀锌扁铁连接、安装及做法见图。 3.水平接地体之间的连接,采用搭接焊接,其搭接长度应大于扁钢宽度2倍。 4.接地网任何季节接地电阻应小于4欧姆(应符合当地电力部门要求),并分别连接到箱变内部下引主接地铜排与外壳基础接地。 5.壳体外形尺寸:3900x2400x2600mm(长*宽*高),理论重量计算为:7000Kg;基础负重不小于2000 kg/平方米! 6.箱变基础平台予埋10#槽钢与基础齐平,槽钢焊为一体，I 形安装校正水平,与箱变底框焊接后四周用水泥封灌间隙,防止渗水。 7.基础侧壁按装进风百叶窗,底部安装排水管(槽),百叶窗用双口-5mmX5mmn不锈钢金属网错开制作,防止小动 | 座 | 2 |  | 14237.52 | 28475.04
本页小计 | [7 empty] | 28475.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
物进入。 8.基础底面须向排水口略有倾斜,避免积水。
12 | 040504002003 | 电缆井 | 1.名称:双页电缆井FHJ-1000x2000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 10 |  | 4065.6 | 40656
13 | 040504002004 | 电缆井 | 1.名称:四页电缆井FHJ-1000x1000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 12 |  | 2353.77 | 28245.24
本页小计 | [7 empty] | 68901.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:非机动车配电箱 2.型号:CDZ-FJD 3.规格:详见设计图 4.基础形式、材质、规格:混凝土+预埋件 5.接线端子材质、规格:符合接地规范要求 6.安装方式:落地式安装 | 台 | 1 |  | 4289.23 | 4289.23
15 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:机动车配电箱 2.型号:CDZ-AP 3.规格:详见设计图 4.基础形式、材质、规格:混凝土+预埋件 5.接线端子材质、规格:符合接地规范要求 6.安装方式:落地式安装 | 台 | 1 |  | 6880.4 | 6880.4
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:直径50mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 80 |  | 11.77 | 941.6
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:直径100mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 930 |  | 26.74 | 24868.2
本页小计 | [7 empty] | 36979.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:直径150mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 610 |  | 45.38 | 27681.8
19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:过路管 2.材质:MPP 3.规格:100mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 138 |  | 73 | 10074
20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:过路管 2.材质:MPP 3.规格:150mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 80 |  | 104.48 | 8358.4
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 310 |  | 303.29 | 94019.9
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4×120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 330 |  | 650.92 | 214803.6
本页小计 | [7 empty] | 354937.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 140 |  | 52.3 | 7322
24 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 460 |  | 74.87 | 34440.2
25 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 180 |  | 116.52 | 20973.6
本页小计 | [7 empty] | 62735.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 145 |  | 222.98 | 32332.1
27 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 145 |  | 637.6 | 92452
28 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×185 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 180 |  | 760.26 | 136846.8
本页小计 | [7 empty] | 261630.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 6 |  | 318.39 | 1910.34
30 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 10 |  | 226.67 | 2266.7
31 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 16 |  | 135.02 | 2160.32
32 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 | 处 | 32 |  | 14.71 | 470.72
33 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆测试、检查 2.要求:满足相关部门验收要求 | 项 | 1 |  | 2139.79 | 2139.79
34 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1 |  | 2249.03 | 2249.03
35 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内（机械） 3.弃土运距:场内运输 | m3 | 80 |  | 30.51 | 2440.8
本页小计 | [7 empty] | 13637.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:场内运输 | m3 | 60 |  | 24.17 | 1450.2
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 1626690.95
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 1450.2
合 计 | [7 empty] | 1626690.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 21796.87
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5 | 19120.06
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21 | 2676.81
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.1 | 14021.38
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.03 | 382.4 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 36200.65
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 38277.44
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1310871.16 |  | 2.4 | 31460.91
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1310871.16 |  | 0.42 | 5505.66
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1310871.16 |  | 0.1 | 1310.87
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  | 1701169.04 |  | 9 | 153105.21
合 计 | [6 empty] | 191382.65
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【面点房】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：面点房 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 52241.04
1.1 | 人工费 |  | 4896.09
1.2 | 材料费 |  | 44134.62
1.3 | 施工机具使用费 |  | 564.71
1.4 | 企业管理费 |  | 1959.16
1.5 | 利润 |  | 686.46
2 | 措施项目 |  | 1483.65
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 |  | 1483.65
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 893.33
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 1568.75 |  | －
5 | 税金 |  | 4976.41 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 60,269.85 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【面点房】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 52241.04
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力箱AL 2.安装方式:壁挂式、明装 | 台 | 1 |  | 4754.3 | 4754.3
2 | 030411001001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:φ110 | m | 30 |  | 24.45 | 733.5
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:φ50 4.敷设方式:暗敷 | m | 46 |  | 42.1 | 1936.6
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.型号:200*100mm 3.规格:2.0mm 4.材质:钢制 | m | 34 |  | 127.21 | 4325.14
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZN-YJY22-0.6/1-4x70 | m | 52 |  | 365.23 | 18991.96
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*25 | m | 34 |  | 166 | 5644
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*16 | m | 25 |  | 107.94 | 2698.5
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*10 | m | 31 |  | 69.89 | 2166.59
本页小计 | [7 empty] | 41250.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*6 | m | 39 |  | 49.87 | 1944.93
10 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*4 | m | 117 |  | 34.29 | 4011.93
11 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*2.5 | m | 56 |  | 23.57 | 1319.92
12 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*2.5 | m | 39 |  | 22.97 | 895.83
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装方式:墙面 | 个 | 5 |  | 30.69 | 153.45
14 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:绝缘试验 2.电压等级(kV):0.4 | 次 | 1 |  | 2664.39 | 2664.39
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 52241.04
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 10990.45
合 计 | [7 empty] | 52241.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【面点房】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 893.33
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5 | 783.62
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21 | 109.71
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.1 | 574.65
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.03 | 15.67 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 1483.65
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【面点房】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：面点房 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【面点房】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 1568.75
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 53724.69 |  | 2.4 | 1289.39
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 53724.69 |  | 0.42 | 225.64
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 53724.69 |  | 0.1 | 53.72
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  | 55293.44 |  | 9 | 4976.41
合 计 | [6 empty] | 6545.16
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【增加空调电源及雨水回收
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 72446.8
1.1 | 人工费 |  | 7358.57
1.2 | 材料费 |  | 60828.46
1.3 | 施工机具使用费 |  | 290.97
1.4 | 企业管理费 |  | 2936.64
1.5 | 利润 |  | 1032.17
2 | 措施项目 |  | 2057.48
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 |  | 2057.48
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 1238.84
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 2175.52 |  | －
5 | 税金 |  | 6901.18 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 83,580.98 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【增加空调
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 72446.8
1 | 030404017001 | 空调配电箱 | 1.名称:动力箱AL 2.安装方式:壁挂式、明装 | 台 | 1 |  | 3288.9 | 3288.9
2 | 030411001004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:φ110 | m | 10 |  | 23.48 | 234.8
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:φ50 4.敷设方式:暗敷 | m | 50 |  | 41.47 | 2073.5
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.型号:200*150mm 3.规格:2.0mm 4.材质:钢制 | m | 136.5 |  | 125.24 | 17095.26
5 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZN-YJY22-0.6/1-5x70 | m | 50 |  | 376.31 | 18815.5
6 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZC-YJV-5*10 | m | 160 |  | 69.89 | 11182.4
7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*6 | m | 258 |  | 39.28 | 10134.24
本页小计 | [7 empty] | 62824.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 | m | 1740 |  | 5.53 | 9622.2
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 72446.8
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 9622.2
合 计 | [7 empty] | 72446.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【增加空调电源及雨水回收
总价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 1238.84
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5 | 1086.7
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21 | 152.14
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.1 | 796.91
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.03 | 21.73 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 2057.48
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【增加空调电源及雨水回收
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【增加空调电源及雨水回
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 2175.52
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 74504.28 |  | 2.4 | 1788.1
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 74504.28 |  | 0.42 | 312.92
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 74504.28 |  | 0.1 | 74.5
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  | 76679.8 |  | 9 | 6901.18
合 计 | [6 empty] | 9076.7
表—13