招　标　文　件

项目名称：张家港市常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造能源管理服务项目

项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2026-0005

项目属性：服务

张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

2026年5月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法与评标标准	52

第六章 投标文件格式	58

第一章  投标邀请

张家港市常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造能源管理服务项目JSZC-320582-HYJS-G2026-0005招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-05-29  13:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2026-0005

项目名称：张家港市常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造能源管理服务项目

预算金额：432.6250万元

最高限价：432.6250万元

采购人式：公开招标

采购需求：采用能源托管模式实施常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造，园区维保范围内共计1024杆路灯、1048盏灯具，主要分布在红旗路、沿江路、人民路、永泰路等路段，本次改造包含路灯LED灯改造，路灯美化，智慧化改造及后续维保服务等。

合同履行期限：建设周期自合同签订之日起1个月内完成全部项目改造内容，并通过竣工验收；竣工验收合格后次日起，进入10年的能源托管服务期。

本项目（是/否）接受联合体投标：是

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7.关于资格证明文件的书面承诺。

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，预留份额通过获得采购合同的投标单位将采购项目中的一定比例分包给一家或多家符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）的中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的40%。接受分包的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

如采购项目的投标单位自身为中小企业的（提供中小企业声明函），视同符合本条资格要求，则可以不再进行分包。

本项目允许分包，分包范围仅限非核心、非主体部分（如劳务作业、日常维护、应急抢修服务等）

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-05-29   13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目接受联合体投标，联合体成员最多不得超过2家。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

以联合体形式参加本次采购活动的，投标文件中须提供联合体协议书，并明确联合体牵头方、成员单位、各方的主要权利和义务。

以联合体形式参加本次采购活动的，联合体各方不得再以自己的名义单独参加同一标段的投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体参加同一标段的投标。

以联合体形式参加本次采购活动的，由牵头方负责投标、开标、合同签订与履约等事宜。

（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（三）其他注意事项：

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市常阴沙现代农业示范园区管理委员会

单位地址：江苏省苏州市张家港市现代农业示范园区红旗中路1号

联系人： 邹卫海

联系电话： 0512-58645182

2.采购代理机构信息

单位名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

单位地址：张家港市国泰北路15号

联系人：朱小燕

联系电话：13862265174

3.项目联系方式

项目联系人：朱小燕

电话：13862265174

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：转账；

4.2.3 代理费用收取标准：本项目代理服务收费标准按照差额定率累进法计算：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；也即51520元。

中标服务费收款账号：

账户名：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

账号：1052 5801 0400 1913 2

开户行：中国农业银行张家港分行

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港保税区宏宇建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（含工资、奖金、福利、培训、社会保险、住房公积金等，需满足本合同约定的人员配置要求）；道路路灯所有设施（含LED灯具、单灯控制器、集中控制器、中国结装饰灯、LED电子显示屏、中杆灯、专线等）的设计、采购、运输、安装、调试、检测、验收等费用；通信费、系统使用费、电费、耗材费、备品备件费等运行费用；后期维护、维修、设备更新等保障费用；管理费用、合理利润、各类税金，以及政策性文件规定、合同隐含的所有风险、责任、义务所涉及的费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

#### 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港保税区宏宇建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区宏宇建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20、投标文件的递交

20.1张家港保税区宏宇建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 异常低价投标审查

26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 28、确定中标人

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

28.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将完整的评审报告送采购人确认。采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购人式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购人提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

#### 33、货物和服务的追加、添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 34、监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司         项目公开招标的结果（项目编号：              ），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 每年支付的服务费 （万元/年） | 10年总计支付的服务费 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 张家港市常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造能源管理服务项目 |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

本项目总价为综合报价，应包括但不限于以下所有费用：人员费用（含工资、奖金、福利、培训、社会保险、住房公积金等，需满足本合同约定的人员配置要求）；道路路灯所有设施（含LED灯具、单灯控制器、集中控制器、中国结装饰灯、LED电子显示屏、中杆灯、专线等）的设计、采购、运输、安装、调试、检测、验收等费用；通信费、系统使用费、电费、耗材费、备品备件费等运行费用；后期维护、维修、设备更新等保障费用；管理费用、合理利润、各类税金，以及政策性文件规定、合同隐含的所有风险、责任、义务所涉及的费用。

基于本合同所涉路灯设施开展的智慧城市增值服务，其收入归乙方所有，但该增值服务必须符合国家法律法规、行业标准及张家港市地方政策规定，且需报甲方及政府相关主管部门审批通过后方可实施。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购人交纳人民币        元（大写：_______元整）作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方存在不履行本合同主要义务、履行义务不符合约定且拒不整改等违约情形的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同约定的全部服务内容，原则上由乙方自行组织实施并直接提供。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务整体转让给任何第三方。

4.2乙方确需分包本合同部分非主体、非关键性工作的，必须在分包意向协议中载明拟分包内容及分包对象，并事先经甲方书面审核同意。乙方就分包项目向甲方承担连带责任。

4.3 乙方违反本条约定的，按下列情形处理：

(1) 转包或违法分包： 乙方将项目转包、或将主体、关键性工作分包、或未经甲方同意擅自分包的，甲方有权立即终止本合同，没收履约保证金，并要求乙方承担由此造成的一切损失；同时乙方将被列入政府采购不良行为记录。

(2) 分包违约：若分包对象不符合资质要求、分包比例违规或分包对象出现违约，乙方应立即整改并承担相应赔偿责任。

五、服务期限：

本合同服务期限为      年（含建设期）。其中，建设期自合同生效之日起_____个月，且最迟不晚于2026年____月____日前完成项目改造并通过竣工验收，每延误1日乙方支付违约金0.5万元，从履约保证金中扣除；服务期自项目验收合格次日起计算，为期10年能源托管服务期，即自____年____月____日至____年____月____日止。

六、货款支付

6.1 结付程序：                      。

6.2结付期限：                       。

6.3乙方收款账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，甲方不得强制其接受非现金支付方式）。

七、税

7.1 本合同履行过程中所涉及的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

8.1 乙方应严格按照本项目招标文件要求、乙方投标文件承诺及本合同约定，制定详细的服务实施方案、人员管理规范、安全作业制度、应急处置流程等。

8.2 甲方有权根据张家港市城市管理相关规定及项目实际需求，对乙方的服务实施过程进行全过程监督管理，乙方应积极配合，接受甲方的检查、考核及合理指令。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

（1）负责审定乙方拟定的路灯安装、维护、维修等管理制度及服务方案，提出修改意见并监督实施。

（2）有权对乙方的服务实施过程、制度执行情况进行定期或不定期检查、监督，并依据双方确认的考核细则进行月度、年度考核，考核结果作为服务费支付的重要依据。

（3）负责审定乙方提交的路灯维修维护管理服务年度计划、资金使用计划及重大设备更新方案。

（4）负责审核乙方提供的设备材料质量合格证、检测报告、验收报告等相关文件资料，对不符合合同约定的有权要求乙方整改。

（5）若乙方存在严重违约行为（如服务质量严重不达标、擅自转包、拒不履行整改义务等），甲方有权单方解除合同，没收履约保证金，并要求乙方赔偿损失。

（6）有权在服务期内根据张家港市城市发展、政策调整及项目实际需求，提出考核细则修改意见，经与乙方协商一致后，以补充协议形式确定，新的考核细则自双方签字盖章之日起生效。

（7）负责委托国家电光源质量检验检测中心（上海）对各路段路灯照度参数进行定期或不定期复检抽查，检测费用由乙方承担。

（8）按照本合同约定及时审核乙方提交的结算资料，并按时支付服务费。

（9）向乙方提供开展服务所需的基础资料（如路灯设施原有图纸、路段分布信息等），并协调相关部门为乙方开展工作提供必要便利；负责协调第三方系统对接事宜，确保第三方系统接口免费开放。

9.2 乙方的权利和义务

（1）严格遵守国家法律法规、行业标准及张家港市地方相关规定，依据本合同约定及项目技术要求，制定完善的路灯安装及维修维护管理制度、安全作业规范，并严格执行。所供LED灯具、控制器、电源等设备需符合本合同约定的技术参数及相关国家标准，其中LED灯具需具备CQC认证证书，单灯控制器、智能驱动电源需具备CQC认证证书及工信部无线电发射设备型号核准证书，且所有设备需接入张家港市智慧照明管理平台，满足平台对接及信创安全要求。

（2）按照合同约定及考核细则要求，全面履行路灯的维修维护管理服务职责，确保路灯设施完好率、亮灯率达到招标文件及投标文件承诺标准。承担甲方抽查灯具的检测费用，若检测不合格，乙方应在甲方规定期限内免费更换为合格灯具，且多次复检费用均包含在合同总价内，甲方不另行支付。

（3）负责编制路灯维修维护年度管理计划、季度工作安排及月度工作小结，经甲方审定后组织实施，并定期向甲方汇报计划执行情况。

（4）严格执行安全生产相关规定，负责做好服务过程中的劳动安全防护工作，为作业人员配备合格的安全防护用品，制定安全事故应急预案。服务过程中发生的人身伤亡、财产损失等安全事故，其责任及费用均由乙方承担。

（5）不得在路灯设施管理范围内擅自搭建临时性建筑、堆放杂物或从事其他影响设施安全及城市市容的活动，确因工作需要临时占用场地的，需提前报甲方及相关主管部门审批。

（6）如遇张家港市重大活动、参观接待、应急抢险等任务，乙方应在甲方通知后1小时内组织人员到位，全力配合完成各项突击任务，确保路灯设施正常运行及周边环境整洁。

（7）必须规范用工管理，按约定配置足额合格人员并保持稳定，与所有服务人员签订合法的劳动合同，按时足额支付工资，依法缴纳社会保险及住房公积金，保障员工合法权益。如因用工问题引发劳动争议、纠纷或行政处罚，由乙方自行承担全部责任。

（8）本合同终止或解除后，乙方须在30个工作日内，向甲方或政府相关部门完整移交全部资产（含新增及更新的路灯设施）、档案资料（含设计图纸、维修记录、检测报告等），确保移交资料的完整性、准确性；移交时需满足亮灯率100%、设备完好率99%，相关光照参数符合标准要求。

（9）在签订本合同前，乙方必须配备可停放工程车辆的场地、路灯维修材料安置的仓库及24小时值班办公场地，确保30分钟内抵达任意故障现场；需提供固定场所租赁合同或房产证、土地证等证明材料，作为本合同附件。否则甲方有权按约定处罚。

（10）承担本项目全部改造施工费用，负责更换下的原有路灯（产权归甲方所有）按甲方要求运至指定地点存放；配合甲方在竣工前完成现有电表过户，承担招标范围内路灯电费缴纳义务，若因未按时缴纳电费导致路灯不亮，引发的交通事故索赔、行政处罚等一切责任及费用由乙方全额承担。

十、服务质量

10.1 乙方提供的能源管理服务及路灯设施运行质量，应达到乙方投标文件所承诺的目标及本项目技术要求，具体标准包括但不限于：路灯设施完好率不低于99%，亮灯率不低于99%，照度参数符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）相关要求，应急故障修复及时率100%；LED灯具光衰、道路照度需持续满足招标文件、投标承诺及国家/省规范；服务期内若政策有相应调整，按最新政策执行。

10.2 项目建设期结束后，竣工验收以国家电光源质量检验检测中心（上海）现场实测后出具的《道路照明检测报告》合格为准；服务运维期内，服务质量以第三方检测机构定期或不定期抽查检测合格的报告及甲方月度、年度考核结果为准，检测费用由乙方承担。

10.3 若服务质量未达到约定标准，乙方应在甲方提出的整改通知规定期限内完成整改，整改费用由乙方自行承担；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权按照考核细则进行处罚，直至终止合同。

十一、违约责任

11.1 甲方违反本合同约定，未向乙方提供必要的工作条件或未及时协调相关部门配合，导致乙方无法完成规定能源管理目标的，乙方有权要求甲方在10个工作日内解决；逾期未解决的，乙方有权暂停服务或终止合同，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停提供服务，由此产生的后果由甲方承担。

11.3 乙方未按本合同约定及考核细则要求提供能源管理服务，或维保内容、质量不符合约定标准的，甲方有权依据《道路照明设施考核细则》扣除相应比例的服务费；造成甲方或第三方损失的，乙方应承担赔偿责任。

11.4 乙方中标后一个月内未设立符合本合同约定条件的固定办事处，或办事处无法满足30分钟内到达故障现场要求的，甲方有权按考核办法每月扣除合同年度服务费的5%作为违约金；逾期超过3个月仍未达标，甲方有权单方终止合同，没收全部履约保证金，并要求乙方赔偿损失。

11.5 乙方未按甲方要求及投标承诺配置路灯应急维修备品备件，或未在中标后30个工作日内将备品备件存入指定仓库的，甲方有权要求乙方在15个工作日内整改；逾期未整改的，甲方有权单方终止合同，没收全部履约保证金，由此导致的路灯故障无法及时修复的损失，由乙方承担。

11.6 乙方未根据当地政府部门规定及甲方要求提前做好人员安排、路灯设备采购等准备工作，导致项目建设期延误或服务期内无法正常提供服务的，每延误一日，应向甲方支付合同总金额0.1%的违约金；延误超过30日的，甲方有权终止合同、没收履约保证金，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失。

11.7 乙方存在擅自转包分包、擅自停止服务、提供虚假检测报告或验收资料、泄露甲方商业秘密等严重违反合同约定或不服从甲方合理管理的行为，甲方有权立即终止合同，没收履约保证金，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需补足。

11.8 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方协商一致签订补充协议外，责任方须向对方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿对方因此遭受的直接经济损失（包括但不限于前期投入、重新采购成本等）。

11.9 合同终止情形及后续处理：

（1）乙方存在本合同约定的终止合同违约情形的，甲方有权发出终止合同通知书，合同自通知书送达乙方之日起终止。

（2）能源托管期间，经检测发现路灯设施或服务质量不合格的，乙方应在甲方规定的整改期限内完成整改，整改期间甲方停止支付相应能源托管费用；检测合格后，甲方一次性补付停付的费用。若乙方拒不整改或整改后仍不合格，甲方有权终止合同，终止后不再支付任何托管费用。

（3）合同终止后，乙方应确保路灯设施正常运行至甲方另行采购的服务单位就位，在此期间产生的所有费用由乙方承担；新服务单位就位后，乙方应在15个工作日内完成原有照明设施的拆除工作，拆除过程中产生的绿地开挖、路面修复等审批及费用均由乙方承担。

（4）若因乙方未按时缴纳电费导致路灯不亮，在此期间引发的交通事故索赔、行政处罚等一切责任及费用，均由乙方全额承担。

（5）乙方存在下列行为之一的，甲方有权单方终止合同并没收全部履约保证金：①月度考核扣款超出月能源托管费用的40%及以上（二次及以上）；②未提供合格服务，受到社会媒体曝光、群众投诉、上级部门批评达三次；③亮灯率考核连续两个月低于98%；④设备完好率连续两个月低于95%；⑤收到限期整改意见书后，超过三周未整改或拒不整改；⑥未按要求保障大型节庆活动照明设施正常运行，或接到书面通知后未响应现场保障需求；⑦未按甲方要求提供备品备件（按应急清单配置并承诺，竣工验收后入库）；⑧中标后15日内未提供人员、车辆及设备相关证明材料，或实际进场人员、设备与投标文件不一致且未获甲方确认，或确认后仍不满足要求；⑨其他严重不遵守合同约定事项或不服从采购人管理的行为。

十二、不可抗力事件处理

12.1 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政策调整等。

12.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行本合同义务的，应在不可抗力事件发生后48小时内书面通知对方，并在事件发生后15个工作日内，向对方提交有关权威机构出具的证明文件（如气象部门证明、政府公告等）。

12.3 因不可抗力导致合同履行延误的，合同履行期可相应延长，延长期限与不可抗力影响期限一致，双方互不承担违约责任。不可抗力影响消除后，受影响方应立即通知对方，并积极采取措施恢复合同履行。

12.4 若不可抗力事件持续120天以上，双方应在事件发生后通过友好协商，确定是否继续履行本合同。

十三、诉讼

13.1 本合同履行过程中，双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.2 本合同签订地约定为：江苏省张家港市。

13.3 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他义务。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标文件；

(3)本项目招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字，并加盖双方公章后生效,生效后报送张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，双方应遵照《中华人民共和国民法典》合同编及相关政府采购法律法规，经甲乙双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，其中甲方执三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区宏宇建设咨询有限公司各执一份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

采购代理机构：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

地址：张家港市杨舍镇国泰北路15号

经办人：

联系电话：0512-58358805

备案方：张家港市政府采购管理办公室

联系人：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

## 一、清单

1.清单

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造能源管理服务项目 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单：无

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

- 1．在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购人配合协调与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

## 二、技术要求

| - 序号 | - 名称 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目背景 | - 常阴沙维保范围内现有路灯1024杆、1048盏，主要分布于红旗路、沿江路、人民路、永泰路等路段。本次改造包含路灯LED灯改造，路灯美化，智慧化改造及后续10年维保服务等。 - 项目主要内容分为以下几部分： - （1）传统路灯节能化改造：对高压钠灯光源灯具785盏，LED光源灯具34盏，在满足城市道路照明标准的前提下，对常阴沙市政道路819余盏钠灯（含金卤灯、节能灯、无单灯控制的LED灯等）进行节能改造，更换为具有单灯控制功能的LED路灯。加装的路灯智能控制系统须接入现有张家港市智慧照明管理平台，所有操作与数据均应在该平台操作显示，平台对接及开发费用由中标单位承担并提供承诺书；中标人需承担上述路灯及相关配套设施（包括灯具、单灯控制器、控制箱等相关路灯附属设施）的日常运维。 - （2）太阳能路灯维护：太阳能路灯229盏，中标人承担硬件(包括但不限于灯具、太阳能电池板、光伏储能专用锂电池系统等) 及连接线缆的日常维护、巡检、故障处理，以及其他保障系统正常运行的维护服务工作。 - （3）集中控制设备改造：对招标范围内路灯的配电箱改造升级，安装通信模块及数据监测模块，实现对配电箱、线路、灯具等路灯设施设备运行数据的监测、控制及调节，保障用电安全、供电可靠、用能清晰。 - 中标人需承担本项目全部费用，包括但不限于：灯具及配套设备采购、运输装卸、安装调试、检测验收、技术资料、培训、10年托管期内电费、平台运维费、网络资费、日常运维费，以及第三方服务费（前期调研、中标服务等）、保险、税金、利润及合同约定的所有风险、责任相关费用。 - 中标人须对现有路灯及附属设备开展详细勘查、测试，全面评估故障、安全隐患、设备性能等指标，出具节能改造及智能控制系统方案，于合同签订后30日内提交采购人书面确认后实施。采购单位委托具备资质的工程监理机构负责改造期间质量、安全、进度、文明施工监理，监理费用由采购人承担。 - 采购人将委托具有相应资质的工程监理机构对改造建设期间的质量、安全、进度、文明施工等情况进行监理，相应的监理费用由采购人支付。 - 中标人承担招标范围内路灯电费缴纳，采购人配合中标人在竣工前完成现有电表的清点，具体详见《城市道路路灯电表清单》。 |
| - 2 | - 建设标准 | 本项目技术要求中引用以下技术规范和标准（包括但不限于），如有最新规范以新规范为准： （1）项目验收标准及测量方法： GB/T 5700-2023 《照明测量方法》； CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》； （2）灯具产品规范与标准： GB7000.1-2015 《灯具 第1部分:一般要求与试验》； GB7000.203-2013《灯具 第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》； GB/T20138-2023《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》 GB/T17626.5-2019 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T2423.10-2019 《环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)》 GB17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》； GB17625.1-2012 《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》； GB/T 18595-2014 《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》； GB 4208-2008 《外壳防护等级（IP代码）》； GB 24819-2009《普通照明用LED模块安全要求》； GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方式》 GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》； GB/T 24825-2022《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》 GB/T 2423.22-2012《环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化》 GB/T 24824-2009 《普通照明用LED模块测试方法》； GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法》； IES LM-79-08《固态照明产品电气和光度测量方法》； IES LM-79-19《固态照明产品光学和电气测量方法》 GB/T24825-2022 《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》 GB/T2423.22-2012 《环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化》 GB19510.12-2005 《灯的控制装置1部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》； 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）的道路照度要求及灯具设备技术参数，采用高光效LED灯具对现有照明灯具实施节能改造，灯具防护等级≥IP65。投标人须确保改造后的道路照明相关指标及LED灯具符合上述标准及本项目路灯技术要求。 |
| - 3 | - 灯具要求 | - （1）额定供电电压为AC220V，在电压波动±20%范围内灯具需能正常工作； - （2）色温要求：主干路及次干路灯具色温为4000K； - （3）显色指数Ra≥70，整灯光效≥140Lm/W； - （4）功率因数≥0.95； - （5）防护等级≥IP66； - （6）电器绝缘等级为Class I； - （7）适用环境温度范围-40℃~+50℃； - （8）壳体采用压铸铝合金或高强度塑料材质，外表面喷塑或烤漆处理；具备雨水自洁性能和对流散热性能；开闭紧固装置需为金属材质，采用上开盖免工具开启设计；需有独立的电源腔，内部导线应为耐高温导线；需配备防坠落结构，安装接口尺寸为φ60mm。 （9）符合GB 37478-2019 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》中1级能效等级要求，同时满足GB/T 20138-2006《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》，防冲击性能≥IK08。 - （10）需获得中国质量认证中心(CQC 认证)出具的认证证书。 - （11）浪涌抗扰度符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595 的规定。 - （12）控制装置的浪涌抗扰度符合《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB 17626.5的规定； - （13）驱动电源效率≥88%，具有过流、短路、涌浪电压抑制等保护功能，内置10KV浪涌保护器。 （14）LED发光芯片采用原厂封装大功率LED发光管，单颗光源额定功率≥2W，芯片光效≥180Lm/W，严禁采用COB集成式芯片。 - （15）灯具使用寿命≥50000h。 - （16）单灯智能控制器、集中控制器须全部接入路灯控制平台。 - （17）需包含相应的电源，满足灯具使用。 ▲（18）LED灯具通过GB/T 2423.17-2018盐雾测试，且测试时间≥168h。 ▲（19）实验室实测光通量维持率，实测6000H,且灯具总光通量维持率≥98% ▲（20）LED道路灯具灯具结温测试，TTs-T散热器=（2.1℃至5℃）。 （21）需通过CQC认证，具备中国质量认证中心认可的检测机构出具的认证证书，同时体现Ta值、控制端口调光、WF2。 以上“▲”项需提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，允许同系列、不同功率。 |
| - 4 | - 单灯控制器要求 | - （1）需通过CQC认证，具备中国质量认证中心认可的检测机构出具的认证证书。同时体现Ta值、IP等级。 - （2）通讯方式：采用4G Cat.1方式实现单灯控制，需获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证书。 - （3）灯具控制：支持不少于1路灯具的开关控制及状态检测，配备不少于1路0~10V调光接口，可根据平台级、设备级多级调光策略实现节能控制。 - （4）防护性能：工作温度范围：≥-40℃~65℃，防护等级≥IP67。 - （5）数据采集：支持采集灯具电压、电流、功率、功率因素、能耗、开关灯状态、调光等级、亮灯时间、工作时间等数据采集，采集误差≤2%。 - （6）告警功能：支持异常开灯、异常关灯、倾斜告警、通信异常/离线、欠流、欠压、过流、 过压等故障告警；灯具故障恢复正常后，可主动向平台上报告解除报警信息。 - （7）运行安全监测：内置漏电交流传感器，可检测灯具漏电情况并自动向平台告警，保障用电安全；集成倾角传感器，可监控杆体倾斜状况，异常时及时告警，保障物理安全。 - （8）内置RTC实时时钟和超级电容电池，掉电后仍可准确记录时间，可根据设定的时控计划自主运行，时钟及存储信号掉电后不丢失，确保恢复供电后继续正常运行。 - （9）支持远程在线升级方式进行程序升级。 |
| 5 | - 路灯集中控制器要求 | - （1）具备液晶显示功能。 - （2）采用高可靠性 Linux 操作系统作为嵌入式应用平台。 - （3）具有 10/100M 以太网接口、RS485 接口、USB 接口。 - （4）支持 LTE 通信方式及以太网远程通讯方式。 - （5）支持远程 OTA 升级，同时支持通过以太网、U 盘进行本地程序升级。 - （6）内置智能电表，可实现远程电能等数据读取，支持外置电表远程数据读取。 - （7）支持三相相电压、线电压检测，三相相电流、线电流检测。 - （8）内置6路DO 开关量输出、4路开关量输入检测、2路交流输入检测。 （9）支持各种供电数据分析，形成告警判断。 - （10）内置 wifi 模块，支持现场手机调试。 - （11）防水等级≥IP20。 - （12）路灯集中控制器须全部接入路灯控制平台。 |
| 6 | - 路灯控制平台服务要求 | - （1）数据采集：将路灯的运行数据全程采集记录电流、电压、有功功率、功率因素等运行数据并统计；输出数据采集电压、电流数据。 - （2）电能统计：具备日电能统计和累计电能统计功能，便于EMC分析。 - （3）电源状态采集：采集工作温度、路灯运行状态数据（含数据偏离、调光值、故障、过载等）。 - （4）运行日志：统计输入电压过压、欠压、异常断电、电源温度、工作时间等运行参数。 - （5）故障告警：设备出现过流、过压、欠压、欠流、异常亮灯、异常灭灯等情况时主动上报。 - （6）远程控制：支持全天候读取路灯数据、控制开关灯、制定并执行调光策略。 - （7）固件升级：支持固件在线OTA升级，无需拆开灯具即可完成功能升级，快速修复问题。 （8）策略支持：可根据项目需求设定路灯用电节能调光及开关策略，同时可接收指令执行应急实时控制（开/关/调光）。 - （9）硬件配套：包含以上软件运行的相应服务器。 （10）平台对接：采购人配合协调与张家港市智能照明管理平台对接；投标人须提供承诺书，承诺可完成对接，否则按废标处理。 - （11）安全防护：为保障数据安全，平台需满足信创要求。 |
| 7 | - 专线要求 | - 配置1条不少于1个固定IP的互联网专线，服务期为10年。 |
| 8 | - 美化路灯（中国结，暂定）要求 | - 采用中国结装饰灯，主体材质采用高强度ABS塑料，尺寸规格1200mm×600mm；配备20瓦LED柔性灯带，弯折性良好，可贴合中国结造型；框架及紧固件采用不锈钢材质，质地坚韧，确保稳固。 |
| 9 | - 双面LED电子显示屏要求 | - （1）色彩处理能力：≥16bit。 - （2）刷新频率：≥3840HZ。 （3）单面分辨率：128×256dot。 - （4）点间距：≤4mm。 - （5）防护等级：≥IP65。 - （6）单面尺寸:≥512mm×1024mm。 - （7）供电电压：220V。 - （8）具备短路保护、漏电保护、防雷保护功能。 - （9）通信接口：支持4G+wifi+网口集群控制。 - （10）内置2个33W音响。 - （11）支持远程发布节目、远程升级、远程一键断电。 - （12）支持防潮、防霉菌、防盐雾、防尘、防水、防晒、防静电、阻燃等性能。 |
| - 10 | - 新增中杆路灯要求 | - 新装12米中杆灯1套，含3×100W投光灯具及相应单灯控制器，负责完成安装调试工作并接入路灯控制平台，安装地点由采购人指定。 |
| - 11 | - 安装调试要求 | - （1）安装过程需遵守国家、省级、张家港市相关法律法规及制度要求。 - （2）安装、运输等过程中遵守安全生产管理规定，严格按照安全标准组织制作，采取必要安全防护措施，消除隐患；因中标人管理不善或安全辅助措施不力造成周边环境破坏或安全事故的，责任及相关费用由中标人承担。 - （3）中标人承担改造施工全部费用，包含安装和改造费用，并对安装质量、产品及工程第三者责任负责。 （4）中标人编制施工方案，经采购人及监理方(如有)认可后方可实施，在施工期间接受采购人及监理方(如有) 现场督导。 （5）中标人需提供相应路灯管理平台，满足路灯状态实时监测及控制需求。 （6）更换下的原有路灯产权归采购人所有，中标人需根据采购人要求，将其运至指定地点存放。 |
| - 12 | - 合同期维护及服务要求（节能改造路灯819盏，太阳能路灯229盏） | - 1、维护要求 - （1）设备日常维护：负责硬件(包括但不限于灯具、单灯控制器等) 及连接线缆的日常维护、巡检、故障处理，以及其他保障系统正常运行的维护服务工作。 （2）系统软件日常维护：负责接入张家港市智慧照明管理平台灯具的管理平台日常巡检、维护，确保系统正常。 （3）运维指标：亮灯率≥99%，设备完好率≥99%；服务期内若政策有相应调整，按最新政策执行。 （4）运维方式：①线上运维（平台接入灯具）：后台24小时循环巡检，筛查故障并划分优先级，安排现场查验维修；②线下运维：工程人员定期对所有设备进行线下巡检，结合线上工单对故障设备现场检修，发现异常立即维修或更换，确保设备正常工作，满足监管部门日常监管要求。 - 本项目运维服务期为10年，服务期内中标人须保证本项目安全、稳定运行；负责项目能源托管清单内的节能诊断、项目建设、设备运营维护、电费代缴等工作。 - （6）需配备高空抢修作业车、防撞缓冲车、维修巡检车辆及相应电工工具等路灯维修养护施工机械设备。 - （7）对外公布维护单位值班电话并保持24小时开通，接待投诉时需热情诚恳、语气谦和，并做好详细记录。 （8）维护范围包含路灯、太阳能板、电池的维护及更换。 - （9）巡检要求：实行24小时人员值班制，每班需配备人员6人，负责人1人、维护工2人、GPRS集控巡查人员1人、高压操作电工待命1人、高空作业车驾驶员待命1人。 - 主次干路的功能照明灯具应每周至少巡检一次，支小路的功能照明灯具应每月至少巡检一次；变压器、配电箱（柜）每月巡检一次；架空线路每半年巡检一次；地埋电缆线路每年巡检一次；接地（或接零）装置每年在干燥季节巡检一次；独立的防雷装置应在每年的雷雨季节前巡检一次；漏电保护装置应每季巡检一次；集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置每半年巡检一次；中、高杆照明设施的卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮等转动系统和控制系统应每年检修一次并添加润滑油。设施被盗频发地段应安排防盗人员每天巡查；连续高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候，应按城市照明监管机构要求进行防火、防汛、防台、防雷、抗雪等专项检查并增加巡检次数，必要时作临时断电处理。 （10）维护单位必须准备充足的维修材料及备品备件（灯杆、电缆的备品备件由采购人提供），需与维护区域设施、投标文件一致。 2、服务要求 (1)中标人需无偿提供每种规格灯具备品，见备品表。放入中标人在张家港地区的仓库，备品备件用掉，中标人需在3天内无条件补足。 (2)因产品自身瑕疵、寿命造成的灯具损坏、损毁，由中标人承担费用；因气象条件、自然灾害等不可抗力原因造成的项目灯具损坏、损毁，中标人承担费用；因交通事故或者其他人为因素造成的项目灯具损坏、损毁，由中标人配合采购人报警并依相关法律确认费用承担主体追索。非产品自身瑕疵、寿命造成的灯具损坏、损毁等情况的突发事件出现，由中标人负责。 (4)服务期内LED产品光衰、道路照度须符合招标文件、投标承诺及国家/省规范，采购单位不定期委托第三方检测，不达标者须30个工作日内更换；逾期未换且收到整改通知书的，暂停能源托管费用支付，逾期仍未达标则采购人有权终止合同。 (5)项目合同结束后，节能设备所有权无偿移交给采购人，资产、财务同时移交。移交要求： ①亮灯率100%，设备完好率99%。 ②现场路面光照度、均匀度、眩光限制阈值增量等相关参数满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 规定的对应道路类型的要求、光衰维持率符合采购要求，相关数据由采购人指定的第三方检测机构出具检测报告（根据城区路段情况各抽1%-2%的道路进行检测）。 ③多余备品备件归中标人所有。 ④甲乙双方就移交清单确认签字。 |
| - 13 | 检验要求 | - （1）中标人需提供投标灯具中的120W灯具，由采购人送至指定检测单位进行指定检测项目复检；若复检结果与投标文件中所提供的材料存在负偏离，取消其中标资格。 - （2）中标人需向采购人提供招标文件要求的所有检测报告原件至采购人核验；若发现存在虚假或伪造情况，取消其中标资格。 （3）签订合同后10日内，中标人需向采购人提交完整详尽的项目实施技术方案、施工组织方案及安全施工方案，同时提供各规格灯具样品各1套；所有方案报采购人审核，采购人同步审核灯具外形、颜色与现场的协调性，经采购人确认达标后方可开展后续工作；若发现现场样灯与招标文件规定要求不符，中标人需按采购人要求更换相应灯具。 ▲（4）结合常阴沙主要主干道情况，投标单位根据CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》进行场景构造检测，检测标准按照3.3机动车道路照明标准值（快速路、主干道），监测内容包含但不限于整灯光效、平均亮度、总均匀度、平均照度、均匀度、炫光限制阈值增量等 以上“▲”项需提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，允许同系列、不同功率。 |
| - 14 | 人员配置要求 | 改造安装过程中需提供如下管理人员： （1）项目经理(1人)：具备二级及以上建造师注册证书（机电工程）；具备高级及以上工程师职称证书、信息技术应用创新考试评价证书高级及以上、IT服务工程师(ITSS)证书。 （2）技术负责人(1人)：具备高级及以上工程师职称证书、网络工程师证书、IT服务工程师(ITSS)证书。 （3）安全员(1人)：具备中级及以上工程师职称证书、信息安全保障人员认证证书。 （4）高空电工(4人)：具备特种作业操作证（低压电工作业）和特种作业操作证（高处作业）。 （5）高空作业车操作员(2人)：具备建设机械施工上机操作证（机种为高空作业车）。 注：以上人员的证书均在有效期内，请在投标文件中提供响应人员的证书扫描件及投标人为其缴纳的最近一期社保证明。 |
| - 15 | 企业认证要求 | 本项目为路灯能源委托管理及灯具智能化改造，主要内容包括：对既有路灯系统进行节能诊断、方案设计、设备改造（如LED灯具替换、智能控制器加装）、能源数据采集与分析、远程监控运维及节能量核算等。为确保项目实施质量、环境友好性、信息安全及长期运维可靠性，投标人应具备成熟的管理体系。 |
| - 16 | 验收标准 | 1.本项目采取一次性工程整体验收方式。 2.验收标准：最新CJJ45城市道路照明标准、招标文件和投标文件。 3.验收检测：采购人指定第三方检测机构（各抽1%-2%的道路进行检测）对灯具功率、道路照度、亮度各项指标进行现场抽查，验收检测费含在投标总价内。服务期内检测费用由中标人承担，不合格限期整改，整改合格后，凭第三方检测机构出具《道路照明检测报告》提交项目竣工报告，采购人收到项目竣工报告后30天内组织验收。 4.施工安装验收：按《城市道路照明施工及验收规程》(CJJ89-2012)对投标人施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。 5.照明验收：各项指标按《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量。 6.验收方法：第三方检测机构现场抽查并出具检测报告。 7.软件平台验收：以使用部门出具的验收合格报告为准。 |
| - 17 | 合同履行期内，中标人有下列行为的，甲方有权单方终止合同并没收全部履约保证金 | 1、月度考核扣款超出月能源托管管理的40% 及以上（二次及以上）的； 2、未提供合格服务，受到社会媒体曝光、群众投诉、上级部门批评达三次的； 3、亮灯率考核连续两个月低于98%的； 4、设备完好率连续两个月低于95%的； 5、收到限期整改意见书后，超过三周未整改或拒不整改的； 6、未按要求保障大型节庆活动照明设施正常运行，或接到书面通知后未响应现场保障需求； 7、未按采购人要求提供备品备件的（按应急清单配置并承诺，竣工验收后入库）； 9、中标后15日内未提供人员、车辆及设备相关证明材料，或实际进场人员、设备与投标文件不一致且未获采购人确认，或确认后仍不满足要求； 10、其他严重不遵守合同约定事项或不服从采购人管理的行为。 |
| - 18 | 投标方案及履约能力要求 | 1、投标人针对本项目的需求提供实地路况的勘测及调研方案（包括但不限于路段照片、道路名称、灯杆类型、车道数量、人行道宽度、绿化带宽度等）。 2、投标人根据张家港常阴沙现代农业示范园市政道路照明情况提供节能改造方案（重点考察产品配置完整性、设计合理性、改造计划科学性及方案可行性）。 3、投标人针对本项目提供施工组织设计方案（包括但不限于路灯改造施工进度计划、项目管理、项目组织结构、验收、质量管理、安全施工、文明施工等内容）。 4、投标人针对本项目提供的质量保证措施方案（包括但不限于质量管理体系、质量控制流程、质控人员配备、材料进场质控标准等内容）。 5、投标人针对本项目提供日常维护方案（包括但不限于运维人员配备、运维资料管理、日常巡查、日常维护、定期养护计划、培训方案、投诉响应时效等方面）。 6、投标人针对本项目提供项目移交方案（包括但不限于项目移交计划、移交措施等方面）。 7、为有效应对本项目实施过程中可能出现的恶劣天气、设备故障、停电、人员安全等各类突发事件，最大限度降低突发事件对项目进度、质量及人员安全造成的影响，保障项目顺利推进，投标人成立应急抢险小组，并制定本应急预案。应急预案包括但不限于①应急组织机构与职责；②各项应急措施（含恶劣天气、自然灾害、疫情影响的应对措施，设备故障应急措施，停电导致设备无法正常工作的应急措施，人员人身安全应急措施等）；③应急保障（含人力、物资、通信等保障）。 8、投标人自2023年1月1日起至今(以合同签订日期为准)，有类似项目业绩。 |
| - 19 | 报价要求 | 1、本项目费用由如下部分组成： （1）传统灯具节能改造及日常维护费用:819盏×单盏报价×10年，最高限价225元/盏/年。 （2）太阳能路灯维护费用:229盏×单盏报价×10年，最高限价150元/盏/年。 （3）节能改造灯具所用电费：根据节能改造方案测算，按目前电费单价0.79元/kwh，节能改造后819盏（含中国结、电子显示屏等辅助设备）需电费≤130000元/年。投标人结合自身节能改造方案，在保证满足上述采购人项目需求情况下，对电费自行报价，最高限价130000元/年。 （4）零星维修费用：此项为维保项目范围外预留维修费用，由采购人按需执行，30000元/年，不可竞争。 （5）其他零星电费代收代缴：此项为维保路灯范围外的公共设施电费支付，由供应商代收代缴，采购人承担，50000元/年，不可竞争。 （6）零星辅助设备：美化路灯（中国结）100杆、双面LED电子显示屏2套，中杆路灯安装1套，按报价清单要求填写。 2、报价事项说明 （1）传统灯具节能改造及日常维护费用包含但不限于灯具、单灯控制器、电源、路灯集中控制器、路灯控制平台、网络专线等相关费用。 （2）节能改造灯具所用电费需包含路灯本身及其元器件、美化路灯（中国结）、双面LED电子显示屏、新装中杆路灯所使用的全部电费。 （3）投标人需填写报价清单、报价主要项目分析表。 |

注：以上技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）须逐条做出明确响应，否则视为非实质性响应。

三、商务条款

- 1 服务期限

- 1.1服务期限

建设周期：建设周期自合同签订之日起1个月内完成全部项目改造内容，并通过竣工验收;竣工验收每延误1日支付违约金0.5万元，从履约保证金中扣除；竣工验收合格后次日起，进入10年的能源托管服务期。

- 1.2服务地点：由采购人指定。

- 2 货款支付

- 2.1结付程序

- 中标人按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购人处办理货款（或工程款）结算手续。

- 2.2结付期限

- （1）服务费的支付：

- 合同签订后，采购人预付中标人年度费用的10%作为预付款，竣工验收合格后，每三个月支付一次服务费用，实际电费由中标人垫付，每三个月采购人结算一次（含电费调差、考核扣款、代缴外接电费用）。

- 2.3支付方式：

- 数字人民币

- 3 投标货币

- 3.1投标货币

- 人民币

- 4 备品备件及耗材等要求

- 4.1备品备件及耗材等要求

- 见附件一《备品备件清单》。

- 四、其他部分

- 1.中标人须在合同签订前，配备可停放工程车辆的场地、路灯维修材料安置的仓库及24小时值班办公场地，确保30分钟内抵达任意故障现场。需提供固定场所租赁合同或房产证、土地证等证明材料，无法提供者取消中标资格。

- 2.为满足CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》，结合项目现场实际情况，确保改造后路面光照度、均匀度等相关参数，均须满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 中对应道路类型所规定的标准，现有路灯情况及改造后LED灯具功率要求明确如下：

- 现状灯具情况：

- 表3.2.1 常阴沙现代农业示范园区道路照明维护统计表

| 序号 | 道路名称 | 起-讫 | 总杆数 | 总盏数 | 照片设施详情 |  |  |  | 控制箱数量 | 美化中国结路灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 光源名称 | 数量 | 功率（W） | 关灯时间 |  |  |
| 1 | 红旗路 | 乐余界-沿江公路 | 163 | 163 | 高压钠灯 | 163 | 150 | 4:45 | 53号、25号、12号、9号路灯附近 | 红旗西路4盏*2（两侧） 红旗中路14盏*2 红旗东路10盏*2 |
| 2 | 乐红路 | 红旗路-乐余界 | 43 | 43 | 高压钠灯 | 43 | 150 | 4:45 | 1号路灯杆附近 |  |
| 3 | 健康新村 |  | 4 | 4 | 高压钠灯 | 4 | 150 | 22:30 | 3号路灯杆附近 |  |
| 4 | 人民路 | 珠江路-常红社区 | 46 | 46 | 高压钠灯 | 46 | 150 | 4:45 | 37号、24号路灯附近 |  |
| 5 | 常乐一村 |  | 3 | 3 | 高压钠灯 | 3 | 150 | 22:30 | 2号路灯杆附近 |  |
| 6 | 常乐二村 |  | 3 | 3 | 高压钠灯 | 3 | 150 | 22:30 | 2号路灯杆附近 |  |
| 7 | 沿江路 | 东沙界-乐余界 | 16 | 16 | 高压钠灯 | 16 | 250 | 3:20 | 1号路灯杆附近 |  |
| 8 |  |  | 229 | 229 | 太阳能路灯 | 229 | 80 |  |  |  |
| 9 | 通江路 | 沿江公路-江堤 | 33 | 33 | 高压钠灯 | 33 | 250 | 3:20 | 16号路灯附近 |  |
| 10 | 常红路 | 通运路-老江堤 | 109 | 109 | 高压钠灯 | 109 | 150 | 包括村里（15盏）关灯时间22点30；道路关灯早上4点 | 6号、22号、33号、57号、76号、88号路灯杆附近 |  |
| 11 | 禾丰路 | 红旗路-禾丰佳苑 | 10 | 10 | 高压钠灯 | 10 | 150 | 4:45 | 门卫后面 |  |
| 12 | 珠江路 | 通运路-人民路 | 29 | 29 | 高压钠灯 | 29 | 150 | 3:20 | 26号路灯杆附近 |  |
| 13 | 通运路 | 红旗路-港丰公路 | 59 | 59 | 高压钠灯 | 59 | 150 | 4:00 | 18号路灯杆附近 |  |
| 14 | 永泰路 | 港丰公路-东沙立交桥 | 58 | 58 | 高压钠灯 | 58 | 250 | 4:00 | 19号、22号、43号、70号路灯杆附近 |  |
| 15 | 常沙路 | 永泰路-老江堤 | 126 | 126 | 高压钠灯 | 126 | 150 | 包括村里的灯（57盏）关灯时间22点30；道路上关灯早上3：20 | 9号、22号、43号、70号路灯杆附近 |  |
| 16 | 常红社区 |  | 8 | 8 | 高压钠灯 | 8 | 150 | 22:30 | 5号路灯杆附近 |  |
| 17 | 常沙社区 |  | 45 | 45 | 高压钠灯 | 45 | 150 | 22:30 | 70号路灯杆附近 |  |
| 18 | 幼儿园傍广场灯 |  | 1 | 8 | 高压钠灯 | 8 | 150 | 21:00 | 广场附近 |  |
| 19 | 通运路与港丰路叉口 |  | 1 | 6 | 金卤灯 | 6 | 200 | 0:00 | 18号路灯杆附近 |  |
| 20 | 常阴沙大桥 |  | 4 | 16 | 节能灯 | 16 | 45 | 4:45 | 1号路灯杆附近 | 2盏*2 |
| 21 | 拥军路 |  | 34 | 34 | LED灯 | 34 | 120 | 3:30 |  |  |
|  | 合计 |  | 1024 | 1048 |  |  |  |  | 控制箱43个 |  |
| 备注：以上为现有灯具清单及运行时间，改造后任按此运行计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 托管路灯电表情况

| 常阴沙现代农业示范园区道路照明维护统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起-讫 | 总杆数 | 总盏数 | 照片设施详情 |  |  | 控制箱数量 | 电费用户编号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 光源名称 | 数量 | 功率（W） |  | 编号 | 地点 | 电箱号 | 电表号 | 用户号 |
| 1 | 红旗路 | 乐余界-沿江公路 | 163 | 163 | 高压钠灯 | 163 | 150 | 53号、25号、12号、9号路灯附近 | 1 | 红旗西路44号灯杆边 |  | 1572613079 | 6618877172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 红旗西路22号-23号灯杆中间 | 0602635801 | 1584389288 | 6786021407 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 红旗路供电所内 | 0602636149 | 1571908411 | 6786005960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 红旗路便民中心前 | 0602638852 | 1572546041 | 6786005871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 红旗东路25号灯杆对面 |  | 1572585841 | 6619908998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 红旗东路9号灯杆对面 | 0602637226 | 1572590262 | 6619908999 |
| 2 | 乐红路 | 红旗路-乐余界 | 43 | 43 | 高压钠灯 | 43 | 150 | 1号路灯杆附近 | 4 | 乐红路1号灯杆边 | 0602635608 | 1572548039 | 6786005402 |
| 3 | 健康新村 |  | 4 | 4 | 高压钠灯 | 4 | 150 | 3号路灯杆附近 | 5 | 健康村7幢 |  | 1547561495 | 6622318765 |
| 4 | 人民路 | 珠江路-常红社区 | 46 | 46 | 高压钠灯 | 46 | 150 | 37号、24号路灯附近 | 7 | 人民北路35号灯杆前 | 0602643579 | 1583667505 | 6786020162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 人民南路24号灯杆边 | 0602643554 | 1583295519 | 6786020386 |
| 5 | 常乐一村 |  | 3 | 3 | 高压钠灯 | 3 | 150 | 2号路灯杆附近 | 9 | 常乐一村 |  | 1553678456 | 6622560484 |
| 6 | 常乐二村 |  | 3 | 3 | 高压钠灯 | 3 | 150 | 2号路灯杆附近 | 10 | 常乐二村 |  | 1553677916 | 6622560483 |
| 7 | 沿江路 | 东沙界-乐余界 | 16 | 16 | 高压钠灯 | 16 | 250 | 1号路灯杆附近 | 16 | 沿江公路1号灯杆 | 0602637228 | 1572588570 | 6619909000 |
| 8 |  |  | 229 | 229 | 节能灯 | 229 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通江路 | 沿江公路-江堤 | 33 | 33 | 高压钠灯 | 33 | 250 | 16号路灯附近 | 27 | 通江路11号灯杆 | 0602640732 | 1541822898 | 6619909501 |
| 10 | 常红路 | 通运路-老江堤 | 109 | 109 | 高压钠灯 | 109 | 150 | 6号、22号、33号、57号、76号、88号路灯杆附近 | 19 | 常红路6号灯杆前 | 0604266371 | 1590801783 | 6623398734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 常红路21号灯杆前 | 0604266364 | 1590800819 | 6623387984 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 常红路33号灯杆前 | 0604266365 | 1590799390 | 6623387979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 常红路58号边 | 0602636657 | 1583357608 | 6622231561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 常兴社区5组17号 | 0602640811 | 1558383498 | 6622231566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 常红路75号灯杆前 | 0602640922 | 1583352930 | 6622231558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 常兴社区8组23号后 | 0602640972 | 1583350785 | 6622231557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 常兴社区10组26号前 | 0602641139 | 1583296364 | 6622231526 |
| 11 | 禾丰路 | 红旗路-禾丰佳苑 | 10 | 10 | 高压钠灯 | 10 | 150 | 门卫后面 | 12 | 禾丰路门卫后 | 0602643805 | 1572588569 | 6622262194 |
| 12 | 珠江路 | 通运路-人民路 | 29 | 29 | 高压钠灯 | 29 | 150 | 26号路灯杆附近 | 17 | 珠江路26号灯杆边 | 0602643560 | 1572546042 | 6786008131 |
| 13 | 通运路 | 红旗路-港丰公路 | 59 | 59 | 高压钠灯 | 59 | 150 | 18号路灯杆附近 | 18 | 通运南路20号灯杆 | 0602636803 | 1572546560 | 6786007927 |
| 14 | 永泰路 | 港丰公路-东沙立交桥 | 58 | 58 | 高压钠灯 | 58 | 250 | 19号、22号、43号、70号路灯杆附近 | 41 | 永泰路66号灯杆边 |  | 1583352845 | 6622425502 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 永泰路41号灯杆边 |  | 1570550257 | 6622425500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 永泰路19号灯杆边 | 0602635149 | 1541284305 | 6622425501 |
| 16 | 常沙路 | 永泰路-老江堤 | 126 | 126 | 高压钠灯 | 126 | 150 | 9号、22号、43号、70号路灯杆附近 | 29 | 常东社区10组39号 | 0602642426 | 1558929788 | 6622231511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 常沙路62号灯杆前 | 0602641777 | 1583295572 | 6622231515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 常东社区9组16号 | 0602642304 | 1549601878 | 6622231523 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 常东社区5组40号 | 0602642133 | 1570322206 | 6622231508 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 常沙路41号灯杆 | 0602642767 | 1558931032 | 6622231568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 常东社区2组46号 | 0602642641 | 1584389976 | 6622231328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 常东社区8组45号桥边 | 0602642969 | 1583610691 | 6622231324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 常沙路22号灯杆 |  | 1572422498 | 6622231567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 常沙路7-8号灯杆中间 | 0602635151 | 1583352449 | 6622425503 |
| 17 | 常红社区 |  | 8 | 8 | 高压钠灯 | 8 | 150 | 5号路灯杆附近 | 3 | 常红社区12组29号前 | 0602635719 | 1541168349 | 6622168972 |
| 18 | 常沙社区 |  | 45 | 45 | 高压钠灯 | 45 | 150 | 70号路灯杆附近 | 38 | 常沙社区常丰佳苑东侧路底 | 0604266333 | 1597333526 | 6623303153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 常沙社区2组31号 | 0604266332 | 1597333523 | 6623303155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 常沙社区常丰佳苑后 | 0604266334 | 1590798885 | 6623303149 |
| 22 | 幼儿园傍广场灯 |  | 1 | 8 | 高压钠灯 | 8 | 150 | 广场附近 | 11 | 幼儿园边灯杆下（广场灯） | 0602635172 | 1573566774 | 6622437987 |
| 23 | 通运路与港丰路叉口 |  | 1 | 6 | 金卤灯 | 6 | 200 | 18号路灯杆附近 | 44 | 通运路与港丰路 |  |  |  |
| 24 | 常阴沙大桥 |  | 4 | 16 | 节能灯 | 16 | 45 | 1号路灯杆附近 | 同乐红路 |  |  |  |  |
| 26 | 拥军路 |  | 34 | 34 | LED灯 | 34 | 120 |  | 28 | 拥军路24号灯杆前 |  | 1541425939 | 6624083681 |
| 总计 |  |  | 1024 | 1048 |  |  |  | 控制箱 | 43 |  |  |  |  |

- 能源托管清单

| 序号 | 道路名称 | 起-讫 | 总杆数 | 总盏数 | 单盏最低功率要求（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红旗路 | 乐余界-沿江公路 | 163 | 163 | 60 |
| 2 | 乐红路 | 红旗路-乐余界 | 43 | 43 | 60 |
| 3 | 健康新村 | 健康新村 | 4 | 4 | 60 |
| 4 | 人民路 | 珠江路-常红社区 | 46 | 46 | 60 |
| 5 | 常乐一村 | 常乐一村 | 3 | 3 | 60 |
| 6 | 常乐二村 | 常乐二村 | 3 | 3 | 60 |
| 7 | 沿江路 | 东沙界-乐余界 | 16 | 16 | 120 |
| 8 | 通江路 | 沿江公路-江堤 | 33 | 33 | 120 |
| 9 | 常红路 | 通运路-老江堤 | 109 | 109 | 60 |
| 10 | 禾丰路 | 红旗路-禾丰佳苑 | 10 | 10 | 60 |
| 11 | 珠江路 | 通运路-人民路 | 29 | 29 | 60 |
| 12 | 通运路 | 红旗路-港丰公路 | 59 | 59 | 60 |
| 13 | 永泰路 | 港丰公路-东沙立交桥 | 58 | 58 | 120 |
| 14 | 常沙路 | 永泰路-老江堤 | 126 | 126 | 60 |
| 16 | 常红社区 | 常红社区 | 8 | 8 | 60 |
| 17 | 常沙社区 | 常沙社区 | 45 | 45 | 60 |
| 18 | 幼儿园傍广场灯 | 幼儿园傍广场灯 | 1 | 8 | 60 |
| 22 | 通运路与港丰路叉口 | 通运路与港丰路叉口 | 1 | 6 | 120 |
| 23 | 常阴沙大桥 | 常阴沙大桥 | 4 | 16 | 60 |
| 24 | 拥军路 | 拥军路 | 34 | 34 | 60 |
| 总计 |  |  | 795 | 819 | —— |

- 路灯维护清单

| 序号 | 道路名称 | 起-讫 | 总杆数 | 总盏数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿江路 | 东沙界-乐余界 | 229 | 229 | 太阳能路灯，维护期10年 |

附件一：备品备件清单

| 序号 | 型号 | 规格 | 备品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单灯控制器 |  | 20套 |  |
| 2 | 集中控制器 |  | 1套 |  |
| 3 | LED灯具 | 每种规格 | 不低于总量的1%，数量不满5套，按5套计算 |  |

附件二：道路照明设施考核细则

| 序号 | 类别 | 考 核 标 准 | 操 作 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能 源 管 理 单 位 内 部 管 理 要 求 | 1、实行24小时人员值班制，每班需配备人员2人（负责人1人、维护工1人）。发现人员缺岗的，扣除1000元/次·人，班组人员全部不在岗的，扣除10000元/次。 | 发现人员缺岗的，扣除1000元/次·人，班组人员全部不在岗的，扣除10000元/次。 |
|  |  | 2、应配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如高空、抢修作业车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。 | 1、未储备上述设备的，每少一样扣10000元/次。 |
|  |  | 3、能源管理单位道路照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，工作人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一着装并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。 | 1、未实行岗位责任制扣2000元/次 2、工作人员未持证上岗或人员不稳定扣2000元/次 3、未统一着装并配备必要的安全防护用品扣2000元/次 4、未按操作规程进行维护作业扣3000元/次 |
|  |  | 4、能源管理单位必须准备充足的维修材料（如灯具、单灯控制器、集中控制器等）。 | 1、维修材料不充足，每缺一项扣10000元/次。（维修材料与各维护区域内设施相对应，如灯具、单灯控制器、集中控制器等，与投标文件相符） |
|  |  | 5、能源管理单位值班电话对外公布并24小时开通，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。 | 1、能源管理单位无值班电话或未24小时开通，扣1000元/次 2、接听电话不文明引起投诉，每次扣200元 |
| 2 | 亮灯率 | 1、亮灯率标准均为99％ | 1、每低于1%，扣管护单位5000元，不足1%的按插入法计算；低于98%的，每低于0.1%，扣管护单位2000元。 |
| 3 | 运行 故障 | 1、能源管理单位需要在白天开灯检修时，应事先经采购人准。 | 1、运行故障每次扣2000元 |
|  |  | 2、因运行故障造成的成片或成线的灭灯。 |  |
| 4 | 完成社会承诺 | 1、一般故障24小时内修复，复杂故障72小时内修复遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因除外） 2、投诉及故障处理结束后，应在24小时内将处理情况报采购人，同时回复反映人。 3、12345或数字化城管派单的，按派单限定期限处理完成，无法完成的，需提前报采购人同意。 4、配合采购人对路灯电费进行抄表，按时抄送管理部门。 | 1、各类故障、事故未按期修复的，每拖延一天（24小时）扣除10000元/次（盏、套）天 2、投诉未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉，每次扣3000元 3、抢修未能在规定时间内赶到现场的每次扣3000元 4、未及时回复的每次扣5000元 5、交办任务未按要求及时完成，每次扣5000元。 6、不按时抄送及抄错扣10000元/处 |
| 5 | 安全 | 无重大安全责任事故 | 1、安全措施未落实，每次扣5000元 2、发生全责或主责的人身伤害事故和重大财产损失，根据市安全生产管理规定相关要求执行；发生次责的根据事故造成危害程度确定。 3、发生责任死亡事故，中止合同。 |
| 6 | 台帐 | 1、年度、月度维护作业计划（根据巡修频次制定） 2、维护技术文件（路灯分布图、控制系统图等相关技术资料） 3、维护管理台帐（值班制度、人员培训、应急预案等） 4、巡查维修台帐 5、安全工作台帐（制定安全生产责任制及网络图、人员培训、安全生产检查制度、安全操作规程、安全隐患排查等） | 1、无相关台帐，每缺一项扣500元 2、未按计划进行巡修，每次扣500元 2、台帐不完整或数据不准确，每处扣200元 3、在规定巡修周期内应发现并及时处理或汇报的设施问题，未及时处理或汇报，每处扣200元 |
| 7 | 其他 | 1、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与采购人联系，并立即组织修补，撞坏路灯设施（含事故逃逸）需立即组织处理现场,因偷盗造成的路灯设施损坏报警后需立即组织处理现场。能源管理单位应配合采购人报警并依相关法律确认费用承担主体追索 2、能源管理单位不得擅自变更除灯具以外的设计、所用光源及规格品牌等均应事先报告采购人批准。 3、能源管理单位及职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。 4、能源管理单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：（1）擅自拆除、迁移道路照明设施，（2）在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物，（3）在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为，（4）巡查发现私自接用路灯电源。 5、能源管理单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖道路，确需开挖的应办理相关审批手续。 | 1、发生非正常损坏未及时组织修复，每处扣10000元 2、擅自改变照明设施的，每处扣10000元 3、擅自转供其他用电设施的，每处扣10000元 4、未能及时发现私接路灯用电的，每处扣20000元 5、未能及时发现擅自拆除、迁移、私自接用路灯电源等危害公共照明设施行为的，每次扣50000元 6、未遵守文明施工相关规定，每次扣2000元 |
| 8 | 维修及时考核要 求 | 采购人将养护中发现和存在的问题以限期整改意见书形式通知能源管理单位，能源管理单位需在规定期限内予以改正。 | 如超出期限七个工作日未改正的每次予以扣2000元，超过二周未改正的每次予以扣10000元。 |
| 9 | 按时缴纳电费 | 能源管理单位应该按时缴纳电费 | 有一次延误电费缴纳承担滞纳金，并且罚款10000元 |

附件三：张家港市道路照明设施维护质量标准

| 序号 | 检查 项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设 施 整 洁 | 1、路灯变压器、计量箱、控制箱、灯杆等相关设施外观整洁，无积污、无破损、无严重锈蚀、无乱张贴、乱涂写、乱牵乱挂等影响市容的情况。 2、无未经批准设置的户外广告或其他悬挂物品。 3、灯具、灯杆等应定期清洗。 |
| 2 | 配 电 箱 （柜） 室 | 1、配电室（箱）门窗清洁无破损，挂锁完好，室内整洁无异物，警告标志齐全，房屋无渗漏水现象。 2、配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 3、箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 4、接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 5、电器各触点、熔断器无烧热变色。 6、配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 7、各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 8、室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求。 9、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20％。 10、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。 |
| 3 | 架 空 线 路 | 1、电杆不歪斜，横担平直。 2、导线弧垂符合规定，无断股。 3、瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 4、拉线无锈蚀，无松弛现象。 5、架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 6、所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 7、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
| 4 | 电 缆 线 路 | 1、电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品。 2、电缆未端电压应不低于额定电压的20%。 3、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺。 4、接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。 5、分段的绝缘电阻不低于10兆欧。 6、灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。 7、巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 5 | 照 明 器 具 | 1、灯具、灯架完好清洁、无断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换。 2、灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中间不能有接头。 3、灯具保持光亮无积污。 4、悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器完整无缺，所有紧固螺母牢固无松动。 5、更换损坏的光源、电器元件应符合安装质量标准并与原设计规格一致。 |
| 7 | 高 杆 照 明 | 1、灯盘、灯具等应符合照明器具维护要求。 2、传动机构钢丝绳无损伤、无锈蚀，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常，灯盘连接牢固。 3、电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常。 4、限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 5、导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 6、灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
| 8 | 专 用 灯 杆 | 1、灯杆杆身倾斜不超过杆长1%。 2、金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，喷塑无脱落，油漆杆无油漆剥落。 3、灯杆基础周围土地坚实无松动凸筋。 4、基础法兰螺栓无松动。 5、金属灯杆保护接地良好，接地电阻≤4欧。 |
| 9 | 单灯控制器及集中控制器 | 1、无擅自拆除、移位、调整线路等改变集控终端数据信息的操作。 |
| 10 | 安全保护 | 1、保护接地线路连接可靠，无锈蚀。 2、接地电阻满足要求。 3、剩余电流动作保护器运行正常。 |
| 11 | 亮灯率 | 1、亮灯率≥99%， |
| 12 | 完好率 | 1、完好率≥99% |

分项报价表（一）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 节能改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 传统灯具节能改造及日常维护费用 | 元/盏/年 | 819 |  |  | 最高限价225元/盏/年 |
| 2 | 太阳能路灯维护费用 | 元/盏/年 | 229 |  |  | 最高限价150元/盏/年 |
| 3 | 节能改造灯具所用电费 | 元/年 | 1 |  |  | 最高限价130000元/年 |
| 4 | 零星维修费用 | 元/年 | 1 | 30000 | 30000 | 不可竞争 |
| 5 | 其他零星电费代收代缴 | 元/年 | 1 | 50000 | 50000 | 不可竞争 |
|  | 小计 | 年 | 10 |  |  |  |
| 二 | 零星辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 美化路灯（中国结） | 杆 | 100 |  |  |  |
| 7 | 双面LED电子显示屏 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 中杆路灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标人不得调整上述不可竞争费，否则按废标处理。

报价分析表（二）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具1（不低于60W） | 706 | 盏 |  |  |  |  |
| 2 | 灯具2（不低于120W) | 113 | 盏 |  |  |  |  |
| 3 | 单灯控制器 | 819 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 电源 | 819 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 路灯集中控制器 | 43 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 太阳能路灯维护 | 229 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 路灯控制平台 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 专线 | 1 | 条 |  |  |  |  |
| 9 | 美化路灯（中国结） | 100 | 杆 |  |  |  |  |
| 10 | 双面LED电子显示屏 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 路灯 | 1 | 套 |  |  |  |  |

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

2、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为面向中小企业预留采购份额项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人若进行分包，应提供分包意向协议（详见第六章），并且分包意向协议中中小企业合同金额必须达到招标文件要求的比例；应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人若未进行分包，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

## 二、评标标准

（一）价格分15分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15分。其它投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）15%*100（保留二位小数）。

（二）技术方案分31分

2.1实地路况的勘测及调研方案4分

根据投标单位针对本项目提供的实地路况勘测及调研方案进行综合评审方案，方案包括但不限于路段照片、道路名称、灯杆类型、车道数量、人行道宽度、绿化带宽度等。评分标准如下：方案完整包含以上内容且完全满足项目需求，得4分；方案存在部分内容缺失或部分内容无实质性意义，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义，得1分；未提供方案说明的，不得分。【0/1/3/4】

2.2节能改造方案5分

根据投标单位针对张家港常阴沙现代农业示范园市政道路照明情况提供的节能改造方案进行综合评审，重点考察产品配置完整性、设计合理性、改造计划科学性及方案可行性。评分标准如下：方案完整性、合理性、可行性均较强，得5分；方案完整性、合理性、可行性一般，得3分；方案完整性、合理性、可行性较差，得1分；未提供方案的，不得分。【0/1/3/5】

2.3施工组织设计方案4分

根据投标单位针对本项目提供的施工组织方案进行综合评审，方案包括但不限于路灯改造施工进度计划、项目管理、项目组织结构、验收、质量管理、安全施工、文明施工等内容。评分标准如下：方案完整包含以上内容且完全满足项目需求，得4分；方案存在部分内容缺失或部分内容无实质性意义，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义，得1分；未提供方案说明的，不得分。【0/1/3/4】

2.4质量保证措施5分

根据投标单位针对本项目提供的质量保证措施方案进行综合评审，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制流程、质控人员配备、材料进场质控标准等内容。评分标准如下：方案完整包含以上内容且完全满足项目需求，得5分；方案存在部分内容缺失或部分内容无实质性意义，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义，得1分；未提供方案说明的，不得分。【0/1/3/5】

2.5日常维护方案5分

根据投标单位针对本项目提供的日常维护方案进行评审，方案包括但不限于运维人员配备、运维资料管理、日常巡查、日常维护、定期养护计划、培训方案、投诉响应时效等内容。评分标准如下：方案完整包含以上内容且完全满足项目需求，得5分；方案存在部分内容缺失或部分内容无实质性意义，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义，得1分；未提供方案说明的，不得分。【0/1/3/5】

2.6移交方案4分

根据投标单位针对本项目提供的移交方案进行评审，方案包括但不限于项目移交计划、移交措施等内容。评分标准如下：方案完整包含以上内容且完全满足项目需求，得4分；方案存在部分内容缺失或部分内容无实质性意义，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义，得1分；未提供方案说明的，不得分。【0/1/3/4】

2.7应急预案4分

根据投标单位针对本项目提供的应急抢险方案进行综合评审，方案包括但不限于：①应急组织机构与职责；②各项应急措施（含恶劣天气、自然灾害、疫情影响的应对措施，设备故障应急措施，停电导致设备无法正常工作的应急措施，人员人身安全应急措施等）；③应急保障（含人力、物资、通信等保障）。评分标准如下：方案完整包含以上内容且完全满足项目需求，得4分；方案存在部分内容缺失或部分内容无实质性意义，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义，得1分；未提供方案说明的，不得分。【0/1/3/4】

（三）人员配置分 10分

3.1项目经理(1人)

投标人拟投入本项目的项目经理：具备高级工程师及以上职称证书、信息技术应用创新考试评价证书高级及以上、IT服务工程师（ITSS）证书的，每具备一项得1分，满分3分。

3.2技术负责人(1人)

投标人拟投入本项目的技术负责人：具备高级工程师及以上职称证书、网络工程师证书、IT服务工程师（ITSS）证书的，有1项得1分；满分3分。

3.3安全员(1人)

投标人拟投入本项目的安全员，具备中级工程师及以上职称证书、信息安全保障人员认证证书的，有1项得1分，最高得2分。

3.4高空作业车操作员(2人)

投标人拟投入本项目的高空作业车操作员，每人具备有效期内的建设机械施工上机操作证（机种为高空作业车）的，1人得1分，满分2分。

注：同一人仅认同一次。以上所有人员需提供相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明，未按要求提供的，对应人员不得分。

（四）履约能力 5分

4.1类似业绩 2分

投标单位自2023年1月1日起至今(以合同签订日期为准)，每完成1个类似项目业绩得1分，满分2分。

注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，未提供或提供不完整的，对应业绩不得分。

4.2相关证书 3分

投标人具备以下体系认证证书的，每具备1项得1分，满分3分：①ISO9001质量管理体系认证证书；②ISO14001环境管理体系认证证书；③ISO27001信息安全管理体系认证证书。

注：请在投标文件中提供相关证书证明材料，未提供的，对应证书不得分。

（五）检测报告39分

5.1 LED道路灯具总光通量维持率检测10分

LED灯具制造商生产的路灯产品，检测依据《IESLM-79-19固态照明产品光学和电气检测方法》、《GB/T9468-2008灯具分布光度测量的一般要求》，通过实验室实测光通量维持率须满足如下：

1、灯具实验室实测30000h，且灯具总光通量维持率≥98%，得10分；

2、灯具实验室实测25000h，且灯具总光通量维持率≥98%，得6分；

3、灯具实验室实测20000h，且灯具总光通量维持率≥98%，得3分。

4、灯具实验室实测10000h，且灯具总光通量维持率≥98%，得2分。

5、灯具实验室实测6000h，且灯具总光通量维持率≥98%，得1分

注：本项不重复计分，取最高得分计算。投标人提供国家认可的电光源质量检验检测中心出具的含有CMA及CNAS认证标识的检测报告，允许同系列、不同功率产品，未按要求提供的不得分。

5.2 LED道路灯具结温测试3分

LED灯具制造商生产的 LED 路灯，就散热技术先进性、可靠性进行说明，提供完整的散热技术方案及相关技术证明材料（证明材料需明确体现LED颗粒Ts点与LED散热器表面的温度值）。TTs-T散热器=（2.1℃至5℃），得1分；TTs-T散热器=（0℃至2℃），得3分；其他不得分。

注：需提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，允许同系列、不同功率，不提供不得分）。

5.3 灯具防盐雾性能测试3分

LED灯具制造商生产的 LED 路灯，需通过GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾测试：通过≥168h测试，得0.5 分，通过≥1000h测试，得1分；通过≥2000h测试，得3分；其他不得分。

注：需提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，允许同系列、不同功率，不提供不得分），未提供不得分。

5.4路灯CQC认证证书3分

所投路灯产品或者同系列产品获得CQC产品认证证书，且需满足以下技术指标要求：灯具使用温度Ta≥55℃、具有控制端口调光功能、防腐性能等级为WF2，满足1项得1分，满足上述全部条件得3分。（需提供CQC产品认证证书，证书内需体现上述相关技术指标，否则不得分。）

5.5单灯控制器CQC认证证书3分

单灯控制器需提供CQC产品认证证书，且需同时满足以下技术指标要求：使用温度ta≥60℃时，防护等级达到IP67，满足上述全部条件得3分。（需提供CQC产品认证证书，证书内需同时体现上述相关技术指标，否则不得分。）

5.6 120W LED灯具照明质量水平17分

在满足以下灯具安装系统条件下，灯具性能以及标准值评分如下：

道路类型：主干道；

道路总宽度：21米，非机动车道（3.0m）+机动车道(15m, 双向4车道)+非机动车道（3.0m）；

车道数：4；

道理表面材料：沥青路R3；

灯具布置方式：双侧对称；

灯具安装高度h：10 m；

灯具安装间距S：38 m；

灯具挑臂长度：1.5 m；

灯具仰角：10°；

维护系数：0.7。

具体评分标准：

（1）满足灯具光通量≥16800lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗） ≤ 132W，

整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分：≥190lm/W得 2.5 分；≥180lm/W得 1.5 分；≥140lm/W得 0.5 分；其他不得分。

（2）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥ 1.5cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分：≥2.0（cd/m2）得 2.5分；≥1.8（cd/m2）得 1 .5分；≥1.5（cd/m2）得 0.5 分；其他不得分。

（3）亮度总均匀度 UO最小值≥ 0.4，在此基础上根据报告数值进行评分：≥ 0.75得 2.5 分；≥ 0.65得 1.5 分；≥ 0.4得 0.5 分；其他不得分。

（4）亮度纵向均匀度 UL最小值≥ 0.7，在此基础上根据报告数值进行评分：≥ 0.8得 2.5分；≥ 0.75得1.5分；≥ 0.7得 0.5 分；其他不得分。

（5） 平均照度 Eav（Lx）维持值≥ 20Lx，在此基础上根据报告数值进行评分：≥ 34Lx得 2.5分；≥ 32Lx得 1.5 分；≥ 30Lx得 1 分；≥ 20Lx得 0.5分；其他不得分。

（6） 照度均匀度 UE最小值≥ 0.4，在此基础上根据报告数值进行评分：≥ 0.48得 2.5分；≥ 0.44得 1.5 分；≥ 0.4得 0.5 分；其他不得分。

（7） 眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤ 10%，在此基础上根据报告数值进行评分：≤ 5%得 2分；≤ 7%得1分；≤ 10%得 0.5分；其他不得分。

有效证明文件：以上7条为照明最低指标要求，若其中任意一项得分为0分，则该总分项17分直接判0分。需提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告，报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪不提供不得分。

第六章 投标文件格式

# 投标主要文件目录

# 一、封面

# 二、投标函

# 三、开标一览表

# 四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

# 六、服务方案

# 七、投标人情况介绍

# 一、封面

﻿

## 投 标 文 件

## 项目名称：

## 项目编号：

## 投标人名称：

## 日期：

# 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人名称：

公章：

日期：

# 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

# 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 三、分项报价表

分项报价表（一）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 节能改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 传统灯具节能改造及日常维护费用 | 元/盏/年 | 819 |  |  | 最高限价225元/盏/年 |
| 2 | 太阳能路灯维护费用 | 元/盏/年 | 229 |  |  | 最高限价150元/盏/年 |
| 3 | 节能改造灯具所用电费 | 元/年 | 1 |  |  | 最高限价130000元/年 |
| 4 | 零星维修费用 | 元/年 | 1 | 30000 |  | 不可竞争 |
| 5 | 其他零星电费代收代缴 | 元/年 | 1 | 50000 |  | 不可竞争 |
|  | 小计 | 年 | 10 |  |  |  |
| 二 | 零星辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 美化路灯（中国结） | 杆 | 100 |  |  |  |
| 7 | 双面LED电子显示屏 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 中杆路灯安装 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标人不得调整上述不可竞争费，否则按废标处理。

报价分析表（二）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具1（不低于60W） | 706 | 盏 |  |  |  |  |
| 2 | 灯具2（不低于120W) | 113 | 盏 |  |  |  |  |
| 3 | 单灯控制器 | 819 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 电源 | 819 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 路灯集中控制器 | 43 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 太阳能路灯维护 | 229 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 路灯控制平台 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 专线 | 1 | 条 |  |  |  |  |
| 9 | 美化路灯（中国结） | 100 | 杆 |  |  |  |  |
| 10 | 双面LED电子显示屏 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 路灯 | 1 | 套 |  |  |  |  |

# 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

- 8.中小企业声明函等

﻿

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

## 供应商名称（加盖公章）：

﻿

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

## 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

## 供应商名称（加盖公章）：

## 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

## 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

# 中小企业声明函等

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加 张家港市常阴沙现代农业示范园区管理委员会（单位名称）的张家港市常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造能源管理服务项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  张家港市常阴沙现代农业示范园区镇区路灯提升改造能源管理服务项目 ，属于  其他未列明  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年   月   日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

张家港保税区宏宇建设咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：   年   月    日

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

# 分包意向协议书（若进行分包需提供）

分包意向协议书

（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标单位，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向单位，（甲公司全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

3.分包意向单位2     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

4.分包意向单位3     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容

六、本意向协议书正本一式  份，（甲公司全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

甲公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

乙公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

……公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加张家港保税区宏宇建设咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（供应商单位1）全称为（大型、中型、小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。（供应商单位2）全称为（大型、中型、小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。（注：联合体中各供应商都应明示企业类型及所承担的份额）。

联合体中各供应商全称（公章）：

# 日期：

# 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

六、服务方案

## 服务方案

## （服务方案的内容编排等由投标人自定）

# 七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

3.检测报告

……