常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-观墩花苑安全隐患整治项目（二期）消防设备采购项目

公开招标文件

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-观墩花苑安全隐患整治项目（二期）消防设备采购项目

项目编号：JSZC-320412054-SYZB-G2026-0031

采 购 人：常州市武进区丁堰街道办事处

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	24

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	45

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320412054-SYZB-G2026-0031

2.项目名称： 常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-观墩花苑安全隐患整治项目（二期）消防设备采购项目

3.项目预算金额： 323 万元、项目最高限价： 323 万元

4.采购需求：本项目为常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-观墩花苑安全隐患整治项目（二期）消防设备采购项目，包括但不限于设备制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、质保、技术培训等，直至通过采购人验收，具体内容详见采购文件。

5.合同履行期限： 自合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向   ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2026 年 6 月 15 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

8.投标人可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标人通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标人在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

10.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市武进区丁堰街道办事处

地    址： 常州市武进区延陵东路508号

联系方式： 刘先生、0519-86025033

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲

电      话： 0519-88818295（8000）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 乙级钢质防火门 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 投标报价不得超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2026年6月2日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 嵇玲 ； 联系电话： 0519-88818295（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 代理服务费支付说明及原因： 1.支付依据：根据《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，代理费用可以由中标、成交供应商支付。本项目经采购人与采购代理机构在《委托代理协议》中约定，代理服务费由中标/成交供应商支付。 2.定价原则：本项目代理服务费遵循市场调节原则，由采购人与代理机构根据项目特点、服务成本及市场行情协商确定收费标准。 3.报价要求：供应商在编制响应报价时，应当将代理服务费包含在总报价中。若供应商未将此项费用计入报价，视为其已承诺自行承担或放弃相关权利，但仍须按采购文件规定的标准足额缴纳代理服务费后方可领取成交通知书。 |
| 28 | 电子系统意外情况处理条款 | 为确保本项目电子化采购活动顺利进行，防范化解采购风险，特制定相关情形处置举措。所有潜在投标人及参与各方均应知悉并遵守以下规定： 1.意外情况定义：本条款所称“电子交易系统无法访问等意外情况”，是指在政府采购电子交易平台使用过程中，出现包括但不限于网络中断、服务器故障、应用软件或数据库错误等情形，导致采购活动无法正常进行。 2.开标前环节故障处置：在供应商报名、投标（响应）文件上传、投标（响应）文件解密及唱标环节等开标活动开始前的任何环节出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置： （一）若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，继续开展采购活动。 （二）若故障无法在预定开标时间前排除，或故障情况严重影响公平竞争，采购代理机构将通过发布更正公告推迟开标。 （三）若因故障导致有效投标人不足法定家数或出现其他法定废标情形，采购代理机构将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动。 特别说明：本项目投标（响应）文件递交方式以招标文件载明为准。在电子系统发生故障时，采购代理机构仅依据上述程序处理，不接受任何现场提交的纸质、U盘等非招标文件规定的投标（响应）文件。 3.评审过程中故障处置：在评审委员会组建后至评审报告出具前的评审过程中出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置： （一）立即暂停评审：采购代理机构将立即宣布暂停评审活动，并采取必要措施封存所有投标（响应）文件及评审记录。 （二）处置方案：视故障排除情况，采购代理机构将选择： 1.若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，由原评审委员会继续完成评审； 2.若故障无法在当日排除，或故障导致评审无法公正进行，将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动； 3.若需在第二日继续评审，采购代理机构将重新从政府采购评审专家库中抽取专家，组建新的评审委员会，在系统修复后继续评审活动。 （三）公告发布程序：如需发布更正公告或废标（终止）公告，采购代理机构将按规定编制公告文本，连同项目相关信息、附件等详细公告内容提交至市财政局政府采购管理处，由市财政局统一报送省财政厅通过江苏政府采购网后台发布。供应商应密切关注上述网站公告，公告内容对各方具有约束力。 （四）供应商责任：供应商有责任确保自身网络环境、设备及数字证书（CA）的正常，并在招标文件规定的期限内完成文件上传、解密等操作。因供应商自身原因导致的操作失败，不适用本意外情况处理条款。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

    - 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“评标标准”。

    - 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知 (财库(2023)7号)文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、耗材和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章评标方法及标准、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

    - 实施政府采购异常低价审查的有关要求：具体按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

  - 采购本国产品的支持政策

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件5 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定 /。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（50分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：1.此处用于评审比较的投标报价，是指在投标人原始投标报价基础上，经过算术修正后，再依据政府采购政策进行价格调整（如本国产品价格扣除）后形成的价格。 2.根据本国产品支持政策，政府采购活动中，依法对本国产品给予价格评审优惠。 当采购项目的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的，则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。 3.上述价格扣除优惠，仅适用于采购活动中实际存在非本国产品参与竞争的情形。如果所有有效投标人提供的产品均为本国产品（即不存在非本国产品竞争），则不执行本国产品的价格扣除政策。 | 50 |
| 二、主观分（30分） |  |  |  |
| 1 | 项目总体部署 | 评标委员会根据投标人提供的项目总体部署进行综合评审。 （1）项目总体部署全面、科学、合理，完全契合本老旧小区消防整治项目特点，明确设备采购、运输、安装、调试等各环节的流程、时间节点、人员配置，部署思路清晰、重点突出，可直接落地执行，能有效保障项目按期高质量完成的，得6分； （2）项目总体部署较全面，符合项目需求，各环节流程、时间节点、人员配置基本合理，部署思路较清晰，有可操作性，能保障项目按期完成的，得4分； （3）项目总体部署基本完整，基本符合项目需求，各环节部署有一定合理性，但细节不够完善，可操作性一般，需进一步优化才能保障项目顺利推进的，得2分； （4）项目总体部署不够完整，与项目需求有一定偏差，各环节流程、时间节点或人员配置不合理，可操作性较差，难以保障项目正常推进的，得1分； （5）未提供的不得分。 | 6 |
| 2 | 项目实施方案及售后服务措施 | 评标委员会根据投标人提供的项目实施方案及售后服务措施进行综合评审。 （1）实施方案详细具体，涵盖设备制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试等全流程，步骤清晰、方法科学，针对性强；售后服务措施完善，质保期承诺符合采购要求且优于行业标准，售后响应时间快、维修团队专业，有明确的技术培训计划和方案，能全面保障项目验收及后期使用的，得6分； （2）实施方案较详细，覆盖全流程主要环节，步骤较清晰、方法较科学，有一定针对性；售后服务措施较完善，质保期承诺符合采购要求，售后响应及时，有维修团队和基本的技术培训计划，能保障项目验收及后期基本使用的，得4分； （3）实施方案基本完整，覆盖主要流程环节，步骤和方法基本合理，针对性一般；售后服务措施，质保期承诺符合采购要求，售后响应和维修有基本保障，技术培训计划较简单，基本能满足项目验收及后期使用需求的，得2分； （4）实施方案不够详细，未完全覆盖全流程环节，步骤和方法不合理，针对性差；售后服务措施不完善，质保期承诺未完全符合采购要求，售后响应不及时，维修保障不足，无明确技术培训计划，难以满足项目验收及后期使用需求的，得1分； （5）未提供的不得分。 | 6 |
| 3 | 质量管理体系与保证措施 | 评标委员会根据投标人提供的质量管理体系与保证措施进行综合评审。 （1）建立了完善的质量管理体系，体系运行有效；质量保证措施全面、具体，涵盖设备采购、制造、运输、安装、调试等各环节，有严格的质量检验标准、验收流程和纠错机制，能确保设备质量和施工质量完全符合采购文件及相关行业标准的，得6分； （2）建立了较完善的质量管理体系，质量保证措施较全面，覆盖各主要环节，有明确的质量检验标准和验收流程，能确保设备质量和施工质量符合采购文件及相关行业标准的，得4分； （3）建立了基本的质量管理体系，质量保证措施基本全面，覆盖主要环节，有基本的质量检验和验收要求，能基本保证设备质量和施工质量符合相关标准的，得2分； （4）质量管理体系不健全，质量保证措施不完善，未覆盖关键环节，缺乏明确的质量检验和验收标准，难以保证设备质量和施工质量的，得1分； （5）未提供的不得分。 | 6 |
| 4 | 其他各项措施 | 评标委员会根据投标人提供的其他各项措施进行综合评审。 （1）其他各项措施（包括但不限于安全施工措施、文明施工措施、进度保障措施、人员培训措施、沟通协调措施等）全面、完善，针对性强，能有效应对项目实施过程中的各类问题，充分考虑老旧小区施工特点，保障项目安全、有序推进的，得6分； （2）其他各项措施较全面，涵盖主要方面，针对性较强，能应对项目实施过程中的常见问题，基本考虑老旧小区施工特点，能保障项目安全、有序推进的，得4分； （3）其他各项措施基本全面，覆盖主要方面，针对性一般，能应对项目实施过程中的部分常见问题，对老旧小区施工特点考虑不足，基本能保障项目推进的，得2分； （4）其他各项措施不完善，未覆盖主要方面，难以应对项目实施过程中的常见问题，未考虑老旧小区施工特点，可能影响项目推进的，得1分； （5）未提供的不得分。 | 6 |
| 5 | 项目应急预案 | 评标委员会根据投标人提供的项目应急预案进行综合评审。 （1）项目应急预案全面、完善，针对性强，涵盖设备运输损坏、安装故障、调试失败、安全事故、工期延误等各类可能发生的突发情况，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施和责任分工，预案可操作性强，能快速、有效处置各类突发情况，最大限度降低项目损失的，得6分； （2）项目应急预案较全面，针对性较强，涵盖主要突发情况，明确应急组织机构、应急响应流程和基本处置措施，预案可操作性较强，能有效处置常见突发情况，降低项目损失的，得4分； （3）项目应急预案基本完整，针对性一般，涵盖部分主要突发情况，有基本的应急处置思路和措施，预案有一定可操作性，能处置简单突发情况的，得2分； （4）项目应急预案不够完整，针对性差，未覆盖主要突发情况，应急处置措施不明确，预案可操作性差，难以有效处置突发情况，可能造成较大项目损失的，得1分； （5）未提供的不得分。 | 6 |
| 二、客观分（20分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过与本项目类似的消防设备供货或安装项目的，有一个得1分，最高得4分。 注：投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
| 2 | 证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供证书并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 项目人员 | 1.拟投入本项目的项目人员中，具有证书一级注册消防工程师证书的，有一个得1分，最高得2分。 2.拟投入本项目的项目人员中，具有消防设施操作员证书证书的，有一个得1分，最高得5分。 注：投标文件中提供证书及2026年3月至2026年5月中任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 7 |
| 4 | 技术参数 | 技术要求的符合性，即根据投标人所提供产品的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合技术要求的得6分。有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 注：投标文件中提供证明材料（投标文件中须按招标文件参数要求提供相应证明材料，其他证明材料不限于：国家认可的检测机构出具的产品检测报告或产品彩页或图册或技术参数说明书或功能截图等）复印件并加盖投标人公章，并标出所在页码。有偏离的应逐条列在《采购需求偏离表》中。 | 6 |

注:1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双轨无机复合特级防火卷帘 | 樘 | 3.00 |
| 2 | 甲级钢质防火门 | 套 | 9.00 |
| 3 | 乙级钢质防火门（核心产品） | 套 | 232.00 |
| 4 | 钢丝网骨架复合PE管 | 米 | 230.00 |
| 5 | 钢丝网骨架复合PE管 | 米 | 1635.00 |
| 6 | 闸阀 | 项 | 1.00 |
| 7 | 水泵接合器 | 套 | 11.00 |
| 8 | 消防水箱 | 套 | 1.00 |
| 9 | 止回阀 | 套 | 1.00 |
| 10 | 止回阀 | 套 | 1.00 |
| 11 | 锂电池专用灭火器 | 套 | 25.00 |
| 12 | 电动车棚专用绝缘火钩 | 个 | 25.00 |
| 13 | 镀锌钢管 | 米 | 155.00 |
| 14 | 镀锌钢管 | 米 | 750.00 |
| 15 | 明装镀锌管道 | 米 | 180.00 |
| 16 | 管道保温 | 米 | 840.00 |
| 17 | 支架 | 个 | 100.00 |
| 18 | 油漆 | 项 | 1.00 |
| 19 | 排污泵 | 组 | 68.00 |
| 20 | 闸阀 | 套 | 3.00 |
| 21 | 闸阀 | 套 | 35.00 |
| 22 | 蝶阀 | 套 | 25.00 |
| 23 | 信号蝶阀 | 套 | 6.00 |
| 24 | 水流指示器 | 套 | 6.00 |
| 25 | 液位显示 | 套 | 2.00 |
| 26 | 喷淋末端排水装置 | 套 | 6.00 |
| 27 | 喷淋头 | 个 | 280.00 |
| 28 | 消火栓箱 | 套 | 35.00 |
| 29 | 消防栓头 | 套 | 26.00 |
| 30 | 水枪水带 | 套 | 26.00 |
| 31 | 灭火器 | 个 | 38.00 |
| 32 | 灭火器（含灭火器箱） | 套 | 680.00 |
| 33 | 灭火器箱 | 套 | 22.00 |
| 34 | 消防电源控制箱 | 套 | 5.00 |
| 35 | 智能应急照明电源箱 | 套 | 5.00 |
| 36 | 智能应急照明灯具 | 套 | 8.00 |
| 37 | 智能疏散出口标志灯 | 套 | 91.00 |
| 38 | 智能安全出口标志灯 | 套 | 92.00 |
| 39 | 强电桥架 | 米 | 250.00 |
| 40 | 紧定管 | 米 | 1900.00 |
| 41 | 电线 | 米 | 2200.00 |
| 42 | 电缆 | 米 | 3500.00 |
| 43 | 电缆 | 米 | 120.00 |
| 44 | 电缆 | 米 | 240.00 |
| 45 | 电缆 | 米 | 500.00 |
| 46 | 电缆 | 米 | 240.00 |
| 47 | 安全出口 | 个 | 153.00 |
| 48 | 疏散指示 | 个 | 63.00 |
| 49 | 应急照明灯 | 个 | 887.00 |
| 50 | 消防报警控制器 | 次 | 1.00 |
| 51 | 镀锌铁皮风管 | m2 | 100.00 |
| 52 | 镀锌铁皮风管 | m2 | 100.00 |
| 53 | 镀锌铁皮风管 | m2 | 30.00 |
| 54 | 风管刷漆 | m2 | 300.00 |
| 55 | 风管刷漆 | m2 | 100.00 |
| 56 | 防火阀 | 套 | 2.00 |
| 57 | 防火阀 | 套 | 4.00 |
| 58 | 双速排烟风机 | 套 | 2.00 |
| 59 | 风机控制柜 | 套 | 8.00 |
| 60 | 流量开关 | 套 | 1.00 |
| 61 | 流量开关 | 套 | 1.00 |
| 62 | PE塑料穿线管 | 米 | 300.00 |
| 63 | 消火栓泵 | 套 | 2.00 |
| 64 | 消火栓控制柜 | 台 | 1.00 |
| 65 | 喷淋稳压多级泵 | 套 | 2.00 |
| 66 | 气压罐 | 套 | 1.00 |
| 67 | 基础附件 | 套 | 1.00 |
| 68 | 喷淋控制柜 | 台 | 1.00 |
| 69 | 稳压多级泵 | 套 | 2.00 |
| 70 | 气压罐 | 套 | 1.00 |
| 71 | 基础附件 | 套 | 1.00 |
| 72 | 稳压控制柜 | 台 | 1.00 |
| 73 | 镀锌钢管 | 米 | 6.00 |
| 74 | 镀锌钢管 | 米 | 12.00 |
| 75 | 明杆闸阀 | 个 | 1.00 |
| 76 | Y型过滤器 | 个 | 1.00 |
| 77 | 流量开关 | 套 | 2.00 |
| 78 | 压力开关 | 套 | 2.00 |
| 79 | 液位显示装置 | 套 | 2.00 |
| 80 | 电缆 | 米 | 50.00 |
| 81 | 电缆 | 米 | 50.00 |
| 82 | 槽钢 | 米 | 12.00 |

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）交货时间：自合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。

（2）交货地点：采购人指定地点。

2.付款条件

合同签订后7日内支付至合同价的10%，货物安装调试完毕交付后支付至合同价的80%，经审计单位结算审核后，支付至审定价的100%。

三、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双轨无机复合特级防火卷帘 | 洞口尺寸7200mm*2900mm,防火卷帘为双轨无机复合隔热型（A3级）防火卷帘，背火面温升耐火极限不低于3h。投标文件中提供“新版标准自愿性认证证书”、“依据GB 14102.1-2024的型式检验报告”、“产品出厂合格证”。 |
| 2 | 甲级钢质防火门 | 钢质防火门，双开防火门；2100*1600,含闭门器、门锁、合页等配件。投标文件中提供“新版标准自愿性认证证书”、“依据GB 14102.1-2024的型式检验报告”、“产品出厂合格证”。 |
| 3 | 乙级钢质防火门（核心产品） | 钢质防火门，单开防火门；2100mm*1000mm,含闭门器、门锁、合页等配件。投标文件中提供“新版标准自愿性认证证书”、“依据GB 14102.1-2024的型式检验报告”、“产品出厂合格证”。 |
| 4 | 钢丝网骨架复合PE管 | 规格型号：DN160*1.6MPa；符合GB/T 32439-2015。含：管沟开挖，混凝土路面切缝，破碎，管道敷设后恢复,埋地管采用黄沙包封,建筑垃圾材料外运等项目。 |
| 5 | 钢丝网骨架复合PE管 | 规格型号：DN110*1.6MPa；符合GB/T 32439-2015。含：管沟开挖，混凝土路面切缝，破碎，管道敷设后恢复,埋地管采用黄沙包封,建筑垃圾材料外运等项目。 |
| 6 | 闸阀 | 消防水池进水自来水表后管道及泵房阀门更换，含：镀锌管安装30米（土方开挖，回填黄沙，土方回填），闸阀2套，遥控浮球阀2套；公称口径：DN65；表面质量/外形：合格；国标。 |
| 7 | 水泵接合器 | 水泵接合器安装：含水泵接合器组，法兰管件等材料；规格型号：SQS100-1.6 地上式 DN100；,标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。 |
| 8 | 消防水箱 | 5m*3m*1.5m不锈钢水箱，外敷5cm橡塑保温，外包不锈钢防潮层，原消防水箱拆除。 |
| 9 | 止回阀 | 橡胶瓣止回阀安装：含阀门，法兰管件等材料；规格型号：H44H-16Q DN100；标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。 |
| 10 | 止回阀 | 橡胶瓣止回阀安装：含阀门，法兰管件等材料；规格型号：H44H-16Q DN180；标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。 |
| 11 | 锂电池专用灭火器 | 6L（0.6厚不锈钢箱+2具灭火器）。 |
| 12 | 电动车棚专用绝缘火钩 | 2.4米（含固定支架） |
| 13 | 镀锌钢管 | 公称口径：DN150；表面质量/外形：合格；国标。 |
| 14 | 镀锌钢管 | 公称口径：DN100；外径：114mm；表面质量/外形：合格；国标。 |
| 15 | 明装镀锌管道 | 公称口径：DN65；外径：76mm；表面质量/外形：合格；国标。 |
| 16 | 管道保温 | 5cm橡塑保温管，防潮层铝皮包覆。 |
| 17 | 支架 | 尺寸：300mm*300mm*200mm；材质：c30混凝土浇筑；含：支模、钢构件等。 |
| 18 | 油漆 | 管道、支架：防锈漆两道，红色调和漆两道。 |
| 19 | 排污泵 | 含：潜水式排污泵，65WQ25-15-2.2/2台，闸阀DN65/2套，止回阀DN65/2套，橡胶软接头DN65/2套，压力表（0~1.6Mpa压力表，DN15铜球阀等连接材料）/2套，排污泵配套控制箱，浮球阀等。 |
| 20 | 闸阀 | 闸阀安装：含阀门，法兰管件等材料；规格型号：(RV HX)Z45X-PN16DN 150；标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。 |
| 21 | 闸阀 | 闸阀安装：含阀门，法兰管件等材料；规格型号：(RV HX)Z45X-PN16DN 100；标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。 |
| 22 | 蝶阀 | 阀门安装：含阀门，法兰管件等材料；型号：ZSFZ-DN100；公称通径：DN100；额定压力：1.6MPa；安装方式：垂直。 |
| 23 | 信号蝶阀 | 1.信号蝶阀安装：含阀门，法兰管件等材料；型号：ZSXF-D-16DN 150；公称通径：DN150；额定压力：1.6MPa；电流电压：DC24V 1A；适用介质：水。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 24 | 水流指示器 | 1.闸阀安装：含水流指示器，管件等材料；型号：ZSJZ-150；压力等级(MPa):1.6；产品说明:水流指示器II型/1.6/灰铁/法兰/3C。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 25 | 液位显示 | 液位计，电子液位显示。 |
| 26 | 喷淋末端排水装置 | 末端试水装置，含铜球阀DN25/2个，压力表（0~1.6Mpa压力表，表弯等附件 |
| 27 | 喷淋头 | - 喷淋头安装 型号：ZSTZ-15 DN15/68℃ |
| 28 | 消火栓箱 | 含1800*700*240消防箱1只，消火栓头SN65-1.6/1个，水枪：规格：Φ19（接扣）；型号：QZ3.5/7.5；水带：型号：水带8-65-25；材质：涤纶纱/丙纶长丝-塑料。 |
| 29 | 消防栓头 | SN65-1.6 |
| 30 | 水枪水带 | 水枪：规格：Φ19（接扣）；型号：QZ3.5/7.5；水带：型号：水带8-65-25；材质：涤纶纱/丙纶长丝-塑料。 |
| 31 | 灭火器 | 1.MF/ABC4KG。 ★2.投标文件中提供有效期的CCC认证证书。 |
| 32 | 灭火器（含灭火器箱） | 1.含MF/ABC4KG/2。 ★2.投标文件中提供有效期的CCC认证证书。 |
| 33 | 灭火器箱 | MF/ABC4KG/2具 |
| 34 | 消防电源控制箱 | 消防电专用控制箱DC220V箱体600mm×500mm×150mm，冷轧钢板防腐喷塑，IP33防护；内置双电源开关，分路保护及消防联动模块；挂墙明装，含固定、接线、接地、绝缘试验、系统调试，全套安装就位。 |
| 35 | 智能应急照明电源箱 | 应急照明电源箱含：DC36V低压款，箱体400mm×650mm×150mm，冷轧钢板防腐喷塑，IP33防护；内置降压变压器、蓄1.电池（应急≥90min）、分路保护及消防联动模块；挂墙明装，含固定、接线、接地、绝缘试验、系统调试，全套安装就位。 ★2.投标文件中提供有效期的CCC认证证书。 |
| 36 | 智能应急照明灯具 | 1.应急灯具消防应急照明灯具（“消防应急照明灯具（A型，功率≥6W，具备巡检、开灯、灭灯功能）。 ★2.投标文件中提供有效期的CCC认证证书。 |
| 37 | 智能疏散出口标志灯 | 1.疏散指示标志灯：符合GB 17945及GB 51309相关要求，电压等级符合项目设计及消防验收要求（A型或B型）。 ★2.投标文件中提供有效期的CCC认证证书。 |
| 38 | 智能安全出口标志灯 | 1.安全出口标志灯：符合GB 17945及GB 51309相关要求，电压等级符合项目设计及消防验收要求（A型或B型）。 ★2.投标文件中提供有效期的CCC认证证书。 |
| 39 | 强电桥架 | 含热镀锌槽式200×100；强电电缆桥架拆装，槽式，热镀锌，规格200×100mm，国标板材；含盖板、连接片、螺栓、接地跨接、直通配件；水平吊装，含成套支吊架安装、定位固定、调平校正、全线接地连通、接缝收口封堵、成品保护；弯头、三通、变径等配件含入综合单价。 |
| 40 | 紧定管 | 紧定式镀锌钢管；JDG20；明配。 |
| 41 | 电线 | NH-RVS2*2.5 |
| 42 | 电缆 | ZR-KVV2*2.5 |
| 43 | 电缆 | ZR-kvv40*2.5 |
| 44 | 电缆 | ZR-kvv20*2.5 |
| 45 | 电缆 | ZR-kvv4*2.5 |
| 46 | 电缆 | WDZBN-RYJSP2*2.5 |
| 47 | 安全出口 | 安全出口标志灯：符合GB 17945及GB 51309相关要求，电压等级符合项目设计及消防验收要求（A型或B型）。 |
| 48 | 疏散指示 | 疏散指示标志灯：符合GB 17945及GB 51309相关要求，电压等级符合项目设计及消防验收要求（A型或B型）。 |
| 49 | 应急照明灯 | 壁挂LED双头应急灯”符合项目设计及消防验收要求（允许A型或B型）”。 |
| 50 | 消防报警控制器 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控移动至指定位置。 |
| 51 | 镀锌铁皮风管 | 1200mm*320mm，含原风管拆除。 |
| 52 | 镀锌铁皮风管 | 1000mm*320mm，含原风管拆除。 |
| 53 | 镀锌铁皮风管 | 630mm*320mm，含原风管拆除。 |
| 54 | 风管刷漆 | 1000mm*320mm排烟风管外壁涂刷防火涂料，满足耐火极限0.5h；基层清理打磨、多遍分层涂刷，法兰及支支架通刷补强，含成品养护。 |
| 55 | 风管刷漆 | 630*320排烟风管外壁涂刷防火涂料，满足耐火极限0.5h；基层清理打磨、多遍分层涂刷，法兰及支支架通刷补强，含成品养护。 |
| 56 | 防火阀 | 280℃排烟防火阀拆装，尺寸1200mm*320mm，镀锌钢制带电动执行器+熔断自闭+信号反馈。 |
| 57 | 防火阀 | 280℃排烟防火阀拆装，尺寸1000mm*320mm，镀锌钢制带电动执行器+熔断自闭+信号反馈。 |
| 58 | 双速排烟风机 | 1.含：拆装双速消防柜式离心风机，高速风量≥35480m³/h、全压≥706Pa，配双速电机15/7.5kW，电机外置A型，耐高温280℃连续运行不少于30min，含安装、减震、接线、双速调试。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 59 | 风机控制柜 | 1.双速风机控制柜，适配15/7.5kW，含手动/自动、高低速切换、DC24V消防联动、防火阀联锁、过载缺相保护，挂墙安装，含本体接线、调试。 2.执行标准：符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》中关于“消防电气控制装置”的要求。 3.功能要求：具备电源缺相/错相保护、主备电源自动切换、主备风机自动切换（故障时3s内）、延时启动等功能。> 4.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。 |
| 60 | 流量开关 | 超声波流量开关，动作流量设定值：1.0-2.0 L/s（可调）,触点容量：触点容量：DC24V/3A或AC220V/5A”。“连接方式：法兰连接，DN100，PN16”。 |
| 61 | 流量开关 | 超声波流量开关，动作流量设定值：1.0-2.0 L/s（可调）,触点容量：触点容量：DC24V/3A或AC220V/5A”。“连接方式：法兰连接，DN80，PN16”。 |
| 62 | PE塑料穿线管 | 50mm管沟开挖，混凝土路面切缝，破碎，管道敷设后恢复,埋地管采用黄沙包封,建筑垃圾材料外运等项目。 |
| 63 | 消火栓泵 | 1.流量30L/s，扬程105m，功率45kW，带A/B签，立式单级。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。 |
| 64 | 消火栓控制柜 | 1.HQK-2XFY-45KW，45KW，星三角一用一备，带A/B签，IP55，柜体：1400*700*450。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 65 | 喷淋稳压多级泵 | 1.流量2L/s，扬程70m，功率3kW，带A/B签，立式多级。投标产品应符合GB 6245-2006《消防泵》或GB 6245-2025《消防泵》（若投标产品在2026年8月1日后供货，必须符合2025版标准）的相关规定。若是成套稳压设备，还需符合GB 27898.3-2011《固定消防给水设备第3部分：消防增压稳压给水设备》。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 66 | 气压罐 | SQL800*1.0，碳钢，红色。 |
| 67 | 基础附件 | 单管，新规。 |
| 68 | 喷淋控制柜 | - 3KW，直启一用一备，IP30，壁挂式，带电接点压力表。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 69 | 稳压多级泵 | 1.XBD10.0/2W-CDL，流量2L/s，扬程100m，功率4kW，带A/B签，立式多级，产品应符合GB 6245-2006《消防泵》或GB 6245-2025《消防泵》（若投标产品在2026年8月1日后供货，必须符合2025版标准）的相关规定。若是成套稳压设备，还需符合GB 27898.3-2011《固定消防给水设备第3部分：消防增压稳压给水设备》。 2.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 70 | 气压罐 | SQL800*1.6，碳钢，红色。 |
| 71 | 基础附件 | 单管，新规。 |
| 72 | 稳压控制柜 | 1.HQK-2P-4KW，4KW，直启一用一备，IP30，壁挂式，带电接点压力表。 ★2.投标文件中提供有效期的CCC认证证书。 |
| 73 | 镀锌钢管 | 公称口径：DN100；外径：114mm；表面质量/外形：合格；国标。 |
| 74 | 镀锌钢管 | 公称口径：DN150；外径：169mm；表面质量/外形：合格；国标。 |
| 75 | 明杆闸阀 | 明杆闸阀安装：含阀门，法兰管件等材料；规格型号：Z41X-16C DN100；标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。 |
| 76 | Y型过滤器 | Y型过滤器安装：含阀门，法兰管件等材料；规格型号Z41X-16Q DN100；标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。 |
| 77 | 流量开关 | 超声波流量开关DN150 |
| 78 | 压力开关 | 1.低压压力开关，符合 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关》 的规定，其中第5、6、8章为强制性要求。 2.额定工作压力：≥1.2MPa。 3.触点配置：至少拥有一对常开和一对常闭触点，触点接触电阻≤0.1Ω。 4.连接方式：符合标准规定的螺纹接口（如Rc1/2,M20×1.5等）。 5.投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。） |
| 79 | 液位显示装置 | 投入式液位变送器及配套数显控制仪,测量范围:量程：0-3m,输出信号“4-20mA,供电:DC24v 。 |
| 80 | 电缆 | WDZN-YJY4*25+16 |
| 81 | 电缆 | WDZN-YJY5*16 |
| 82 | 槽钢 | 10#镀锌槽钢，含制作安装。 |

四、质保及售后服务要求

1.质保要求：所供设备须符合国家标准及采购文件要求。

2.质保期：整体免费质保2年（自验收合格之日起）。

3.售后服务：

（1）7*24小时维保服务，故障发生时维保人员须在同城4小时内、异地24小时内到达现场。

（2）提供7*24小时在线技术支持。

4.培训要求：

（1）根据采购人需求提供免费培训，并免费提供培训课件、操作手册、视频等材料。

（2）支持多种培训模式（如全员性、针对性培训）。

五、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

六、报价方式

本项目投标报价为固定单价，报价应包括招标文件所确定的范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款是货物供货、包装、运输、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320412054-SYZB-G2026-0031）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后7日内支付至合同价的10%，货物安装调试完毕交付后支付至合同价的80%，经审计单位结算审核后，支付至审定价的100%。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）： 常州市武进区丁堰街道办事处

单位地址：

法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1  中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

说明：

（2）其它：中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

（3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。

（4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏尚阳工程管理有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；

2.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，请根据采购文件“第五章 采购需求”-“采购标的”中列出的名称进行填写，如：双轨无机复合特级防火卷帘等；如没有产品清单的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  投标人须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业。

7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.价格扣除优惠，仅适用于采购活动中实际存在非本国产品参与竞争的情形。如果所有有效投标人提供的产品均为本国产品（即不存在非本国产品竞争），则不执行本国产品的价格扣除政策。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8 项目实施方案等，包括但不限于如下主题:

（1）项目总体部署

（2）项目实施方案及售后服务措施

（3）质量管理体系与保证措施

（4）其他各项措施

（5）项目应急预案

9 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料