招　标　文　件

项目名称：数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目

项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2026-0011

泰兴市数据局

江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

二〇二六年五月

第一章招标公告

项目概况 数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2026年6月9日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2026-0011

项目名称：数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目

预算金额：432.47万元

最高限价：432.47万元。投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。

采购方式：公开招标

采购需求：主要包括数据中心（一期）设备设施维护、维修、质保和人员技术服务，协同办公平台运维服务等。具体详见采购需求。

合同履行期限：三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：2026-5-18－2026-5-22，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-6-9 9:00 （北京时间）

地点：苏采云。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：泰兴市数据局

地 址：泰兴市文昌东路62号

联系方式：0523-82735039

2.采购代理机构信息

名 称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

地　址：泰兴市科政路39号

联系方式：0523-87723388

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市数据局 颜佳伟

电　话：0523-82735039

项目联系人：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司  陈琳

电　话：0523-87723388

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称及 项目编号 |  | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 按3个服务年度支付，第1个服务年度支付合同总金额的33%，第2个服务年度支付合同总金额的33%，第3个服务年度支付余款。项目开始时间以采购方收到供应商提交的进场开工申请单、项目运维方案及原厂质保凭证的日期为准。采购人每6个月根据运维服务情况和绩效考核结果支付当前服务年度合同金额的50%部分。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第四章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定资格要求 |  | 见招标公告 |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 供应商应仔细阅读第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实填写采购需求响应表。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2026年 5 月 23 日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（如有）； （4）关于符合本国产品标准的声明函（如有）； （5）投标报价明细表及分析说明； （6）资格性审查和符合性评审文件； （7）采购需求响应表； （8）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人法人章并经法定代表人签字或签章。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 投标人参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人及以上单数。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | / |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起30天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）规定，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）。本条规定仅针对清单中耗材更换的内容。 |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 补充条款 |  |  |
| 9.5.1 | 本项目招标代理服务费28500元，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，招标人不另外支付。 |  |  |
| 9.5.2 | 若为联合体投标，须按以下要求投标： 1、联合体各方应当具备承担招标项目的相应能力，具备规定的相应资格条件。联合体各方应当签订联合体协议书（格式见附件），联合体数量不得超过2家，联合体协议书必须明确联合体牵头人及联合体成员单位拟承担的工作和责任，否则投标文件无效。 2、“第三章 评标办法”的商务评审要求的内容需由联合体协议书中职责分工与评审内容相应的成员单位提供，否则不予认可。 3、投标文件中除联合体协议书需各方签章外，其余需填写投标人名称的地方仅需填写联合体牵头人名称，需签章的地方仅需联合体牵头人签章即可。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购需求；

（5）投标文件的编制要求及参考格式；

（6）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料；

（7）合同条款及格式。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。本项目为整体服务包干项目，报价中包含本次招标范围内所有服务内容、所需全部货物、随货物提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、运维费、检测费、验收费、税费、质保期内的售后服务费、维保费及投标人认为需要的其他费用等，成交后采购人不再另行支付额外费用。

3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算金额。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第五章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表。

3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接收到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章） |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 | 见招标公告 |
|  |  | 联合体协议书（如为联合体投标） | 符合第二章投标人须知前附表9.5.2条及1.4.3条 |
| 1.2项评审内容由招标人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 | 符合第二章第3.4.4项规定 |
|  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第二章第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |
| 评审项目; 评分标准. 投标报价（20分）; 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（计算结果保留两位小数）. 投标人资格 （15分）; - 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，有一个得2分，最多得6分。 2.投标人具有信息安全服务资质（CCRC）信息系统安全运维二级及以上证书、数据管理能力成熟度等级证书（DCMM）、CCRC信息安全服务资质（安全应急），有一个得2分，最多得6分。 3.通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证，并达到成熟度等级二级及以上的得3分 注：提供上述所有证书原件扫描件，否则不得分。 需由联合体协议书中职责分工与评审内容相应的成员单位提供，否则不予认可。. 项目组成员能力 （10分）; 1.项目负责人：项目负责人具有以下证书的：ITSS IT服务项目经理证书、高级信息系统项目管理师证书、注册安全信息证书（CISP），有1个证书得2分，最多得6分。 2.项目组成员：项目技术负责人具有网络工程师证书、计算机硬件工程师证书、信息系统运维管理工程师证书、高级智能化系统工程师证书的，有1个证书得1分，最多得4分。 备注：项目组成人员（含项目负责人）不得同时兼任，且必须为投标人正式员工，以上需提供相关证书及投标人为其缴纳的投标截止时间前三个月任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分。 需由联合体协议书中职责分工与评审内容相应的成员单位提供，否则不予认可。. 投标人业绩 （9分）; 投标人提供2023年1月1日以来实施的类似数据中心（机房）续保或数据中心（机房）运行维护类项目成功案例的有一个得3分，最多得9分。每个业绩提供合同原件扫描件，否则不得分。. 投标人运维服务能力（6分）; 投标人提供本次主要维保设备对应厂家（精密空调及供配电设备：艾默生；协同办公系统：国泰新点；国产化服务器：同方；）出具的三年原厂售后服务承诺书（函）（加盖厂家公章的原件扫描件），每有一个得 2 分，最多得 6 分。未按要求提供的，本项不得分。. 项目运维方案 （20分）; 投标人根据项目招标要求和投标人的理解编写项目运维方案，评委根据投标人所提供的运维方案的整体性、可靠性、先进性、可操作性、安全性等内容优劣情况进行给分。 1.针对本项目现状分析和需求理解全面，能提供本项目各系统详细的运维方案，方案有较强针对性、完善、严谨合理、可行性高的得20分； 2.本项目现状分析和需求理解良好，方案基本能满足采购文件全部要求，方案较有针对性、较完善、较合理、可行性良好的得15分； 3.对现状分析和需求理解一般，方案能满足采购文件基本要求，方案针对性不强、简单、不够合理、可行性一般的得10分； 4.对现状分析和需求理解较差，方案不能满足采购文件基本要求，无针对性、内容简单、可行性低的得5分； 5.不提供不得分。. 应急处置方案 （20分）; 投标人根据项目招标要求和投标人的理解编写项目应急处置方案，评委根据投标人所提供的应急处置方案的针对性、可操作性、全面性等内容优劣情况进行给分。 1.对本项目应急处置需求理解全面、分析透彻，能提供覆盖各类故障场景（如电力中断、硬件故障、火灾、办公系统中断等）的详细应急处置方案，方案具备明确的应急组织架构、分级响应机制、处置流程、恢复策略及后续改进措施，整体具有针对性、严谨合理、可操作性强，得20分； 2.对本项目应急处置需求理解良好，能够覆盖常规故障场景，应急组织、流程、恢复措施较为完整，应急组织与流程明确，具有较强的针对性、合理性、可行性，得15分； 3.对本项目应急处置需求理解一般，基本覆盖常规故障场景，应急组织与流程清晰，方案针对性、合性理、可行性一般，得10分； 4.对本项目应急处置需求理解较差，内容简单、针对性不强、流程不清晰、合理性不足、可行性低，得5分； 5.不提供方案不得分。. |

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。招标人有权对第一中标候选人提交的所有资料（含原件）的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.3.3.1价格扣除：

（1）以非联合体形式参加政府采购活动，小型和微型企业的价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对联合体的报价给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。

（3）如为大中型企业与小微企业组成联合体，若联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。否则不享受价格扣除。

参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。如供应商填写是小、微型企业的，必须提供供应商《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。

2.3.3.2对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品标准、成本核算规则等规定详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）文件。本条规定仅针对清单中耗材更换的内容。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

各供应商应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库[2026]2号文件规定执行。

若投标报价出现财库[2026]2号文件第二条（一）第1条投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；第2条投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；第3条投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%情形及第4条评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1条至第4条情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3条情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

如果投标供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应对其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

4.4法律法规规定的其他投标无效情形。

第四章 采购需求

一、项目背景

泰兴市数据中心（一期）项目，作为泰兴市政务信息化建设的关键基础组成部分，对于提升泰兴市政务信息化水平，推动数字基础设施集约化发展，满足政府部门日益增长的数据处理和协同办公需求，具有深远意义。数据中心（一期）机房基础环境的稳定是支撑其承载的相关设备能够稳定运行的核心要素，是保障相关业务系统连续稳定运行的先决条件。协同办公平台作为全市基础性办公应用平台，在提升政府工作效率、促进政务协同、优化资源配置以及推动政务现代化等方面发挥着关键作用。为确保数据中心（一期）基础环境设施系统与协同办公平台稳定可靠运行，需于当前运维服务周期结束前采购专业化运维服务，对数据中心（一期）基础环境进行标准化运行维护和规范化的应急响应，实现设备和系统突发故障率大幅降低，确保数据中心（一期）和协同办公平台长期稳定运行。

二、项目服务内容及要求

（一）服务清单

本项目采用“全保服务”模式（即服务期内一切运行维护费用均由服务供应商负责），主要包含基础环境设备运维、硬件设备质保、耗材更换、协同办公平台运维、驻场服务、第三方软件授权、重点区域泄密隐患排查等。具体服务清单如下：

1.基础环境设备运维

| 序号 | 设备名称 | 运维内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 1.检查主电源输入输出及各支路的分项电压、电流等指标。 2.检查配电柜的各个断路器与电缆是否老化并及时更换。 | 定制配电柜 数量：23台 服务频次：每月 |
| 2 | UPS | 1.对UPS的使用环境包括放置位置、温度、湿度、输入电压、输出电压、零地电压、接地、配线布线等状况进行检测； 2.检测机内易损单元（逆变器， 整流器， 静态开关）； 3.进行UPS在市电和电池状态下的工作检测，并进行逆变转换实验； 4.进行电池的充放电实验的运行； 5.主机维护：检查设备运行状况，对设备主要部件进行静态测试，检测机内易损单元，检查设备的输入及输出端子牢固性。 | 艾默生UPS 型号：APM300 容量：300KVA 数量：4台 服务频次：每月 |
| 3 | 铅酸电池 | 1.对电池组中的电池做静态、动态测试，对电池组的连接情况进行检查； 2.检查设备的输入， 输出连接端子是否牢固； 3. 检测设备的输出主要性能指标； 4.对电池表面清洁，清理电池接线柱铅酸，防止继续腐蚀电池； 5.检测电池接线端是否紧固，防止接触不良导致电流增大，引起火灾； 6.检测每节电池电压与内阻等状态，详细记录档案； | 艾默生铅配电池 容量：12V200AH 数量：128节 服务频次：每月 |
| 4 | 精密空调 | 1.清洗空气过滤器，检查并清洁冷凝盘管，采用专业高压水枪冲洗室外机； 2.对整个机组进行常规性检查，检查风冷式冷凝器是否脏污，检查并清洗排水管路，检查风机传动皮带是否老化，检查加湿系统是否正常工作，检查冷媒管路焊接处是否开裂； 3.检测运行的电气和压力参数是否在正常值内； 4.定期更换空气过滤网。 | 艾默生精密空调 P3100内机：4套 P1020内机：2套 室外机：10台 服务频次：每月 |
| 5 | 气体灭火 | 1.检查报警主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 2.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块） 输出电压是否正常，确保正常运行； 3.定时检查气体灭火的钢瓶药剂压力值是否正常； 4.每年组织2次消防模拟应急联动演练； | 灭火装置：9套 自动报警装置：1套 服务频次：每月 |
| 6 | 新风排烟 | 1.定期检查新风机组于排烟风机的运行状态、电流、电压、风压等参数，确保处于正常工作范围； 2.定期清洗更换过滤网，清洁室外机、检查电机管道； 3.定期测试新风进口阀、排烟阀、防火阀等的手动/自动功能，确保其开闭灵活、位置准确，联动控制逻辑正常。 | 吊式新风机：4套 消防排烟机：4套 服务频次：每月 |
| 7 | 防雷接地 | 1.检查并确保所有接线端连接牢固； 2.检测机房地面安装的均压铜带网是否牢固连接防静电地板、金属 墙板、机柜外壳，确保消除机房静电隐患； 3.检测地面与活动地板之间的防静电地网，各点之间应有良好的电气连通，牢固、可靠； 4.对计算机供电系统零地电压进行检测，确保计算机供电系统零地电压≤1V； 5.检测设备的单点接地，确保并联接地方式地阻小于1欧姆。 | 服务频次：每月 |
| 8 | 微模块 | 1.检查模块相关设备外观有无损坏； 2.定期对冷通道进行保洁； 3.对电动门与门禁进行定期维护，确保开闭正常； 4.检查各设备通讯状态是否连通； 5.对PDU进行定期检查维护； | 微模块：3套 服务器机柜：96台 电动门：6扇 指纹门禁：6套 PDU：192条 服务频次：每月 |
| 9 | 动力环境监控 | 1.根据监控系统设备清单，检测各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保设备各项功能良好，运行正常； 2.定期检测门禁和摄像头的功能是否良好； 3.定期对易老化的设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象及时更换； 4.定期对监控系统和设备进行优化，合理安排监控中心的网络需求，定期检测监控系统网络性能，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等，实时监测可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控服务器运行状态、流量、入侵行为等。核查异常情况，并进行处理； 5.定期测试报警信息的准确性和及时性； | 采集设备：供配电、UPS、电池、精密空调、门禁、视频安防、机房环境（温湿度、光电烟雾、氢气检测与漏水监测）、消防、微模块等各类传感器 一体化采集器：1套 监控主平台软件：1套 服务频次：每月 |
| 10 | 综合布线 | 1.检查机柜接地端子是否牢固可靠； 2.检查综合布线的设备、配线架、模块、电源是否正常； 3.检查并确认所有信息插座、跳线处于正常状态，确保插接部位牢固、可用，连线处于正常状态； 4.目检系统各部位运行状态，确保各项性能指标处于正常范围； 5.定期整理机房线路，确保线路规整，标签标识准确。 | 服务频次：每月 |
| 11 | 基础装修 | 1.对静电地板、墙板进行检查，如有问题进行调整，抗静电地板变形、面层断裂、起泡保修更换，天棚结构变形保修更换，墙板变形、起泡、变色、断裂更换，玻璃隔断、门、窗等一系列质量问题保修更换，保温层开裂，保温效果减弱进行更换； 2.定期检查机房环境清洁程度； 3.定期检查所有门窗是否可以正常开关，如有不密闭情况，及时处理，达到机房密闭和保温的要求； 4.定期检查机房灯具、开关、插座如有故障问题及时更换。 | 服务频次：每月 |

- 硬件设备质保

设备维护期限内，应确保对下述设备提供质量保证服务，对于出现的故障部件或设备，提供免费的更换及安装服务，同时，所有替换的设备或部件必须是原厂全新产品，且须满足原设备的配套规格及质量标准。

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流进线柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |
| 2 | 交流出线柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |
| 3 | ATS配电柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 1 |
| 4 | UPS输入柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |
| 5 | UPS输出柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |
| 6 | 空调配电柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 1 |
| 7 | ATS切换柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |
| 8 | 照明配电箱 | 艾默生按图定制 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 5 |
| 9 | 精密配电柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 6 |
| 10 | 精密空调室内机 | 艾默生P3100 | 提供三年原厂质保 | 台 | 4 |
| 11 | 精密空调（UPS室） | 艾默生P1020 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |
| 12 | 吊式新风机 | 正亚XF800D | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 4 |
| 13 | 消防排烟风机 | 正亚PY3.5 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 4 |
| 14 | 智能电气柜 | 艾默生APM300 | 提供三年原厂质保 | 台 | 4 |
| 15 | 功率模块 | 艾默生30kVA | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 24 |
| 16 | 电池直流分断开关 | 400A/3P | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 4 |
| 17 | 电源一级防雷 | 宁普NPS01-FA25/275/3+1 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |
| 18 | 电源二级防雷 | 宁普NPS01-FB80/420/3+1 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 5 |
| 19 | 电源三级防雷 | 宁普NPS01-F40/385/3+1 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 6 |
| 20 | PDU | 艾默生定制（32A输入，21位C13、3位C19输出） | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 条 | 192 |
| 21 | 封闭冷通道 | 32台机柜标准配置 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 3 |
| 22 | 智能电网监测仪 | 艾默生YD2025 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 2 |
| 23 | UPS接入子系统 | 艾默生UPS接入 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 2 |
| 24 | 精密空调接入子系统 | 艾默生精密空调接入 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 6 |
| 25 | 漏水探测器 | 艾默生S3WDT | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 10 |
| 26 | 温湿度传感器 | 艾默生TH-802 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 30 |
| 27 | 光电烟雾传感器 | 艾默生JTY-GD-01K | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 20 |
| 28 | 氢气检测探头（配套排风扇） | 配套HSTL-H2 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |
| 29 | 电池检测仪 | 艾默生DMS3000 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 128 |
| 30 | 网络半球摄像机 | 艾默生配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 26 |
| 31 | 一体化球机 | 艾默生配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |
| 32 | 硬盘录像机 | 艾默生配套8路 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 1 |
| 33 | 存储硬盘 | 希捷500G | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 7 |
| 34 | POE交换机 | 配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |
| 35 | 红外传感器 | 配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 4 |
| 36 | 单门门禁控制器及指纹门禁读头 | 艾默生ES5000 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 7 |
| 37 | 单门门禁控制器及面部识别、指纹门禁读头 | 艾默生ES5000 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 3 |
| 38 | 一体化采集器 | 艾默生IDU | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 1 |
| 39 | 立式柜机 | 格力 KFR-120LW/(12532S)NhAa-3 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 40 | 七氟丙烷灭火装置（120L） | 南消QMP120/5.3 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 9 |
| 41 | 消防自动报警装置 | 南消定制 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 1 |
| 42 | 枪机 | 海康威视 DS-2CD2620F-IZS | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 5 |
| 43 | 智能球型摄像机 | 海康威视DS-2DE7220IW-AE | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 3 |
| 44 | 4/5系列半球型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2720F-IZS | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 14 |
| 45 | 存储 | 海康威视 DS-A82060D | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 46 | 4T硬盘 | 海康威视ST4000NM0035 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 60 |
| 47 | 双路服务器 | 海康威视 DS-VE2208X-RBD（WIN2016 简中标准版） | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 48 | 24千兆poe交换机（安防监控用） | 华为 S5720S-28P-PWR-LI-AC | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 4 |
| 49 | 汇聚交换机（安防监控用） | 华为 S5720-56C-EI-AC | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 50 | 接入交换机 | 华为 S5720S-28X-SI-AC | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 10 |
| 51 | 汇聚交换机 | 华为 S5710-108C-PWR-HI | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 52 | 政务网接入交换机 | H3C s5130 series | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 2 |
| 53 | 交换机 | 华为S5731-S48T4X | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |
| 54 | 通用服务器 | 同方超强K620-M1 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 19 |
| 55 | 共享存储 | 华为OceanStor 5210 V5增强版 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 56 | 备份一体机 | 黑方容灾备份与恢复系统 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 57 | 身份认证服务器 | 意源统一身份认证平台SAP2000 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 58 | 服务器密码机 | 卫士通SJJ1862-G | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 59 | 签名验签服务器 | 意源IB-TrusSignV2.0 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 60 | 时间戳服务器 | 吉大正元时间戳服务器V2.0 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |
| 61 | HBA卡 | 鲲鹏服务器HBA卡 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 6 |
| 62 | 存储交换机 | 浪潮FS8500 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 2 |

3.耗材更换

为确保相关设备的长期稳定运行，需定期对相关耗材及设备的更换，且由具备专业资质的人员负责实施。更换次数为预估次数，具体以实际使用情况为准，相关费用据实核算。

| 序号 | 设备名称 | 更换部件 | 说明 | 设备数量 | 更换次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 加湿器 | 加湿盘结圬与锈化严重，红外加湿系统需更换。 | 6套 | 2次/套 |
| 2 |  | 过滤网 | 精密空调室内机正常运行维护，保障空调室内机制冷效率。 |  | 6次/套 |
| 3 |  | 皮带 | 精密空调室内机正常运行维护，保障空调风机驱动正常，送风效果良好。 |  | 6次/套 |
| 4 |  | 制冷剂 | 精密空调低压运行，制冷剂补充，更换频次：根据空调室内外机实际运行情况。 |  | 3次/套 |
| 5 | 新风排烟 | 过滤网 | 新风、排烟及过滤网清洗更换，保障新风、排烟效果。 | 新风机4套，消防排烟机4套。 | 6次/套 |
| 6 | 照明 | 照明灯管 | LED灯管更换与线路维护，保障机房与通道照明亮度达到正常的流明度。 | 390支 | 3次/支 |
| 7 | 防火门 | 防火门闭合器 | 防火门开关闭合更换，包含安装材料。 | 8扇 | 3次/扇 |
| 8 | 消防 | 气体灭火 | 按照消防规范要求，对七氟丙烷灭火装置（120L）进行气体补充，包含钢瓶三年一检测。 | 9套 | 1次/套 |
| 9 | UPS | 免维护铅酸电池 | 1.容量：12V200AH。 2.最大放电电流：2000A（5秒）。 3.浮充电压：13.38V～13.8V@25℃。 4.均充电压：14.1V～14.4V@25℃。 5.提供针对本项目产品的检测报告。 ★需选择与本项目现有UPS同一品牌产品。 | 128节 | 128节 |
| 10 | 电池安装材料 | 配套 | 电池连接铜排 | 120条 | 120条 |
|  |  |  | 电池连接电缆 | 12根 | 12根 |
|  |  |  | 电池连接铜排盖帽 | 128只 | 128只 |

4.协同办公平台运维

| 序号 | 服务名称 | 服务类型 | 服务方式 | 服务时间 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统日常运维 | 基础保障类 | 远程+现场 | 5*8 | 1.对应用系统及其运行环境的监控指标进行设计，包括识别运行监控点、建立监控指标； 2.根据监控指标监控系统运行状态并进行预防性检查，识别运行问题和风险； 3.及时响应应用系统及其运行环境的服务请求或故障申报，提供即时运行维护，及时修复系统BUG和故障，保障应用系统的正常运行； 4.对应用系统及其运行环境进行功能性改进、性能优化改进、适应性改进和预防性改进，以不断满足新的运行需求； 5.对系统运维情况进行检查和分析，编制季度运维报告和年度运维报告； |
| 2 | 配套硬件运维 | 基础保障类 | 现场 | 7*24 | 1.定时开展设备巡检，检查设备运行状态，查看电源、风扇、指示灯等是否正常，查看设备 CPU、内存、磁盘、端口流量等资源占用情况，检查业务服务、备份任务是否正常运行，无中断、无失败，查看系统日志与告警信息，及时发现异常报错，检查网络、存储链路连通性，确保无断连、无丢包，检查证书、密钥有效期及系统时间同步状态，检查物理线路连接是否稳固； 2.每季度对设备及机柜除尘，检查散热、线路、标识是否正常，每月备份设备配置、密钥及业务数据，每月清理日志及冗余数据，保证存储空间充足，每季度按需求更新固件、补丁，优化系统及参数配置，每季度检查存储 RAID、冗余链路及部件状态，每半年开展备份恢复演练，验证数据可用性； 3.接到故障或告警后，立即响应并记录信息，快速排查故障原因，优先恢复业务运行，针对硬件故障及时更换备件，切换冗余设备，针对系统及服务故障，重启服务、恢复配置或数据，重大故障及时上报，并联系厂商协助处理，故障处理完成后，做好记录并复盘优化。 |
| 3 | 定制化服务 | 定制化服务类 | 远程/现场 | 5*8 | 1.数据查询统计服务； 2.迎检材料准备服务； 3.系统误操作的恢复服务； 4.与第三方对接服务； 5.系统小规模优化、修改服务（30人天）。 |
| 4 | 现场保障 | 故障处置类 | 现场 | 7*24 | 对于系统厂家无法远程处理的服务事项，提供现场服务。 |
| 5 | 安全运维 | 安全运维保障类 | 远程/现场 | 5*8 | 1.通过“自动+人工”相结合方式，对应用系统涉及的服务器、软环境等资产进行常规巡检、安全巡检、日志审计等运维活动，并提供巡检记录及报告； 2.通过评估模型对应用系统所涉及资产可能面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用所带来安全风险进行综合评价，发现存在的安全威胁以及薄弱环节，并给出处置建议； 3.对应用系统及其运行环境面临的威胁和存在的脆弱性进行识别，更新安全补丁，优化安全配置策略，消除安全隐患，提高系统的安全性。服务周期内不限次数。 |
| 6 | 应急响应 | 安全运维保障类 | 远程/现场 | 7*24 | 当发生突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、业务恢复的服务。服务周期内不限次数。 |
| 7 | 应急演练 | 安全运维保障类 | 现场 | 5*8 | 制定并优化应急预案，通过组织应急演练验证应急预案的有效性和及时性，并在演练过程中发现当前应急流程的不足，持续优化应急预案，确保系统安全稳定运行。 |
| 8 | 等保测评 | 安全运维保障类 | 远程 | 5*8 | 根据系统定级，对系统开展等保测评工作，并按照等保测评标准对应用系统、服务器、安全设备等策略进行优化调整，确保符合测评要求，在正式测评期间根据测评整改报告进行整改。 |
| 9 | 数据维护 | 数据服务 | 远程 | 5*8 | 1.对应用系统中的数据进行预运行维护，制定监控策略，保证数据的完整性和准确性； 2.对系统数据建立授权及一致性的标准规则，并定期检查数据之间的一致性、符合性和安全性； 3.抽样检查业务数据的真实性、有效性，防止数据错误，影响业务的正常开展； 4.每天进行数据备份，定期检查备份文件可用性； 5.针对可能发生数据错误、数据丢失、数据冗余、数据截断等问题进行处理。 |
| 10 | 操作系统维护 | 运行环境维护服务 | 远程+现场 | 7*24 | 1.对系统使用情况、资源占用情况进行实时监测、性能分析与系统优化。 2.针对软件问题进行处理，开展系统更新部署、测试、监控等工作，检查系统服务配置是否正常、日志文件是否有异常报错、运行是否流畅。 3.对申报的故障提供技术支持，修复故障，提供处理报告； 4.操作系统崩溃无法修复情况下，对服务器端操作系统进行重新安装。 |
| 11 | 数据库维护 | 运行环境维护服务 | 远程 | 7*24 | 1.每季度对数据库备份进行巡检，检查备份的完整性，验证备份文件的可用性； 2.每半年对数据库进行健康检查，检查并分析系统日志及跟踪文件，检查数据库空间的使用情况，进行数据库空间的规划管理，及时发现数据库系统错误隐患； 3.检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集； 4.每年进行数据库运行优化和数据库安全配置改进管理； 5.提供数据库排障、重新安装、配置、备份恢复服务。 |
| 12 | 中间件维护 | 运行环境维护服务 | 远程 | 7*24 | 1.定期检查服务器CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽的使用情况，避免资源耗尽导致服务中断。 2.中间件进程状态：定期检查应用服务器主进程是否存活，异常重启时需排查原因。 3.监控HTTP连接数、线程池利用率（如最大/活跃线程数）、会话数量及超时情况，避免因连接泄漏或会话过多导致性能下降。 4.每周跟踪请求响应时间、QPS、错误率，识别慢接口或异常流量。 |

- 驻场服务

| 序号 | 服务名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检 | 1.每日对机房进行全面细致的巡检，包括机房环境（温湿度、洁净度）、供配电系统（UPS、配电柜）、空调系统、网络设备（交换机、路由器）、服务器及存储设备等硬件设施的运行状态检查，记录设备运行参数，发现异常立即上报并启动处置流程。 2.每月由专业工程师（原厂或原厂授权）对数据中心（一期）供配电系统、UPS不间断电源、精密空调、机柜及布线系统、消防系统、新风排烟系统、机房防雷系统、动力环境监控、机房装修部分、协同办公平台进行预防性检查与维护，查找和排除安全隐患，提高安全性、可用性，并形成月巡检报告。 3.每3个月编制季度运维服务报告。对季度运维工作、运维设备及系统运行情况等进行数据分析和小结，提出改善运行质量的合理化建议及措施。 |
| 2 | 现场维修 | 硬件故障初步诊断、部件更换、缩短系统恢复时间，按需及时协调厂家提供现场技术支撑。 |
| 3 | 应急保障 | 制定详细的应急预案，包括自然灾害、电力故障、网络攻击等各类突发情况的应对措施，确保在突发情况下能够迅速启动应急机制，保障系统的连续性。应急预案需根据数据中心实际情况和业务需求进行定期更新和完善；应急演练应涵盖各类可能出现的突发情况，确保相关人员熟悉应急流程和操作方法。 |
| 4 | 设备保养 | 制定定期保养维护计划，明确设备保养频次，定期对设备除尘、固件升级、存储介质健康检测、网络设备配置优化，延长设备使用寿命，详细记录维保设备型号、配置、用途以及维保日期，维保完成后提交报告。 |
| 5 | 线缆整理与保洁 | 定期对机房线缆进行整理和标识，确保线缆布局合理、连接牢固、标识清晰；对机房环境进行清洁，包括地面、设备表面、机柜内部等的灰尘清理，保持机房环境的整洁有序。 |
| 6 | 备品备件管理 | 建立完善的备品、备件及备机库存管理体系，根据维护设备型号和使用情况储备充足的备品、备件和备机，确保在设备出现故障时能够及时更换，减少因等待配件而导致的停机时间。定期对备品、备件及备机进行盘点和检查，及时补充库存。 |
| 7 | 信息化项目服务保障 | 积极配合数据中心（一期）各托管单位，配合做好信息化项目的新建、变更、扩建等各项服务保障工作，包括项目需求调研、方案设计、设备选型、安装调试、测试验收等环节的技术支持和协调工作，确保入驻项目的顺利推进。 |

6.第三方软件授权

若协同办公平台更换第三方插件或停止使用插件，相关授权费用将依据实际使用时长进行结算。结算以年为周期，使用时长不足1年的，按1年计费。

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360网络防病毒系统服务器版 | 用于协同办公平台19台国产化服务器安装的杀毒软件授权 | 19 | 3年 |
| 2 | 文件预览插件 | 用于协同办公平台公文预览功能所使用的第三方插件授权 | 1 | 3年 |
| 3 | 电子印章插件 | 用于协同办公平台电子印章系统使用的第三方插件授权 | 1 | 3年 |

7.重点区域泄密隐患排查

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点区域泄密隐患排查 | 聚焦重点区域，开展物理环境信息安全专项检测，全面排查区域内潜在的信息泄露、数据外泄及保密安全隐患，强化重点区域保密防护能力，防范内部工作、会议及重要事项信息外泄风险，切实保障内部工作开展和议事决策的保密性、安全性。 | 1 |

（二）总体要求

根据GB/T 51314-2018 数据中心基础设施运行维护标准、GB/T 28827.4-2019 信息技术服务运行维护第4部分：数据中心服务、GB/T28827.6-2019 信息技术服务 运行维护第6部分：应用系统服务要求等相关运维标准规范的要求，通过有效的计划、组织与实施，不断优化完善各项管理制度，明确运维工作计划和内容，建立高效的运维保障体系，合理评估风险隐患，提出解决方案，并组织实施，及时响应故障和需求，确保数据中心（一期）基础环境稳定可靠，协同办公平台正常、安全、稳定运行，不发生安全事故。

1.运维制度建设

服务供应商应根据国家相关标准规范，不断建立完善项目运行维护管理、安全管理、质量管理、人员管理、资产管理、设备管理、文档管理、应急处置、绩效考核等相关内部管理制度，原有制度能够沿用的可继续沿用，但需根据实际情况和需求的变化，不断优化完善。

2.运维体系建设

依据本项目运行维护管理要求、管理内容、管理环节制定统一运行维护工作流程，实现运行维护工作的标准化、规范化和自动化，涵盖事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等业务，全面覆盖运维工作的各个方面。通过建立运行维护管理流程，使日常的运行维护工作体系化，职责角色更加清晰，从而有效提升运行维护服务质量。

3.运维团队建设

服务供应商针对本项目建立专业运维团队，人员包括驻场运维人员、外场运维人员和设备原厂技术人员，相关人员应取得电气设备、空调通风、网络安全等认证证书，具备相关工作经验。确定维护人员的岗位职责，包括人员的上班时间、休息及备勤时间，上班时间的分配等。对运维人员的工作进行跟踪及质量监督，保证人员基本固定，以确保服务需求的及时响应。

（1）驻场运维：实现7*24小时驻场运维，白天（8:00-18:00）至少2名工程师，夜间（18:00-8:00）至少1名值班工程师，总人数不得少于4人。驻场运维团队每天需对机房环境进行不少于6次巡查并记录，识别异常事件并实时记录、汇报。如遇重大保障任务或其他事项，需至少增派1名原厂技术支持人员，确保项目稳定运行。

（2）外场支持：配备项目经理、故障分析员、软件工程师、电气工程师各1名，及时响应非驻场设备和软件故障。

（3）原厂支持：本次维保范围内的软硬件设备和应用系统，均需明确1名原厂技术支持人员，一旦相关设备或系统出现故障，现场无法快速定位或排除，由原厂或原厂授权维护单位安排技术人员上门提供排障服务。

（4）增派人员：在频繁出现故障、上级攻防演练、节假日及重大活动期间等特殊情况，需要提高系统运维等级的情况下，根据采购人要求，服务供应商应增派技术人员，提供现场和电话技术支持，及时处理各类故障。

4.应急小组建设

服务供应商应建立项目应急小组，针对运维服务工作开展风险分析，并对可能发生的各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，提供完整的应急处理流程，制定详尽的应急预案，确保处理流程严谨有序。在出现安全事件时，为安全事件的处理提供技术支持和指导，准确快速地提出行动决定，缩小事件的影响范围，降低事件带来的损失，指导系统修复和加固，审核事件处置分析报告。定期开展应急演练，提高运维团队对突发事件的应急处置能力。

5.服务响应要求

提供7×24小时的故障排除服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决本项目出现的各类故障。在发现或收到故障申告后，必须在15分钟内进行响应，如需增加现场服务人员，1小时内有关人员必须到达现场并及时排除故障，重大问题故障，确保4小时内恢复系统运行。

6.保密要求

运维服务人员需严格遵循保密协议，凡涉及机型配置、IP地址、软件信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及系统的数据信息，必须先通过系统建设方认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场。服务过程中产生的所有资料文档，包括但不限于服务成果文档、系统数据，不得擅自拷贝、带离、留存，不得向第三方泄露。

7.资产管理

对所有设备进行分类并登记在册形成文档，做好设备的管理、分配、调拨等工作，对现有固定资产进行盘点，并与上个运维周期内登记的资产进行对比，生成资产统计报告。

8.安全管理

不断优化完善现有安全管理制度，对数据中心（一期）和协同办公平台物理安全、网络安全、数据安全等相关工作进行严格管理，切实保障本项目安全稳定运行。

9.文档管理

在整个运维服务周期内，服务供应商需与采购人建立完善的沟通协调机制，根据运维需要和遇到的各类情况及时编写运维文档，并及时提交给采购人。本项目涉及的运维文档应包括但不限于：

（1）运维工作方案；

（2）维护手册及维护过程文档；

（3）资产分类登记文档；

（4）各类巡检计划、方案和报告；

（5）保养维护计划、维保记录和报告；

（6）应急演练方案、计划和总结报告；

（7）运维服务月度、季度、年度总结报告；

（8）紧急事件及故障处置总结报告（如有）；

（9）此外采购人可根据实际情况需要，要求服务供应商就特定事件提交说明报告。

10.绩效考核

为保障本项目运维工作的顺利开展，提升服务质量和效能，采购人每3个月对服务供应商提供的服务进行绩效考核评估，具体考核办法见附件《数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目绩效考核方案》。

第五章投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实提供响应承诺（格式见附件）。

2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3投标函

投标函

致：（招标人名称）：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1.投标总价为：（大写）：      （人民币）。如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.合同履行期限：三年。

3.投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4.我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招标人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人 （签字或签章）：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明

投标报价明细表及分析说明（含税）

单位：元

投标报价汇总表

| 序号 | 服务内容 | 报价小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础环境设备运维 |  |
| 2 | 硬件设备质保 |  |
| 3 | 耗材更换 |  |
| 4 | 协同办公平台运维 |  |
| 5 | 驻场服务 |  |
| 6 | 第三方软件授权 |  |
| 7 | 办公区物理环境安全检测 |  |
| 8 | 投标总价（大写） |  |

分项明细表

1.基础环境设备运维

| 序号 | 设备名称 | 运维内容 | 说明 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 1.检查主电源输入输出及各支路的分项电压、电流等指标。 2.检查配电柜的各个断路器与电缆是否老化并及时更换。 | 定制配电柜 数量：23台 服务频次：每月 |  |  |
| 2 | UPS | 1.对UPS的使用环境包括放置位置、温度、湿度、输入电压、输出电压、零地电压、接地、配线布线等状况进行检测； 2.检测机内易损单元（逆变器， 整流器， 静态开关）； 3.进行UPS在市电和电池状态下的工作检测，并进行逆变转换实验； 4.进行电池的充放电实验的运行； 5.主机维护：检查设备运行状况，对设备主要部件进行静态测试，检测机内易损单元，检查设备的输入及输出端子牢固性。 | 艾默生UPS 型号：APM300 容量：300KVA 数量：4台 服务频次：每月 |  |  |
| 3 | 铅酸电池 | 1.对电池组中的电池做静态、动态测试，对电池组的连接情况进行检查； 2.检查设备的输入， 输出连接端子是否牢固； 3. 检测设备的输出主要性能指标； 4.对电池表面清洁，清理电池接线柱铅酸，防止继续腐蚀电池； 5.检测电池接线端是否紧固，防止接触不良导致电流增大，引起火灾； 6.检测每节电池电压与内阻等状态，详细记录档案； | 艾默生铅配电池 容量：12V200AH 数量：128节 服务频次：每月 |  |  |
| 4 | 精密空调 | 1.清洗空气过滤器，检查并清洁冷凝盘管，采用专业高压水枪冲洗室外机； 2.对整个机组进行常规性检查，检查风冷式冷凝器是否脏污，检查并清洗排水管路，检查风机传动皮带是否老化，检查加湿系统是否正常工作，检查冷媒管路焊接处是否开裂； 3.检测运行的电气和压力参数是否在正常值内； 4.定期更换空气过滤网。 | 艾默生精密空调 P3100内机：4套 P1020内机：2套 室外机：10台 服务频次：每月 |  |  |
| 5 | 气体灭火 | 1.检查报警主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 2.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块） 输出电压是否正常，确保正常运行； 3.定时检查气体灭火的钢瓶药剂压力值是否正常； 4.每年组织2次消防模拟应急联动演练； | 灭火装置：9套 自动报警装置：1套 服务频次：每月 |  |  |
| 6 | 新风排烟 | 1.定期检查新风机组于排烟风机的运行状态、电流、电压、风压等参数，确保处于正常工作范围； 2.定期清洗更换过滤网，清洁室外机、检查电机管道； 3.定期测试新风进口阀、排烟阀、防火阀等的手动/自动功能，确保其开闭灵活、位置准确，联动控制逻辑正常。 | 吊式新风机：4套 消防排烟机：4套 服务频次：每月 |  |  |
| 7 | 防雷接地 | 1.检查并确保所有接线端连接牢固； 2.检测机房地面安装的均压铜带网是否牢固连接防静电地板、金属 墙板、机柜外壳，确保消除机房静电隐患； 3.检测地面与活动地板之间的防静电地网，各点之间应有良好的电气连通，牢固、可靠； 4.对计算机供电系统零地电压进行检测，确保计算机供电系统零地电压≤1V； 5.检测设备的单点接地，确保并联接地方式地阻小于1欧姆。 | 服务频次：每月 |  |  |
| 8 | 微模块 | 1.检查模块相关设备外观有无损坏； 2.定期对冷通道进行保洁； 3.对电动门与门禁进行定期维护，确保开闭正常； 4.检查各设备通讯状态是否连通； 5.对PDU进行定期检查维护； | 微模块：3套 服务器机柜：96台 电动门：6扇 指纹门禁：6套 PDU：192条 服务频次：每月 |  |  |
| 9 | 动力环境监控 | 1.根据监控系统设备清单，检测各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保设备各项功能良好，运行正常； 2.定期检测门禁和摄像头的功能是否良好； 3.定期对易老化的设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象及时更换； 4.定期对监控系统和设备进行优化，合理安排监控中心的网络需求，定期检测监控系统网络性能，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等，实时监测可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控服务器运行状态、流量、入侵行为等。核查异常情况，并进行处理； 5.定期测试报警信息的准确性和及时性； | 采集设备：供配电、UPS、电池、精密空调、门禁、视频安防、机房环境（温湿度、光电烟雾、氢气检测与漏水监测）、消防、微模块等各类传感器 一体化采集器：1套 监控主平台软件：1套 服务频次：每月 |  |  |
| 10 | 综合布线 | 1.检查机柜接地端子是否牢固可靠； 2.检查综合布线的设备、配线架、模块、电源是否正常； 3.检查并确认所有信息插座、跳线处于正常状态，确保插接部位牢固、可用，连线处于正常状态； 4.目检系统各部位运行状态，确保各项性能指标处于正常范围； 5.定期整理机房线路，确保线路规整，标签标识准确。 | 服务频次：每月 |  |  |
| 11 | 基础装修 | 1.对静电地板、墙板进行检查，如有问题进行调整，抗静电地板变形、面层断裂、起泡保修更换，天棚结构变形保修更换，墙板变形、起泡、变色、断裂更换，玻璃隔断、门、窗等一系列质量问题保修更换，保温层开裂，保温效果减弱进行更换； 2.定期检查机房环境清洁程度； 3.定期检查所有门窗是否可以正常开关，如有不密闭情况，及时处理，达到机房密闭和保温的要求； 4.定期检查机房灯具、开关、插座如有故障问题及时更换。 | 服务频次：每月 |  |  |
| 12 | 报价小计（大写） |  |  |  |  |

- 硬件设备质保

设备维护期限内，应确保对下述设备提供质量保证服务，对于出现的故障部件或设备，提供免费的更换及安装服务，同时，所有替换的设备或部件必须是原厂全新产品，且须满足原设备的配套规格及质量标准。

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流进线柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 交流出线柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | ATS配电柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | UPS输入柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | UPS输出柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 空调配电柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | ATS切换柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 照明配电箱 | 艾默生按图定制 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 精密配电柜 | 艾默生按图定制 | 提供三年原厂质保 | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 精密空调室内机 | 艾默生P3100 | 提供三年原厂质保 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 精密空调（UPS室） | 艾默生P1020 | 提供三年原厂质保 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 吊式新风机 | 正亚XF800D | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 消防排烟风机 | 正亚PY3.5 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 智能电气柜 | 艾默生APM300 | 提供三年原厂质保 | 台 | 4 |  |  |
| 15 | 功率模块 | 艾默生30kVA | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 24 |  |  |
| 16 | 电池直流分断开关 | 400A/3P | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 4 |  |  |
| 17 | 电源一级防雷 | 宁普NPS01-FA25/275/3+1 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 电源二级防雷 | 宁普NPS01-FB80/420/3+1 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 电源三级防雷 | 宁普NPS01-F40/385/3+1 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | PDU | 艾默生定制（32A输入，21位C13、3位C19输出） | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 条 | 192 |  |  |
| 21 | 封闭冷通道 | 32台机柜标准配置 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 3 |  |  |
| 22 | 智能电网监测仪 | 艾默生YD2025 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | UPS接入子系统 | 艾默生UPS接入 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 精密空调接入子系统 | 艾默生精密空调接入 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 6 |  |  |
| 25 | 漏水探测器 | 艾默生S3WDT | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 温湿度传感器 | 艾默生TH-802 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 30 |  |  |
| 27 | 光电烟雾传感器 | 艾默生JTY-GD-01K | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 氢气检测探头（配套排风扇） | 配套HSTL-H2 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 电池检测仪 | 艾默生DMS3000 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 128 |  |  |
| 30 | 网络半球摄像机 | 艾默生配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 26 |  |  |
| 31 | 一体化球机 | 艾默生配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 硬盘录像机 | 艾默生配套8路 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 存储硬盘 | 希捷500G | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 7 |  |  |
| 34 | POE交换机 | 配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 红外传感器 | 配套国标 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 4 |  |  |
| 36 | 单门门禁控制器及指纹门禁读头 | 艾默生ES5000 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 7 |  |  |
| 37 | 单门门禁控制器及面部识别、指纹门禁读头 | 艾默生ES5000 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 3 |  |  |
| 38 | 一体化采集器 | 艾默生IDU | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 立式柜机 | 格力 KFR-120LW/(12532S)NhAa-3 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 七氟丙烷灭火装置（120L） | 南消QMP120/5.3 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 9 |  |  |
| 41 | 消防自动报警装置 | 南消定制 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 枪机 | 海康威视 DS-2CD2620F-IZS | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 5 |  |  |
| 43 | 智能球型摄像机 | 海康威视DS-2DE7220IW-AE | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 3 |  |  |
| 44 | 4/5系列半球型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2720F-IZS | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 14 |  |  |
| 45 | 存储 | 海康威视 DS-A82060D | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 4T硬盘 | 海康威视ST4000NM0035 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 60 |  |  |
| 47 | 双路服务器 | 海康威视 DS-VE2208X-RBD（WIN2016 简中标准版） | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 24千兆poe交换机（安防监控用） | 华为 S5720S-28P-PWR-LI-AC | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 4 |  |  |
| 49 | 汇聚交换机（安防监控用） | 华为 S5720-56C-EI-AC | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 接入交换机 | 华为 S5720S-28X-SI-AC | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 10 |  |  |
| 51 | 汇聚交换机 | 华为 S5710-108C-PWR-HI | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 政务网接入交换机 | H3C s5130 series | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 2 |  |  |
| 53 | 交换机 | 华为S5731-S48T4X | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 2 |  |  |
| 54 | 通用服务器 | 同方超强K620-M1 | 提供三年原厂质保 | 台 | 19 |  |  |
| 55 | 共享存储 | 华为OceanStor 5210 V5增强版 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 备份一体机 | 黑方容灾备份与恢复系统 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 身份认证服务器 | 意源统一身份认证平台SAP2000 | 提供三年原厂质保 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 服务器密码机 | 卫士通SJJ1862-G | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 签名验签服务器 | 意源IB-TrusSignV2.0 | 提供三年原厂质保 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 时间戳服务器 | 吉大正元时间戳服务器V2.0 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | HBA卡 | 鲲鹏服务器HBA卡 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 个 | 6 |  |  |
| 62 | 存储交换机 | 浪潮FS8500 | 三年质保，如无法修复使用同档次设备更换 | 台 | 2 |  |  |
| 63 | 报价小计（大写） |  |  |  |  |  |  |

3.耗材更换

为确保相关设备的长期稳定运行，需定期对相关耗材及设备的更换，且由具备专业资质的人员负责实施。更换次数为预估次数，具体以实际使用情况为准，相关费用据实核算。

| 序号 | 设备名称 | 更换部件 | 说明 | 设备数量 | 更换次数 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 加湿器 | 加湿盘结圬与锈化严重，红外加湿系统需更换。 | 6套 | 2次/套 |  |  |
| 2 |  | 过滤网 | 精密空调室内机正常运行维护，保障空调室内机制冷效率。 |  | 6次/套 |  |  |
| 3 |  | 皮带 | 精密空调室内机正常运行维护，保障空调风机驱动正常，送风效果良好。 |  | 6次/套 |  |  |
| 4 |  | 制冷剂 | 精密空调低压运行，制冷剂补充，更换频次：根据空调室内外机实际运行情况。 |  | 3次/套 |  |  |
| 5 | 新风排烟 | 过滤网 | 新风、排烟及过滤网清洗更换，保障新风、排烟效果。 | 新风机4套，消防排烟机4套。 | 6次/套 |  |  |
| 6 | 照明 | 照明灯管 | LED灯管更换与线路维护，保障机房与通道照明亮度达到正常的流明度。 | 390支 | 3次/支 |  |  |
| 7 | 防火门 | 防火门闭合器 | 防火门开关闭合更换，包含安装材料。 | 8扇 | 3次/扇 |  |  |
| 8 | 消防 | 气体灭火 | 按照消防规范要求，对七氟丙烷灭火装置（120L）进行气体补充，包含钢瓶三年一检测。 | 9套 | 1次/套 |  |  |
| 9 | UPS | 免维护铅酸电池 | 1.容量：12V200AH。 2.最大放电电流：2000A（5秒）。 3.浮充电压：13.38V～13.8V@25℃。 4.均充电压：14.1V～14.4V@25℃。 5.提供针对本项目产品的检测报告。 ★需选择与本项目现有UPS同一品牌产品。 | 128节 | 128节 |  |  |
| 10 | 电池安装材料 | 配套 | 电池连接铜排 | 120条 | 120条 |  |  |
|  |  |  | 电池连接电缆 | 12根 | 12根 |  |  |
|  |  |  | 电池连接铜排盖帽 | 128只 | 128只 |  |  |
| 11 | 报价小计（大写） |  |  |  |  |  |  |

4.协同办公平台运维

| 序号 | 服务名称 | 服务类型 | 服务方式 | 服务时间 | 服务内容 | 单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统日常运维 | 基础保障类 | 远程+现场 | 5*8 | 1.对应用系统及其运行环境的监控指标进行设计，包括识别运行监控点、建立监控指标； 2.根据监控指标监控系统运行状态并进行预防性检查，识别运行问题和风险； 3.及时响应应用系统及其运行环境的服务请求或故障申报，提供即时运行维护，及时修复系统BUG和故障，保障应用系统的正常运行； 4.对应用系统及其运行环境进行功能性改进、性能优化改进、适应性改进和预防性改进，以不断满足新的运行需求； 5.对系统运维情况进行检查和分析，编制季度运维报告和年度运维报告； |  |  |
| 2 | 配套硬件运维 | 基础保障类 | 现场 | 7*24 | 1.定时开展设备巡检，检查设备运行状态，查看电源、风扇、指示灯等是否正常，查看设备 CPU、内存、磁盘、端口流量等资源占用情况，检查业务服务、备份任务是否正常运行，无中断、无失败，查看系统日志与告警信息，及时发现异常报错，检查网络、存储链路连通性，确保无断连、无丢包，检查证书、密钥有效期及系统时间同步状态，检查物理线路连接是否稳固； 2.每季度对设备及机柜除尘，检查散热、线路、标识是否正常，每月备份设备配置、密钥及业务数据，每月清理日志及冗余数据，保证存储空间充足，每季度按需求更新固件、补丁，优化系统及参数配置，每季度检查存储 RAID、冗余链路及部件状态，每半年开展备份恢复演练，验证数据可用性； 3.接到故障或告警后，立即响应并记录信息，快速排查故障原因，优先恢复业务运行，针对硬件故障及时更换备件，切换冗余设备，针对系统及服务故障，重启服务、恢复配置或数据，重大故障及时上报，并联系厂商协助处理，故障处理完成后，做好记录并复盘优化。 |  |  |
| 3 | 定制化服务 | 定制化服务类 | 远程/现场 | 5*8 | 1.数据查询统计服务； 2.迎检材料准备服务； 3.系统误操作的恢复服务； 4.与第三方对接服务； 5.系统小规模优化、修改服务（30人天）。 |  |  |
| 4 | 现场保障 | 故障处置类 | 现场 | 7*24 | 对于系统厂家无法远程处理的服务事项，提供现场服务。 |  |  |
| 5 | 安全运维 | 安全运维保障类 | 远程/现场 | 5*8 | 1.通过“自动+人工”相结合方式，对应用系统涉及的服务器、软环境等资产进行常规巡检、安全巡检、日志审计等运维活动，并提供巡检记录及报告； 2.通过评估模型对应用系统所涉及资产可能面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用所带来安全风险进行综合评价，发现存在的安全威胁以及薄弱环节，并给出处置建议； 3.对应用系统及其运行环境面临的威胁和存在的脆弱性进行识别，更新安全补丁，优化安全配置策略，消除安全隐患，提高系统的安全性。服务周期内不限次数。 |  |  |
| 6 | 应急响应 | 安全运维保障类 | 远程/现场 | 7*24 | 当发生突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、业务恢复的服务。服务周期内不限次数。 |  |  |
| 7 | 应急演练 | 安全运维保障类 | 现场 | 5*8 | 制定并优化应急预案，通过组织应急演练验证应急预案的有效性和及时性，并在演练过程中发现当前应急流程的不足，持续优化应急预案，确保系统安全稳定运行。 |  |  |
| 8 | 等保测评 | 安全运维保障类 | 远程 | 5*8 | 根据系统定级，对系统开展等保测评工作，并按照等保测评标准对应用系统、服务器、安全设备等策略进行优化调整，确保符合测评要求，在正式测评期间根据测评整改报告进行整改。 |  |  |
| 9 | 数据维护 | 数据服务 | 远程 | 5*8 | 1.对应用系统中的数据进行预运行维护，制定监控策略，保证数据的完整性和准确性； 2.对系统数据建立授权及一致性的标准规则，并定期检查数据之间的一致性、符合性和安全性； 3.抽样检查业务数据的真实性、有效性，防止数据错误，影响业务的正常开展； 4.每天进行数据备份，定期检查备份文件可用性； 5.针对可能发生数据错误、数据丢失、数据冗余、数据截断等问题进行处理。 |  |  |
| 10 | 操作系统维护 | 运行环境维护服务 | 远程+现场 | 7*24 | 1.对系统使用情况、资源占用情况进行实时监测、性能分析与系统优化。 2.针对软件问题进行处理，开展系统更新部署、测试、监控等工作，检查系统服务配置是否正常、日志文件是否有异常报错、运行是否流畅。 3.对申报的故障提供技术支持，修复故障，提供处理报告； 4.操作系统崩溃无法修复情况下，对服务器端操作系统进行重新安装。 |  |  |
| 11 | 数据库维护 | 运行环境维护服务 | 远程 | 7*24 | 1.每季度对数据库备份进行巡检，检查备份的完整性，验证备份文件的可用性； 2.每半年对数据库进行健康检查，检查并分析系统日志及跟踪文件，检查数据库空间的使用情况，进行数据库空间的规划管理，及时发现数据库系统错误隐患； 3.检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集； 4.每年进行数据库运行优化和数据库安全配置改进管理； 5.提供数据库排障、重新安装、配置、备份恢复服务。 |  |  |
| 12 | 中间件维护 | 运行环境维护服务 | 远程 | 7*24 | 1.定期检查服务器CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽的使用情况，避免资源耗尽导致服务中断。 2.中间件进程状态：定期检查应用服务器主进程是否存活，异常重启时需排查原因。 3.监控HTTP连接数、线程池利用率（如最大/活跃线程数）、会话数量及超时情况，避免因连接泄漏或会话过多导致性能下降。 4.每周跟踪请求响应时间、QPS、错误率，识别慢接口或异常流量。 |  |  |
| 13 | 报价小计（大写） |  |  |  |  |  |  |

- 驻场服务

| 序号 | 服务名称 | 要求说明 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检 | 1.每日对机房进行全面细致的巡检，包括机房环境（温湿度、洁净度）、供配电系统（UPS、配电柜）、空调系统、网络设备（交换机、路由器）、服务器及存储设备等硬件设施的运行状态检查，记录设备运行参数，发现异常立即上报并启动处置流程。 2.每月由专业工程师（原厂或原厂授权）对数据中心（一期）供配电系统、UPS不间断电源、精密空调、机柜及布线系统、消防系统、新风排烟系统、机房防雷系统、动力环境监控、机房装修部分、协同办公平台进行预防性检查与维护，查找和排除安全隐患，提高安全性、可用性，并形成月巡检报告。 3.每3个月编制季度运维服务报告。对季度运维工作、运维设备及系统运行情况等进行数据分析和小结，提出改善运行质量的合理化建议及措施。 |  |  |
| 2 | 现场维修 | 硬件故障初步诊断、部件更换、缩短系统恢复时间，按需及时协调厂家提供现场技术支撑。 |  |  |
| 3 | 应急保障 | 制定详细的应急预案，包括自然灾害、电力故障、网络攻击等各类突发情况的应对措施，确保在突发情况下能够迅速启动应急机制，保障系统的连续性。应急预案需根据数据中心实际情况和业务需求进行定期更新和完善；应急演练应涵盖各类可能出现的突发情况，确保相关人员熟悉应急流程和操作方法。 |  |  |
| 4 | 设备保养 | 制定定期保养维护计划，明确设备保养频次，定期对设备除尘、固件升级、存储介质健康检测、网络设备配置优化，延长设备使用寿命，详细记录维保设备型号、配置、用途以及维保日期，维保完成后提交报告。 |  |  |
| 5 | 线缆整理与保洁 | 定期对机房线缆进行整理和标识，确保线缆布局合理、连接牢固、标识清晰；对机房环境进行清洁，包括地面、设备表面、机柜内部等的灰尘清理，保持机房环境的整洁有序。 |  |  |
| 6 | 备品备件管理 | 建立完善的备品、备件及备机库存管理体系，根据维护设备型号和使用情况储备充足的备品、备件和备机，确保在设备出现故障时能够及时更换，减少因等待配件而导致的停机时间。定期对备品、备件及备机进行盘点和检查，及时补充库存。 |  |  |
| 7 | 信息化项目服务保障 | 积极配合数据中心（一期）各托管单位，配合做好信息化项目的新建、变更、扩建等各项服务保障工作，包括项目需求调研、方案设计、设备选型、安装调试、测试验收等环节的技术支持和协调工作，确保入驻项目的顺利推进。 |  |  |
| 8 | 报价小计（大写） |  |  |  |

6.第三方软件授权

若协同办公平台更换第三方插件或停止使用插件，相关授权费用将依据实际使用时长进行结算。结算以年为周期，使用时长不足1年的，按1年计费。

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 年限 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360网络防病毒系统服务器版 | 用于协同办公平台19台国产化服务器安装的杀毒软件授权 | 19 | 3年 |  |  |
| 2 | 文件预览插件 | 用于协同办公平台公文预览功能所使用的第三方插件授权 | 1 | 3年 |  |  |
| 3 | 电子印章插件 | 用于协同办公平台电子印章系统使用的第三方插件授权 | 1 | 3年 |  |  |
| 4 | 报价小计（大写） |  |  |  |  |  |

7.重点区域泄密隐患排查

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 频次 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点区域泄密隐患排查 | 聚焦重点区域，开展物理环境信息安全专项检测，全面排查区域内潜在的信息泄露、数据外泄及保密安全隐患，强化重点区域保密防护能力，防范内部工作、会议及重要事项信息外泄风险，切实保障内部工作开展和议事决策的保密性、安全性。 | 1 |  |  |
| 2 | 报价小计（大写） |  |  |  |  |

备注：投标报价单价为全费用综合单价，包含但不限于所需全部货物、随货物提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、运维费、检测费、验收费、税费、质保期内的售后服务费、维保费及投标人认为需要的其他费用等，成交后采购人不再另行支付额外费用。

供应商名称（盖法人章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：

日期：年月日

3.5投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司（含联合体成员单位）郑重承诺如下：

1.我公司（含联合体成员单位）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司（含联合体成员单位）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我公司（含联合体成员单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司（含联合体成员单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司（含联合体成员单位）未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司（含联合体成员单位）承诺：在本次投标过程中，我公司（含联合体成员单位）不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人 （签字或签章）：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附联合体所有成员证书的扫描件）；

2.本项目的特定资格要求提供的证明材料（具体见招标公告要求）。

联合体协议书（如需要）

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：        。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	       月	        日

附件：中小企业声明函和关于符合本国产品标准的声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目属于软件和信息技术服务业。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025]34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.(产品名称1)，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

......

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期:

3.6采购需求响应表

响应表

| 序号 | 服务内容 | 招标文件规定的技术参数和标准 | 投标技术参数和标准 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 见招标文件第四章采购需求 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人 （签字或签章）：

日期：   年  月   日

- 合同条款及格式

泰兴市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购招标文件规定条款、成交供应商投标文件承诺和公开招标的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方接受甲方委托，根据甲方需求承担《数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目》工作，主要包含数据中心（一期）基础环境设备运维、硬件设备质保、耗材更换，协同办公平台运维，驻场服务，第三方软件授权，重点区域泄密隐患排查等。

第二条合同总价款

本合同项下人民币总价款为           （大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含完成本项目服务需求及要求所需的全部费用，含第三方服务、支付给员工的工资待遇和国家强制缴纳的各种社会保障资金、税金以及供应商认为需要的其他费用等。

- 合同期限

自合同签订后，甲乙双方确定开展运维服务工作之日起36个月，每12个月为1个服务年度，共3个服务年度。

第四条组成本合同的有关文件

下列关于泰兴市政府采购         号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

- 本项目招标文件；

- 乙方提供的投标文件；

- 服务标准和要求响应表；

- 投标承诺；

- 中标通知书；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对本项目工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的服务及其质量必须与合同、招标文件、投标文件和承诺相一致。当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。若技术性能、服务标准等无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.在进场开展运维服务前，乙方需提供符合合同要求的运维方案，并为相关设备购买原厂质保服务。

3.考核要求：根据招标文件中《数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目绩效考核方案》执行。

第六条权利保证

1.甲方有权定期了解乙方工作开展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

2.乙方应委派具有符合招标文件要求的相应能力、经验的员工为甲方提供服务，在合同履行过程中，甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员。

3.乙方委派到甲方的人员安全问题（包含伤病），均由乙方自行负责，乙方要配备符合工作、劳动条件的设备、装置、器具和饮食起居保障，对此类人员的人身安全负全部责任。

4.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。如乙方未认真履行合同、疏忽大意或操作失误等造成甲方设备损坏、系统瘫痪、业务中断等安全责任事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方全部损失。

5.乙方应保证所提供技术服务不得侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利，如因侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.乙方应保证所提供或交付的技术服务及技术资料所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

7.乙方须与甲方签订安全生产责任告知书和保密协议等，承诺对本项目实施过程中涉及的技术方案、数据资源、文件资料、信息网络系统的拓扑结构、安全保密措施，以及甲方场地环境、硬件、软件、电子信息和合同具体内容等项目相关资料进行保密，未经甲方许可，不得擅自拷贝、带离、留存，不得以任何形式向第三方透露，且保密责任不因合同的终止、中止或解除而失效，保密期限不受本合同有效期限的限制。如有关技术文档和数据资料被泄露，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任；构成违法犯罪的，依法追究乙方法律责任。

第七条 交付和验收

1.乙方提供不符合招标文件和本合同约定的技术服务，甲方有权拒绝接受，由此引起的风险，由乙方承担。

2.乙方应按甲方的要求和期限提交运维服务资料，资料清单及相关要求根据招标文件要求，乙方应对提交的运维服务资料作出全面检查和整理，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付，乙方承担相关责任，并赔偿甲方相关损失。

第八条付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付，合同金额按3个服务年度支付，第一个服务年度支付合同总金额的33%，第二个服务年度支付合同总金额的33%，第三个服务年度支付余款。

2.自合同签订后，乙方按合同要求开展项目运维服务工作，项目开始时间以收到乙方提交的进场开工申请单、项目运维方案及原厂质保凭证的日期为准。甲方每6个月根据乙方运维服务情况，结合运维服务考核结果，分别支付当前服务年度合同金额的50%部分。

4.合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条违约责任

1.乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，要求乙方采取整改措施，并且乙方须向甲方支付合同总额5%的违约金。如乙方未能按照甲方要求整改的，甲方有权解除本合同。

2.甲方无正当理由拒收服务或到期明示拒付服务款项，经乙方催告后仍未改正的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

3.乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总额万分之五的数额向甲方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%；逾期15天以上的，甲方有权解除合同。

4.甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之五的数额滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。但因乙方提供的结算材料不符合要求或甲方有异议、乙方提供的服务质量未达到合同约定等乙方违约导致甲方未按时付款的，不属于甲方违约。

5.合同履行期间，乙方要求提前终止或解除合同的，视为乙方违约。

6.乙方必须按照本合同约定的内容、时间、质量等向甲方提供运维服务，若因乙方原因不能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面敦促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起7日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过7日，或经2次整改后仍未达到合同要求，甲方有权书面通知乙方解除合同。

7.因乙方违约导致合同解除的，甲方有权要求乙方按照实际服务时长结算合同费用，退还已收取但未履行服务工作的全部费用，且无需支付合同解除后的合同后续费用，乙方按照本合同总额的20%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就差额部分赔偿损失。

8.甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.因政策调整或上级指令等情况，本项目运维内容如需进行调整（减少），相关运维费用将根据调整的内容进行相应调整，具体调整金额以投标文件中报价为准。

3.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，甲方将上报主管部门，公示其不良行为。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条特别约定

项目实施时不因产品、服务升级等因素做任何价格调整。

第十四条争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，双方均有权向泰兴市人民法院提起诉讼。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1.本合同自签章之日起生效。

2.本合同一式捌份，甲方贰份，乙方肆份，招标代理机构存档壹份，政府采购管理办公室备案壹份，具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

合同附件

附件1  保密协议

附件2  数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目考核办法

附件3  中标通知书

附件1

保密协议

甲方：泰兴市数据局

乙方：

鉴于甲、乙双方在数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目实施过程中，乙方（包括乙方及所属工作人员）已经（或将要）知悉项目有关重要信息。为明确乙方的保密义务，经甲、乙双方协商一致，同意订立此保密协议。

- 保密内容及范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的有关保密信息或专有信息包括但不限于以下内容：

1.乙方在进行本项目相关技术服务工作中，直接或间接获取到本项目相关的各类信息、数据、资料、文档、个人隐私、企业隐私、设计方案、拓扑图、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、网络结构、作业平台、账号密码、图纸、使用手册、技术文档、工作计划、工作进度、工作成果等一切信息及资料，无论其上是否含有“保密”等字样；

2.甲方及本项目相关方向乙方提供的信息资料、业务规划、需求信息、采购资料、合同信息等；

3.其他甲方要求乙方予以保密的信息。

- 保密义务

1.甲乙双方共同自觉遵守国家有关信息安全的各项法律法规，遵守本项目相关规章制度；

2.未经甲方书面同意，乙方不得违规记录、存储、复制保密信息，不得将保密信息用于任何与执行合作无关的事项，不得以直接或间接方式向第三方透露所接触和知悉保密信息，不得将保密信息进行买卖，谋取不正当利益；

3.乙方不得利用甲方及本项目相关方提供的计算机和网络系统，私自连接外网，发送垃圾邮件、攻击网络和计算机系统，不得私自使用外来移动硬盘、U盘、光盘等移动存储介质，防止计算机病毒传播，危害网络信息安全；

4.乙方不得在第三方的计算机或电子信息检索系统中使用、复制、转换或存储保密信息，或将保密信息传输到其通常业务地点以外的地方；

5.本项目相关技术人员未经批准，不得擅自出国（境）；出国（境）期间受到境外机构、组织和人员盘查、威胁、策反、扣留等滋扰，或接受国（境）外机构、组织和人员馈赠礼品及资助的，应及时向甲方书面报告；

6.本项目相关技术人员未经甲方审查批准，不擅自发表涉及保密信息的文章著述，不在发布新闻、短视频或者接受采访过程中涉及知悉的保密信息；

7.甲乙双方因故不能实施本项目，甲方有权收回所有保密资料，乙方不得私自保管或带走；

8.乙方持有或保管的一切记录甲方保密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、传真、磁盘以及其他形式的载体归甲方所有，在双方解除或终止合作时，乙方必须无条件、无保留归还给甲方。

- 保密期限

1.本协议项的保密期限，自本协议签订生效之日起至保密信息被甲方依法公开披露或成为公开信息之日止；

2.不论以任何方式解除或终止甲乙双方之间的合作事宜，本保密协议仍然有效，直至相关保密信息被甲方依法公开披露或成为公开信息。

- 违约责任

1.乙方如违反本协议的任何一项规定，应立即采取措施予以纠正，拒不纠正的，甲方有权终止相关保密信息的授权，并要求销毁所有保密信息记录。

2.当保密信息泄露或甲方有证据证明保密信息已经泄露，乙方应采取补救措施，防止保密信息继续泄露，消除负面影响，并承担相应责任，情节严重的，移交司法机关追究其法律责任。

3.如甲方原因造成数据泄露，乙方不承担相关责任。

- 争议解决

因本协议引起或与本协议有关的任何争议，可以通过双方友好协商解决。不能通过友好协商解决的，可向泰兴市人民法院提起诉讼。

- 其他

1.本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

| 甲方：泰兴市数据局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 项目负责人： |
| 日期： | 日期： |

附件2

泰兴市数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目绩效考核方案

为切实做好泰兴市数据中心（一期）和协同办公平台运行维护（2026-2029）项目（以下简称“项目”）相关工作，加强对运维服务的监督管理，确保运维服务合同有效执行，保障数据中心（一期）设备设施和协同办公系统安全稳定运行，对发生的突发情况及时响应和处置，泰兴市数据局（以下简称“采购人”）特制定此办法。

- 考核范围

本办法适用于项目中标供应商依据本次采购要求为采购人提供的运维服务。

- 考核内容

采购人按期每3个月对合同规定的服务进行考核，检查服务是否满足招标文件和合同要求。

- 评分办法

1.服务内容将被分为8大项进行评分，评分细则详见《项目绩效考核指标》。

2.评分人为采购人指定人员，评分参考依据为招标文件、服务合同、运维报告和日常工作开展情况等。

3.服务考核总分为 100 分，采取得分制，最终累计得分为总分。得分事项应经双方项目负责人签字或加盖单位公章确认方为有效。

- 惩罚措施

（一）每期考核分数均到 85 分的，通过年度考核，服务费按当前服务年度合同金额100%支付；

（二）考核分数低于85分的，当期每少1分扣除当前服务年度合同金额的0.5%；

（三）考核分数低于75分的，视为当期服务不合格，采购人可拒付尚未支付的服务费；连续2次考核分数在75分以下的，采购人可终止合同，并要求服务供应商赔偿相关损失。

- 安全事故定级说明

由于服务供应商未认真履行合同内容，故意、疏忽大意或严重操作失误等原因造成采购方设备损坏、数据丢失、系统瘫痪、业务软件服务中断、网络中断或其他安全责任事故的，将根据安全事故等级采取相应扣分措施。安全事故定级和解释如下：

特别重大事故。是指造成数据中心（一期）重要设备损坏（包括但不限于服务器、存储、核心交换机、安全设备等），业务数据丢失或被破坏无法恢复，系统瘫痪、业务软件中断、网络大面积中断等超过12小时，或其他后果特别严重的事故，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价巨大，为采购人不可承受。

重大事故。是指造成数据中心（一期）业务数据丢失或被破坏但可恢复，系统瘫痪、业务软件中断、网络中断等超过8小时，或其他后果严重的事故，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价很大，但对于采购人来说仍可承受。

较大事故。是指造成数据中心（一期）系统瘫痪、业务软件中断、网络中断等超过4小时，或其他产生不利后果的事故，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价较大，对于采购人来说可承受。

考核期内发生一次特别重大事故的，当期考核为零分；考核期内每发生一次重大事故的，当期考核减 30 分；考核期内每发生一次较大事故的，当期考核减 15 分。

项目绩效考核指标

（    年  月  日-    年  月  日）

考核日期：

| 序号 | 分类 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础环境 （20分） | - 按照固定频次巡检、维保，隐患排查及时，快速修复和处理问题，设备和系统运行稳定，得16-20分； - 按照固定频次巡检、维保，隐患发现及时但修复时间较长，设备和系统运行基本稳定，得11-15分； - 基本按照固定频次巡检、维保，问题隐患发现不及时，修复进展缓慢，设备和系统运行基本稳定，得6-10分； - 未按固定频次巡检、维保，未能发现存在的隐患或故障，发现的问题得不到修复，设备和系统运行不稳定，得1-5分； - 未巡检、维保，无文档记录，设备和系统运行极不稳定，故障频发，得0分。 |  |
| 2 | 办公平台 （20分） | - 平台及配套软硬件维护及时、全面，平台运行稳定，极少出现卡顿、闪退或无法登录，故障响应及时，一般故障2小时内解决，重大故障4小时解决，得16-20分； - 平台及配套软硬件维护基本及时，偶有疏漏，平台运行基本稳定，偶尔出现卡顿、闪退或无法登录，故障响应基本及时，一般故障4小时内解决，重大故障6小时解决，得11-15分； - 平台及配套软硬件维护基本及时，但存在部分内容未落实，平台运行稳定性一般，出现卡顿、闪退或无法登录的频次较高，故障响应缓慢，一般故障8小时内解决，重大故障12小时解决，得6-10分； - 平台及配套软硬件维护不及时，多项内容缺失，平台运行极不稳定，经常出现卡顿、闪退或无法登录，故障响应严重滞后，故障超过12小时未解决，得1-5分； - 未对办公平台及其配套软硬件开展运行维护，得0分。 |  |
| 3 | 故障响应 （10分） | - 能够7*24小时响应服务，服务请求响应≤5分钟，故障恢复时间≤2小时，得8-10分； - 能够7*24小时响应服务，服务请求响应≤15分钟，2小时内基本解决故障，但仍存在小问题，得5-7分； - 基本能够7*24小时响应服务，服务请求响应≤30分钟，故障解决时间较长，效率低，但能解决，得2-4分； - 不能够7*24小时响应服务，服务请求响应≥30分钟，无法解决故障，或经过长时间处理后仍存在较大问题，得 0分。 |  |
| 4 | 服务质量 （10分） | - 各项制度完善，工作流程规范，能高效有序开展运维服务，得8-10分； - 各项制度完善，工作流程不够规范，能有序开展运维服务，得5-7分； - 制度不完善，工作流程不规范，运维服务效能一般，得2-4分； - 未建立相关制度，工作流程混乱，运维服务效能较差，得0分。 |  |
| 5 | 团队建设 （10分） | - 项目组成员能够严格遵守相关工作纪律，责任心强，具有良好的沟通协调能力，技术水平突出，得8-10分。 - 项目组成员能够严格遵守相关工作纪律，责任心强，沟通协调能力一般，技术水平一般，得5-7分。 - 项目组成员能够基本遵守相关工作纪律，责任心不强，遇事推诿扯皮，技术水平一般，得2-4分。 - 项目组成员不遵守相关工作纪律，责任心差，态度恶劣，能力欠缺，得0分 |  |
| 6 | 服务文档 （10分） | - 运维服务文档记录规范、完整、全面，内容充实详细，不存在错漏或缺项，得8-10分； - 运维服务文档记录比较规范完整，偶有错漏或缺项，得5-7分； - 运维服务文档记录不规范，书写马虎潦草，错漏或缺项较多，得2-4分； - 运维服务文档未记录，或不能按时提供文档，得0分。 |  |
| 7 | 备品备件 （10分） | - 备品、备件齐全，能及时发现并更换损坏的设备或配件，得8-10分； - 备品、备件齐全，能及时发现损坏的设备或配件，但更换时间较长，得5-7分； - 备品、备件偶有库存不足的情况，不能及时发现损坏的设备或配件，损坏的设备或配件未进行更换，得2-4分； - 备品、备件较少，损坏的设备或配件未能发现，得0分。 |  |
| 8 | 环境卫生 （10分） | - 设备、托盘、底板干净整洁无杂物，线路整齐有序无明显缠绕，各类标签清晰准确，得8-10分； - 设备、托盘、底板干净，有少量杂物或纤维，线路稍乱但不影响维护和散热，无明显缠绕，标签基本清晰准确，得5-7分； - 设备、托盘、底板有明显灰尘，有多处存在杂物或纤维，线路明显凌乱，多条未绑扎或散落，标签缺失，得2-4分； - 设备表面有明显污渍或积灰，线路杂乱，多处缠绕，标签大量缺失，得0分。 |  |
| 总分 |  |  |  |