无锡市滨湖区政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320211-JAGC-G2026-0005

采购项目名称：无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目

采购单位：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

采购代理机构：江苏君安工程管理咨询有限公司

二〇二六年五月

目录

一、投标邀请函-----------------------------------（3）

二、投标人须知-----------------------------------（7）

三、项目技术要求和有关说明-----------------------（18）

四、合同书（格式文本）---------------------------（31）

五、合同条款（格式）-----------------------------（32）

六、附件-----------------------------------------（35）

# 一、投标邀请函

江苏君安工程管理咨询有限公司受无锡市滨湖区雪浪街道办事处委托，对无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目

2.项目编号：JSZC-320211-JAGC-G2026-0005

3.养护内容：本次采购拟对滨湖区雪浪街道辖区范围内（安置房、自然村、老新村住宅、商业街区）的雨水设施实施养护，包含但不限于雨水管道、检查井、收水井及出水口日常、特殊巡查、疏通等，以及井盖、雨篦等更换。（包含梅雨等季节的应急排查、抽水等）。具体详见采购需求。

4.项目预算：460万元

5.最高限价：418.3314万元（其中管材规格DN300以下的单价限价为5.31元/m、管材规格DN300及其以上的单价限价为8.06元/m）

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.本项目是否专门面向中小企业：是；

10.本项目为无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目，服务期：3年（合同签订之日起计），共分为1个标段：

注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（4）投标供应商具有有效的安全生产许可证；（5）项目负责人具备市政公用工程注册建造师二级及以上和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》；（6）授权委托人、项目负责人应为投标供应商企业在职员工；（7）投标供应商近三年无安全事故和质量事故，无安全文明施工不良记录，无较大金额罚款（需提供承诺书，格式详见附件承诺书，如经查实与承诺不符，投标供应商自动放弃投标资格或中标资格）；（8）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

4.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏君安工程管理咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年6月2日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JAGC-G2026-0005项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2026年6月17日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年6月17日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心滨湖分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

单位地址：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

联系人：张显健

联系电话：0515-85952770

采购代理机构：江苏君安工程管理咨询有限公司

联系人：杨静

联系电话：18068368818

联系地址：无锡市滨湖区环湖苑88号3楼309室-1

邮政编码：214000

电子邮件地址：893382759@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见投标邀请第14项。

2．采购人、江苏君安工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清

或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标

- 截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人

- 未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。

- 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标

- 公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标人质疑函范本》）。江苏君安工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏君安工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏君安工程管理咨询有限公司

地址：无锡市滨湖区环湖苑88号3楼309室-1

邮编：214000

联系人：杨静

电话：18068368818

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表、项目负责人缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近三年无安全事故和质量事故，无安全文明施工不良记录,无较大金额罚款（需提供承诺书，格式详见附件承诺书，如经查实与承诺不符，投标供应商自动放弃投标资格或中标资格）；

  - 投标人如为中小微企业的提供中小企业声明函（格式见附件）；投标人如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、报价明细表（格式见附件）

5、投标偏离表（格式见附件）

6、项目管理机构配备情况表（格式见附件）

7、项目负责人简历表（格式见附件）

8、投标单位情况表（格式见附件）

9、技术文件（暗标，内容参照评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

排版要求：A4版面，1.5倍行距，页边距上下为2.5cm、左右为2cm，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、色彩不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标人身份。技术部分无须设置页码，不得设置页眉页脚。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

11、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

12、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

13、其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

# （七）投标报价说明：

1.投标人报价应包括但不限于雨水管道、检查井、收水井及出水口日常、特殊巡查、疏通等，以及井盖、雨篦等附属设施维修、更换等。（包含梅雨等季节的应急排查、抽水等），雨水管网档案资料归档，以及人员费用(工资、福利、培训、社会保险等),服务所用设备、机械、车辆、工具购置及维修费用，服务所用材料消耗费用，管理费用、利润、税金、政策性文件规定的各项规费及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)等各项应有费用。

2.投标人应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

3.投标人在报价时，除进行总价报价外，还需在明细报价表中填报单价报价，单价报价为含税综合单价，包括完成一个计量单位的全部费用。在后期养护工作中，若合同期内发生养护作业量的增减，则按投标供应商填报的综合单价及实际养护工作量并结合考核情况，按实结算，但养护期内增加的养护工作量不得超过原有工程量的10%。

（八）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（九）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（十）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中的单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可以要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 技术文件少于80页，多于300页。

（十一）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏君安工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十二）定标：

- 评审委员会根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按照招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏君安工程管理咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布中标公告。江苏君安工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件），以书面形式送达。采购人在收到符合上述要求的书面质疑后规定时间内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将上报政府采购部门处理。

- 江苏君安工程管理咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十三）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十四）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）签订、履行合同：

- 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏君安工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十七）中标服务费：

本项目代理服务费由采购人支付。招标代理服务费以中标金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，按下列费率的八折计取：100万元以下1.5%，100万元—500万元0.8%。

（十八）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

三、项目技术要求和有关说明

# 一、项目名称：无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目

二、具体内容：

（一）养护的质量标准和要求

1、运行维护期：三年（2026年7月1日—2029年6月30日），合同一年一签。

2、质量验收标准：

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）。

B、排水设施进行巡查，每周不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

3、付款方式：

中标的养护经费以一年为一期支付期限，一年支付两次。

中标的运行维护经费每年分两次安排，具体为：第一次支付合同额的30％，第二次按考核结果支付余额。

- 考核方法和内容：考核细则参照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用〔2011〕16号文）。

4.1雪浪街道按考核得分向运行维护单位支付运行维护经费。考核得分在90分以上（包括90分），则全额运行维护费用。考核得分在85~90分（包括85分）则扣除养护经费的10%；考核得分在80~85分（包括80分）则扣除养护经费的20%；考核得分低于80分的则扣除养护经费的40%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。

5.中标单位应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查，每年对排水设施运行维护信息进行汇总。同时应建立甲方要求的不仅限于合同范围内的养护资料台账。

6.中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）规定。管道维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和市、区有关养护作业标准等的规定。

7、养护质量考核要求：中标单位严格按照

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）执行。

B、排水设施进行巡查，每周不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

8、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对雨水管道及其附属设施进行检查、维护，确保雨水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括雨水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2.养护单位应在事故发生或接到投诉后2小时内到达现场，组织调查。重大事故应在12小时内向滨湖区排水主管部门报告。

3.养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 6个月 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 6个月 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 | 2年 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在24小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

（1）定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

（2）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应保养。

（3）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

（三）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

（1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输。

（2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

（3）污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

（四）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，需经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全雨水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。

11、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚次数应少于6次。

三、工作量清单

| 序号 | 养护范围 | 雨水管（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN225 | DN300及以上 |
| 1 | 老新村住宅雨水 | 6892 | 12981 |
| 2 | 安置房小区雨水 | 62557 | 99135 |
| 3 | 规划保留自然村雨水 | 2938 | 12752 |
| 4 | 商业街区雨水 | / | 450 |
| 小 计 |  | 72387 | 125318 |
| 合 计（一年） |  | 197705 |  |
| 合 计（三年） |  | 593115 |  |

| 无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 一年综合合价（元） | 三年综合合价（元） |
| 1 | 管道疏通、检查井及雨水口 1.管材规格: DN300以下 2.积淤深度:投标单位自行考察现场综合考虑 3.机械清理检查井，人工辅助清理，集中出泥，含清理杂物，淤泥运距:自行考虑 4.直径300以内的雨水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 5.破损井盖更换，材质：重型钢纤维砼、球墨铸铁、复合树脂等，尺寸综合考虑 6.管网检测（CCTV或QV），包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车等一切费用 | m | 217161 |  |  |  |
| 2 | 管道疏通、检查井及雨水口 1.管材规格: DN300及其以上 2.积淤深度:投标单位自行考察现场综合考虑 3.检查井集中出泥，含清理杂物 4.直径300及其以上的雨水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 5.破损井盖更换，材质：重型钢纤维砼、球墨铸铁、复合树脂等，尺寸综合考虑 6.管网检测（CCTV或QV），包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车等一切费用 | m | 375954 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 593115 |  |  |  |

| 滨湖区老新村住宅雨水管网设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属排水区块 | 所属社区（村） | 住宅区名称 | 立管（m） |  | 雨水管（m） |  | 备注 |
|  |  |  |  | DN75 及以下 | DN110 | DN225 | DN300及以上 |  |
| 1 | TKY-26 | 板桥 | 前章新宅区 |  |  | 776.24 | 564.43 |  |
| 2 | TKY-27 | 板桥 | 公园新村 |  |  | 327.49 | 299.82 |  |
| 3 | BH-20 | 南苑 | 南苑新村 |  |  | 3617.01 | 5805.49 |  |
| 4 | BH-23 | 南泉 | 兴隆新村 |  |  | 671.92 | 2735.37 |  |
| 5 | BH-26 | 南湖 | 贡湖新村 |  |  | 781.96 | 1609.48 |  |
| 6 | BH-29 | 南泉 | 永福新村 |  |  | 446 | 1759.51 |  |
| 7 | Z-27 | 裕新 | 裕丰新村 |  |  | 245.41 | 97.99 |  |
| 8 | Z-29 | 雪浪 | 陶墅新村 |  |  | 25.72 | 108.94 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6891.75 | 12981.03 |  |

| 滨湖区安置房小区雨水管网设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属排水区块 | 所属社区（村） | 小区名称 | 立管（m） |  | 雨水管（m） |  | 备注 |
|  |  |  |  | DN75 及以下 | DN110 | DN225 | DN300及以上 |  |
| 1 | BH-10 | 军嶂 | 军嶂一期 |  |  | 3190.32 | 6526 |  |
| 2 | BH-10 | 军嶂 | 军嶂二期 |  |  |  |  |  |
| 3 | BH-10 | 军嶂 | 军嶂三期 |  |  |  |  |  |
| 4 | BH-10 | 军嶂 | 军嶂四期 |  |  |  |  |  |
| 5 | Z-02 | 大浮 | 漆塘苑一期 |  |  | 917 | 3099 |  |
| 6 | Z-02 | 大浮 | 漆塘苑（北区） |  |  | 748.53 | 1578.5 |  |
| 7 | Z-02 | 大浮 | 漆塘苑（别墅区） |  |  | 99.69 | 1498.51 |  |
| 8 | BH-25 | 滨湖 | 方泉苑一期 |  |  | 1050 | 1555.92 |  |
| 9 | BH-25 | 滨湖 | 方泉苑二期 |  |  | 6188 | 3688 |  |
| 10 | BH-25 | 南湖 | 方泉苑三期 |  |  | 3200 | 4480 |  |
| 11 | BH-28 | 南湖 | 方泉苑四期 |  |  | 1920 | 4180 |  |
| 12 | Z-22 | 南泉 | 方泉苑五期A |  |  | 3645 | 2480 |  |
| 13 | BH-19 | 南泉 | 方泉苑五期B |  |  |  | 4040.41 |  |
| 14 | Z-21 | 滨湖 | 方泉苑五期CFG |  |  | 1963.93 | 2674.46 |  |
| 15 | BH-22 | 南泉 | 方泉苑五期D |  |  | 65 | 518 |  |
| 16 | BH-22 | 滨湖 | 方泉苑五期E |  |  |  |  |  |
| 17 | Z-23 | 南湖 | 方泉苑五期HI |  |  | 954.52 | 2262.55 |  |
| 18 |  | 南湖 | 方泉苑六期B地块 |  |  | 292 | 1301 |  |
| 19 | TH-22 | 雪浪 | 仙河苑一期 |  |  | 9244 | 7183 |  |
| 20 | TH-23 | 雪浪 | 仙河苑二期 |  |  | 4834.767 | 13347.855 |  |
| 21 | TKY-19 | 板桥 | 仙河苑三期 |  |  | 4264 | 7500 |  |
| 22 | TKY-20 | 望溪 | 仙河苑四期 |  |  | 14835 | 23730 |  |
| 23 | Z-30 | 葛埭 | 仙河苑五期ABC |  |  | 2410.73 | 4015.76 |  |
| 24 | Z-31 | 葛埭 | 仙河苑五期E |  |  | 983.41 | 1694.39 |  |
| 25 | Z-32 | 葛埭 | 仙河苑五期F |  |  | 1751 | 1782 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 62556.897 | 99135.355 |  |

| 滨湖区规划保留自然村雨水管网设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属排水区块 | 所属社区（村） | 自然村名称 | 立管（m） |  | 雨水管（m） |  | 备注 |
|  |  |  |  | DN75及以下 | DN110 | DN225 | DN300及以上 |  |
| 1 | Z-02 | 大浮 | 漆塘苑、漆塘南村 谢古村、东山头、山门口 |  |  | 884.78 | 2495.34 |  |
| 2 | Z-03 | 长广 | 路耿下、袁家湾 |  |  | 323.58 | 997.36 |  |
| 3 | Z-05 | 许舍 | 尧歌里 |  |  | 14.79 | 248.39 |  |
| 4 | Z-07 | 军嶂 | 黄泥岭、浒水里 |  |  | 51.45 | 103.03 |  |
| 5 | Z-08 | 吴塘 | 张桥、杨巷、沈家、园上康山、东吴塘、西吴塘 吴塘门、新建上、山庄里 |  |  | 126.27 | 1403.52 |  |
| 6 | Z-21 | 南湖 | 寺前 |  |  | 66.75 | 126.33 |  |
| 7 | Z-24 | 军嶂、西林 | 张巷、杭巷、叶巷 泰山村、西林村 |  |  | 78.96 | 1067.86 |  |
| 8 | Z-25 | 贡湖 | 三槐、塘前、浮沙头 站头上、黄泥田 |  |  | 548.76 | 3223.09 |  |
| 9 | Z-25 | 壬港 | 石巷上、四房巷 |  |  | 224.75 | 1051.62 |  |
| 10 | Z-27 | 壬港 | 惠巷、鲍家庄 |  |  |  |  |  |
| 11 | Z-27 | 裕新 | 南邵、杜巷、楼下 小庄里、周家湾、东泾头 |  |  | 183.84 | 444.94 |  |
| 12 | Z-35 | 葛埭 | 葛埭桥 |  |  | 76.78 | 32.61 |  |
| 13 | BH-12 | 壬港 | 赵祖浜 |  |  | 230.86 | 137.23 |  |
| 14 | BH-14 | 壬港 | 西杜巷 |  |  |  |  |  |
| 15 | BH-22 | 南泉 | 蔡巷村 |  |  | 62.52 | 361.38 |  |
| 16 | BH-23 | 南泉 | 陶泥浜村 河南、河北、永福 |  |  | 64.3 | 1058.8 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2938.39 | 12751.5 |  |

| 滨湖区商业街区雨水管网设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属排水区块 | 所属社区（村） | 街区名称 | 立管（m） |  | 雨水管（m） |  | 备注 |
|  |  |  |  | DN75及以下 | DN110 | DN225 | DN300 及以上 |  |
| 1 | BH-02 | 大浮 | 农贸市场 |  |  |  | 450 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 450 |  |

四、项目人员配备要求

（1）本项目要求配置的最低人员数量要求：

| 序号 | 岗位职责 | 人数要求 | 性别要求 | 年龄要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 男女不限 | 65周岁以下 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 男女不限 | 65周岁以下 |
| 3 | 巡查员 | 4 | 男女不限 | 65周岁以下 |
| 4 | 检测员 | 4 | 男女不限 | 65周岁以下 |
| 5 | 维修、清淤员 | 8 | 男女不限 | 65周岁以下 |

（2）人员要求：

2.1、中标供应商在取得中标资格后提供，养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后上岗。

2.2、投标供应商为本项目配备的项目负责人若在项目中标后实施期间更换，需满足更换的人员资格条件不低于原资格条件，并经采购人审核书面批准同意后才能更换，否则采购人有权单方面解除合同，并中标供应商应承担合同违约金合同价的5%且承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、其他说明

（1）投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

（2）投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件所列采购需求的全部费用。

（3）投标供应商的投标报价应包括雨水管道日常巡查、检查，雨水管道疏通、检查井清掏、雨水疏通、清淤、淤泥外运(运距自定，堆场费用自理),缺损井盖、井圈更换修复，管道、管井的CCTV检测、QV检测，雨水管网档案资料归档，以及人员费用(工资、福利、培训、社会保险等),服务所用设备、机械、车辆、工具购置，服务所用材料消耗费用，管理费用、利润、税金、政策性文件规定的各项规费及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)等各项应有费用。

（4）投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

（5）投标供应商在报价时，除进行总价报价外，还需在细目报价表中填报单价报价，单价报价为含税综合单价，包括完成一个计量单位的全部费用。在后期养护工作中，若合同期内发生养护作业量的增减，则按投标供应商填报的综合单价及实际养护工作量并结合考核情况，按实结算，但养护期内增加的养护工作量不得超过原有工程量的10%（未超过10%不予额外计费）。

（6）中标供应商应保证采购人在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

# 四．合同书（格式文本）

发包方：                     （以下简称发包方）

承包方：                     （以下简称承包方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、本次政府采购服务的响应文件及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、养护范围及内容

1、本项目包括清单范围内的雨水管网养护。

2、涵盖雪浪街道范围内的雨水管网作业，详见工程量清单。辖区内雨水管道、检查井疏通、排查养护、清淤、淤泥外运（运距自定，堆场等费用自理），缺损检查井井圈盖更换。

3、本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部运行维护工程负责，不得转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合运行维护工程承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

二、合同价款

1、本项目运行维护费总金额：人民币(大写)  （¥ 元)；（详见附件《明细报价表》）

第一年运行维护费金额人民币(大写)(¥元)；

第二年运行维护费金额人民币(大写)(¥元)；

第三年运行维护费金额人民币(大写)(¥元)。

2、本合同价款：人民币(大写)   （¥  元)；

三、合同期限

本合同期限：三年（自     年   月   日起至     年   月   日止）。

四、养护标准和要求

（一）质量验收标准

1、本项目运行维护期：三年（2026年7月1日—2029年6月30日），合同一年一签。

2、质量验收标准：

A、依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）。

B、排水设施进行巡查，每周不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

C、达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担。

- 3、考核方法和内容：考核细则参照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用〔2011〕16号文）。

雪浪街道按考核得分向运行维护单位支付运行维护经费。考核得分在90分以上（包括90分），则全额运行维护费用。考核得分在85~90分（包括85分）则扣除养护经费的10%；考核得分在80~85分（包括80分）则扣除养护经费的20%；考核得分低于80分的则扣除养护经费的40%，或暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。同时甲方有权无条件单方面终止该合同。

4.中标单位应建立有效的运行维护信息，按养护规范要求频率进行巡查，每年对排水设施运行维护信息进行汇总。同时应建立甲方要求的不仅限于合同范围内的养护资料台账。

5.中标单位必须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、维护应符合国家现行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096）规定。管道维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和市、区有关养护作业标准等的规定。

7、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

8、中标单价不含大中修费用，在养护作业合同期限内不作调整。

（二）管道及其附属设施的检查与养护要求

1、管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标单位应定期对雨水管道及其附属设施进行检查、维护，确保雨水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括雨水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2.养护单位应在事故发生或接到投诉后2小时内到达现场，组织调查。重大事故应在12小时内向滨湖区排水主管部门报告。

3.养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 6个月 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 6个月 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 | 2年 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在24小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

（1）定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

（2）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时保养。

（3）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

（三）污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

（1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输。

（2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

（3）污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

（四）安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，需经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全雨水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。

11、每个养护单位养护范围内每年被政府部门行政处罚次数应少于6次。

五、付款方式

中标的养护经费以一年为一期支付期限，一年支付两次。

中标的运行维护经费每年分两次安排，具体为：第一次支付合同额的30％，第二次按考核结果支付余额。

六、责任与义务

（一）甲方责任与义务

1、按照合同规定拨付管养经费；

2、协助乙方处理与各排水区块所属单位、社区关系，以便于运行维护工作的顺利进行；

3、负责对乙方运行维护质量进行考核和满意度测评工作；

4、根据乙方日常巡查中发现的雨水管网（设施）存在的问题及时组织整改。

（二）乙方责任与义务

1、乙方应就近设立办事处，醒目标识单位名称、联系电话等，运行维护作业人员应统一着装；

2、乙方须对承担运行维护的所有巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。日常巡查中发现雨水管网（设施）存在问题、缺陷，应当及时上报甲方；

3、乙方应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，在运行维护合同期内，不发生人身伤亡事故和安全生产事故。合同期内的安全事故及责任和经济损失均由乙方负责。

七、违约责任

在合同有效期内，如承包方出现以下几种情况，发包方有权终止本合同的继续执行，承包方应退还已收全部款项并承担本合同总价款20%的违约金，若造成发包方损失的，还应承担发包方的全部损失（包括但不限于因承办方怠于履责而导致发包方聘请第三方代承包方履行职责而发生的费用、因承包方怠于履责而导致第三方向发包方要求赔偿发生的费用、发包方为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、担保费、鉴定费、差旅费等费用）：

1、因承包方巡查和养护作业不到位，造成安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故）发生的；

2、因承包方养护不到位，造成路面大量积水车辆无法通行的；

3、承包方存在其他违约情形导致合同无法继续履行的或合同目的无法实现的。

八、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商调解不成的，双方约定向发包方所在地人民法院诉讼解决。

九、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、合同相关附件

3、本合同协议条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、本项目的招标文件

6、本项目中标单位的响应文件

（二）双方有关运行维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、其他条款

1、承包方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用及损失，发包方视同承包方养护作业的应有成本费用，由承包方自行承担。

2、如遇自然灾害、战争等人力不可抗拒因素造成设施损坏，由双方协商一致后再行决定修复方案，发包方有权另聘承包人进行修复。

3、发、承包双方因法定企业名称、法定代表人、法定办公地点有变更应在变更后一周内以书面函文传真方式告知对方，否则变更方将承担违约的法律责任。发、承包双方在接到对方的法定企业名称、法定代表人、法定办公地点变更函文后应出具相应确认函文以传真方式告知对方，被确认已变更法定企业名称、法定代表人、法定办公地点的一方仍对本合同享有相应的权利和义务。

4、发包方另行向承包方移交资料册，双方签收资料文件为本合同的附件，享有本合同的同等法律效果。合同期满承包方应完整无缺归还发包方。

十一、合同签订地点：

十二、合同生效

1、本合同双方约定甲方、乙方、采购代理机构盖章后生效。

2、本合同一式五份，甲方两份，乙方两份，见证方一份。经双方签字盖章后生效

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地        址：{采购人办公地址}	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：{采购人电话}	电        话：

传        真：{采购人传真}	传        真：

开户银行：	开户银行：

账        号：	账        号：

见证人：（盖章）

地  址：

年  月  日

（注：本合同格式中部分条款未明确的内容、要求，将在确定中标人后，根据招标文件和响应文件中的约定和相关法律、法规的要求确定。）

后附：《明细报价表》

# 六、附件

附件一：评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     23分

2.投标供应商评价                               22分

3.技术文件（暗标）                             55分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

备注：（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（40分钟内）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

2、投标供应商评价（23分）

1、业绩（4分）

投标人自2023年1月1日以来承担过同类业绩的，每有1个项目得2分，最高得4分。【业绩时间以合同签订日期为准，合同扫描件上传投标系统中并加盖公章或电子签章，不提供或提供不全不得分】

2、体系认证证书（3分）

投标人具备有效期内的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。【有效证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图上传投标系统中并加盖公章或电子签章，不提供或提供不全不得分】

3、设备配备（9分）

1）投标人配置清洗吸污车，有一辆得0.5分，本项最多0.5分；

2）投标人配置下水道疏通清洗车，有一辆得0.5分，本项最多0.5分；

3）投标人配置清淤车，有一辆得0.5分，本项最多1分；

4）投标人配置防汛抢险车（排涝设备流量达1000m³/h及以上），有一辆得1分，本项最多2分；

5）投标人配置载货汽车（核定载质量1500kg以上）有一辆得0.5分，本项最多1分；

6）投标人配置QV管道内窥镜或潜望镜，有一套得0.5分，本项最多1分；

7）投标人配置CCTV检测机器人，有一套得0.5分，本项最多1分；

8）投标人配置气体检测仪，有一套得0.5分，本项最多1分；

9）投标人配置发电机组（功率50KW以上），有一套得0.5分，本项最多1分。

注：自有设备提供发票复印件，租赁设备提供租赁协议复印件及出租方购买发票复印件或行驶证复印件，扫描件加盖公章，未按要求提供不得分。

4、拟派项目组成员配备（6分）

1）项目负责人（1分）：具有市政相关专业高级工程师职称得1分，本项最多1分；

2）项目组成员（项目负责人以外）（5分）

①除项目负责人以外的人员中，持有市政相关专业中级工程师及以上职称，有一人得0.5分，本项最多1分；

②除项目负责人以外的人员中，持有市政工程潜水员证（中国潜水救捞行业协会颁发），有一人得 0.5分，本项最多1分；

③除项目负责人以外的人员中，持有预防硫化氢中毒安全作业证书，有一人得0.5分，本项最多1分；

④除项目负责人以外的人员中，持有下水道养护工（高级），有一人得 0.5 分，本项最多1分；

⑤除项目负责人以外的人员，持有住建局或者应急管理厅颁发的特种作业证书，有一人得0.5分，本项最多1分。

注：以上人员，一人多证不重复计分；必须提供与投标人签订的劳动合同或《职工养老保险手册》（内附2026年2月至2026年4月的缴费清单）或由社保机构出具的2026年2月至2026年4月的缴费证明。相关证书及社保证明均需提供复印件加盖公章加入投标文件中，不提供不得分。

3.技术文件（暗标）（55分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）管网日常养护、维修、巡查方案及保障措施（8分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善得6分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得4分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（2）管道检测及清通质量保证措施（8分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善得6分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得4分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（3）管网养护工作实施的重点难点及解决方案（6分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得6分；内容较为简单、可行、细节有待完善得4分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得2分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（4）管网运行维护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施（5分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得1分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（5）管网养护常见病害运行维护技术措施（6分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得6分；内容较为简单、可行、细节有待完善得4分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得2分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（6）管网运行维护期间的质量、安全文明和工期保证措施（8分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善得6分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得4分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（7）夜间运行维护措施、设施保障措施（5分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得1分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（8）防汛抗台等突发事件的应急预案（防汛、防冻及不可抗力事件）（6分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得6分；内容较为简单、可行、细节有待完善得4分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得2分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（9）进退场交接方案及其他服务承诺（3分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求得1分。方案不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

技术方案应当合理编写内容，页数范围控制在80-300页，超出该范围作无效标处理。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标人的得分，各分项得分合计即为投标人的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标人如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属于采购人。
附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JAGC-G2026-0005

采购项目名称：无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目

投标人：

二〇二六年  月

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市滨湖区雪浪街道办事处：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JAGC-G2026-0005招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏君安工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                         传真：

通讯地址：                     邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市滨湖区雪浪街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JAGC-G2026-0005）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JAGC-G2026-0005）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市滨湖区雪浪街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JAGC-G2026-0005）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：               电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

致：（采购人）

我公司自愿参加采购人项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，没有被有关部门暂停报价资格并在暂停期内。我公司、法定代表人、项目负责人均不存在向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；向公开招标小组成员行贿或者提供其他不正当利益等严重失信行为。

我公司知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，愿意接受行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。同时我公司将无条件地自动放弃该项目的报价资格和成交资格；如果我公司已经收到了成交通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该项目成交通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失由我公司承担。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（廉洁承诺书格式）

为了积极配合采购人的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照响应文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                    采购项目编号：JSZC-320211-JAGC-G2026-0005

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目 | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

投标人名称（盖章）                 采购项目编号：

| 无锡市滨湖区雪浪街道2026-2028年雨水管网运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 一年综合合价（元） | 三年综合合价（元） |
| 1 | 管道疏通、检查井及雨水口 1.管材规格: DN300以下 2.积淤深度:投标单位自行考察现场综合考虑 3.机械清理检查井，人工辅助清理，集中出泥，含清理杂物，淤泥运距:自行考虑 4.直径300以内的雨水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 5.破损井盖更换，材质：重型钢纤维砼、球墨铸铁、复合树脂等，尺寸综合考虑 6.管网检测（CCTV或QV），包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车等一切费用 | m | 217161 |  |  |  |
| 2 | 管道疏通、检查井及雨水口 1.管材规格: DN300及其以上 2.积淤深度:投标单位自行考察现场综合考虑 3.检查井集中出泥，含清理杂物 4.直径300及其以上的雨水管道、采用潜水员进行橡胶气囊辅助封堵、拆除 5.破损井盖更换，材质：重型钢纤维砼、球墨铸铁、复合树脂等，尺寸综合考虑 6.管网检测（CCTV或QV），包括：气囊封堵、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车等一切费用 | m | 375954 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 593115 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                                        采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

（十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表可自行延长。

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

排版要求：A4版面，1.5倍行距，页边距上下为2.5cm、左右为2cm，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、色彩不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得体现投标人身份。技术部分无须设置页码，不得设置页眉页脚。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。