招  标  文  件

项目名称：张家港经济技术开发区园区限值限量监测设备第三方运维服务项目

标书编号：JSZC-320582-ZZHX-G2026-0008

项目属性：服务类

苏州政合信咨询管理服务有限公司

2026年4月30日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的制作、上传、递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章 合同条款及格式	18

一、服务内容	18

二、合同金额	18

三、技术资料	18

四、履约保证金	18

五、转包或分包	19

六、服务期限及服务地点	19

七、支付方式	19

八、税	19

九、管理事项	19

十、双方权利义务	19

十一、服务质量	20

十二、验收	20

十三、违约责任	21

十四、不可抗力事件处理	21

十五、诉讼	21

十六、合同其他文件	22

十七、合同生效及其它	22

第四章 项目需求	23

一、清单	23

二、技术要求	25

三、商务条款	33

四、其他部分	34

第五章 评标方法与评标标准	38

一、评标方法与定标原则	38

二、评标标准	38

第六章 投标文件格式	41

一、封面	42

二、投标函格式	43

三、开标一览表	44

四、资格证明文件	45

五、经费测算明细表	59

六、常用零配件及耗材报价表	60

七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	61

八、服务方案	63

九、投标人情况介绍	64

十、技术要求响应及偏离表	68

十一、商务条款响应及偏离表	69

十二、其他材料	70

第一章  投标邀请

项目概况 张家港经济技术开发区园区限值限量监测设备第三方运维服务项目JSZC-320582-ZZHX-G2026-0008招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026-5-21 13:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZZHX-G2026-0008

项目名称：张家港经济技术开发区园区限值限量监测设备第三方运维服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：100万元

最高限价：100万元

采购需求：为严格落实污染物排放限值限量管理实施方案要求，持续保障相关监测设备正常运行，确保监测监控数据的质量，拟采购新一年的园区限值限量监测设备第三方运维，包括大气标准站1个、VOCs监测设备2套、微型空气站31个。

合同履行期限：1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6．授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

7．关于资格证明文件的书面承诺。

8．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月21日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

单位名称：张家港经济技术开发区管理委员会

单位地址：张家港市杨舍镇国泰南路9号

联系人：朱倩雅

联系电话：15862629297

2．采购代理机构信息

单位名称：苏州政合信咨询管理服务有限公司

单位地址：张家港市长兴路13号1号楼2楼

联系人：周子颖

联系电话：0512-58918185、18260250207

3．项目联系方式

项目联系人：周子颖

电话：0512-58918185、18260250207

第二章  投标人须知

## 一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州政合信咨询管理服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付。

4.2.2 代理费用收取方式：公对公转账。

4.2.3 收代理服务收费标准及金额：预算金额的0.8%，也即8000元，该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州政合信咨询管理服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。苏州政合信咨询管理服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州政合信咨询管理服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州政合信咨询管理服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11．投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14．技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为苏州政合信咨询管理服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州政合信咨询管理服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州政合信咨询管理服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

19．投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 苏州政合信咨询管理服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由苏州政合信咨询管理服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由苏州政合信咨询管理服务有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，苏州政合信咨询管理服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州政合信咨询管理服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 异常低价投标审查

27.6.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

27.6.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

27.6.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

27.6.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

27.6.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第27.6.1.1项至第27.6.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第27.6.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

29．确定中标人

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出 3 名中标候选人。

29.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部 94 号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30．质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州政合信咨询管理服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31．中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州政合信咨询管理服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

32．签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。

33．履约保证金

33.1 中标人向采购人交付的履约保证金为合同总价款 2 ％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.3 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

34．货物和服务的追加、添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10 %。

35．监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                        （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、履约保证金

4.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

4.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

4.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

## 五、转包或分包

5.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

5.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 六、服务期限及服务地点

6.1 服务期限：           个月，自    年    月    日至    年    月    日止。

6.2 服务地点：                                               。

## 七、支付方式

7.1 结付程序：                                               。

7.2 结付期限：                                               。

7.3 乙方收款账户：                                               。

7.4 甲方合同款支付方式：             。（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

## 八、税

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 九、管理事项

9.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

## 十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

(7)甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

(8)甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

10.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6)乙方必须规范用工，签订用工合同。

(7)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。

## 十一、服务质量

11.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

## 十二、验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十三、违约责任

13.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

13.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

13.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

13.10 本合同生效后，甲乙双4方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金并应向对方支付合同金额。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

## 十六、合同其他文件

16.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

## 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执一份。

甲方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日

乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

## 一、清单

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港经济技术开发区园区限值限量监测设备第三方运维服务项目 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（二）核心产品清单

无。

注：

（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（三）节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）

节能产品政府采购品目清单：

无。

环境标志产品政府采购品目清单：

无。

（四）绿色采购其他政策

1．为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2．为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 二、技术要求

（一）项目概况

为严格落实污染物排放限值限量管理实施方案要求，持续保障相关监测设备正常运行，确保监测监控数据的质量，拟采购新一年的园区限值限量监测设备第三方运维，包括大气标准站1个、VOCs监测设备2套、微型空气站31个。

（二）运维内容

张家港经开区气站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制、周边范围内的卫生工作等托管给中标单位。各个气站的主要监测仪器及监测指标详见“四、其他部分”。

注意事项：

1．托管不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、 UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

2．仪器和设施的消耗件和部件、运营车辆费用、办事处费用、中标单位投入人员的工资、标准气体费用、防雷检测报告费用、灭火器费用等由中标单位承担。

3．气站水费、避雷塔、接地装置、地线、宽带费等及其他数据传输费用也由中标单位承担，电费由采购人承担。

4．微站的传感器由中标单位定期更换，相应费用由中标单位承担。

（三）运维目标

中标单位应建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

1．所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求（SO2、NO2、PM10、CO、O3 和 PM2.5 每月监测数据不得少于 27 个有效日，每日至少有 20个小时平均浓度值）。

2．单站设备运行率必须高于 90%（含），整个站点仪器运转率大于 95%；单项指标数据有效率必须高于85%（含）、整个站点数据有效率大于90%。（设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。）

3．数据质控合格率大于90％。

4．完成各气站的日常运行维护、维修、质量管理，运维任务完成率100%。

（四）运维工作要求

- 1．中标单位应提供完整的气站运维服务方案，提出解决目前存在问题的有效措施，且明确维护方法、周期、内容及技术保障等，包括以下几方面内容：

- （1）项目理解与分析。包括站点设备现状、项目需求理解、工作重点分析等。

- （2）总体运维方案。包括空气自动监测系统运维实施方案、运行管理机构设置、工作管理制度、操作规程、具体的日常维护、定期巡检和故障维修措施等。

- （3）服务质量保证方案。包括质量保证与质量控制体系、质控措施；运维质量保证方案、标准物质或样品的管理、验收和期间核查；备品备件的存放地点及更换频次等。

- （4）管理制度。包括质量管理制度、安全管理制度、人员管理制度和车辆管理制度等。

- （5）应急预案。包括对应急工作的规划和可行计划，各种应急情景的判断、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，制定相应工作流程等。

- （6）手工比对工作报告。投标人提供 2023 年以来开展过空气自动站颗粒物手工比对的工作报告。

- （7）设备、车辆投入方案。包括但不限于本项目投入的设备、车辆及项目实施过程中对设备、车辆的使用管理等。

- 2．中标单位须严格按照仪器说明书中的维护项目、周期和程序，《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）以及采购人运维要求进行运维。

- 3．中标单位应具备三年或三年以上空气监测设备的运维经验。

- 4．设施设备人员要求：

- （1）中标单位应在张家港市范围内设有固定的办公场所，若中标单位在张家港市范围内无固定的办公场所和专业运行维护人员，可在投标文件中承诺中标后1个月内于合同签订前在张家港市范围内建立固定的办公场所（确保 2 小时内赶到现场）。

- （2）中标单位投入本项目的专用车辆不少于 1 辆，自有或租赁均可。（请在合同签订前提供车辆的行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，车辆租赁的需另行提供有效期内的租赁协议。）

- （3）中标单位需承诺配备项目负责人1名（具有环境主管部门或者第三方机构出具的气站运维培训证明、具有环境类相关专业高级及以上技术职称）和不少于4名经验丰富的专职运维技术人员（具有环境主管部门或者第三方机构出具的气站运维培训证明，其中不少于1名人员具有环境类相关专业中级及以上技术职称）。中标单位不得指派维护人员从事与本项目无关的工作，对于不合格的运维人员采购人有权要求更换。

- （4）投标人在投标文件中须详细列出本项目的主要人员及车辆等配制说明，并对人员分工做出说明。采购人根据运维服务成效考核的情况，有权要求适当增加车辆和人员。

- （5）中标单位应配备 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 六项指标自动监测仪器 1 套用作备机，对备用机定期开机检查，确保仪器工况达到监测规范要求，并做好记录。（请在合同签订前提供设备照片、发票等相关证明材料，租赁的需另行提供有效期内的租赁协议。）

- （6）中标单位中标后在张家港应设立耗材和备用机库，耗材储备量以所运维站点运行半年用量计算。中标单位应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1 级和 1～20L/min 1 级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具。

- （7）投标人应具备运维数据的质控能力，质控项目包括SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5六项指标。

- 5．中标单位对重要站点定期开展质控比对工作。

- 6．中标单位应建立气站维护档案，将气站的运行管理情况和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

- 7．中标单位须遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省生态环境厅、苏州市生态环境局关于环境空气自动监测运行管理的各项规定，如运维期间上述部门出台新的空气站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

（五）服务要求

1．中标单位应落实气站制度上墙机制，每个气站需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由中标单位承担。

2．中标单位应列明空气质量自动监测系统运营及管理期间的费用预算开支（分别按各项目、各站列出）。

3．中标单位应承担监测数据的保密责任，必须按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购人有权终止合同，并进一步追究相关法律责任。

4．中标单位每年应对站房进行防雷检测，并提供检测报告。

5．中标单位应为每个气站配备自动干粉灭火装置，保障站点财产安全。无人值守的自动监测站使用自动化系统和仪器，如遭遇火灾，必须自动主动消防，避免或减少自动监测系统及仪器的财产损失，防范于未然。

6．中标单位还应承担采购人安排的与气站运维相关的但在本招标文件中未提及的其他工作，所需费用已包含在合同价内。（如：对采购人所属的位于南新村空气站房的喷灌设施进行作业管理，保证在需要时进行喷灌作业，改善南新村站房局部环境。）

7．未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

（六）空气站运维技术要求

1．环境空气挥发性有机物（VOCS）PAMS 在线分析仪

（1）日常巡查

①每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常；

②每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正；

③每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于 20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于 20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于 0.1 nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在 0.3 nmol/mol 以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在 1 nmol/mol 以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留；

④每日对前一日 VOCs 谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

（2）VOCs 空气站至少每周现场巡检一次

①检查仪器运行状态，是否报警或异常；

②检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；

③检查标气、载气等各类气体使用情况；

④检查仪器管路、阀门是否漏气；

⑤检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；

⑥检查站房通讯及数据传输系统状态；

⑦检查更换颗粒物过滤膜；

⑧检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

（3）月度维护

①清洗仪器散热风扇滤网；

②更换发生器过滤分子筛；

③更换发生器干燥剂。

（4）季度检查

①每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱；

②每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；

③每季对仪器所有数据进行备份；

④每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

（5）半年维护检查

①每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗；

②每半年按照 HJ 1010 中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

（6）各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均按要求进行填写，每月进行整理归档。

2．微型空气站

微型空气监测站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

（1）日审核：每日12时前完成前一日监测数据的审核，并提交异常数据审核无效的佐证材料（如运维、质控、仪器故障、断电等），一审需严格按照监测数据审核规则开展审核，负责审核数据的真实性及质量是否符合要求。一审对数据准确性及真实性负责。

（2）周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少 1次；

（3）巡检：每月远程巡检设备运行状况至少 1 次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器；

（4）季度检查：每季度抽取不少于总数 5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过 20%，应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查；

（5）年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。

（6）其他相关要求按江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）等规范要求执行。

（7）运维人员应经培训合格后持证上岗，具有相关的专业知识，能独立完成空气站维护工作，并根据实际需要配备运维车辆。

（8）各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均按要求进行填写，每月进行整理归档。

3．标准空气站

标准空气站运维及质控应参照 HJ 817 及 HJ 818 有关要求开展，具体要求如下：

（1）每周巡检

①检查站房温湿度是否正常，在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

③检查标气及减压阀状态。

④检查数采及网络传输是否正常。

⑤检查运维工具、耗材、备件是否充足、完好。

⑥检查空调、电源等辅助设施运行是否正常，滤网是否清洁。

⑦检查消防、安全设施是否正常。

⑧检查站房周边环境是否正常，包括是否有杂物、遮挡、积水等。

⑨检查避雷设施、防水、气象杆是否正常。

⑩检查颗粒物仪器采样纸带或滤膜。

⑪对气态污染物仪器进行零点和跨点检查或校准。

⑫检查各仪器参数是否正常。

⑬填写运维记录表。

（2）月巡检

①清洗颗粒物仪器切割器，检查喷嘴、压环等部件，若重污染天气应加密开展。

②检查各分析仪流量，必要时进行校准。

③进行仪器漏气检查。

④检查仪器时钟。

⑤检查仪器数据与数采仪数据一致性。

⑥清洗空调滤网。

（3）季度巡检

①清洗采样总管及支管。

②清洗采样风机。

③清洗颗粒物采样管。

④检查或校准颗粒物仪器温湿度、大气压读值准确性。

⑤开展颗粒物仪器标准膜检查或校准。

⑥开展气态污染物仪器多点线性校准。

⑦开展气态污染物仪器精密度检查。

⑧检查颗粒物仪器采样管及气态采样总管加热装置是否正常。

（4）半年检查

①更换零气发生器耗材。

②检查氮氧化物分析仪鉬炉转化效率。

③进行动态校准仪MFC流量控制器线性检查。

④进行臭氧校准仪或动态校准仪臭氧量值传递。

（5）年度维护

①气态污染物仪器准确度审核。

②检查标气用量及有效期。

③开展质控仪器检定。

④按仪器说明书要求，对仪器及组件进行预防性维护，包括泵维护、采样管路更换等。

（七）其他要求

1．保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备、管路、电线标识清楚。

2．检查供电、网络的情况，保证系统的正常运行。通讯及控制系统维护主要是对仪器控制系统和通讯系统进行检查维护，以免造成通讯中断，影响通信质量。中标单位负责前端通讯设备、中心站服务器和软件平台的维护，确保从仪器到中心站服务器数据传输稳定准确，相关费用由中标单位承担。

3．保证空调正常工作，仪器运行温度保持在 25℃±5℃，湿度保持在80%RH 以下。

4．指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

5．定期检查消防和安全设施。

6．对一些重要的维护项目，包括贵重消耗件的更换，需通知采购人，经采购人确认。

7．中标单位进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。 若是中标单位的原因导致设备损坏的，由中标单位承担相关责任。若发生人身伤害等工伤事故，责任由成交供应商自负，与采购人无关。

8．采取切实有效的措施，加强气站的安全保卫，切实做好防盗、防火以及防止其它人为或自然事故的发生，确保气站资产的安全，凡非客观原因（客观原因指不可预防抗拒的自然灾害，如地震等）造成的资产损失，由中标单位负责赔偿。遇到自然灾害等不可预防抗拒外部因素造成资产损害，中标单位应第一时间向采购人申报。

9．每次维护后做好系统运行维护记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书和国家规范中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录等。

10．每天早上中标单位应将昨日运维情况、当天需完成的维护工作当面告知采购人。

11．在节假日期间，中标单位应安排值班人员，以保证气站的正常运行。

12．协助采购人完成平台数据维护审核。

13．通过照片、视频等手段，使采购人能对重要、关键运维过程和结果进行确认。

14．配合做好上级主管部门的各项检查考核。

15．每周对气站及周边环境进行巡查，排除人为干扰隐患。

16．南新村站房内外的监控设施应保证采购人能实时查看，并保证能调取查看 10 天内的监控记录不中断。

17．投标人提供 2023 年以来（以合同签订时间为准）的类似业绩。

## 三、商务条款

（一）服务期限及服务地点

1.服务期限

1年。

2.服务地点

采购人指定地点。

（二）支付方式

1.结付程序

中标人按合同内容合格地履行义务后，凭考核结果和销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.结付期限

合同签订生效后，预付合同额的10%，按半年进行考核，上半年度考核通过后支付合同额40%（实际付款根据考核结果进行相应扣减），下半年度考核通过后支付合同额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。服务期满后，采购人一次性退回履约保证金（合同金额的2%）。

3.结付标准

考核采取百分制、单站考核的方式进行，运维费根据各站点半年度考核结果核算。半年度考核分 95 分（含）以上的，拨付全额运维费；半年度考核分低于 95 分的，运维费=实际考核分/100*全额运维费。半年度考核分低于 80 分的，责令进行整改，整改不到位的采购人有权终止合同并不予返还履约保证金。

（三）投标货币

人民币。

## 四、其他部分

（一）设备清单及位置

空气站设备清单如下：

| 序号 | 站点名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰空气站（上风向） | 环境空气挥发性有机物（VOCs）PAMS 在线分析仪 | 赛默飞 | 5900-C | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1 | 套 |
| 2 | 南新村标准空气站（下风向） | 标准空气站（气象五参数、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 赛默飞 | / | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1 | 套 |
|  |  | 环境空气挥发性有机物（VOCs）PAMS 在线分析仪 | 赛默飞 | 5900-C | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 1 | 套 |

微型空气监测站设备清单如下：

| 序号 | 站点名称 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型空气监测站 1 | 颗粒物（PM2.5、PM10）浓度监测单元 | 先河 | 30 | 套 |
| 2 |  | 气态污染物检测模块 1（NO2、O3） | 先河 | 30 | 套 |
| 3 |  | TVOC 检测模块 | 先河 | 30 | 套 |
| 4 |  | 气象五参数（风速、风向、温度、湿度、压力） | 先河 | 30 | 套 |
| 5 | 微型空气监测站 2 | 颗粒物（PM2.5、PM10）浓度监测单元 | 先河 | 1 | 套 |
| 6 |  | 气态污染物检测模块 2（NO2、O3、氟化物、氯化氢） | 先河 | 1 | 套 |
| 7 |  | TVOC 检测模块 | 先河 | 1 | 套 |
| 8 |  | 气象五参数（风速、风向、温度、湿度、压力） | 先河 | 1 | 套 |

其中 16 个为园区边界微型空气站， 6 个园区内部微型空气站， 6 个第一第二风向下风向微型空气站， 3 个质控点微型空气站。

（二）考核办法与惩罚办法

## 1．考核办法

采购人每半年对中标单位开展一次运营维护工作考核，以每个气站为单位进行。逐站依据上述维护内容的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次考核得分小于80分为不合格；考核得分80分为合格。由采购人进行评审，具体考核内容见下表。考核合格后按照合同要求支付半年度的运行费。

环境空气自动监测站运营维护考核

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．气站维护（20分） | 站房 （6分） | 清洁整齐，及时检查电、电话、网络、空调（去湿），周边范围内的卫生工作等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；及时做好记录 |  |
|  | 仪器维护 （10分） | 严格按仪器说明书及国家规范进行仪器、系统的维护，定期完成清洗采样管、更换消耗品、清洁光学器件等工作，仪器运行在最佳的工作状态；故障及时修复或使用备机；及时做好记录 |  |
|  | 通讯、数据传输（4分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外），监测数据捕捉率不小于99%。 |  |
| 二．质控管理（30分） | 运维商质控 （10分） | 满足仪器说明书及国家规范要求，每次做好记录 |  |
|  | 标样考核 （16分） | 合格率≥90%，每次做好记录（合格率90％得满分，合格率70％得0分，中间部分用线性内插） |  |
|  | 数据传输质量 （4分） | 每天对校准、质控和异常等数据做出标识，报采购人。 |  |
| 三．有效数据质量（50分） | 仪器运转率 （10分） | 单项指标仪器运转率大于90%、整个站点仪器运转率大于95% （站点运转率95％得满分，运转率75％得0分，中间部分用线性内插） |  |
|  | 数据有效率 （30分） | 单项指标数据有效率大于85%、整个站点数据有效率大于90%，各指标每月有效日均值数超过27天。（站点数据有效率90％得满分，有效率70％得0分，中间部分用线性内插） |  |
|  | 台帐管理 （10分） | 仪器设备、定期数据备份、运行记录 |  |

注：

（1）所有仪器运转率、数据有效率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行考核。

（2）某指标仪器运转率=（该指标实际运行总时数÷运行考核总时数）×100%

整个站点仪器运转率=（各指标实际运行总时数之和÷（运行考核总时数×气站所有参数数））×100%

单项指标数据有效率=（该指标有效运行总时数÷运行考核总时数）×100%

整个站点数据有效率=（各指标有效运行总时数之和÷（运行考核总时数×气站所有参数数））×100%

对于单项指标存在如下关系：

有效运行总时数=实际运行总时数－无效运行总时数

=运行考核总时数－无效运行总时数－停机总时数

运行考核总时数=考核天数×24-停电总时数

- （3）若不可预防抗拒的自然灾害、天气、施工等因素，造成气站长时间停止运行，按照停运时间占托管运行时间的比例，扣除相应的运行费。

- （4）服务期内如有最新考核以最新的为准。

## 2．惩罚办法

（1）每半年对每个气站单独考核，其中

①单次考核结果在70分（含）以上，80分以下，为初级警告，扣除半年度运营费20%，并责令整改。

②单次考核结果在60分（含）以上，70分以下，为二级警告，扣除半年度运行费的50%，并责令整改。

③质控合格率、仪器运转率、数据有效率等考核指标未达标，按《运维考核表》要求进行处罚。

（2）合同到期前3个月或解除后，中标单位必须对所运营的站点按接手时的仪器配置品牌型号进行全面大修，确保新的运营商在接手后设备出于正常状态。

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

（一）价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20%*100（保留二位小数）。

（二）技术方案分57分

1.项目理解与分析10分

投标人针对本项目提供的项目理解与分析方案，包括但不限于站点设备现状、项目需求理解、工作重点分析等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得10分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得9分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得7分；未作说明的不得分。

2.总体运维方案10分

投标人针对本项目提供的总体运维方案，包括但不限于空气自动监测系统运维实施方案、运行管理机构设置、工作管理制度、操作规程、具体的日常维护、定期巡检和故障维修措施等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得10分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得9分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得7分；未作说明的不得分。

3.服务质量保证方案10分

投标人针对本项目提供的服务质量保证方案，包括但不限于质量保证与质量控制体系、质控措施，运维质量保证方案，标准物质或样品的管理，验收和期间核查，备品备件的存放地点及更换频次等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得10分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得9分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得7分；未作说明的不得分。

4.管理制度8分

投标人针对本项目提供的管理制度，包括但不限于质量管理制度、安全管理制度、人员管理制度和车辆管理制度等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得7分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得5分；未作说明的不得分。

5.应急预案8分

投标人针对本项目提供的应急预案，包括但不限于对应急工作的规划和可行计划、各种应急情景的判断、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案、制定相应工作流程等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得7分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得5分；未作说明的不得分。

6.手工比对工作报告4分

投标人提供2023年以来开展过空气自动站颗粒物手工比对的工作报告，有一份得2分，最多得4分（请在投标文件中提供相关比对报告，不提供的不得分）。

7.设备、车辆投入方案7分

投标人针对本项目提供的设备、车辆投入方案，包括但不限于本项目投入的设备、车辆及项目实施过程中对设备、车辆的使用管理等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得4分；未作说明的不得分。

- （三）人员配置分10分

1.项目负责人4分

投标人拟投入本项目的项目负责人具有环境主管部门或者第三方机构出具的气站运维培训证明的，得2分；具有环境类相关专业高级及以上技术职称的，得2分；本项最多得4分（请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

2.专职运维技术人员（项目负责人除外）6分

- （1）投标人拟投入本项目的专职运维技术人员（项目负责人除外）具有环境主管部门或者第三方机构出具的气站运维培训证明的，有一人得1分，最多得4分（请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

- （2）投标人拟投入本项目的专职运维技术人员（项目负责人除外）具有环境类相关专业中级及以上技术职称的，有一人得2分，最多得2分（请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

- （四）履约能力分13分

- 1.类似项目业绩10分

投标人2023年以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，有一份得2分，最多得10分（请在投标文件中提供相关合同证明材料，如合同不能反映相关信息的，须提供其他材料予以证明，不提供或提供不全的不得分）。

2.质量控制实验室3分

投标人自有用于质量控制实验室或委托质量控制实验室（质控实验室具备CMA证书，能力涵盖SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5），并承诺本项目相关手工监测样品能在2小时内送至实验室分析的，得3分{如自有质控实验室，请在投标文件中提供有效的CMA认证资质、涵盖本项目指标的计量认证及承诺函；如委托质控实验室，请在投标文件中提供有效的委托协议、有效的CMA认证资质、涵盖本项目指标的计量认证及承诺函；不提供或提供不全的不得分}。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、经费测算明细表

六、常用零配件及耗材报价表

七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

八、服务方案

九、投标人情况介绍

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务条款响应及偏离表

十二、其他材料

## 一、封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：

日      期：

## 二、投标函格式

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表我方                                 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

投标人名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 张家港经济技术开发区园区限值限量监测设备第三方运维服务项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 大写： |

日期：       年      月      日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

### 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

### 2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供，若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

### 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

### 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

### 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

### 6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

### 7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

8.中小企业声明函等（格式见后）；

### 9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）。

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供，若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告）

近年财务状况表

注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖公章）：

### 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

1.授权委托书

本授权书声明：                （投标人名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

2.法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         (投标人名称)                       （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

### 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（加盖公章）：

### 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

张家港经济技术开发区园区限值限量监测设备第三方运维服务项目 （标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                   （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）

## 五、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

针对本项目                     （是或否）使用退休人员。

注：

1.请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。(此为必填项)

2.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

## 六、常用零配件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与本项目运维设备兼容配套使用。

## 七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1.商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）服务期限及服务地点 1.服务期限 1年。 2.服务地点 采购人指定地点。 |  |  |
| 2 | （二）支付方式 1.结付程序 中标人按合同内容合格地履行义务后，凭考核结果和销售发票到采购单位办理合同款结算手续。 2.结付期限 合同签订生效后，预付合同额的10%，按半年进行考核，上半年度考核通过后支付合同额40%（实际付款根据考核结果进行相应扣减），下半年度考核通过后支付合同额的50%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。服务期满后，采购人一次性退回履约保证金（合同金额的2%）。 3.结付标准 考核采取百分制、单站考核的方式进行，运维费根据各站点半年度考核结果核算。半年度考核分 95 分（含）以上的，拨付全额运维费；半年度考核分低于 95 分的，运维费=实际考核分/100*全额运维费。半年度考核分低于 80 分的，责令进行整改，整改不到位的采购人有权终止合同并不予返还履约保证金。 |  |  |
| 3 | （三）投标货币 人民币。 |  |  |

注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 八、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 九、投标人情况介绍

#### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

#### 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

## 十、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3.表格不够可另接。

## 十一、商务条款响应及偏离表

﻿商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十二、其他材料