二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修招标公告

项目概况

二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年5月8日13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0094

2、项目名称：二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修

3、采购预算/最高限价：360.00万元/年，此为估算金额，具体以实际维修量为准，按实结算。

4、采购需求：

4.1、本项目由两部分组成，分别为通风系统维保和零配件采购更换。

4.1.1通风系统维保范围包括全院空调水管、空调末端、通风系统日常维修。

4.1.2零配件维修更换清单及技术要求（包括但不限于以下内容）：

| 序号 | 项目名称 | 医院现用品牌及型号 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-85WA | 台 | 1 | 2130.00 |
| 2 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-65WA | 台 | 1 | 2060.00 |
| 3 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-135WA | 台 | 1 | 2570.00 |
| 4 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-51WA4 | 台 | 1 | 1820.00 |
| 5 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-68WA4 | 台 | 1 | 2480.00 |
| 6 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-85WA4 | 台 | 1 | 2590.00 |
| 7 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-102WA4 | 台 | 1 | 2620.00 |
| 8 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-125WA4 | 台 | 1 | 2960.00 |
| 9 | 空调器 | 1、名称：四出风空调机组 2、型号：欣盛FP-68KM4 | 台(组) | 1 | 2980.00 |
| 10 | 空调器 | 1、名称：四出风空调机组 2、型号：欣盛FP-170KM4 | 台(组) | 1 | 3850.00 |
| 11 | 空调器 | 1、名称：四出风空调机组 2、型号：欣盛FP-238KM4 | 台(组) | 1 | 4102.00 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：新娇微型CR04 | 个 | 1 | 261.29 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 | 1 | 57.29 |
| 14 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 67.42 |
| 15 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 | 82.81 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 121.10 |
| 17 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 | 132.10 |
| 18 | 焊接法兰 阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 | 1 | 315.81 |
| 19 | 焊接法兰 阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN80 | 个 | 1 | 349.84 |
| 20 | 螺纹阀门 | 1、类型：水过滤器 2、规格、压力等级：DN20 | 个 | 1 | 91.29 |
| 21 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN20 | m | 1 | 72.76 |
| 22 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN25 | m | 1 | 90.66 |
| 23 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN32 | m | 1 | 94.99 |
| 24 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN40 | m | 1 | 112.36 |
| 25 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN50 | m | 1 | 122.59 |
| 26 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN65 | m | 1 | 141.96 |
| 27 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN80 | m | 1 | 151.76 |
| 28 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN100 | m | 1 | 185.53 |
| 29 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN20 | m | 1 | 30.18 |
| 30 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN25 | m | 1 | 40.08 |
| 31 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN40 | m | 1 | 58.87 |
| 32 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN50 | m | 1 | 63.87 |
| 33 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：金属保温软管 2、管道外径：φ200 | m | 1 | 41.52 |
| 34 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：金属保温软管 2、管道外径：φ250 | m | 1 | 49.52 |
| 35 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：金属保温软管 2、管道外径：φ300 | m | 1 | 61.65 |
| 36 | 塑料管 | 1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：DN20 | m | 1 | 31.52 |
| 37 | 塑料管 | 1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：DN40 | m | 1 | 34.90 |
| 38 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN20 | (组) | 1 | 102.95 |
| 39 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN25 | (组) | 1 | 106.05 |
| 40 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN40 | (组) | 1 | 111.45 |
| 41 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN50 | (组) | 1 | 126.25 |
| 42 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN65 | (组) | 1 | 144.85 |
| 43 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：850*200 | 个 | 1 | 279.16 |
| 44 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金散流器带阀 2、型号：300*300 | 个 | 1 | 252.00 |
| 45 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：420*420 | 个 | 1 | 229.97 |
| 46 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：940*200 | 个 | 1 | 290.27 |
| 47 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：720*200 | 个 | 1 | 345.96 |
| 48 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金回风口 2、型号：820*200 | 个 | 1 | 275.27 |
| 49 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：可开式回风口 2、型号：1300*200 | 个 | 1 | 385.33 |
| 50 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：可开式回风口 2、型号：960*200 | 个 | 1 | 292.77 |
| 51 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：可开式回风口 2、型号：840*200 | 个 | 1 | 277.77 |
| 52 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5x2mm2 | m | 1 | 28.87 |
| 53 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、型号：YJV-9x2.5mm2 | m | 1 | 46.53 |
| 54 | 柔性接口 | 1、名称：帆布接口 | m2 | 1 | 228.40 |
| 55 | 控制屏 | 1、名称：控制面板 2、型号：江苏欣盛86# | 台 | 1 | 124.20 |
| 56 | 表冷器 | 1、名称：表冷器(无锡佳隆) 2、规格：6*32*1150*1295 | 台 | 1 | 8686.22 |
| 57 | 铝合金过滤网 | 1、名称：铝合金过滤网 2、型号：910*300 | 个 | 1 | 157.94 |
| 58 | 冷却塔 | 1、名称： 门诊冷却塔消音棉带辅材 | m2 | 1 | 193.20 |
| 59 | 皮带轮 | 1、名称：皮带轮φ140 | 只 | 1 | 406.50 |
| 60 |  | 1、清洗新风机组XHQ 系列 | 个 | 1 | 248.40 |
| 61 | 冷却塔更换垫料带辅材 | 1、冷却塔更换垫料带辅材 NC8328 | m2 | 1 | 703.80 |
| 62 | 环氧树脂 | 1、环氧树脂T31/6101 | m2 | 1 | 77.00 |
| 63 | 平板接园 | 1、平板接园295*295 | 只 | 1 | 106.38 |
| 64 | 平板接园 | 1、方接园 295*295 | 只 | 1 | 106.38 |
| 65 | 碳钢阀门 | 1、名称：调节阀 2、型号：420*420 | 个 | 1 | 232.88 |
| 66 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：YSK60-6 | 台 | 1 | 530.00 |
| 67 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：YSK40-4 | 台 | 1 | 510.00 |
| 68 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：YE3/YE2/Y90L-8 | 台 | 1 | 830.00 |
| 69 | 电机 | 1、名称：叶轮 2、型号：164*14 | 台 | 1 | 125.52 |
| 70 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：320W | 台 | 1 | 910.80 |
| 71 | 电机 | 1、名称：电动机 2、型号：4KW (1400r/min) | 台 | 1 | 2760.00 |
| 72 | 不锈钢水盘 | 1、名称：不锈钢水盘 960*300 | 台 | 1 | 345.80 |
| 73 | 不锈钢水盘 | 1、名称：不锈钢水盘 1100*300 | 台 | 1 | 375.80 |
| 74 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN50 | 个(组) | 1 | 126.25 |
| 75 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN80 | 个(组) | 1 | 161.41 |
| 76 | 螺纹阀门 | 1、类型：膨胀阀 | 个 | 1 | 1004.42 |
| 77 | 螺纹阀门 | 1、类型：清洗过滤网和表冷器。 | 个 | 1 | 69.00 |
| 78 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN32 |  |  | 65.89 |
| 79 | 轴承 | 1、新风机轴承 | 套 | 1 | 1242.00 |
| 80 | 风扇调整及水槽清洗 | 1、风扇调整及水槽清洗 350 吨 | 套 | 1 | 1350.00 |
| 81 | 小电器 | 1、名称：热继电器正泰 9-16A | 个 | 1 | 167.76 |
| 82 | 小电器 | 1、名称：中间继电器 | 个 | 1 | 167.76 |
| 83 | 控制器 | 1、名称：温度控制器 | 台 | 1 | 517.50 |
| 84 | 控制开关 | 1、名称： 自控开关 | 个 | 1 | 331.20 |
| 85 | 西门子变频器 | 1、名称：变频器 ABBACS1150 | 个(套、台) | 1 | 1807.80 |
| 86 | 模块（模块箱） | CPU224XP (西门子) | 个(台) | 1 | 2277.00 |
| 87 | 模块（模块箱） | EM231(西门子) | 个(台) | 1 | 759.00 |
| 88 | 控制开关 | 1、名称：主机压差开关 | 个 | 1 | 1628.40 |
| 89 | 主机冷凝器清洗 | 1、主机冷凝器清洗 | 套 | 1 | 1725.00 |
| 90 | 小电器 | 1、名称：变频压缩机2B845KQ-TED-558 | 个(套、台) | 1 | 7226.40 |
| 91 | 制冷剂金典 R22 | 1、名称：制冷剂 | 22.3KG/瓶 | 1 | 1038.00 |
| 92 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：600*500*500 | 台 | 1 | 628.00 |
| 93 | 控制开关 | 1、名称:S 施耐德16A /3P | 个 | 1 | 285.69 |
| 94 | 控制开关 | 1、名称：交流接触器 | 个 | 1 | 218.92 |
| 95 | 制冷剂r410 | 1、名称：制冷剂 | kg | 1 | 69.00 |
| 96 | 清洗冷却塔 | 1、清洗冷却塔 300吨 | 套 | 1 | 815.00 |
| 97 | 冷却塔传动轮(减器) | 1、名称：冷却塔传动轮(减速器) | 台 | 1 | 5434.00 |
| 98 | 冷却塔减速箱 (览讯) | 1、名称：冷却塔减速箱 (览讯) | 台 | 1 | 9747.00 |
| 99 | 冷却塔风机 (常菱） | 1、名称：冷却塔风机 (常菱） | 台 | 1 | 5616.00 |
| 100 | 冷却塔风叶 | 1、名称：冷却塔风叶 | 台 | 1 | 8590.40 |
| 101 | 耐高温黄油 | 1、名称：耐高温黄油 | kg | 1 | 110.40 |
| 102 | 冷却塔专用电机 | 1、名称：冷却塔专用电机 7.5kw | 台 | 1 | 2434.00 |
| 103 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：600*230 | 个 | 1 | 128.27 |
| 104 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：360*300 | 个 | 1 | 99.98 |
| 105 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：510*510 | 个 | 1 | 148.97 |
| 106 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：760*310 | 个 | 1 | 151.04 |
| 107 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：530*230 | 个 | 1 | 130.34 |
| 108 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：700*310 | 个 | 1 | 143.45 |
| 109 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：460*310 | 个 | 1 | 113.78 |
| 110 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：390*390 | 个 | 1 | 105.50 |
| 111 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：1100*300 | 个 | 1 | 172.43 |
| 112 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：360*300 | 个 | 1 | 99.98 |
| 113 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：960*300 | 个 | 1 | 153.80 |
| 114 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：950*300 | 个 | 1 | 159.78 |
| 115 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：1000*300 | 个 | 1 | 149.64 |
| 116 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：700*300 | 个 | 1 | 142.07 |
| 117 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：650*300 | 个 | 1 | 136.52 |
| 118 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：850*300 | 个 | 1 | 148.97 |
| 119 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：800*300 | 个 | 1 | 145.52 |
| 120 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：750*300 | 个 | 1 | 144.14 |
| 121 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：440*300 | 个 | 1 | 123.44 |
| 122 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：930*300 | 个 | 1 | 148.28 |
| 123 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：630*300 | 个 | 1 | 137.24 |
| 124 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：540*300 | 个 | 1 | 121.37 |
| 125 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：960*300 | 个 | 1 | 148.97 |
| 126 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：980*300 | 个 | 1 | 151.73 |
| 127 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：510*510 | 个 | 1 | 142.07 |
| 128 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：380*380 | 个 | 1 | 123.44 |
| 129 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：840*300 | 个 | 1 | 146.90 |
| 130 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：线控器大金 | 套 | 1 | 289.80 |
| 131 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：回风口(铝合金) 2、型号：400*400 | 个 | 1 | 247.22 |
| 132 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：回风口带调节阀 2、型号：790*350 | 个 | 1 | 231.15 |
| 133 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金过滤网 2、型号：740*550 | 个 | 1 | 204.29 |
| 134 | 螺纹阀门 | 1、类型：中央空调热力膨胀阀 | 个 | 1 | 862.50 |
| 135 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤器EK-165S | 个 | 1 | 179.40 |
| 136 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤器EK-084 | 个 | 1 | 179.40 |
| 137 | 电机 | 1、名称：外电机 2、型号：1.5P | 台 | 1 | 450.00 |
| 138 | 电容 | 1、名称：电容 25UF | 台 | 1 | 48.80 |
| 139 | 空调内外机清洗 | 1、名称：清洗 1.5P空调 | 台 | 1 | 200.00 |
| 140 | 螺纹阀门 | 1、类型：四通阀 | 个 | 1 | 151.80 |
| 141 | 外主板 | 1、名称：外主板 2P | 台 | 1 | 577.00 |
| 142 | 外主板 | 1、名称：外主板 3P | 台 | 1 | 842.00 |
| 143 | 外主板 | 1、名称：外主板1.5P | 台 | 1 | 393.00 |
| 144 | 空调器 | 1、名称：移机组1.5P-2P 的空调机组 | 台(组) | 1 | 250.00 |
| 145 | 空调器 | 1、名称：移机组 3P空调机组 | 台(组) | 1 | 250.00 |
| 146 | 空调器 | 1、名称：移机组 5P空调机组 | 台(组) | 1 | 250.00 |
| 147 | 空调器 | 1、名称：移机组(吸顶机) 3P-5P 空调机组 | 台(组) | 1 | 450.00 |
| 148 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 12 | m | 1 | 85.56 |
| 149 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ8 | m | 1 | 66.22 |
| 150 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 10 | m | 1 | 76.02 |
| 151 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ6 | m | 1 | 47.50 |
| 152 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 19 | m | 1 | 113.85 |
| 153 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 16 | m | 1 | 106.95 |
| 154 | 小电器 | 1、名称：压缩机TH365 | 套 | 1 | 3206.00 |
| 155 | 小电器 | 1、名称：压缩机（柜机）5P | 套 | 1 | 4362.00 |
| 156 | 压缩机 | 1、名称：压缩机2B21KQ | 套 | 1 | 2702.00 |
| 157 | 压缩机 | 1、名称：压缩机 2P | 套 | 1 | 1306.00 |
| 158 | 压缩机 | 1、名称：压缩机1.5P | 套 | 1 | 900.80 |
| 159 | 压缩机 | 1、名称：压缩机 12P | 套 | 1 | 10962.00 |
| 160 | 电容 | 1、名称：电容 | 台 | 1 | 48.80 |
| 161 | 外主板 | 1、名称：外主板 5P | 台 | 1 | 2208.00 |
| 162 | 外主板 | 1、名称：外风扇+电机 1.5P | 台 | 1 | 676.20 |
| 163 | 外主板 | 1、名称：外风扇+电机 3P | 台 | 1 | 1213.00 |
| 164 | 外主板 | 1、名称：外风扇+电机 5P | 台 | 1 | 1789.00 |
| 165 | 清洗吸顶空调 | 1、名称：清洗吸顶空调 5P | 台 | 1 | 120.00 |
| 166 | 吸顶机外风机 | 1、名称：吸顶机外风机 5P | 台 | 1 | 4536.00 |
| 167 | 吸顶机外风机 | 1、名称：吸顶机内电机 5P | 台 | 1 | 1097.00 |
| 168 | 内主板 | 1、名称：内主板1.5P | 台 | 1 | 509.00 |
| 169 | 内主板 | 1、名称：内主板 3P | 台 | 1 | 678.00 |
| 170 | 内主板 | 1、名称：内主板 5P | 台 | 1 | 774.00 |
| 171 | 内主板 | 1、名称：热保护器1.5P | 台 | 1 | 138.00 |
| 172 | 小电器 | 1、名称：变频压缩机 JT1GC1YR | 套 | 1 | 7792.00 |
| 173 | 外主板 | 1、名称：外主板(柜机) 5P | 台 | 1 | 1387.00 |
| 174 | 外主板 | 1、名称：外主板(柜机) 3P | 台 | 1 | 1027.00 |
| 175 | 螺纹阀门 | 1、类型：四通阀1.5P | 个 | 1 | 163.29 |
| 176 | 螺纹阀门 | 1、类型：过滤器1.5P | 个 | 1 | 220.80 |
| 177 | 压缩机专用油 | 1、名称：压缩机专用油 FVC68H | 升 | 1 | 397.00 |
| 178 | 空调架子 | 1、名称：空调架子1.5P | 个 | 1 | 206.80 |
| 179 | 空调架子 | 1、名称：空调架子3P | 个 | 1 | 235.00 |
| 180 | 内机叶轮 | 1、名称：内机叶轮1.5P | 个 | 1 | 124.00 |
| 181 | 内机叶轮 | 1、名称：外风扇1.5P | 个 | 1 | 262.00 |
| 182 | 离心式泵 | 1、名称：提升泵 | 台 | 1 | 473.20 |
| 183 | 空调面板 | 1、名称：大金控制面板 BRC7F634F1 | 个 | 1 | 558.54 |
| 184 | 接水盘 | 1、名称：接水盘1.5P | 个 | 1 | 104.80 |
| 185 | 热保护器 | 1、名称：热保护器1.5P | 个 | 1 | 138.00 |
| 186 | 变频主板 | 1、名称：变频主板5P | 个 | 1 | 1809.00 |
| 187 | 外风机 | 1、名称：外风机1.5P | 个 | 1 | 567.00 |
| 188 | 外风机 | 1、名称：外风机 3P | 个 | 1 | 839.00 |
| 189 | 内风机 | 1、名称：内风机 5P | 个 | 1 | 783.00 |
| 190 | 内风机 | 1、名称：内风机 3P | 个 | 1 | 602.00 |
| 191 | 小电器 | 1、名称：变频压缩机RZB76KQE-TFD/10P | 套 | 1 | 10442.00 |
| 192 | 安装费 | 1、名称：安装费1.5P-5P 的空调机组 | 套 | 1 | 250.00 |
| 193 | 发电机 | 1、名称：内电机1.5P | 台 | 1 | 330.80 |
| 194 | 发电机 | 1、名称：内电机 3P | 台 | 1 | 386.00 |
| 195 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-34SWA | 台 | 1 | 1750.00 |
| 196 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-51SWA | 台 | 1 | 1800.00 |
| 197 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-68SWA | 台 | 1 | 1850.00 |
| 198 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-86SWA | 台 | 1 | 1950.00 |
| 199 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-102SWA | 台 | 1 | 2050.00 |
| 200 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-136SWA | 台 | 1 | 2450.00 |
| 201 | 空调器 | 1、名称：新风机CYBW-07 | 台(组) | 1 | 42636.09 |
| 202 | 空调器 | 1、名称：新风机CYBW-12 | 台(组) | 1 | 67036.09 |
| 203 | 照明开关 | 1、名称：控制面板海林-86 型 | 个 | 1 | 498.39 |
| 204 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 2.2kw | 台 | 1 | 2550.00 |
| 205 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 3KW | 台 | 1 | 3230.00 |
| 206 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子4KW | 台 | 1 | 4400.00 |
| 207 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 5KW | 台 | 1 | 5450.00 |
| 208 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 5.5KW | 台 | 1 | 5900.00 |
| 209 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 7.5KW | 台 | 1 | 7550.00 |
| 210 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 15KW | 台 | 1 | 13250.00 |
| 211 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-08 | 台(组) | 1 | 37720.00 |
| 212 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-09 | 台(组) | 1 | 42020.00 |
| 213 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-10 | 台(组) | 1 | 47030.00 |
| 214 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-11 | 台(组) | 1 | 51230.00 |
| 215 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 2.2kw | 台(组) | 1 | 1430.00 |
| 216 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 3KW | 台(组) | 1 | 1565.00 |
| 217 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 4KW | 台(组) | 1 | 1610.00 |
| 218 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 5KW | 台(组) | 1 | 1880.00 |
| 219 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 5.5KW | 台(组) | 1 | 1935.00 |
| 220 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 7.5KW | 台(组) | 1 | 2205.00 |
| 221 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 15KW | 台(组) | 1 | 3860.00 |
| 222 | 订制风管变径 | 1、名称：订制风管径 830*140 | 个 | 1 | 204.20 |
| 223 | 订制风管变径 | 1、名称：订制风管变径 840*130*φ195 | 个 | 1 | 238.20 |
| 224 | 订制风管变径 | 1、名称：订制风管变径 960*130*φ195 | 个 | 1 | 293.20 |
| 225 | 风机 | 1、名称：定制风机亿利达 SYT10-10 | 台(组) | 1 | 2573.55 |
| 226 | 离心式通风机 | 1、名称：亿利达订制玻璃钢风机 4KW | 台 | 1 | 4433.55 |
| 227 | 风机 | 1、名称：亿利达订制风机 SYT15-11LK | 台 | 1 | 3423.55 |
| 228 | 低压碳钢管件 | 1、材质：哈夫 DN65 | 个 | 1 | 81.00 |
| 229 | 低压碳钢管件 | 1、材质：哈夫 DN40 | 个 | 1 | 75.00 |
| 230 | 低压碳钢管件 | 1、材质：哈夫 DN50 | 个 | 1 | 69.00 |
| 231 | 小电器 | 1、名称：电加热棒500×90 | 个(套、台) | 1 | 210.00 |
| 232 | 小电器 | 1、名称：电加热棒30×380 | 个(套、台) | 1 | 125.00 |
| 233 | 皮带 | 1、名称：皮带 B2997 | 根 | 1 | 85.00 |
| 234 | 皮带 | 1、名称：皮带B-3350 | 根 | 1 | 95.00 |
| 235 | 皮带 | 1、名称：皮带SPZ1320 | 根 | 1 | 70.00 |
| 236 | 皮带 | 1、名称：皮带SPZ710LW | 根 | 1 | 77.00 |
| 237 | 皮带 | 1、名称：皮带A-1397 | 根 | 1 | 73.00 |
| 238 | 小电器 | 1、名称：接触器 5P | 个(套、台) | 1 | 178.00 |
| 239 | 螺纹阀门 | 1、类型：四通阀 2P | 个 | 1 | 183.09 |
| 240 | 小电器 | 1、名称：一体积水盘 5P | 个(套、台) | 1 | 104.80 |
| 241 | 发电机 | 1、名称：麦克维尔电机 1 千瓦 | 台 | 1 | 1460.00 |
| 242 | 清洗新风机组 | 1、清洗天加机组 | 个 | 1 | 248.40 |
| 243 | 小电器 | 1、名称：平板接园400*400 | 个(套、台) | 1 | 143.74 |
| 244 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器 2、规格：420*420 | 个 | 1 | 261.57 |
| 245 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：风口改造散流器带阀 2、规格：420*420 | 个 | 1 | 254.57 |
| 246 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器带阀 2、规格：480*480*480 | 个 | 1 | 269.57 |
| 247 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器带阀 2、规格：450*450*195 | 个 | 1 | 254.57 |
| 248 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器 2、规格：460*460 | 个 | 1 | 239.57 |
| 249 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器 2、规格：600*600 | 个 | 1 | 307.77 |
| 250 | 小电器 | 1、名称：方接园400*400 | 个(套、台) | 1 | 177.74 |
| 251 | 小电器 | 1、名称：方接园420*420*195 | 个(套、台) | 1 | 155.74 |
| 252 | 小电器 | 1、名称：平板接园500*500*φ 195 | 个(套、台) | 1 | 129.74 |
| 253 | 小电器 | 1、名称：平板接园420*420*196 | 个(套、台) | 1 | 113.74 |
| 254 | 小电器 | 1、名称：平板接园450*450*196 | 个(套、台) | 1 | 116.74 |
| 255 | 接线盒 | 1、名称：PVC 接线盒 2、安装形式：明盒 | 个 | 1 | 22.72 |
| 256 | 接线盒 | 1、名称：PVC 接线盒 2、安装形式：暗盒 | 个 | 1 | 14.47 |
| 257 | 打洞（孔） | 1、名称：开墙洞 2、规格：DN20-60 | 个 | 1 | 215.00 |
| 258 | 风机盘管 | 1、名称：拆风机盘管 | 台 | 1 | 450.00 |
| 259 | 小电器 | 1、名称：风机轮毂CLH-10 | 个(套、台) | 1 | 760.00 |
| 260 | 小电器 | 1、名称：内风叶 | 个(套、台) | 1 | 154.60 |
| 261 | 小电器 | 1、名称：毛细管组件 | 个(套、台) | 1 | 315.00 |
| 262 | 电容器 | 1、名称：空调电容40UF | 组 | 1 | 62.00 |
| 263 | 照明开关 | 1、名称：接收板 5P | 个 | 1 | 170.34 |
| 264 | 照明开关 | 1、名称：遥控器 | 个 | 1 | 62.34 |
| 265 | 冷凝水总管疏通 | 冷凝水总管疏通 | 项 | 1 | 150.00 |
| 266 | 脚手架搭拆 | 高度超过 3 米 | 项 | 1 | 420.00 |
| 267 | 更换电机 | 直流电机 80w | 台 | 1 | 362.00 |
| 268 | 更换逆变器 | 交直流逆变器 | 台 | 1 | 217.00 |
| 备注： 1、清单中的最高限价（综合单价）包含但不限于检测检修、材料及配件费、运杂、保险、税金、调试、人工（包含驻场人员费用）、加班费、技术服务、日常维保（包含通风系统维保要求内容）、辅助材料、专用工具、附件、代理费等一切费用，维保服务期限内采购人不再支付其他任何与维保相关的费用。 2、零配件维修清单中涉及品牌的，投标人可参照选用医院现用的同等品牌或更高档次产品进行更换；未涉及品牌的中标人可自选。 3、维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算。 4、维修人员须持有相关上岗证方可进场维修。 |  |  |  |  |  |

4.2、工作要求：

4.2.1、投标人须提供驻场人员，具体人员及时间安排如下：全年总院和十梓街院区周一至周六白天不少于8人，夜间2人；周日白天4人，夜间2人。

4.2.2、投标人须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候招标人的调遣，积极参与应急抢险任务。

4.2.3、投标人维修人员均须按规范要求持证上岗，严格按照相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。

4.3、本项目服务期限为两年，合同一年一签，每年度期满后，中标人的服务质量满足招标人需求，则招标人与中标人可以续签下一年度合同，但中标单价不予调整。

注：①一年度合同期满但招标人未获得预算批复或需求取消，则经招标人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。②每年的实际执行金额至3600000.00元为止。

4.4、对于出现故障，接招标人通知后，中标人必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，中标人可在招标人同意后，在合理的时间内到达现场维修；中标人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

4.5、所有涉及更换的产品质保期≥1年（质保期从招标人验收合格之日起计算）。

4.6、验收标准：按采购要求进行验收。

4.7、本项目不接受转包、分包；不接受联合体投标；不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：无

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年5月8日13:30

2、开标时间：2026年5月8日13:30

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、获取采购文件、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在获取采购文件、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联 系 人：曹芳

联系电话： 0512-67972978

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：沈超、吕兆莉

电话：0512-65158848-8013、0512-69165613

政府采购文件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0094

采购项目：二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修

采购单位：苏州大学附属第一医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320000-SZWK-G2026-0094 |
| 2 | 采购项目名称 | 二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修 |
| 3 | 采购人 | 苏州大学附属第一医院 联系人：曹芳 联系电话：0512-67972978 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 电话：0512-69165613 联系人：沈超、吕兆莉 传真：0512- 65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 8 | 代理费 | 代理费：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：以两年预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，5000万以上以0.25%差额定率累进法计算出金额*0.7支付代理费。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000295112 开 户 银 行：苏州工行道前支行 |
| 9 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 10 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  电子投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同一般条款

第六章  合同特殊条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，对其二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0094

2、采购项目名称：二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修

3、采购预算：360.00万元/年，此为估算金额，具体以实际维修量为准，按实结算。

4、最高限价：360.00万元/年，此为估算金额，具体以实际维修量为准，按实结算。

5、服务内容：详见采购文件

6、依法获取采购文件截止时间：自公告发布之日起五个工作日

7、开标时间：2026年5月8日13点30分（北京时间）

8、现场评标地点（投标人无须到场）：苏州市干将西路1296号17层

9、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

10、采购项目联系人及联系方式：

（1）苏州大学附属第一医院

联系人：曹芳   联系电话：0512-67972978

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005

联系人：沈超、吕兆莉

联系电话：0512-65158848-8013、0512-69165613

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或下载文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：前台

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）合格供应商的资格条件

①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

③承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

⑤参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.4符合性审查响应文件

13.4.1商务条款偏离对照表表；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6关于异常低价的处理

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

28.4中标人个数：1个

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：开标一览表

开 标 一 览 表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：

格式2：（投标人）法人委托书

法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式3：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：2026年     月     日

格式4：技术参数偏离表

技术参数偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6、声明函

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

- 声明函

声明函

我公司：                      ，特此承诺：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。

投标单位（公章）

年   月  日

格式7、中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

- 二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修，属于其他未列明 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为 万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对承建（承接）供应商进行声明

格式8：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式9.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日  期：    年   月   日

第四章 采购书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需的二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修 进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0019号

二、采购项目名称：二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修

三、采购需求：本项目由两部分组成，分别为通风系统维保和零配件采购更换。

（一）通风系统维保要求：

1、通风系统维保范围包括全院空调水管、空调末端、通风系统日常维修。

2、服务要求：

2.1在合同有效期间对机组进行每月一次巡检工作，具体时间为设备运行期间每季度一次；

2.2紧急呼叫服务接到客户紧急呼叫后10分钟内到现场服务，不再另行收费；

2.3中标人技术人员保养工作完成后，负责做好工作区域的后续清洁工作，并要得到招标人相关负责人确认；

2.4中标人技术人员工作期间佩戴工作证，遵守招标人的管理及规章制度；

2.5定期保养时间应提前一周通知招标人，以便招标人提前安排，不致影响正常的工作；

2.6中标人负责提供备件。

3、年度保养计划及处理方法

设备季度停机检查和预防性保养：停机期间对机组进行以下4至9各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷/供热季节运行做好准备

4、检查压缩机、电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

4.1记录电压

4.2用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻

4.3润滑电机轴承

4.4检查电机驱动装置的定位状态

4.5检査密封情况

4.6检查压缩机润滑油系统

4.7根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器

4.8检查油泵、密封和油泵电机

4.9清洁排污管

4.10检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等

4.11检查电机启动器

4.12执行诊断检查程序

4.13清洁接触器，必要时建议更换

4.14检查连接机构

4.15检查所有接线端，并拧紧

4.16检查过载装置，并取油样检查

4.17空载运行启动器或在启动前;检查状态指示灯

5、检查PIO控制面板，确定下列各项：

5.1执行PI0电脑板自动诊断检查程序

5.2检查安全停机运行状态

5.3检查所有接线端，并拧紧

5.4检查电脑板LED显示数据的精度和设定值

6、检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

6.1定期清洗风冷凝器或水冷凝器，保持完好的冷却效果

6.2检查水流量;水流开关的控制情况;

6.3根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理

6.4必要时拆卸端盖，更换密封垫

7、检查系统的下列各项：

7.1进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理

7.2按要求补充制冷剂，修理脱落的保温层

7.3记录视液镜的状态

7.4检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态

8、供冷季节启动前的准备和检查：供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备;以确保机组可靠，安全和高效运行：

8.1检查制冷剂液位和油面

8.2检查油槽、油加热器和温度

8.3检查和测试所有运行控制和安全控制功能

8.4与操作员一起温习操作步骤;查看机组历史记录

8.5检查启动器的运行

8.6配合检查水系统的运行情况(包括冷冻水泵、水流开关、阀门等)

8.7检查调整微电脑控制中心的设定值

8.8启动机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行分析处理机组问题

8.9提供检修保养报告

9、空调电气控制部分

9.1紧固接

9.2整理电路接线

9.3根据图纸核实，惯例开关选配

9.4整理线柜

9.5测试、检查传感器是否工作正常

9.6测试检查电动阀(阀体、驱动器)是否工作正常。

9.7所有接线是否正常

9.8检查电器绝缘情况

9.10更换过滤网、清洁盘管及进风滤网

9.11常规保养时需对AHU/MUA静压箱外部保温作修复

9.12集水盘

9.13除去集水盘内水、渣滓

9.14清洗集水盘，确保空调箱内无积水，检查挡水板；

9.15清洗冷凝水排水管并且除垢，清洁地漏，以确保排水通畅，如发现管道损坏及时进行修复或更换

9.16检查轴承是否松动并紧固

10、应急措施

10.1中标人除按规定履行合同，定期检查保养之外，设备发生故障需要紧急维修，应在接到招标人报修通知10分钟赶到现场，在最短的时间内完成维修作业，恢复机组正常运转，如当天无法修复，中标人需采取措施，尽量保证招标人的正常使用；

10.2中标人履行合同时，发现机组及辅助设备有问题时应及时和招标人相关负责人协商采取必要的措施；

10.3为保证招标人设备正常使用，中标人应备好常用配件

11、不可抗力

水灾、地震、雷击等自然灾害为不可抗力，由于不可抗力的原因造成的零部件或空调系统的损坏，中标人将不承担责任，但中标人应立即通知招标人，在不可抗力发生后15天内，中标人将当地有关部门出具的证明书以书面形式通知招标人。上述情况下，中标人仍应采取必要措施修复故障，但费用由招标人承担。

（二）零配件维修更换清单及技术要求（包括但不限于以下内容）：

| 序号 | 项目名称 | 医院现用品牌及型号 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-85WA | 台 | 1 | 2130.00 |
| 2 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-65WA | 台 | 1 | 2060.00 |
| 3 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-135WA | 台 | 1 | 2570.00 |
| 4 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-51WA4 | 台 | 1 | 1820.00 |
| 5 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-68WA4 | 台 | 1 | 2480.00 |
| 6 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-85WA4 | 台 | 1 | 2590.00 |
| 7 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-102WA4 | 台 | 1 | 2620.00 |
| 8 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱) 2、型号：欣盛FP-125WA4 | 台 | 1 | 2960.00 |
| 9 | 空调器 | 1、名称：四出风空调机组 2、型号：欣盛FP-68KM4 | 台(组) | 1 | 2980.00 |
| 10 | 空调器 | 1、名称：四出风空调机组 2、型号：欣盛FP-170KM4 | 台(组) | 1 | 3850.00 |
| 11 | 空调器 | 1、名称：四出风空调机组 2、型号：欣盛FP-238KM4 | 台(组) | 1 | 4102.00 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：新娇微型CR04 | 个 | 1 | 261.29 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 | 1 | 57.29 |
| 14 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 67.42 |
| 15 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 | 82.81 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 121.10 |
| 17 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 | 132.10 |
| 18 | 焊接法兰 阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 | 1 | 315.81 |
| 19 | 焊接法兰 阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN80 | 个 | 1 | 349.84 |
| 20 | 螺纹阀门 | 1、类型：水过滤器 2、规格、压力等级：DN20 | 个 | 1 | 91.29 |
| 21 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN20 | m | 1 | 72.76 |
| 22 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN25 | m | 1 | 90.66 |
| 23 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN32 | m | 1 | 94.99 |
| 24 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN40 | m | 1 | 112.36 |
| 25 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN50 | m | 1 | 122.59 |
| 26 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN65 | m | 1 | 141.96 |
| 27 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN80 | m | 1 | 151.76 |
| 28 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：镀锌管 2、规格、压力等级：DN100 | m | 1 | 185.53 |
| 29 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN20 | m | 1 | 30.18 |
| 30 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN25 | m | 1 | 40.08 |
| 31 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN40 | m | 1 | 58.87 |
| 32 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、管道外径：DN50 | m | 1 | 63.87 |
| 33 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：金属保温软管 2、管道外径：φ200 | m | 1 | 41.52 |
| 34 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：金属保温软管 2、管道外径：φ250 | m | 1 | 49.52 |
| 35 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：金属保温软管 2、管道外径：φ300 | m | 1 | 61.65 |
| 36 | 塑料管 | 1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：DN20 | m | 1 | 31.52 |
| 37 | 塑料管 | 1、安装部位：冷凝水管 2、材质、规格：DN40 | m | 1 | 34.90 |
| 38 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN20 | (组) | 1 | 102.95 |
| 39 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN25 | (组) | 1 | 106.05 |
| 40 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN40 | (组) | 1 | 111.45 |
| 41 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN50 | (组) | 1 | 126.25 |
| 42 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN65 | (组) | 1 | 144.85 |
| 43 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：850*200 | 个 | 1 | 279.16 |
| 44 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金散流器带阀 2、型号：300*300 | 个 | 1 | 252.00 |
| 45 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：420*420 | 个 | 1 | 229.97 |
| 46 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：940*200 | 个 | 1 | 290.27 |
| 47 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金风口 2、型号：720*200 | 个 | 1 | 345.96 |
| 48 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金回风口 2、型号：820*200 | 个 | 1 | 275.27 |
| 49 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：可开式回风口 2、型号：1300*200 | 个 | 1 | 385.33 |
| 50 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：可开式回风口 2、型号：960*200 | 个 | 1 | 292.77 |
| 51 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：可开式回风口 2、型号：840*200 | 个 | 1 | 277.77 |
| 52 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、型号：YJV-5x2mm2 | m | 1 | 28.87 |
| 53 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、型号：YJV-9x2.5mm2 | m | 1 | 46.53 |
| 54 | 柔性接口 | 1、名称：帆布接口 | m2 | 1 | 228.40 |
| 55 | 控制屏 | 1、名称：控制面板 2、型号：江苏欣盛86# | 台 | 1 | 124.20 |
| 56 | 表冷器 | 1、名称：表冷器(无锡佳隆) 2、规格：6*32*1150*1295 | 台 | 1 | 8686.22 |
| 57 | 铝合金过滤网 | 1、名称：铝合金过滤网 2、型号：910*300 | 个 | 1 | 157.94 |
| 58 | 冷却塔 | 1、名称： 门诊冷却塔消音棉带辅材 | m2 | 1 | 193.20 |
| 59 | 皮带轮 | 1、名称：皮带轮φ140 | 只 | 1 | 406.50 |
| 60 |  | 1、清洗新风机组XHQ 系列 | 个 | 1 | 248.40 |
| 61 | 冷却塔更换垫料带辅材 | 1、冷却塔更换垫料带辅材 NC8328 | m2 | 1 | 703.80 |
| 62 | 环氧树脂 | 1、环氧树脂T31/6101 | m2 | 1 | 77.00 |
| 63 | 平板接园 | 1、平板接园295*295 | 只 | 1 | 106.38 |
| 64 | 平板接园 | 1、方接园 295*295 | 只 | 1 | 106.38 |
| 65 | 碳钢阀门 | 1、名称：调节阀 2、型号：420*420 | 个 | 1 | 232.88 |
| 66 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：YSK60-6 | 台 | 1 | 530.00 |
| 67 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：YSK40-4 | 台 | 1 | 510.00 |
| 68 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：YE3/YE2/Y90L-8 | 台 | 1 | 830.00 |
| 69 | 电机 | 1、名称：叶轮 2、型号：164*14 | 台 | 1 | 125.52 |
| 70 | 电机 | 1、名称：电机 2、型号：320W | 台 | 1 | 910.80 |
| 71 | 电机 | 1、名称：电动机 2、型号：4KW (1400r/min) | 台 | 1 | 2760.00 |
| 72 | 不锈钢水盘 | 1、名称：不锈钢水盘 960*300 | 台 | 1 | 345.80 |
| 73 | 不锈钢水盘 | 1、名称：不锈钢水盘 1100*300 | 台 | 1 | 375.80 |
| 74 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN50 | 个(组) | 1 | 126.25 |
| 75 | 软接头（软管） | 1、材质：金属软接 2、规格：DN80 | 个(组) | 1 | 161.41 |
| 76 | 螺纹阀门 | 1、类型：膨胀阀 | 个 | 1 | 1004.42 |
| 77 | 螺纹阀门 | 1、类型：清洗过滤网和表冷器。 | 个 | 1 | 69.00 |
| 78 | 螺纹阀门 | 1、类型：快开阀 2、规格、压力等级：DN32 |  |  | 65.89 |
| 79 | 轴承 | 1、新风机轴承 | 套 | 1 | 1242.00 |
| 80 | 风扇调整及水槽清洗 | 1、风扇调整及水槽清洗 350 吨 | 套 | 1 | 1350.00 |
| 81 | 小电器 | 1、名称：热继电器正泰 9-16A | 个 | 1 | 167.76 |
| 82 | 小电器 | 1、名称：中间继电器 | 个 | 1 | 167.76 |
| 83 | 控制器 | 1、名称：温度控制器 | 台 | 1 | 517.50 |
| 84 | 控制开关 | 1、名称： 自控开关 | 个 | 1 | 331.20 |
| 85 | 西门子变频器 | 1、名称：变频器 ABBACS1150 | 个(套、台) | 1 | 1807.80 |
| 86 | 模块（模块箱） | CPU224XP (西门子) | 个(台) | 1 | 2277.00 |
| 87 | 模块（模块箱） | EM231(西门子) | 个(台) | 1 | 759.00 |
| 88 | 控制开关 | 1、名称：主机压差开关 | 个 | 1 | 1628.40 |
| 89 | 主机冷凝器清洗 | 1、主机冷凝器清洗 | 套 | 1 | 1725.00 |
| 90 | 小电器 | 1、名称：变频压缩机2B845KQ-TED-558 | 个(套、台) | 1 | 7226.40 |
| 91 | 制冷剂金典 R22 | 1、名称：制冷剂 | 22.3KG/瓶 | 1 | 1038.00 |
| 92 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：600*500*500 | 台 | 1 | 628.00 |
| 93 | 控制开关 | 1、名称:S 施耐德16A /3P | 个 | 1 | 285.69 |
| 94 | 控制开关 | 1、名称：交流接触器 | 个 | 1 | 218.92 |
| 95 | 制冷剂r410 | 1、名称：制冷剂 | kg | 1 | 69.00 |
| 96 | 清洗冷却塔 | 1、清洗冷却塔 300吨 | 套 | 1 | 815.00 |
| 97 | 冷却塔传动轮(减器) | 1、名称：冷却塔传动轮(减速器) | 台 | 1 | 5434.00 |
| 98 | 冷却塔减速箱 (览讯) | 1、名称：冷却塔减速箱 (览讯) | 台 | 1 | 9747.00 |
| 99 | 冷却塔风机 (常菱） | 1、名称：冷却塔风机 (常菱） | 台 | 1 | 5616.00 |
| 100 | 冷却塔风叶 | 1、名称：冷却塔风叶 | 台 | 1 | 8590.40 |
| 101 | 耐高温黄油 | 1、名称：耐高温黄油 | kg | 1 | 110.40 |
| 102 | 冷却塔专用电机 | 1、名称：冷却塔专用电机 7.5kw | 台 | 1 | 2434.00 |
| 103 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：600*230 | 个 | 1 | 128.27 |
| 104 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：360*300 | 个 | 1 | 99.98 |
| 105 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：510*510 | 个 | 1 | 148.97 |
| 106 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：760*310 | 个 | 1 | 151.04 |
| 107 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：530*230 | 个 | 1 | 130.34 |
| 108 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：700*310 | 个 | 1 | 143.45 |
| 109 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：460*310 | 个 | 1 | 113.78 |
| 110 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：390*390 | 个 | 1 | 105.50 |
| 111 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：1100*300 | 个 | 1 | 172.43 |
| 112 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：360*300 | 个 | 1 | 99.98 |
| 113 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：960*300 | 个 | 1 | 153.80 |
| 114 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：950*300 | 个 | 1 | 159.78 |
| 115 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：1000*300 | 个 | 1 | 149.64 |
| 116 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：700*300 | 个 | 1 | 142.07 |
| 117 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：650*300 | 个 | 1 | 136.52 |
| 118 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：850*300 | 个 | 1 | 148.97 |
| 119 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：800*300 | 个 | 1 | 145.52 |
| 120 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤网 2、型号：750*300 | 个 | 1 | 144.14 |
| 121 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：440*300 | 个 | 1 | 123.44 |
| 122 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：930*300 | 个 | 1 | 148.28 |
| 123 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：630*300 | 个 | 1 | 137.24 |
| 124 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：540*300 | 个 | 1 | 121.37 |
| 125 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：960*300 | 个 | 1 | 148.97 |
| 126 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：980*300 | 个 | 1 | 151.73 |
| 127 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：510*510 | 个 | 1 | 142.07 |
| 128 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：380*380 | 个 | 1 | 123.44 |
| 129 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：无纺布滤网 2、型号：840*300 | 个 | 1 | 146.90 |
| 130 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：线控器大金 | 套 | 1 | 289.80 |
| 131 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：回风口(铝合金) 2、型号：400*400 | 个 | 1 | 247.22 |
| 132 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：回风口带调节阀 2、型号：790*350 | 个 | 1 | 231.15 |
| 133 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：铝合金过滤网 2、型号：740*550 | 个 | 1 | 204.29 |
| 134 | 螺纹阀门 | 1、类型：中央空调热力膨胀阀 | 个 | 1 | 862.50 |
| 135 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤器EK-165S | 个 | 1 | 179.40 |
| 136 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：过滤器EK-084 | 个 | 1 | 179.40 |
| 137 | 电机 | 1、名称：外电机 2、型号：1.5P | 台 | 1 | 450.00 |
| 138 | 电容 | 1、名称：电容 25UF | 台 | 1 | 48.80 |
| 139 | 空调内外机清洗 | 1、名称：清洗 1.5P空调 | 台 | 1 | 200.00 |
| 140 | 螺纹阀门 | 1、类型：四通阀 | 个 | 1 | 151.80 |
| 141 | 外主板 | 1、名称：外主板 2P | 台 | 1 | 577.00 |
| 142 | 外主板 | 1、名称：外主板 3P | 台 | 1 | 842.00 |
| 143 | 外主板 | 1、名称：外主板1.5P | 台 | 1 | 393.00 |
| 144 | 空调器 | 1、名称：移机组1.5P-2P 的空调机组 | 台(组) | 1 | 250.00 |
| 145 | 空调器 | 1、名称：移机组 3P空调机组 | 台(组) | 1 | 250.00 |
| 146 | 空调器 | 1、名称：移机组 5P空调机组 | 台(组) | 1 | 250.00 |
| 147 | 空调器 | 1、名称：移机组(吸顶机) 3P-5P 空调机组 | 台(组) | 1 | 450.00 |
| 148 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 12 | m | 1 | 85.56 |
| 149 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ8 | m | 1 | 66.22 |
| 150 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 10 | m | 1 | 76.02 |
| 151 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ6 | m | 1 | 47.50 |
| 152 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 19 | m | 1 | 113.85 |
| 153 | 铜管 | 1、材质、压力等级：铜管、保温、信号线等 2、规格： φ 16 | m | 1 | 106.95 |
| 154 | 小电器 | 1、名称：压缩机TH365 | 套 | 1 | 3206.00 |
| 155 | 小电器 | 1、名称：压缩机（柜机）5P | 套 | 1 | 4362.00 |
| 156 | 压缩机 | 1、名称：压缩机2B21KQ | 套 | 1 | 2702.00 |
| 157 | 压缩机 | 1、名称：压缩机 2P | 套 | 1 | 1306.00 |
| 158 | 压缩机 | 1、名称：压缩机1.5P | 套 | 1 | 900.80 |
| 159 | 压缩机 | 1、名称：压缩机 12P | 套 | 1 | 10962.00 |
| 160 | 电容 | 1、名称：电容 | 台 | 1 | 48.80 |
| 161 | 外主板 | 1、名称：外主板 5P | 台 | 1 | 2208.00 |
| 162 | 外主板 | 1、名称：外风扇+电机 1.5P | 台 | 1 | 676.20 |
| 163 | 外主板 | 1、名称：外风扇+电机 3P | 台 | 1 | 1213.00 |
| 164 | 外主板 | 1、名称：外风扇+电机 5P | 台 | 1 | 1789.00 |
| 165 | 清洗吸顶空调 | 1、名称：清洗吸顶空调 5P | 台 | 1 | 120.00 |
| 166 | 吸顶机外风机 | 1、名称：吸顶机外风机 5P | 台 | 1 | 4536.00 |
| 167 | 吸顶机外风机 | 1、名称：吸顶机内电机 5P | 台 | 1 | 1097.00 |
| 168 | 内主板 | 1、名称：内主板1.5P | 台 | 1 | 509.00 |
| 169 | 内主板 | 1、名称：内主板 3P | 台 | 1 | 678.00 |
| 170 | 内主板 | 1、名称：内主板 5P | 台 | 1 | 774.00 |
| 171 | 内主板 | 1、名称：热保护器1.5P | 台 | 1 | 138.00 |
| 172 | 小电器 | 1、名称：变频压缩机 JT1GC1YR | 套 | 1 | 7792.00 |
| 173 | 外主板 | 1、名称：外主板(柜机) 5P | 台 | 1 | 1387.00 |
| 174 | 外主板 | 1、名称：外主板(柜机) 3P | 台 | 1 | 1027.00 |
| 175 | 螺纹阀门 | 1、类型：四通阀1.5P | 个 | 1 | 163.29 |
| 176 | 螺纹阀门 | 1、类型：过滤器1.5P | 个 | 1 | 220.80 |
| 177 | 压缩机专用油 | 1、名称：压缩机专用油 FVC68H | 升 | 1 | 397.00 |
| 178 | 空调架子 | 1、名称：空调架子1.5P | 个 | 1 | 206.80 |
| 179 | 空调架子 | 1、名称：空调架子3P | 个 | 1 | 235.00 |
| 180 | 内机叶轮 | 1、名称：内机叶轮1.5P | 个 | 1 | 124.00 |
| 181 | 内机叶轮 | 1、名称：外风扇1.5P | 个 | 1 | 262.00 |
| 182 | 离心式泵 | 1、名称：提升泵 | 台 | 1 | 473.20 |
| 183 | 空调面板 | 1、名称：大金控制面板 BRC7F634F1 | 个 | 1 | 558.54 |
| 184 | 接水盘 | 1、名称：接水盘1.5P | 个 | 1 | 104.80 |
| 185 | 热保护器 | 1、名称：热保护器1.5P | 个 | 1 | 138.00 |
| 186 | 变频主板 | 1、名称：变频主板5P | 个 | 1 | 1809.00 |
| 187 | 外风机 | 1、名称：外风机1.5P | 个 | 1 | 567.00 |
| 188 | 外风机 | 1、名称：外风机 3P | 个 | 1 | 839.00 |
| 189 | 内风机 | 1、名称：内风机 5P | 个 | 1 | 783.00 |
| 190 | 内风机 | 1、名称：内风机 3P | 个 | 1 | 602.00 |
| 191 | 小电器 | 1、名称：变频压缩机RZB76KQE-TFD/10P | 套 | 1 | 10442.00 |
| 192 | 安装费 | 1、名称：安装费1.5P-5P 的空调机组 | 套 | 1 | 250.00 |
| 193 | 发电机 | 1、名称：内电机1.5P | 台 | 1 | 330.80 |
| 194 | 发电机 | 1、名称：内电机 3P | 台 | 1 | 386.00 |
| 195 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-34SWA | 台 | 1 | 1750.00 |
| 196 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-51SWA | 台 | 1 | 1800.00 |
| 197 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-68SWA | 台 | 1 | 1850.00 |
| 198 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-86SWA | 台 | 1 | 1950.00 |
| 199 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-102SWA | 台 | 1 | 2050.00 |
| 200 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管(带回风箱)FP-136SWA | 台 | 1 | 2450.00 |
| 201 | 空调器 | 1、名称：新风机CYBW-07 | 台(组) | 1 | 42636.09 |
| 202 | 空调器 | 1、名称：新风机CYBW-12 | 台(组) | 1 | 67036.09 |
| 203 | 照明开关 | 1、名称：控制面板海林-86 型 | 个 | 1 | 498.39 |
| 204 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 2.2kw | 台 | 1 | 2550.00 |
| 205 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 3KW | 台 | 1 | 3230.00 |
| 206 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子4KW | 台 | 1 | 4400.00 |
| 207 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 5KW | 台 | 1 | 5450.00 |
| 208 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 5.5KW | 台 | 1 | 5900.00 |
| 209 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 7.5KW | 台 | 1 | 7550.00 |
| 210 | 发电机 | 1、名称：新风机电机西门子 15KW | 台 | 1 | 13250.00 |
| 211 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-08 | 台(组) | 1 | 37720.00 |
| 212 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-09 | 台(组) | 1 | 42020.00 |
| 213 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-10 | 台(组) | 1 | 47030.00 |
| 214 | 空调器 | 1、名称：创元新风机 2、型号：CYBW-11 | 台(组) | 1 | 51230.00 |
| 215 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 2.2kw | 台(组) | 1 | 1430.00 |
| 216 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 3KW | 台(组) | 1 | 1565.00 |
| 217 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 4KW | 台(组) | 1 | 1610.00 |
| 218 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 5KW | 台(组) | 1 | 1880.00 |
| 219 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 5.5KW | 台(组) | 1 | 1935.00 |
| 220 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 7.5KW | 台(组) | 1 | 2205.00 |
| 221 | 空调器 | 1、名称：西门子变频器 MM440 15KW | 台(组) | 1 | 3860.00 |
| 222 | 订制风管变径 | 1、名称：订制风管径 830*140 | 个 | 1 | 204.20 |
| 223 | 订制风管变径 | 1、名称：订制风管变径 840*130*φ195 | 个 | 1 | 238.20 |
| 224 | 订制风管变径 | 1、名称：订制风管变径 960*130*φ195 | 个 | 1 | 293.20 |
| 225 | 风机 | 1、名称：定制风机亿利达 SYT10-10 | 台(组) | 1 | 2573.55 |
| 226 | 离心式通风机 | 1、名称：亿利达订制玻璃钢风机 4KW | 台 | 1 | 4433.55 |
| 227 | 风机 | 1、名称：亿利达订制风机 SYT15-11LK | 台 | 1 | 3423.55 |
| 228 | 低压碳钢管件 | 1、材质：哈夫 DN65 | 个 | 1 | 81.00 |
| 229 | 低压碳钢管件 | 1、材质：哈夫 DN40 | 个 | 1 | 75.00 |
| 230 | 低压碳钢管件 | 1、材质：哈夫 DN50 | 个 | 1 | 69.00 |
| 231 | 小电器 | 1、名称：电加热棒500×90 | 个(套、台) | 1 | 210.00 |
| 232 | 小电器 | 1、名称：电加热棒30×380 | 个(套、台) | 1 | 125.00 |
| 233 | 皮带 | 1、名称：皮带 B2997 | 根 | 1 | 85.00 |
| 234 | 皮带 | 1、名称：皮带B-3350 | 根 | 1 | 95.00 |
| 235 | 皮带 | 1、名称：皮带SPZ1320 | 根 | 1 | 70.00 |
| 236 | 皮带 | 1、名称：皮带SPZ710LW | 根 | 1 | 77.00 |
| 237 | 皮带 | 1、名称：皮带A-1397 | 根 | 1 | 73.00 |
| 238 | 小电器 | 1、名称：接触器 5P | 个(套、台) | 1 | 178.00 |
| 239 | 螺纹阀门 | 1、类型：四通阀 2P | 个 | 1 | 183.09 |
| 240 | 小电器 | 1、名称：一体积水盘 5P | 个(套、台) | 1 | 104.80 |
| 241 | 发电机 | 1、名称：麦克维尔电机 1 千瓦 | 台 | 1 | 1460.00 |
| 242 | 清洗新风机组 | 1、清洗天加机组 | 个 | 1 | 248.40 |
| 243 | 小电器 | 1、名称：平板接园400*400 | 个(套、台) | 1 | 143.74 |
| 244 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器 2、规格：420*420 | 个 | 1 | 261.57 |
| 245 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：风口改造散流器带阀 2、规格：420*420 | 个 | 1 | 254.57 |
| 246 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器带阀 2、规格：480*480*480 | 个 | 1 | 269.57 |
| 247 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器带阀 2、规格：450*450*195 | 个 | 1 | 254.57 |
| 248 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器 2、规格：460*460 | 个 | 1 | 239.57 |
| 249 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器 2、规格：600*600 | 个 | 1 | 307.77 |
| 250 | 小电器 | 1、名称：方接园400*400 | 个(套、台) | 1 | 177.74 |
| 251 | 小电器 | 1、名称：方接园420*420*195 | 个(套、台) | 1 | 155.74 |
| 252 | 小电器 | 1、名称：平板接园500*500*φ 195 | 个(套、台) | 1 | 129.74 |
| 253 | 小电器 | 1、名称：平板接园420*420*196 | 个(套、台) | 1 | 113.74 |
| 254 | 小电器 | 1、名称：平板接园450*450*196 | 个(套、台) | 1 | 116.74 |
| 255 | 接线盒 | 1、名称：PVC 接线盒 2、安装形式：明盒 | 个 | 1 | 22.72 |
| 256 | 接线盒 | 1、名称：PVC 接线盒 2、安装形式：暗盒 | 个 | 1 | 14.47 |
| 257 | 打洞（孔） | 1、名称：开墙洞 2、规格：DN20-60 | 个 | 1 | 215.00 |
| 258 | 风机盘管 | 1、名称：拆风机盘管 | 台 | 1 | 450.00 |
| 259 | 小电器 | 1、名称：风机轮毂CLH-10 | 个(套、台) | 1 | 760.00 |
| 260 | 小电器 | 1、名称：内风叶 | 个(套、台) | 1 | 154.60 |
| 261 | 小电器 | 1、名称：毛细管组件 | 个(套、台) | 1 | 315.00 |
| 262 | 电容器 | 1、名称：空调电容40UF | 组 | 1 | 62.00 |
| 263 | 照明开关 | 1、名称：接收板 5P | 个 | 1 | 170.34 |
| 264 | 照明开关 | 1、名称：遥控器 | 个 | 1 | 62.34 |
| 265 | 冷凝水总管疏通 | 冷凝水总管疏通 | 项 | 1 | 150.00 |
| 266 | 脚手架搭拆 | 高度超过 3 米 | 项 | 1 | 420.00 |
| 267 | 更换电机 | 直流电机 80w | 台 | 1 | 362.00 |
| 268 | 更换逆变器 | 交直流逆变器 | 台 | 1 | 217.00 |
| 备注： 1、清单中的最高限价（综合单价）包含但不限于检测检修、材料及配件费、运杂、保险、税金、调试、人工（包含驻场人员费用）、加班费、技术服务、日常维保（包含通风系统维保要求内容）、辅助材料、专用工具、附件、代理费等一切费用，维保服务期限内采购人不再支付其他任何与维保相关的费用。 2、零配件维修清单中涉及品牌的，投标人可参照选用医院现用的同等品牌或更高档次产品进行更换；未涉及品牌的中标人可自选。 3、维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算。 4、维修人员须持有相关上岗证方可进场维修。 |  |  |  |  |  |

（三）人员要求：

1、投标人须提供驻场人员，具体人员及时间安排如下：全年总院和十梓街院区周一至周六白天不少于8人，夜间2人；周日白天4人，夜间2人。

2、投标人须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候招标人的调遣，积极参与应急抢险任务。

3、投标人维修人员均须按规范要求持证上岗，严格按照相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。

四、验收要求：

1、除日常考核等约定外，待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

2、验收标准：采购方根据国家和行业标准及招标文件要求进行质量验收。

五、售后服务要求：

1、质保期：所有更换的产品质保期≥1年。（人为因素除外）

2、提供针对本项目的维修队伍以及项目现场负责人员资料。

3、投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、内容及服务方式和范围。

4、对于出现故障需要更换时，接招标人通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，中标人可在招标人同意的时间内到达现场维修；中标人须备常规部件。常规部件更换，4小时内维修完成；非常规部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

六、报价要求：

1、本次招标文件中货物清单是招标人两年中可能需要用到更换到的货物品种，请投标人在不超过最高限价的基础上统一报优惠率，单价不变、按实结算，此优惠率适用所有维修项目。（举例说明：如最高限价为100元，投标人优惠率为5%，则最终结算价为95元。）

2、投标人应对所投项目全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝；

3、夜间、节假日等加班费用由中标人承担，包含在本次报价内。

4、投标报价（综合单价）包含但不限于检测检修、材料及配件费、运杂、保险、税金、调试、人工（包含驻场人员费用）、加班费、技术服务、日常维保（包含通风系统维保要求内容）、辅助材料、专用工具、附件、代理费等一切费用，维保服务期限内采购人不再支付其他任何与维保相关的费用。

七、结算方式：

1、甲乙双方根据实际维修情况每季度审计后结算上季度的费用（维修清单内的项目按本合同单价结算，维修清单以外的维修材料、人工费用，根据审定金额结算）。乙方出具正规发票。

2、如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

八、本项目服务期限为两年，合同一年一签，每年度期满后，中标人的服务质量满足招标人需求，则招标人与中标人可以续签下一年度合同，但中标单价不予调整。

注：①一年度合同期满但招标人未获得预算批复或需求取消，则经招标人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。②每年的实际执行金额至3600000.00元为止。

九、综合说明

1、投标人在本项目中涉及更换的所有货物必须为本国产品，请各投标人在投标文件中提供承诺函，否则视为无效投标。

2、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

3、需医院配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要医院配合的工作和需要提供的条件。

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网上通知为准。

第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

根据 《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，和           号的招标文件及乙方的投标文件和中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                  工作，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责苏州大学附属第一医院二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修服务工作。

具体服务范围和建筑分布按招标文件要求执行。

- 甲、乙双方经协商一致同意：乙方应按照认真、尽职、勤勉地按照招标书采购项目的要求和标准进行规范服务，并且乙方应根据约定自备设备和工具耗材和根据约定提供二期西区和十梓街院区空调末端及通风系统日常维修工作。

3、服务时间自2026年   月   日至2027年   月   日。

注：①一年度合同期满但招标人未获得预算批复或需求取消，则经招标人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。②每年的实际执行金额至3600000.00元为止。

4、服务地点：甲方指定地点。

二、合同价格及费用结算：

1、合同单价（综合单价）：包含但不限于检测检修、材料及配件费、运杂、保险、税金、调试、人工（包含驻场人员费用）、加班费、技术服务、日常维保（包含通风系统维保要求内容）、辅助材料、专用工具、附件等一切费用，维保服务期限内甲方不再支付其他任何与维保相关的费用。

......

2、费用结算：甲乙双方根据实际维修情况每季度审计后结算上季度的费用（维修清单内的项目按本合同单价结算，维修清单以外的维修材料、人工费用，根据审定金额结算）。乙方出具正规发票。

三、考核要求：

| 考核项目 | 考核基本要求 | 分值 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、驻场人员上下班考勤； | 10 |  |  |
| 工作质量 | 2、维修响应时间； | 10分 |  |  |
|  | 3、维修效率（包含维修时长）； | 10分 |  |  |
|  | 4、配合好医院的各类临时工作及各类重要活动； | 10分 |  |  |
|  | 5、有无重大投诉。 | 10分 |  |  |
| 工作纪律 | 1、员工制服干净整齐、佩戴工牌、服务态度端正、文明礼貌用语； | 10分 |  |  |
|  | 2、遵守双方的各项制度； | 10分 |  |  |
|  | 3、紧急事件处理及时、妥善； | 10分 |  |  |
|  | 4、维保人员工作完毕清理现场，保证现场整洁。 | 10分 |  |  |
|  | 5、维保记录填写真实、保存完好。 | 10分 |  |  |
| 1、 月得分90分（含90分）以上，维保费全额支付； |  |  |  |  |
| 2、 月得分60分（含60分）～89分，每低于90分1分，扣除维保费500元； |  |  |  |  |
| 3、 月得分59分（含59分）分以下，每低于60分1分，扣除维保费1000元。 |  |  |  |  |
| 4、 应急维修响应不及时发生投诉，罚款500元/次。 |  |  |  |  |
| 5、 上级部门检查发现问题，罚款1000元/次。 |  |  |  |  |
| 6、 常用配件库配备不足，罚款3000元/次。 |  |  |  |  |
| 7、保养不少于每年二次，未完成罚款5000元/次。 |  |  |  |  |
| 8、驻场服务人员不足的，按照每天每人次500元罚款。 |  |  |  |  |

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方管理部门提供办公用房及通讯设施（1部市内固定电话）；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方的沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、有权对乙方的服务进行考核，乙方在服务连续2个月内被投诉超过10次时，甲方有权单方面终止合同，督促乙方做好移交工作。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当遵守国家法律法规和甲方医院的规章制度，维护甲方正常的工作医疗秩序；

2、乙方应文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

3、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为乙方员工不能胜任本职工作的，并经乙方确认属实的，在接到甲方书面通知2日内必须进行调整。

4、乙方应对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担连带赔偿责任。

5、乙方及其服务人员应对在甲方从事服务期间获得的甲方的商业秘密予以保密。

6、乙方接受甲方的委托事项，进行服务管理，接受甲方和其上级主管部门的监督和检查和指导。

7、乙方应建立本项目的服务管理档案并作如实记载，在合同终止时，乙方必须移交委托管理的物品及其各类管理档案和相关物品设备资料。乙方自购的设备或者物品由乙方在终止服务时搬出自行处置。

8、本合同的服务项目不得外包。

五、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付5000元的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

（1）乙方不能履行合同从而影响甲方正常工作的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）非因不可抗力，乙方在服务期内出现缺席或不提供服务的情况，乙方应向甲方支付合同总价款的万分之四/每天的违约金。

六、不可抗力

本合同所指不可抗力包括但不限于战争、罢工、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当不可抗力发生后15天内受影响一方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

七、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

因合同一方严重违约导致合同不能履行或导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。

合同一方延迟履行合同义务，经另一方书面催告后在 30  天内仍未履行的，合同另一方有权解除合同。

合同一方严重违约，经另一方两次书面催告后仍不改正的，另一方有权解除合同

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后十（10）天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、履约保证金

1、乙方应在本合同签订时，向甲方提供100000元的履约保证金。

2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、合同履行完毕，且在乙方无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕后在7个工作日内全额（无息）退回。

九、合同的生效及其他

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交招标代理机构备存。

十、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

十一、争议解决

本合同双方就本合同产生的争议应首先友好协商解决，若协商不成任一方可以就争议向合同履行地人民法院起诉。本合同履行地苏州市姑苏区。

十二、附则

1、合同份数

本合同一式四份，甲方两份。乙方一份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

第七章 评标办法及评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、履约能力等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低推荐3名中标候选人。

6、采购人已书面授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

7、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

7.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2、中型、小型或微型企业需在响应文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

7.3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、评分标准：

（一）价格（40分）

以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价；其价格分为满分40分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=【（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）】X价格权值X100（价格权值为40%）

（二）零配件维修更换清单及技术要求情况比较（最高得分15分）：所投产品的符合或高于招标文件的要求的得满分；每出现一个负偏离扣0.5分，扣完为止。

（三）项目实施方案（18分）：投标人提供本项目的实施方案，包含：①项目实施计划、②项目人员组成及职责安排、③维修保养规章制度、操作规范、④维护保养程序、⑤维修设备工具、⑥仓储、备货情况说明

上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（四）售后服务方案（12分）：投标人提供本项目的售后服务方案，包含①服务机制、响应时间、故障解决等内容、②服务流程、③服务标准、④维保档案等情况。

上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（五）故障应急管理服务方案（9分）：投标人提供应急管理服务方案，包含：①故障应急特征假设及分析、②故障应急组织与职责、③故障应急处置程序、报告流程。

上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（六）投标人类似业绩情况比较（6分）：投标人提供2023年1月1日以来的类似空调维保项目业绩，每提供1个得2分，最高为6分。（业绩日期以合同签订日期为准，投标文件中需提供合同完整复印件）

注：

1、质保期、付款方式及服务期限不响应招标文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）