## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
红线外
1 | 040504002001 | 电缆井 | 1.名称:四叶电缆井FHJ-1000x2000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 2
2 | 040504002002 | 电缆井 | 1.名称:两叶电缆井FHJ-1000x1000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:一、二类 2.顶管工作方式:设备顶管 3.管道材质及规格:MPP-φ200 4.触变泥浆要求:符合设计要求 | m | 655
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZCYJV22-8.7/15-3×70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):10KV | m | 830
5 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆测试、检查 2.要求:满足相关部门验收要求 | 项 | 1
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 1
7 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内（机械） 3.弃土运距:场内运输 | m3 | 80
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:场内运输 | m3 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
红线内
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱变A1欧式终端型箱式变配 2.型号:4600×2400×2300（长×宽×高） 3.容量（kV·A):S13-M-400/10 KV 400KVA,Dyn11,Uk%=4.5 4.电压（kV):10KV 5.要求:1、箱变室内加装电磁锁(或程序锁)及照明装置。 2、变压器由箱变厂家成套统一订货。变压器室风机电源由厂家自行解决。 3、本箱变使用环境温度为-40~+45C。4、10kV开关柜采用SF6全绝缘充气式环网柜,应具有完善的"五防"联锁功能,能有效防止误操作。每个独立的SF6气室还应配置SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能,且SF6气体的年泄漏率应低于千分之一;开关柜要求做到30年免维护,机械操作寿命不小于2000次。开关柜的防护等级不低于 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
IP4X一次带电部分防护等级不低于IP67要求。 5、0.4kV低压进线开关选用智能式框架断路器,操作寿命(电气无维护)应达6000次,额定运行分断能力不低于65kA,并具有微处理器的电子式控制器,能实现"四遥"功能;出线开关采用塑壳断路器，额定运行分断能力不低于50kA,配电子脱扣器,三段保护,电气寿命达7000次以上。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱变A2欧式终端型箱式变配 2.型号:4600×2400×2300（长×宽×高） 3.容量（kV·A):S13-M-400/10 KV 400KVA,Dyn11,Uk%=4.5 4.电压（kV):10KV 5.要求:1、箱变室内加装电磁锁(或程序锁)及照明装置。 2、变压器由箱变厂家成套统一订货。变压器室风机电源由厂家自行解决。 3、本箱变使用环境温度为-40~+45C。 4、10kV开关柜采用SF6全绝缘充气式环网柜,应具有完善的"五防"联锁功能,能有效防止误操作。每个独立的SF6气室还应配置SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能,且SF6气体的年泄漏率应低于千分之一;开关柜要求做到30年免维护,机械操作寿命不小于2000次。开关柜的防护等级不低 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
于IP4X,一次带电部分防护等级不低于IP67要求。 5、0.4kV低压进线开关选用智能式框架断路器,操作寿命(电气无维护)应达6000次,额定运行分断能力不低于65kA,并具有微处理器的电子式控制器,能实现"四遥"功能:出线开关采用塑壳断路器，额定运行分断能力不低于50kA,配电子脱扣器,三段保护,电气寿命达7000次以上。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 03B001 | 箱变基础 | 1.箱变基础。 2.垂直接地L50*5角钢与水平接地体-50*5的镀锌扁铁连接、安装及做法见图。 3.水平接地体之间的连接,采用搭接焊接,其搭接长度应大于扁钢宽度2倍。 4.接地网任何季节接地电阻应小于4欧姆(应符合当地电力部门要求),并分别连接到箱变内部下引主接地铜排与外壳基础接地。 5.壳体外形尺寸:3900x2400x2600mm(长*宽*高),理论重量计算为:7000Kg;基础负重不小于2000 kg/平方米! 6.箱变基础平台予埋10#槽钢与基础齐平,槽钢焊为一体，I 形安装校正水平,与箱变底框焊接后四周用水泥封灌间隙,防止渗水。 7.基础侧壁按装进风百叶窗,底部安装排水管(槽),百叶窗用双口-5mmX5mmn不锈钢金属网错开制作,防止小动 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
物进入。 8.基础底面须向排水口略有倾斜,避免积水。
12 | 040504002003 | 电缆井 | 1.名称:双页电缆井FHJ-1000x2000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 10
13 | 040504002004 | 电缆井 | 1.名称:四页电缆井FHJ-1000x1000 2.结构:承放井坐的井台采用砖混结构,必须坚固平整,形成结构力后方可安装支座,井座台净距应与支座内径尺寸一致,不得偏大 3.盖板材质、规格:防盗井圈 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 5.其他:详见设计图纸 | 座 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:非机动车配电箱 2.型号:CDZ-FJD 3.规格:详见设计图 4.基础形式、材质、规格:混凝土+预埋件 5.接线端子材质、规格:符合接地规范要求 6.安装方式:落地式安装 | 台 | 1
15 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:机动车配电箱 2.型号:CDZ-AP 3.规格:详见设计图 4.基础形式、材质、规格:混凝土+预埋件 5.接线端子材质、规格:符合接地规范要求 6.安装方式:落地式安装 | 台 | 1
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:直径50mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 80
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:直径100mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 930
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:直径150mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 610
19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:过路管 2.材质:MPP 3.规格:100mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 138
20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:过路管 2.材质:MPP 3.规格:150mm 4.接地要求:埋地敷设 | m | 80
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 310
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4×120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 330
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 140
24 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 460
25 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 180
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 145
27 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 145
28 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY23-4×185 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):1KV | m | 180
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 6
30 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 10
31 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 16
32 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 | 处 | 32
33 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆测试、检查 2.要求:满足相关部门验收要求 | 项 | 1
34 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
35 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内（机械） 3.弃土运距:场内运输 | m3 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:场内运输 | m3 | 60
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【面点房】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力箱AL 2.安装方式:壁挂式、明装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:φ110 | m | 30
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:φ50 4.敷设方式:暗敷 | m | 46
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.型号:200*100mm 3.规格:2.0mm 4.材质:钢制 | m | 34
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZN-YJY22-0.6/1-4x70 | m | 52
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*25 | m | 34
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*16 | m | 25
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*10 | m | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*6 | m | 39
10 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*4 | m | 117
11 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*2.5 | m | 56
12 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*2.5 | m | 39
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装方式:墙面 | 个 | 5
14 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:绝缘试验 2.电压等级(kV):0.4 | 次 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【面点房】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【面点房】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：面点房 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【面点房】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：面点房 |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【增加空调
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 空调配电箱 | 1.名称:动力箱AL 2.安装方式:壁挂式、明装 | 台 | 1
2 | 030411001004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:φ110 | m | 10
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:φ50 4.敷设方式:暗敷 | m | 50
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.型号:200*150mm 3.规格:2.0mm 4.材质:钢制 | m | 136.5
5 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZN-YJY22-0.6/1-5x70 | m | 50
6 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZC-YJV-5*10 | m | 160
7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*6 | m | 258
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 | [5 empty] | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 | m | 1740
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【增加空调电源及雨水回收
总价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【增加空调电源及雨水回收
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【增加空调电源及雨水回
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：增加空调电源及雨水回收电源 |  |  | 标段：涟水县特殊教育学校改扩建项目供配电 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13