## 采购清单
江苏锡山高级中学实验学校厨房设备清单
序号 | 产品名称 | 参考尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注
一层厨房
蔬菜加工间
A01 | 定制刀具砧板收纳柜 | ≥1200×600×1720 | 台 | 1 | 1.全不锈钢结构设计，采用304及以上不锈钢制造，坚固耐用； 2.商用设计理念，门面板采用双层结构，美观耐用； 3.可抽出的砧板储存架，便于更好地清洁； 4.需容纳75块砧板。 5.不锈钢磁力刀架，安全易清洁；可选配毛巾挂架；方便厨师管理； 6.可调式砧板架设计，灵活调整砧板支架间距，适用于多种厚度砧板； 7.隐藏式拉手设计，经久耐用且易清洁；磁力门吸装置，便于管理；
A02 | 挂墙洗地龙头 | 15.7米 | 台 | 2 | 1.表面静电喷塑开放式卷盘 2.配15.7米黑色高压重工三层钢丝液压管 3.配置一把前扳机黄铜水枪 4.管子承受压力300-1000PSI 5.温度0-100℃ | 投标文件中须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
蒸煮间
B01 | 燃气双门蒸饭柜 | 1170×900×1680 | 台 | 3 | 1.门板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 2.背板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 3.侧板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 4.骨架：40×40角钢 5.柜脚：配备万向脚轮 6.蒸饭盘尺寸：600×400×48mm（304及以上不锈钢） 7.蒸饭盘数量：含24个 8.带熄火保护装置，安全节能 | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
B02 | 摇摆汤锅（300L) | 1760×1280×1100 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：300L，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
B03 | 摇摆汤锅（200L) | 1650×1100×1090 | 台 | 1 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：200L ，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
烹饪间
C01 | 摇摆汤锅（200L) | 1650×1100×1090 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：200L ，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
C02 | 燃气双头大锅灶 （锅径900mm） | 2200×1200×800+450 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW×2，额定功率：55W×2，额定气压：2.0kPa，中间进气口：DN20，左下排水管：DN25； 2.材质：采用304及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢，龙骨架国标采用厚度≥0.8mm的不锈钢方管25mm×38mm；衬板厚度≥1.5mm电解镀锌钢板,灶身双层热轧钢板； 3.炉膛双层拉伸成型，内炉膛使用厚度≥2.0mm的409及以上不锈钢，外炉膛采用厚度≥1.5mm的电解镀锌板一次成型，内外炉膛中间采用 厚度≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料 4.配置全预混式节能炉头，直流风机，具备一键启动功能； 5.反射体采用厚度≥2.0mm的内配金属聚能网 6.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 7.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
C03 | 摇摆汤锅（200L) | 1650×1100×1090 | 台 | 1 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：200L ，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
C04 | 燃气单头大锅灶 （锅径900mm） | 1200×1300×800+450×100 | 台 | 1 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，右下进气口：DN20，左下排水管：DN25； 2.材质：采用304及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢，龙骨架国标采用厚度≥0.8mm的不锈钢方管25mm×38mm；衬板厚度≥1.5mm电解镀锌钢板,灶身双层热轧钢板； 3.炉膛双层拉伸成型，内炉膛使用厚度≥2.0mm的409及以上不锈钢，外炉膛采用厚度≥1.5mm的电解镀锌板一次成型，内外炉膛中间采用 厚度≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料 4.配置全预混式节能炉头，直流风机，具备一键启动功能； 5.反射体采用厚度≥2.0mm的内配金属聚能网 6.火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 7.核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
备餐间&二更
D01 | 四格保温售卖台 | 1500×700×800 | 台 | 12 | 1.台面：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 2.层板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 3.围板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 4.柜门：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板， 内衬：厚度≥0.6mm的304及以上不锈钢板； 5.加强筋：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 6.立柱：采用38mm×38mm304及以不锈钢方管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.电压/功率：220V/3.0kW； 9.配件：含4个1/1份数盆 深度150mm 304不锈钢份数盘。 10.自动上下水。
冷库
E01 | 冷库及机组 | 3400×4800×2600 | 台 | 1 | 1.物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M3 2.冷库地台密度：≥46 kg / M3 3.导热系数：≤0.024W/m•K 4.抗压强度：≥160kPa 5.粘结强度：＞0.100Mpa 6.抗弯承载能力：≤8.80mm 7.库板表面材质：双面均采用厚度≥0.8mm304及以上不锈钢板，冷库内边角包括顶板与墙板）均采用圆角设计；地台内外采用厚度≥0.6mm镀锌板。金属板间发泡绝缘层采用厚度≥100mm的聚氨基甲酸材料 8.库门：尺寸1900mm×840mm，自动平掩门，数量：1 9.门框边设防冻发热线；门槛不锈钢板下在保证发热线正常工作的情况下垫实加固，以防门槛不锈钢板变形； 10.配备电子显示温度表及冷库防雾灯连开关等； 11.冷库可调节温度：-1℃～10℃。 12.包含冷风机组、压缩机组及冷库控制系统。
蒸饭间
F01 | 燃气双门蒸饭柜 | 1170×900×1680 | 台 | 5 | 1.门板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 2.背板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 3.侧板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 4.骨架：40×40角钢 5.柜脚：配备万向脚轮 6.蒸饭盘尺寸：600×400×48mm（304及以上不锈钢） 7.蒸饭盘数量：含24个 8.带熄火保护装置，安全节能 | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
F02 | 摇摆汤锅（300L) | 1760×1280×1100 | 台 | 3 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：300L，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
F03 | 淘米机 | φ650×550×950 | 台 | 1 | 1.材质：采用304及以上不锈钢 2.清洗方式：全自动水压式 3.产量：≥100kg/次 4.配置：承受高压水流高配振动360°全方位（部分地区因水压不够无法使用机器，需要加装增压泵） 5.电压/功率：2kW/220V
更衣室
G01 | 不锈钢六门更衣柜 | 900×450×1800 | 台 | 6 | 1.采用碳钢制造，表面喷涂； 2.柜内配隔层、挂衣杆、透气孔、锁。
二层厨房
烘焙间&面点间
H01 | 三层六盘电烤箱 | 1210×805×1335 | 台 | 2 | 1.不少于三层6盘 2.配备不少于18条发热管，带门封条 3.具有智能控制面板；可选配蒸汽，可配石板 4.功率/电压：21kW/380V； 5.配备：600mm×400mm烤盘6只
H02 | 饼盘车 | 480×680×1000 | 台 | 1 | 1.车体：采用25mm×25mm的304及以上不锈钢方管 2.支架：采用厚度≥1.5mm的304及以上不锈钢板 3.脚轮：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮，带刹车
H03 | 搅拌机 | 520×420×760 | 台 | 1 | 1.电压/频率：220V/50Hz； 2.输入功率：0.75kW； 3.容积：≥20L； 4.重量：80kg 5.配备：缸/扇/球/安全网/钩； 6.最大和面量：5kg 7.搅拌速度：105/180/408rpm
H04 | 和面机 | 787×480×925 | 台 | 1 | 1.功率：1.5/2.4kW ； 2.电压：380-400V, 50Hz,三相五线制（3N～+PE）； 3.面粉/面团容量：40L（一袋粉）； 4.搅拌速度：≥111/223rpm 料桶转速：≥11/22rpm
H05 | 全自动包子机 | 720×1450×1350 | 台 | 1 | 1.电压/频率：380V/50Hz； 2.输入功率：1.2kW； 3.30-100 克/个； 4.≥1400个/小时； 5.控制面板，高品质微电脑控制，控制准确可靠，5分钟即可自如操作； 6.使用纯铜电机，合格零配件，安全耐用； 7.304#不锈钢制造，坚固耐用，结构紧凑，造型新颖； 8.生产各种包子、南瓜饼、小笼包、绿豆饼、豆沙包、馒头等各种包馅产品； 9.接触食物的零部件均采用高级不锈钢或经特殊表面处理的材料制成。
鱼类&肉类加工间
I01 | 定制单门刀具砧板收纳柜 | 800×600×1720 | 台 | 1 | 1.全不锈钢结构设计，采用304及以上不锈钢制造，坚固耐用； 2.商用设计理念，门面板采用双层结构，美观耐用； 3.可抽出的砧板储存架，便于更好地清洁； 4.可容纳4块砧板，10把刀； 5.不锈钢磁力刀架，安全易清洁；可选配毛巾挂架；方便厨师管理； 6.可调式砧板架设计，灵活调整砧板支架间距，适用于多种厚度砧板； 7.隐藏式拉手设计，经久耐用且易清洁；磁力门吸装置，便于管理；
I02 | 肉丝肉片机 | 400×480×850 | 台 | 1 | 1.电压/频率：≥220V/50Hz； 2.输入功率：1.1kW； 3.切肉厚度：3.5/5.5mm 4.切肉效率：≥360kg/h
I03 | 和面机 | 787×480×925 | 台 | 1 | 1.功率：1.5/2.4kW ； 2.电压：380-400V, 50Hz,三相五线制（3N～+PE）； 3.面粉/面团容量：40L（一袋粉）； 4.搅拌速度：≥111/223rpm 料桶转速：≥11/22rpm
I04 | 台式绞肉机 | 560×350×570 | 台 | 1 | 1.螺旋转速：≥150rpm； 2.电机功率：≥1.5 kW； 3.电源要求：220V/50Hz/1PH； 4.绞肉效率：≥300kg/h
蒸煮间
J01 | 摇摆汤锅（200L) | 1650×1100×1090 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：200L ，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
蒸饭间
K01 | 燃气双门蒸饭柜 | 1170×900×1680 | 台 | 5 | 1.门板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 2.背板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 3.侧板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 4.骨架：40×40角钢 5.柜脚：配备万向脚轮 6.蒸饭盘尺寸：600×400×48mm（304及以上不锈钢） 7.蒸饭盘数量：含24个 8.带熄火保护装置，安全节能 | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
K02 | 淘米机 | φ650×550×950 | 台 | 1 | 1.材质：采用304及以上不锈钢 2.清洗方式：全自动水压式 3.产量：≥100kg/次 4.配置：承受高压水流高配振动360°全方位（部分地区因水压不够无法使用机器，需要加装增压泵） 5.电压/功率：2kW/220V
烹饪间
L01 | 摇摆汤锅（200L) | 1650×1100×1090 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：200L ，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
L02 | 燃气双头大锅灶 （锅径900mm） | 2200×1200×800+450 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW×2，额定功率：55W×2，额定气压：2.0kPa，中间进气口：DN20，左下排水管：DN25； 2.材质：采用304及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢，龙骨架国标采用厚度≥0.8mm的不锈钢方管25mm×38mm；衬板厚度≥1.5mm电解镀锌钢板,灶身双层热轧钢板 ； 3.炉膛双层拉伸成型，内炉膛使用厚度≥2.0mm的409及以上不锈钢，外炉膛采用厚度≥1.5mm的电解镀锌板一次成型，内外炉膛中间采用 厚度≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料 4.配置全预混式节能炉头，直流风机，具备一键启动功能； 5.反射体采用厚度≥2.0mm的内配金属聚能网 6.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 7.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
L03 | 燃气单头大锅灶 （锅径900mm） | 1200×1300×800+450×100 | 台 | 1 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，右下进气口：DN20，左下排水管：DN25； 2.材质：采用304及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢，龙骨架国标采用厚度≥0.8mm的不锈钢方管25mm×38mm；衬板厚度≥1.5mm电解镀锌钢板,灶身双层热轧钢板； 3.炉膛双层拉伸成型，内炉膛使用厚度≥2.0mm的409及以上不锈钢，外炉膛采用厚度≥1.5mm的电解镀锌板一次成型，内外炉膛中间采用 厚度≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料 4.配置全预混式节能炉头，直流风机，具备一键启动功能； 5.反射体采用厚度≥2.0mm的内配金属聚能网 6.火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 7.核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
消毒间
M01 | 双门热风循环消毒柜 | 1310×650×1990 | 台 | 3 | 1.双门，全不锈钢外壳，整体发泡； 2.外形参数：1310×650×1990mm, 3.容积：≥800L,功率：≥3670W； 4.▲采用电热高温方式消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达220℃以上； 对大肠杆菌的平均杀灭对数值均＞3,杀灭率可达99.99% 对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均＞4； 5.箱体采用无指纹哑拉丝全无磁不锈钢材质；加深加粗全无磁导轨式 四层快餐盘专用层架； 6.采用隐藏式发热体及热风循环，保证柜体内部温度均匀，具备精确控温，防止过热或者过压； 7.配备子弹头柜脚及独立温度显示器装置
备餐间&二更
N01 | 四格保温售卖台 | 1500×700×800 | 台 | 12 | 1.台面：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 2.层板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 3.围板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 4.柜门：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板， 内衬：厚度≥0.6mm的304及以上不锈钢板； 5.加强筋：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 6.立柱：采用38mm×38mm304及以不锈钢方管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.电压/功率：220V/3.0kW； 9.配件：含4个1/1份数盆 深度150mm 304不锈钢份数盘。 10.自动上下水。
三层厨房
烘焙间
O01 | 电饼铛 | 820×660×950 | 台 | 2 | 1.内膛尺寸：540mm 2.温度范围：0-300℃ 3.限制温度：350℃±20℃ 4.防水等级：不小于IPX4
O02 | 双缸炸炉 | 800×800×800 | 台 | 1 | 1.内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 2.材质：全身均采用厚度≥2.0mm304及以上不锈钢。 3.调控：按键式温度调节，简单精准，调温范围：50℃～210℃ 4.一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 5.独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 6.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
水果清洗区&蔬菜加工区
P01 | 定制单门刀具砧板收纳柜 | 800×600×1720 | 台 | 1 | 1.全不锈钢结构设计，采用304及以上不锈钢制造，坚固耐用； 2.商用设计理念，门面板采用双层结构，美观耐用； 3.可抽出的砧板储存架，便于更好地清洁； 4.可容纳4块砧板，10把刀； 5.不锈钢磁力刀架，安全易清洁；可选配毛巾挂架；方便厨师管理； 6.可调式砧板架设计，灵活调整砧板支架间距，适用于多种厚度砧板； 7.隐藏式拉手设计，经久耐用且易清洁；磁力门吸装置，便于管理；
蒸煮间
Q01 | 摇摆汤锅（200L) | 1650×1100×1090 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：200L ，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
蒸饭间
R01 | 燃气双门蒸饭柜 | 1170×900×1680 | 台 | 5 | 1.门板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 2.背板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 3.侧板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板 4.骨架：40×40角钢 5.柜脚：配备万向脚轮 6.蒸饭盘尺寸：600×400×48mm（304及以上不锈钢） 7.蒸饭盘数量：含24个 8.带熄火保护装置，安全节能 | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
R02 | 淘米机 | φ650×550×950 | 台 | 1 | 1.材质：304不锈钢 2.清洗方式：全自动水压式 3.产量：100kg/次 4.配置：承受高压水流高配振动360°全方位（部分地区因水压不够无法使用机器，需要加装增压泵） 5.电压/功率：2kW/220V
烹饪间
S01 | 摇摆汤锅（200L) | 1650×1100×1090 | 台 | 1 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa， 2.容量：200L ，进气口：DN20； 3.需采用304及以上不锈钢板制造，配备304及以上不锈钢大锅，炉膛内部隔热层厚度≥50mm, 4.配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动；专用转动手柄 5.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 6.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
S02 | 燃气双头大锅灶 （锅径900mm） | 2200×1200×800+450 | 台 | 2 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW×2，额定功率：55W×2，额定气压：2.0kPa，中间进气口：DN20，左下排水管：DN25； 2.材质：采用304及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢，龙骨架国标采用厚度≥0.8mm的不锈钢方管25mm×38mm；衬板厚度≥1.5mm电解镀锌钢板,灶身双层热轧钢板 ； 3.炉膛双层拉伸成型，内炉膛使用厚度≥2.0mm的409及以上不锈钢，外炉膛采用厚度≥1.5mm的电解镀锌板一次成型，内外炉膛中间采用 厚度≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料 4.配置全预混式节能炉头，直流风机，具备一键启动功能； 5.反射体采用厚度≥2.0mm的内配金属聚能网 6.▲火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 7.▲核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
S03 | 燃气单头大锅灶 （锅径900mm） | 1200×1300×800+450×100 | 台 | 1 | 1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，右下进气口：DN20，左下排水管：DN25； 2.材质：采用304及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚度≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢，龙骨架国标采用厚度≥0.8mm的不锈钢方管25mm×38mm；衬板厚度≥1.5mm电解镀锌钢板,灶身双层热轧钢板； 3.炉膛双层拉伸成型，内炉膛使用厚度≥2.0mm的409及以上不锈钢，外炉膛采用厚度≥1.5mm的电解镀锌板一次成型，内外炉膛中间采用 厚度≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料 4.配置全预混式节能炉头，直流风机，具备一键启动功能； 5.反射体采用厚度≥2.0mm的内配金属聚能网 6.火力调节开关及控制阀使用次数不低于4万次。 7.核心部件风机的工作电压不超过42V，额定功率不高于45W | 投标文件中须提供所投产品处于有效期之内的3C认证证书扫描件，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
备餐间&二更
T01 | 四格保温售卖台 | 1500×700×800 | 台 | 14 | 1.台面：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 2.层板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 3.围板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 4.柜门：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板， 内衬：厚度≥0.6mm的304及以上不锈钢板； 5.加强筋：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 6.立柱：采用38mm×38mm304及以不锈钢方管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.电压/功率：220V/3.0kW； 9.配件：含4个1/1份数盆 深度150mm 304不锈钢份数盘。 10.自动上下水。
T02 | 保温柜 | 1800×750×800/150 | 台 | 1 | 1.台面：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 2.层板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 3.围板：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板； 4.柜门：采用厚度≥1.0mm的304及以上不锈钢板， 内衬：厚度≥0.6mm的304及以上不锈钢板； 5.加强筋：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板； 6.立柱：采用38mm×38mm304及以不锈钢方管； 7.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8.电压/功率：220V/3.0kW； 9.配件：含4个1/1份数盆 深度150mm 304不锈钢份数盘。 10.自动上下水。
消毒间
U01 | 双门热风循环消毒柜 | 1310×650×1990 | 台 | 3 | 1.双门，全不锈钢外壳，整体发泡； 2.外形参数：1310×650×1990mm, 3.容积：≥800L,功率：≥3670W； 4.▲采用电热高温方式消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达220℃以上； 对大肠杆菌的平均杀灭对数值均＞3,杀灭率可达99.99% 对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均＞4； 5.箱体采用无指纹哑拉丝全无磁不锈钢材质；加深加粗全无磁导轨式 四层快餐盘专用层架； 6.采用隐藏式发热体及热风循环，保证柜体内部温度均匀，具备精确控温，防止过热或者过压； 7.配备子弹头柜脚及独立温度显示器装置
其余项
V01 | 单温水龙头 | 开单孔，开孔4分（22mm） | 个 | 160 | 1.材质：主体需采用全铜材质，陶瓷阀芯， 2.标配六寸（152mm）鹅颈水嘴，可选配八寸（203mm）鹅颈水嘴 3.开单孔，开孔4分（22mm） | 投标文件中须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
V02 | 感应龙头 | 单孔台式安装感应龙头 | 个 | 10 | 1.材质：主体需采用全铜， 2.红外感应距离25cm，感应距离可调，可接冷、热水源 3.供电方式：直流电（电池型） | 投标文件中须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
V03 | 汤锅注水龙头 | 开单孔，开孔4分（22mm） | 个 | 18 | 1.材质：主体需采用全铜材质，陶瓷阀芯， 2.开单孔，开孔4分（22mm） | 投标文件中须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，按无效投标处理。
一层排油烟
APY01 | 蒸煮间油网烟罩 | 4200×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
APY02 | 蒸煮间油网烟罩 | 4800×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
APY03 | 蒸煮间厢式风柜 | 风量19000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率7.5kW。 2.技术参数指标：风量：19000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.风机箱体采用彩钢板折边成型，为可拆装结构； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求
APY04 | 烹饪间油网烟罩 | 5700×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
APY05 | 烹饪间油网烟罩 | 9200×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
APY06 | ▲燃气设备灭火装置 | L=5700 | 台 | 1 | 灭火装置应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具；同时应对炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网提供可靠保护，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1.箱体：尺寸为640mm×610mm×225mm，整体采用304及以上不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度可达10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2.采用绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率高且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；装置净重 29kg，保质期：有效期为3年。 3.联动性能，自动切换时间≤3s,喷射延迟时间≤3s， 喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲4.所投灭火装置主机箱依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过48H中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈。依据GB/T 6461-2002检验标准保护等级（防锈等级）≥4级。 ▲5.所投灭火装置具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，依据国家标准GB/T 25000.51-2016进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。
APY07 | ▲燃气设备灭火装置 | L=9200 | 台 | 1 | 灭火装置应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具；同时应对炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网提供可靠保护，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1.箱体：尺寸为640mm×610mm×225mm，整体采用304及以上不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度可达10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2.采用绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率高且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；装置净重 29kg，保质期：有效期为3年。 3.联动性能，自动切换时间≤3s,喷射延迟时间≤3s， 喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲4.所投灭火装置主机箱依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过48H中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈。依据GB/T 6461-2002检验标准保护等级（防锈等级）≥4级。 ▲5.所投灭火装置具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，依据国家标准GB/T 25000.51-2016进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。
APY08 | 烹饪间厢式风柜 | 风量14000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率5.5kW。 2.技术参数指标：风量：14000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求；
APY09 | 烹饪间油烟净化器 | 风量14000m³/h | 台 | 1 | 1.净化效率：≥95%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材。 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，采用两级不锈钢电场净化处理，高、低压电场分离技术，不得采用高低压一体电场。高压电场为蜂巢结构，低压电场采用极距≤6.9mm板式电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。 3.设备面板带有数字显示屏，实时显示运行电流、故障代码，方便掌握设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4.设备可选配通信云服务功能，支持电脑或手机APP上实时监测设备运行数据，包括：静电高压输出电流、静电高压输出电压、电源温度情况、电场每分钟放电次数及电源运行或故障情况，并可详细显示运行、放电、拉弧、开路、短路等设备状态信息。 5.设备具有多次闪络放电保护、短路保护（电极持续短路超过3s时高压电源自动停止输出）、高压开路保护、灭弧功能（当电极因变形、污垢等原因间距减小导致电极偶然闪络放电时，电源应能自动降低或者关断高压输出，确保每次闪络放电的持续时间不大于0.1s）。
APY10 | 烹饪间厢式风柜 | 风量20000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率8kW。 2.技术参数指标：风量：20000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求；
APY11 | 烹饪间油烟净化器 | 风量20000m³/h | 台 | 1 | 1.净化效率：≥95%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材。 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，采用两级不锈钢电场净化处理，高、低压电场分离技术，不得采用高低压一体电场。高压电场为蜂巢结构，低压电场采用极距≤6.9mm板式电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。 3.设备面板带有数字显示屏，实时显示运行电流、故障代码，方便掌握设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4.设备可选配通信云服务功能，支持电脑或手机APP上实时监测设备运行数据，包括：静电高压输出电流、静电高压输出电压、电源温度情况、电场每分钟放电次数及电源运行或故障情况，并可详细显示运行、放电、拉弧、开路、短路等设备状态信息。 5.设备具有多次闪络放电保护、短路保护（电极持续短路超过3s时高压电源自动停止输出）、高压开路保护、灭弧功能（当电极因变形、污垢等原因间距减小导致电极偶然闪络放电时，电源应能自动降低或者关断高压输出，确保每次闪络放电的持续时间不大于0.1s）。
APY12 | 蒸饭间油网烟罩 | 5200×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
APY13 | 蒸饭间油网烟罩 | 5300×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
APY14 | 蒸饭间油网烟罩 | 4500×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
APY15 | 蒸饭间厢式风柜 | 风量34000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率15kW。 2.技术参数指标：风量：14000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求；
APY16 | 冷库轴流风机 | 5# | 台 | 1 | 电压/功率：380V/1.5KW
APY17 | 防雨防虫百叶 | 300×300 | 个 | 1 | 采用防雨防虫百叶窗，材质为铝合金
APY18 | 风机底座 | 与风柜配套 | 台 | 4 | 1.采用角钢制作； 2.表面做防锈处理； 3.规格：根据风机型号现场制作。
APY19 | 阻尼弹簧减震垫 | 160KG | 个 | 16 | 1.外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球墨铸铁外壳更加坚固耐用； 2.采用特殊结构设计，可依据实际需要调整高度，微调各类设备水平； 3.外形轻巧坚固，安装容易； 4.弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长； 5.荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构振动； 6.减震效率可达95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪声。
APY20 | 风喉 | 400×400 | 个 | 32 | 采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作
APY21 | 不锈钢风管 | 1.0mm厚201不锈钢板制作 | 平方米 | 195 | 1.采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作； 2.板材经机械压轧成型，设置加强槽筋，提升结构强度； 3.采用角铁法兰连接，风管的卡条及法兰均采用不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封，再由人工在管道内部使用防腐胶进行二次密封处理
APY22 | 星三角降压启动装置开关 | 与风柜机配套 配用电机≥7.5kW | 个 | 3 | 1.工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2.需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3.与风柜机配套，配用电机≥7.5kW 4.功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用
APY23 | 直接启动装置开关 | 与风柜机配套 配用电机≤5.5kW | 个 | 1 | 1.工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2.需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3.与风柜机配套，配用电机≥7.5kW 4.功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用
APY24 | 烹饪间燃气事故轴流风机 | 5# | 台 | 2 | 电压/功率：380V/1.5KW
APY25 | 不锈钢燃气事故风管 | 1.0mm厚201不锈钢板制作 | 平方米 | 30 | 1.采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作； 2.板材经机械压轧成型，设置加强槽筋，提升结构强度； 3.采用角铁法兰连接，风管的卡条及法兰均采用不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封，再由人工在管道内部使用防腐胶进行二次密封处理
二层排油烟
BPY01 | 蒸煮间油网烟罩 | 7500×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
BPY02 | 蒸煮间厢式风柜 | 风量19000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率7.5kW。 2.技术参数指标：风量：19000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.风机箱体采用彩钢板折边成型，为可拆装结构； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，可通过调整风机转速满足不同风量、全压使用需求
BPY03 | 蒸饭间油网烟罩 | 3000×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
BPY04 | 蒸饭间油网烟罩 | 4800×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
BPY05 | 蒸饭间厢式风柜 | 风量19000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率7.5kW。 2.技术参数指标：风量：19000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.风机箱体采用彩钢板折边成型，为可拆装结构； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，可通过调整风机转速满足不同风量、全压使用需求
BPY06 | 烹饪间油网烟罩 | 5700×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
BPY07 | 烹饪间油网烟罩 | 9200×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
BPY08 | ▲燃气设备灭火装置 | L=5700 | 台 | 1 | 灭火装置应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具；同时应对炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网提供可靠保护，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1.箱体：尺寸为640mm×610mm×225mm，整体采用304及以上不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度可达10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2.采用绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率高且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；装置净重 29kg，保质期：有效期为3年。 3.联动性能，自动切换时间≤3s,喷射延迟时间≤3s， 喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲4.所投灭火装置主机箱依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过48H中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈。依据GB/T 6461-2002检验标准保护等级（防锈等级）≥4级。 ▲5.所投灭火装置具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，依据国家标准GB/T 25000.51-2016进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。
BPY09 | ▲燃气设备灭火装置 | L=9200 | 台 | 1 | 灭火装置应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具；同时应对炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网提供可靠保护，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1.箱体：尺寸为640mm×610mm×225mm，整体采用304及以上不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度可达10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2.采用绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率高且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；装置净重 29kg，保质期：有效期为3年。 3.联动性能，自动切换时间≤3s,喷射延迟时间≤3s， 喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲4.所投灭火装置主机箱依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过48H中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈。依据GB/T 6461-2002检验标准保护等级（防锈等级）≥4级。 ▲5.所投灭火装置具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，依据国家标准GB/T 25000.51-2016进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。
BPY10 | 烹饪间厢式风柜 | 风量14000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率5.5kW。 2.技术参数指标：风量：14000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求；
BPY11 | 烹饪间油烟净化器 | 风量14000m³/h | 台 | 1 | 1.净化效率：≥95%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材。 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，采用两级不锈钢电场净化处理，高、低压电场分离技术，不得采用高低压一体电场。高压电场为蜂巢结构，低压电场采用极距≤6.9mm板式电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。 3.设备面板带有数字显示屏，实时显示运行电流、故障代码，方便掌握设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4.设备可选配通信云服务功能，支持电脑或手机APP上实时监测设备运行数据，包括：静电高压输出电流、静电高压输出电压、电源温度情况、电场每分钟放电次数及电源运行或故障情况，并可详细显示运行、放电、拉弧、开路、短路等设备状态信息。 5.设备具有多次闪络放电保护、短路保护（电极持续短路超过3s时高压电源自动停止输出）、高压开路保护、灭弧功能（当电极因变形、污垢等原因间距减小导致电极偶然闪络放电时，电源应能自动降低或者关断高压输出，确保每次闪络放电的持续时间不大于0.1s）。
BPY12 | 烹饪间厢式风柜 | 风量20000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率8kW。 2.技术参数指标：风量：20000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求；
BPY13 | 烹饪间油烟净化器 | 风量20000m³/h | 台 | 1 | 1.净化效率：≥95%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材。 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，采用两级不锈钢电场净化处理，高、低压电场分离技术，不得采用高低压一体电场。高压电场为蜂巢结构，低压电场采用极距≤6.9mm板式电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。 3.设备面板带有数字显示屏，实时显示运行电流、故障代码，方便掌握设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4.设备可选配通信云服务功能，支持电脑或手机APP上实时监测设备运行数据，包括：静电高压输出电流、静电高压输出电压、电源温度情况、电场每分钟放电次数及电源运行或故障情况，并可详细显示运行、放电、拉弧、开路、短路等设备状态信息。 5.设备具有多次闪络放电保护、短路保护（电极持续短路超过3s时高压电源自动停止输出）、高压开路保护、灭弧功能（当电极因变形、污垢等原因间距减小导致电极偶然闪络放电时，电源应能自动降低或者关断高压输出，确保每次闪络放电的持续时间不大于0.1s）。
BPY14 | 烘焙间油网烟罩 | 3000×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
BPY15 | 烘焙间轴流风机 | 5# | 台 | 2 | 电压/功率：380V/1.5KW
BPY16 | 防雨防虫百叶 | 300×300 | 个 | 2 | 采用防雨防虫百叶窗，材质为铝合金
BPY17 | 风机底座 | 与风柜配套 | 台 | 4 | 1.采用角钢制作； 2.表面做防锈处理； 3.规格：根据风机型号现场制作。
BPY18 | 阻尼弹簧减震垫 | 160KG | 个 | 16 | 1.外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球墨铸铁外壳更加坚固耐用； 2.采用特殊结构设计，可依据实际需要调整高度，微调各类设备水平； 3.外形轻巧坚固，安装容易； 4.弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长； 5.荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构振动； 6.减震效率可达95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪声。
BPY19 | 风喉 | 400×400 | 个 | 25 | 采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作
BPY20 | 不锈钢风管 | 1.0mm厚201不锈钢板制作 | 平方米 | 143 | 1.采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作； 2.板材经机械压轧成型，设置加强槽筋，提升结构强度； 3.采用角铁法兰连接，风管的卡条及法兰均采用不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封，再由人工在管道内部使用防腐胶进行二次密封处理
BPY21 | 星三角降压启动装置开关 | 与风柜机配套 配用电机≥7.5kW | 个 | 2 | 1.工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2.需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3.与风柜机配套，配用电机≥7.5kW 4.功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用
BPY22 | 直接启动装置开关 | 与风柜机配套 配用电机≤5.5kW | 个 | 2 | 1.工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2.需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3.与风柜机配套，配用电机≥7.5kW 4.功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用
BPY23 | 烹饪间燃气事故轴流风机 | 5# | 台 | 2 | 电压/功率：=380V/1.5KW
BPY24 | 不锈钢燃气事故风管 | 1.0mm厚201不锈钢板制作 | 平方米 | 30 | 1.采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作； 2.板材经机械压轧成型，设置加强槽筋，提升结构强度； 3.采用角铁法兰连接，风管的卡条及法兰均采用不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封，再由人工在管道内部使用防腐胶进行二次密封处理
三层排油烟
CPY01 | 蒸煮间油网烟罩 | 7500×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
CPY02 | 蒸煮间厢式风柜 | 风量19000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率7.5kW。 2.技术参数指标：风量：19000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.风机箱体采用彩钢板折边成型，为可拆装结构； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求
CPY03 | 蒸饭间油网烟罩 | 3000×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
CPY04 | 蒸饭间油网烟罩 | 4800×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
CPY05 | 蒸饭间厢式风柜 | 风量19000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率7.5kW。 2.技术参数指标：风量：19000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.风机箱体采用彩钢板折边成型，为可拆装结构； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求
CPY06 | 烹饪间油网烟罩 | 5700×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
CPY07 | 烹饪间油网烟罩 | 9200×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
CPY08 | ▲燃气设备灭火装置 | L=5700 | 台 | 1 | 灭火装置应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具；同时应对炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网提供可靠保护，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1.箱体：尺寸为640mm×610mm×225mm，整体采用304及以上不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度可达10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2.采用绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率高且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；装置净重 29kg，保质期：有效期为3年。 3.联动性能，自动切换时间≤3s,喷射延迟时间≤3s， 喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲4.所投灭火装置主机箱依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过48H中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈。依据GB/T 6461-2002检验标准保护等级（防锈等级）≥4级。 ▲5.所投灭火装置具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，依据国家标准GB/T 25000.51-2016进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。
CPY09 | ▲燃气设备灭火装置 | L=9200 | 台 | 1 | 灭火装置应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具；同时应对炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网提供可靠保护，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1.箱体：尺寸为640mm×610mm×225mm，整体采用304及以上不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度可达10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2.采用绿色环保型灭火药剂，无毒、灭火效率高且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；装置净重 29kg，保质期：有效期为3年。 3.联动性能，自动切换时间≤3s,喷射延迟时间≤3s， 喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。 ▲4.所投灭火装置主机箱依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过48H中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈。依据GB/T 6461-2002检验标准保护等级（防锈等级）≥4级。 ▲5.所投灭火装置具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，依据国家标准GB/T 25000.51-2016进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA和CNAS标志的检验报告)。
CPY10 | 烹饪间厢式风柜 | 风量14000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率5.5kW。 2.技术参数指标：风量：14000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果；
CPY11 | 烹饪间油烟净化器 | 风量14000m³/h | 台 | 1 | 1.净化效率：≥95%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材。 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，采用两级不锈钢电场净化处理，高、低压电场分离技术，不得采用高低压一体电场。高压电场为蜂巢结构，低压电场采用极距≤6.9mm板式电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。 3.设备面板带有数字显示屏，实时显示运行电流、故障代码，方便掌握设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4.设备可选配通信云服务功能，支持电脑或手机APP上实时监测设备运行数据，包括：静电高压输出电流、静电高压输出电压、电源温度情况、电场每分钟放电次数及电源运行或故障情况，并可详细显示运行、放电、拉弧、开路、短路等设备状态信息。 5.设备具有多次闪络放电保护、短路保护（电极持续短路超过3s时高压电源自动停止输出）、高压开路保护、灭弧功能（当电极因变形、污垢等原因间距减小导致电极偶然闪络放电时，电源应能自动降低或者关断高压输出，确保每次闪络放电的持续时间不大于0.1s）。
CPY12 | 烹饪间厢式风柜 | 风量20000m³/h | 台 | 1 | 1.适配电机电压：380V、功率5.5kW。 2.技术参数指标：风量：14000m³/h；转速≤790r/min；全压：486-408Pa。 3.该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构 ； 4.根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种； 5.风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风机转速满足不同风量、全压使用需求；
CPY13 | 烹饪间油烟净化器 | 风量20000m³/h | 台 | 1 | 1.净化效率：≥95%，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材。 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，采用两级不锈钢电场净化处理，高、低压电场分离技术，不得采用高低压一体电场。高压电场为蜂巢结构，低压电场采用极距≤6.9mm板式电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。 3.设备面板带有数字显示屏，实时显示运行电流、故障代码，方便掌握设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4.设备可选配通信云服务功能，支持电脑或手机APP上实时监测设备运行数据，包括：静电高压输出电流、静电高压输出电压、电源温度情况、电场每分钟放电次数及电源运行或故障情况，并可详细显示运行、放电、拉弧、开路、短路等设备状态信息。 5.设备具有多次闪络放电保护、短路保护（电极持续短路超过3s时高压电源自动停止输出）、高压开路保护、灭弧功能（当电极因变形、污垢等原因间距减小导致电极偶然闪络放电时，电源应能自动降低或者关断高压输出，确保每次闪络放电的持续时间不大于0.1s）。
CPY14 | 烘焙间油网烟罩 | 3000×1300×500 | 台 | 1 | 1.罩体：采用厚度≥1.2mm的304及以上不锈钢板，折弯焊接组成。 2.排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器， 3.排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架
CPY15 | 烘焙间轴流风机 | 5# | 台 | 2 | 电压/功率：380V/1.5KW
CPY17 | 防雨防虫百叶 | 300×300 | 个 | 2 | 采用防雨防虫百叶窗，材质为铝合金
CPY18 | 风机底座 | 与风柜配套 | 台 | 4 | 1.采用角钢制作； 2.表面做防锈处理； 3.规格：根据风机型号现场制作。
CPY19 | 阻尼弹簧减震垫 | 160KG | 个 | 16 | 1.外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球墨铸铁外壳更加坚固耐用； 2.采用特殊结构设计，可依据实际需要调整高度，微调各类设备水平； 3.外形轻巧坚固，安装容易； 4.弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长； 5.荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构振动； 6.减震效率可达95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪声。
CPY20 | 风喉 | 400×400 | 个 | 25 | 采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作
CPY21 | 不锈钢风管 | 1.0mm厚201不锈钢板制作 | 平方米 | 143 | 1.采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作； 2.板材经机械压轧成型，设置加强槽筋，提升结构强度； 3.采用角铁法兰连接，风管的卡条及法兰均采用不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封，再由人工在管道内部使用防腐胶进行二次密封处理
CPY22 | 星三角降压启动装置开关 | 与风柜机配套 配用电机≥7.5kW | 个 | 2 | 1.工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2.需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3.与风柜机配套，配用电机≥7.5kW 4.功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用
CPY23 | 直接启动装置开关 | 与风柜机配套 配用电机≤5.5kW | 个 | 2 | 1.工作电压AC380V±10%，频率50Hz， 2.需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3.与风柜机配套，配用电机≥7.5kW 4.功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用
CPY24 | 烹饪间燃气事故轴流风机 | 5# | 台 | 2 | 电压/功率：380V/1.5KW
CPY25 | 不锈钢燃气事故风管 | 1.0mm厚201不锈钢板制作 | 平方米 | 30 | 1.采用厚度≥1.0mm的201及以上不锈钢板制作； 2.板材经机械压轧成型，设置加强槽筋，提升结构强度； 3.采用角铁法兰连接，风管的卡条及法兰均采用不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封，再由人工在管道内部使用防腐胶进行二次密封处理
注：上述清单所列产品凡依据相关法规及行业标准须具备3C认证或节能产品认证的，不论表格备注栏是否标注相关要求，投标供应商均须在投标文件中自行填报并提交完整有效的认证材料。