江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市第二人民医院能源费用托管服务项目

采购项目编号：JSZC-320281-SSJT-G2026-0029

采购人：江阴市第二人民医院

## 采购代理机构: 苏世建设管理集团有限公司

二○二六年四月

总　目　录

第一章　　投标须知

第二章　　投标人须知

第三章　　项目要求和有关说明

第四章　　评标方法和评标标准

第五章　　合同书（格式）

第六章　　投标文件的组成和格式

- 投标须知

项目编号：JSZC-320281-SSJT-G2026-0029

项目概况：

江阴市第二人民医院能源费用托管服务项目JSZC-320281-SSJT-G2026-0029招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-5-26  09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市第二人民医院能源费用托管服务项目

2、项目编号：JSZC-320281-SSJT-G2026-0029

3、项目预算及最高限价：280万元/年

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：江阴市第二人民医院位于江苏省无锡市江阴市青阳镇青璜路211号，以“功能适配、动线高效、服务人性化”为核心设计理念，构建了与二级甲等综合医院定位相匹配的建筑体系，是集医疗、教学、保障于一体的综合性医疗空间载体。本项目旨在通过实施技术、专业化能源管理解决方案，采用能源费用托管型管理方式。采购人按照协议约定向供应商支付能源费用托管服务费。供应商负责实施能源系统改造及相关设备运维，同时缴纳本项目能源托管期内的相关费用（电费、水费）。项目由节能技改、运维及相关服务、能耗监控平台建设三大部分组成，包括与之相关的设计、采购、施工、能耗监控平台开发建设等。（详见采购文件）

6、合同履行期限：详见采购文件。

7、本项目接受联合体投标。如联合体投标的需在投标时提供联合体协议书，一个单位只能参与组成一个投标联合体，且不得再独立参加投标。联合体成员不得超过两家。

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购。投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见采购文件附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见采购文件附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（三）本项目的特定资格要求：投标人需具备行政主管部门核发有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，并同时具有有效的建筑施工安全生产许可证。

三、获取招标文件：

时间：2026年4月30日至2026年5月11日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2026-5-26   09:00（北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：江阴市第二人民医院

统一信用代码：123202814664042853

地　　址：江阴市青阳镇青璜路211号

项目联系人：赵先生

联系电话：15961607533

2、采购代理机构信息

名　　称：苏世建设管理集团有限公司

统一信用代码：9132019278381881XE

地　　址：江阴市长江路218号名都国际12B01室

项目联系人：张先生、史女士

联系电话：0510-68158168、18352585158

苏世建设管理集团有限公司

2026年4月30日

# 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至苏世建设管理集团有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、苏世建设管理集团有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

文件4：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件5：投标人需具备行政主管部门核发有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，并同时具有有效的建筑施工安全生产许可证。

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由苏世建设管理集团有限公司主持。

2、开标过程由苏世建设管理集团有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由苏世建设管理集团有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人或苏世建设管理集团有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市长江路218号名都国际12B01（招标代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市长江路218号名都国际12B01（招标代理部），收件电话：0510-68158168）的应当在快递寄出后联系苏世建设管理集团有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经苏世建设管理集团有限公司见证。

2、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳合同金额的/%（去尾取整数万元）履约保证金。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

3、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

/

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照（澄财购【2025】1号转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由中标人支付,投标人报价时需包含该项费用，招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1.3 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏世建设管理集团有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第三章　项目要求和有关说明

一、项目内容

1、项目概述：

江阴市第二人民医院位于江苏省无锡市江阴市青阳镇青璜路211号，以“功能适配、动线高效、服务人性化”为核心设计理念，构建了与二级甲等综合医院定位相匹配的建筑体系，是集医疗、教学、保障于一体的综合性医疗空间载体。本项目旨在通过实施技术、专业化能源管理解决方案，采用能源费用托管型管理方式。采购人按照协议约定向供应商支付能源费用托管服务费。供应商负责实施能源系统改造及相关设备运维，同时缴纳本项目能源托管期内的相关费用（电费、水费）。项目由节能技改、运维及相关服务、能耗监控平台建设三大部分组成，包括与之相关的设计、采购、施工、能耗监控平台开发建设等。

2、托管期：

本项目能源费用托管期10年，共120个自然月，每12个月为一个考核周期，起止时间以合同约定为准。

3、项目采购需求：

根据国家对能源管理的要求及GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》标准要求，介于医院当前现状，现拟委托专业能源托管服务供应商，采用“能源费用托管型”合同能源管理方式，由采购人委托供应商进行医院能源系统的运行、管理、维护和节能技术改造。

本项目采用“能源费用托管型合同能源管理+专业运维”模式，本项目的能源系统的节能改造和运维管理投资、风险由供应商自行承担。

二、项目概况及目标

## 2.1项目概况

项目名称：江阴市第二人民医院合同能源管理能源费用托管项目

托管金额及最高限价：280万元/年

托管年限：本项目能源费用托管期10年。

## 2.2项目目标

本项目旨在通过技术改造与精细化能效管理结合的方式，使江阴市第二人民医院实现节能目标。通过综合能源解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进医院能源系统改造，并建立能效管控平台，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，降低建筑的整体能耗。改造项目的投资规模由投标人自行控制，托管期内的经济效益风险由投标人自行承担。

## 2.3建筑情况

院区总占地面积达50亩，总建筑面积为23269.56平方米，整体采用 “集中式功能集群+分区独立配套” 的布局结构：医疗核心区占据院区中心区域，配套服务区沿核心区外围分布，既保障了医疗业务的集中高效开展，也为后勤、生活功能预留了独立空间。从建筑体量来看，其规模既适配了医院 “20个临床科室、8个医技科室、5个病区” 的业务布局，也能承载日均门诊、住院及教学培训等多重需求，是区域内医疗建筑的代表性项目之一。

门诊部、急诊部、住院部、发热门诊构成核心医疗区，各模块通过连廊衔接，实现就诊动线的“短距离、无交叉”，门诊区域分层设置专科诊室与候诊空间，配套自助服务设施；住院部按病区划分独立护理单元，每个单元配备治疗室、医护办公室及患者活动区；发热门诊采用独立出入口与通风系统，严格符合感染防控的建筑规范；医技科室集中部署于核心区底层，紧邻门诊与住院部，便于检查项目的高效流转，其空间高度、承重能力均适配双层螺旋 CT、电子胃镜等大型医疗设备的安装与使用。

宿舍位于院区北侧，为医院教学培训及职工住宿提供保障，建筑内部设置宿舍、教室及公共活动区；停车场沿院区西侧、北侧布局，既避免了对医疗区的干扰，也方便职工通勤与车辆停放。医院主要建筑物信息见下表。

| 序号 | 建筑物名称 | 结构类型 | 建筑层数 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部 | 钢筋混凝土 | 6层 | 10804.42 |
| 2 | 门诊大楼 | 钢筋混凝土 | 3层 | 9442.21 |
| 3 | 宿舍楼 | 钢筋混凝土 | 3层 | 2665.26 |
| 4 | 配电房 | 钢筋混凝土 | 1层 | 90.36 |
| 5 | 门卫 | 钢筋混凝土 | 1层 | 67.31 |

## 2.4用能设备

江阴市第二人民医院主要用能设备包括医疗检测设备、中央空调系统、照明、电梯和各种办公设备等。这些用能设备主要消耗的能源品种为电力，其中医疗检测设备以及空调系统消耗的电力最多，该单位共安装中央空调主机1 台，型号为WRB R700D，由电力作为制冷制热的能源。

各类用能设备及相关参数统计汇总如下：

| 序号 | 用能系统 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调通风系统 | 中央空调主机 | 1 | WRB R700D |  |
| 2 |  | 空调挂机 | 71 | 1.5匹 |  |
| 3 |  | 空调 | 11 | 3匹 |  |
| 4 |  | 空调 | 2 | 5匹 |  |
| 5 |  | 空调 | 93 | 多联机 |  |
| 6 | 手术室 | 腹腔镜 | 1 | WOLF | 专用设备 |
| 7 |  | C臂机 | 1 | 5C | 专用设备 |
| 8 |  | 吊塔版麻醉工作站 | 1 | / | 专用设备 |
| 9 |  | 超高清腔镜系统 | 1 | 奥林巴斯 OTV-S190 | 专用设备 |
| 10 |  | C臂型X光机 | 1 | / | 专用设备 |
| 11 |  | 脉动真空压力灭菌器 | 1 | HSA-360ME | 专用设备 |
| 12 |  | 脉动真空压力灭菌器 | 1 | HSA-360ME | 专用设备 |
| 13 |  | 麻醉系统 | 1 | Fabius PLus | 专用设备 |
| 14 | 放射科 | 三联观片灯（双层） | 1 | 上海跃进 | 专用设备 |
| 15 |  | 除湿机 | 1 | DH-36ZB | 专用设备 |
| 16 |  | CT增强注射器装置 | 1 |  | 专用设备 |
| 17 |  | DR | 1 | SWING+柯达 | 专用设备 |
| 18 |  | 除湿机 | 1 | DH-858C | 专用设备 |
| 19 |  | 飞利浦多层螺旋CT | 1 | BrillianceCT16 | 专用设备 |
| 20 |  | 空气消毒器 | 1 | Y-1200动静态 | 专用设备 |
| 21 |  | 数字化X线摄影系统 | 1 | KD-1800DR | 专用设备 |
| 22 |  | 显示器 | 1 | JUSHA-M33B | 专用设备 |
| 23 |  | 磁共振成像系统 | 1 | SIGNAL MR355 | 专用设备 |
| 24 |  | 无磁转运车 | 1 | XD-2064 | 专用设备 |
| 25 |  | 数字化X线成像系统 | 1 | Venu 1717X | 专用设备 |
| 26 |  | CT球管 | 1 | 飞利浦MRC600 | 专用设备 |
| 27 |  | 飞利浦 | 1 | lncisiveCTPowwer | 专用设备 |
| 28 | ICU | 中央监护系统 | 1 | Bene Vision | 专用设备 |
| 29 |  | 单臂吊塔 | 1 | SH-T-1A | 专用设备 |
| 30 |  | 血气分析仪 | 1 | i15 | 专用设备 |
| 31 |  | 电子支气管内窥镜系统 | 1 | aView | 专用设备 |
| 32 |  | 呼吸机 | 1 | SV300 | 专用设备 |
| 33 | 照明 | 照明灯具 | 1655 | / | / |

三、医院能耗数据

## 3.1医院近三年能耗数据

江阴市第二人民医院近三年（2023-2025年）用能数据如下：

| 能源 名称 | 计量单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 力 | kWh | 3290760 | 3496590 | 3976575 |
| 自来水 | t | 76865 | 62379 | 70150 |

## 3.2能耗基准

能源基准反映的是特定时间段内的能源利用状况，其目的是确保节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标、开展能源管理。作为用以比较基期、报告期能源绩效的定量参考依据，其选值大小将直接影响合同能源管理效果、节能量、节能率、节能效益等指标。本项目能源基准等参数以2025年1月至12月的近1年能源消耗量为基准：

能源绩效参数为：电力能耗基准为3976575千瓦时、水能耗基准为70150吨，合计折算标煤为1198.32tce。

（各能源种类折标系数为：电力取0.298千克标准煤/千瓦时；水取0.1896千克标准煤/吨）

## 3.3基准能耗费用

现依据2025年12月的月均能源单价作为基准费用单价：

| 能源托管费用基准值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额（万元） |
| 1 | 电力 | 3976575 | 千瓦时 | 0.5325 | 210.76 |
| 2 | 自来水 | 70150 | 吨 | 3.44 | 24.13 |
| 3 | 能源费用基准值（万元/年） |  |  |  | 234.89 |

能耗费用基准为234.89万元/年，其中：电力210.76万元，自来水24.13万元。（各能源种类基准单价为：电力0.5325元/千瓦时；水3.44元/吨）。

四、项目要求

## 4.1项目总体要求

1、改造原则：投标人须基于现场实际调查情况，遵循因地制宜原则，优先选用技术先进、经济合理的技术方案或产品；所选技术或产品须具备成熟性、稳定性及可靠性，且不得对原建筑结构安全造成任何影响。

2、施工原则：施工改造期间须严格保障采购方人员正常工作秩序，原则上不得影响其日常工作；如遇特殊情况确需停水停电的，须至少提前10天向采购人提交书面申请，经审批同意后方可实施。

3、施工工期：中标人须在合同签订后90个日历天内完成招标文件响应的全部改造内容（包括节能改造设备的采购、安装、调试等全流程工作），因采购人组织会审改造方案、图纸等所需时间不计入工期。

4、舒适度保障：节能改造项目完成后，须确保采购人的工作环境舒适度不低于改造前水平；使用先进、节能设备替换原有设备的，新设备须符合国家相关标准规范，且不得降低采购人的正常使用体验。

5、非改造设备兼容性：技术改造实施过程中，不得影响非改造设备的正常使用；须确保项目整体运行的安全性与可靠性。中标人须对改造范围内的自有改造设备全权负责，若因改造关联部分导致异常问题（如非改造设备受影响），由中标人负责解决并承担全部责任。

6、施工管理要求：中标人须严格服从采购人管理，遵守其各项规章制度；施工过程须做到文明施工、安全施工，因施工引发的所有安全责任事故（包括但不限于人员伤亡、财产损失等）均由中标人承担。如发生重大伤亡事故，中标人须按国家相关规定立即上报有关部门，并同步通知采购人代表。

7、费用承担范围：中标人须承担服务期内与本项目相关的全部费用，包括但不限于设备采购、辅助材料、劳务用工、运输、管理、指导安装、技术支持与培训、质量保证、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术使用费，以及政策性文件规定的其他费用和合同明示/隐含的所有风险、责任等。

## 4.2服务内容及要求

基于江阴市第二人民医院（江阴市青阳镇青璜路211号）现有软硬件设施基础条件，提供以下服务内容：

1、能源供应及费用托管

托管范围覆盖电力、自来水两类能源，具体包括：在托管期内，保障医院内空调制冷/制热、电力供应及自来水供应的正常运行；并按时代缴各类能源费用（含电费、自来水费），确保能源日常使用的连续性与稳定性。

2、能源网系统及设备节能改造

结合能源设备实际运行状况，系统分析节能潜力并实施针对性改造，降低整体能源消耗水平。节能改造设备的投入须事先获得采购人书面同意,若改造需向政府机构或其他第三方申请许可、批准或备案的，由中标人负责组织申报并确保相关许可在合同期内持续有效。

3、精细化能源管理服务

中标人须安排专业人员开展精细化能源管理，深度调研医院现有能源监控系统及各能源子系统的运行管理现状，针对软、硬件系统的安全可靠性、运行稳定性及能源分析功能提出优化建议，具体包括：核心指标分析、能源网子系统专项指标评估、整体运行情况综合分析（如指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并基于分析结果制定用能系统优化运行策略，经采购人确认后实施。

中标人须额外配备1名专职驻场电工，实行常驻现场服务，负责医院日常电力巡检、配电系统维护、用电故障排查、应急电力处置及电力安全保障等工作，确保医院电力系统 24 小时安全、稳定、连续运行。

4、统计报表编制

按季度编制并提交《用能系统能效分析报告》，报告内容须至少包含：当季医院整体用能情况分析（如各类能源消耗量、同比/环比变化等）、运维管理情况分析（如设备运行状态、故障处理记录等），为采购人提供数据支撑与决策参考。

五、节能技术改造要求

## 5.1节能改造项目（必须响应）

### 5.1.1能源资源计量

严格依据《公共机构能耗监控系统通用技术要求》（GB/T 36674），安装智能远传电表、水表计量装置（计量点位不少于30个）。其中，电能计量需实现对江阴市第二人民医院全域及重点设备用能情况的实时监测，覆盖配电回路、供水回路及重点设施设备，构建完整的计量系统。能源资源实时消耗数据通过能耗数据采集器接入能源监管平台，并统一存储至能耗数据库，为后续分析与管理提供基础支撑。

### 5.1.2能效管控平台

建设综合能源管理平台，对江阴市第二人民医院的中央空调系统、能源供给系统等核心设备实施集中化、智能化管控，具体要求如下：

（1）严格依据《公共机构能耗监控系统通用技术要求》（GB/T 36674），搭建能源监管平台，满足公共机构能耗监测的标准化规范。

（2）构建能源物联网系统，实现对医院电力、水管网计量装置的实时数据采集与传输，确保数据连续性与准确性。

（3）支持能耗总览功能,实时监测采集的能耗数据，自动识别数据中断异常（如采集信号丢失），并触发跟踪处理机制，直至问题闭环解决。

（4）实现能源消耗负荷分析,通过柱状图、曲线趋势图等形式，对用能设备、用能回路的能耗数据进行动态分析，直观展示能耗变化规律与负荷特征。

### 5.1.3中央空调系统

(1）冷水机组改造

根据建筑内冷热源机房空间，在保障建筑冷量不降低的前提下，利用高能效的电制冷冷水机组替代老式冷水机组，具体技术要求如下：

① 能效标准：机组能效限定值及能效等级须符合《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2015）规定；性能系数（COP）的测试值与标注值均不低于该标准中的指标要求。

② 技术资料：提供机组设计选型分析报告及配套方案说明，包括但不限于。

选型报告（明确机组适配性分析）；

① 机组25％～100％（700kW以上机组为15％～100％）负荷范围内的COP变化曲线表、部分负荷性能曲线图及对应数据表。

② 机组安装环境适配性分析。

③ 噪声控制：机组额定噪声值≤85dB(A)。

④ 控制与显示：每台机组须配备电脑控制系统及专用软件，配套大屏幕中文液晶显示屏，实时显示运行参数（包括冷冻水进/出水温度、冷却水进/出水温度、累计运行时间、故障诊断信息等），并具备故障信息存储功能。

⑤ 出厂检测：机组出厂前须按国家标准完成整机性能检测，确保质量合规。

⑥ 使用寿命与维护：机组整机设计寿命≥20年，整机维修周期≥30000小时；轴承采用进口优质品牌，轴承及轴封更换周期≥75000小时。

⑦ 控制模式：支持平台集中控制与就地手动控制双模式，其中就地控制具有优先权。平台管理系统通过冷水机组集控柜的RS-485接口实现空调水系统远程控制；就地控制由机组自带控制柜操作，供安装、调试及检修时现场使用。

(2）风冷热泵空调机组改造

根据建筑内冷热源机房空间，在保障建筑热量不降低的前提下，利用高能效的风冷热泵机组替代老式水源热泵机组，具体要求技术如下：

1）主机标准工况下的制热量≥145kW，且额定输入功率≤45kW；

2）空气源热泵类型：循环式；

3）标准工况下（室外环境干湿球温度为20℃，进水温度15℃，出水55℃）热泵机组COP值≥3；

4）低温工况下（室外环境干湿球温度为2℃，进水温度9℃，出水50℃）热泵机组COP值≥2.0；

5）保护功能：漏电保护，高、低压保护，压缩机过载保护，防冻保护等；

6）单台热泵噪音：≤70dB；

7）采用热泵专用涡旋式压缩机，控制技术先进、成熟；

8）机组外壳采用五重防锈处理；

9）工作环境：-15℃—46℃；

10）主机多台并联轮换技术开机顺序自动轮换，智能均衡系统内所有压缩机和各个模块机组的运行时间，避免疲劳运行，从而延长机组的使用寿命。

（3）空调循环水泵变频控制改造

结合建筑内冷热源空调系统循环水泵的实际使用习惯，在保障冷热量稳定供给的前提下，对空调系统循环水泵实施变频控制改造，并接入中央空调机房安全智能监管系统，实现运行参数的动态调节。

（4）中央空调机房安全智能监管系统

部署智能监管系统，实时采集并监控中央空调系统各子模块（主机、冷冻水泵、冷却水泵等）的运行参数；基于室内外温湿度、冷冻水温度变化、热负荷需求等条件，系统自动匹配最优运行策略（包括机组台数投切、设定温度调整、水泵变频调节等），实现中央空调设备的远程群控与协同优化，确保整体系统始终运行于最佳负荷状态。

### 5.1.4空调末端系统

对江阴市第二人民医院现有门诊、大厅等公共区域空调末端温控器进行智能化升级，对多联机空调及分体式空调加装控制器：通过加装监测与控制模块，更换传统温度控制器为液晶远程温度控制器，加装多联机控制网关及分体空调控制器，构建空调末端设备精细化管理控制系统。该系统需实现末端设备的全联网覆盖与远程集中控制功能，并与能源监管平台无缝对接，提升末端用能的精准化管理水平。

### 5.1.5照明系统

对江阴市第二人民医院的照明灯具实施节能改造：在满足正常照明需求的前提下，将亮度衰减及功率高的灯具更换为更节能、亮度更高、寿命更长的LED灯。

### 5.1.6光伏系统

根据江阴市第二人民医院建筑屋顶的结构特点,考虑建筑物整体的外观美学与绿色能源的结合等因素，增加一套光伏系统，将发电技术融入建筑屋顶及构筑物结构，将光能转换成电能。

特别提示：

采购单位在确定改造需求时，除5.1必须满足外，可根据项目实际情况选择其他相关节能技术，最终满足综合节能率的要求及其他要求；同时投标人需根据现场实际情况进行项目改造需求的响应，实现经济效益的可能性。

## 5.2主要设备技术要求

### 1.▲能源管理系统软件

（1）能源启用：系统支持多种能源类型管理，为避免用户查看混乱并提高能源管理效率，使用前需先进行能源种类的启用设置。

（2）监测点管理：平台采用能源设备定义方式，将能耗监测点位重新定义为"监测点"，分为实际监测点和虚拟监测点两类。实际监测点是直接进行数据采集的监测点，虚拟监测点不进行实际数据采集，但可根据实际监测点的数值通过自定义运算公式加工计算得出相关数据。

（3）数据采集与监测：数据采集工作在平台外部执行，平台通过固定的MQTT协议接收数据，并进行保存及展示。系统支持实时查看实际监测点的各项点位数值，可查询历史数据（当监测数据发生错乱时，支持人工对监测数据进行修正）。对于无法进行自动数据采集的能源类型，系统支持直接手工填报方式。

（4）●能源分析：提供多维度能源分析功能，可根据不同能源类型进行日/月/年数据分析。日数据分析针对某一能源类型的某一监测点每天不同时段的数据进行分析；月数据分析针对某一能源类型的某一监测点在某月每一天的数据进行分析；年数据分析针对某一能源类型的某一监测点某一年每个月的数据进行分析（主要分析能源用量及对应的耗用速度等关键指标）。

（5）能源统计：支持总体用能及不同能源类型的月度及年度统计功能。总体用能统计是对不同能源类型进行月度或年度统计；能源类型统计是对该能源类型下的所有监测点进行月度或年度统计。月度统计分析每日能耗情况，并与上月及计划数据进行对比；年度统计分析每月能耗情况，并与去年及计划数据进行对比。

（6）●能耗计划：支持企业灵活设置每月或每年的能耗计划，可根据不同能源类型或某一能源类型的某一监测点进行个性化设置，满足用户实际管理需求。

（7）能源报警：系统提供全面的能源报警功能，主要包括四个方面：掉线报警（针对进行数据采集的实际监测点无法获得实时数据时触发）、阈值报警（针对数采的瞬时值超过设定的上下限时触发）、数据报警（针对数采的累计值小于上一时段数值时触发）、计划报警（针对当月某一能源类型或某一监测点的能耗数据达到计划值一定比例时触发）。报警设置需配置通知对象，通知对象收到报警记录后需进行处理，未处理的报警将一直保留，部分未处理的报警通知将影响后续通知的发送。

### 2.远传智能计量仪表

远传智能电表：

| 项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 安装形式 | 导轨式 |
| 规格 | 三相三线、三相四线 |
| 参比电压 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
| 电压功耗 | <10VA(单相) |
| 电压阻抗 | >2MΩ |
| 电压精度等级 | 误差±0.2% |
| 输入电流 | 3×1(6)A，3×1(6)A(互感器外置)，3×10(80)A |
|  | 10(100)A(互感器外置) |
| 电流功耗 | <1VA(单路额定电流) |
| 电流精度等级 | 误差±0.2% |
| 功率 | 有功、无功、视在功率，误差±0.5℅ |
| 电网频率 | 45～65Hz，误差±0.2% |
| 工作温度 | 25℃～50℃ |
| 存储温度 | -40℃～70℃ |
| 计量-电能 | 有功电能（准确度等级 0.5S 级） |
|  | 无功电能（准确度等级 2 级） |
| 接口与通信规约 | RS485 口：Modbus RTU 规约、DL/T645 规约 |
| 通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 |
| 通信波特率 | 支持 1200bps~19200bps |

远传智能水表：

基表：垂直螺翼式，密封计数器，磁力传动并防磁，内置不锈钢滤网；

电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读

计量等级：B级，防护等级：IP68，机电转换误差±0.01m3

水表输出接口：M-BUS/RS485

信号传输波特率：2400

工作环境：水压：不超过1.0MPa(10bar);1.6MPa(16bar) 水温：0.1℃～55℃（冷水表）；湿度≤100%

示值误差限：从分界流量到过载流量为±2%；从最小流量到分界流量(不包括分界流量)为±5%.可选阀控功能

供电方式：外部直流供电

传输距离：≤1KM

行业标准：产品性能指标符合《GB/T778-1996冷水水表》、《CJ/T 224-2006电子远传水表》、《CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件》。

### 3.磁悬浮离心机组

| 序号 | 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组型号 | 投标人提供 |
| 2 | 机组品牌 | 格力、海尔、美的 |
| 3 | 机组数量（台） | 1 |
| 4 | 压缩机类型 | 磁悬浮离心 |
| 5 | 压缩机数量 | ≥1个 |
| 6 | 额定制冷量（KW） | ≥640 |
| 7 | 输入整机功率（kW） | ＜150 |
| 8 | COP(kW/kW) | ≥6.2 |
| 9 | IPLV(kW/kW) | ≥9.1 |
| 10 | 电源 | 三相四线380V-50HZ |
| 11 | 机组启动方式 | 变频启动 |
| 12 | 负荷调节范围 | 10~100% |
| 13 | 冷冻水供/回水温度（°C） | 7/12 |
| 14 | 冷却水供/回水温度（°C） | 30/35 |
| 15 | 制冷剂类型 | R134a |
| 16 | 设备尺寸mm | 投标人提供 |
| 17 | 运行重量kg | 投标人提供 |

为有助于投标人选择投标改造产品，招标人对机组提供了推荐品牌，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌，选用其他品牌时，应提供充分的材料依据用以论证该品牌品质不低于推荐品牌。投标人如有虚假，或后期未按承诺执行的，采购人有权终止合同，并由投标人承担由此产生的一切相关责任和后果。

★（1）拟投机组产品可提供加盖厂商公章的相关证明证书或资料关键页的扫描件。

★（2）拟投机组产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

★（3）拟投机组产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中可提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

### 4.风冷热泵空调机组

| 序号 | 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组型号 | 投标人提供 |
| 2 | 机组品牌 | 格力、海尔、美的 |
| 3 | 额定制冷量（KW） | ≥130 |
| 4 | 额定制热量（KW） | ≥140 |
| 5 | 制冷/热额定功率（KW） | ≤45 |
| 6 | 噪声dB(A) | ≤72 |
| 7 | 电源 | 三相380V-50HZ |
| 8 | 运行控制 | 微电脑全自动控制、运行状态显示、异常状态报警 |
| 9 | 安全保护 | 高低压保护，排气高温保护，防冻结保护，过流保护，逆相缺相保护，缺水断水保护，压缩机过热保护 |
| 10 | 压缩机类型 | 全封闭涡旋式柔性压缩机 |
| 11 | 压缩机数量 | ≥2 |
| 12 | 设备尺寸mm | 投标人提供 |
| 13 | 运行重量kg | 投标人提供 |

### 5.多联机空调网关

功能特点：

上行采用RS485接口，可通过物联网关连接至本地部署服务器或云平台。

可以支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力、天加、三星、志高、特灵、开利、麦克维尔等品牌的多联机空调系统

空调接口同时兼容支持RS485/CAN/HBS多种通讯方式，空调品牌自动识别，自动匹配协议。支持空调开关、模式、风速、温度设置，支持空调故障码获取，支持室内温度的获取，可以获取空调运行参数，判定空调运行状态；可根据客户要求，解析故障代码具体内容，提出问题排查方向。

| 项目名称 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 输入电源 | DC 12V |
| 消耗功率 | 2.0W 以下 |
| 工作温度 | -20-80℃，≤85%RH |
| 配置升级 | 蓝牙+微信小程序 |
| 安装方式 | 导轨或摆放 |
| 智能化设备接口 | RS485 |

### 6.分体空调控制器

（1）额定电压：AC220V±20%；

（2）待机功耗：≤3W；

（3）电能计量：电压、电流、功率、电量，计量精度：1.0级；

（4）电流感应：支持1路电流互感器，可监测空调开关机状态；

（5）温度监测：标配1路温度探头，可以监测室内温度；

（6）温度扩展：支持1路温度探头扩展，用于监测室外温度；

（7）温度误差/测温范围：±0.3℃、-25~80℃；

（8）红外发射：支持红外发射功能，工作频率38Khz,内置码库，可自适应空调；

（9）红外解析：支持解析空调红外码，支持解析现场遥控器下发的指令；

（10）通讯方式：cat.1（4G）；

（11）通信协议：电力IEC104规约协议通讯（支持数据主动上报）；

（12）支持服务器端远程修改设备参数（包含设备ip、端口号等参数）；

（13）支持断电报警功能。

### 7.风机盘管温控器

（1）功耗：≤2W；

（2）输入电压：AC220V±20%；

（3）控温精度：±0.5℃；

（4）工作温度及存储湿度：-25～60℃，储存湿度：≤85% RH；

（5）人体感应扩展：支持内置微波人体感应模块；

（6）通讯方式：cat.1（4G）；

（7）通信协议：电力IEC104规约协议通讯（支持数据主动上报）；

（8）通讯扩展：预留Lora、485等通讯接口；

（9）基本功能：具备室温采集、开关控制、温度控制、模式修改、定时设定、温度限制等功能；

（10）结构尺寸：面板式 设备尺寸长度≤86mm  宽度≤86mm  高度≤40mm；

（11）安装方式：嵌入式面板安装。

### 8.物联网关

支持4G无线联网方式或有线以太网联网方式；

采用心跳机制，自动重连，用不掉线；

本地缓存≥256M，支持重传和断点续传，保障数据完整；

支持域名访问；

支持2路以上RS485或RS232通信接口；

上行协议支持HTTP/MQTT协议；

下行协议采用标准Modbus-RTU、DLT645-2007等通讯协议。

### 9.其他材料

投标人根据招标内容要求，自行勘察现场制定节能改造技术和实施方案，方案中所涉及到的软硬件数量由投标人根据各自方案自行配制，方案中所涉及到的软硬件指标应不低于上述要求；

投标人未列出的可能在项目实时中需要用到的材料需满足相应国家和行业标准。

六、项目管理要求

## 6.1人员组织要求

（1）中标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维、电房管理等相关经验。中标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标人不得随意更换人员。采购人或中标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提前两周向对方申明原因，中标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

（2）中标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

（3）中标人应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

（4）中标人中标后安排专业人员,对业主提出的问题、需求实时响应，同时需深入研究楼宇现有能源监控系统、各能源子系统运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并提出优化运行策略，在采购人同意后进行用能系统的优化运行，满足现场应急需要。

（5）中标人须额外配备1名专职驻场电工，实行常驻现场服务，负责医院日常电力巡检、配电系统维护、用电故障排查、应急电力处置及电力安全保障等工作，确保医院电力系统 24 小时安全、稳定、连续运行。

## 6.2进度管理要求

（1）中标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，中标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

（2）中标方施工前编制工程施工方案，经建设方审核后按方案、规范和建设方要求施工。

（3）中标方须充分考虑本大楼用电的特殊性，节能改造施工中停电、停水、停蒸汽须提前报建设方审批后施工。

（4）要求中标人在合同签订后90日历天内完成招投标文件所响应的改造内容，包含节能改造设备采购、安装、调试等全部工作。托管期自本项目合同签订日起的下一个自然月计算。（因为供冷季、供暖季不可施工原因，相应工期可适当延长）。

## 6.3风险管控要求

（1）实际运行过程中，风险随时可能出现，中标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应急预案。

（2）中标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

（3）中标方维护人员应严格按照标准规范和安全规程开展维护工作，由于自身操作失误产生的事故责任由维护单位自行负责。

## 6.4改造质量要求

中标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

## 6.5文明施工

（1）投标人维修人员应衣着干净、整洁、穿工作服，佩戴工作牌、讲话文明礼貌；

（2）与采购人管理部门联系沟通后，征得采购人同意才进场施工；

（3）每一次维修完毕必须复原及清洁施工现场；

（4）做好设备运行维修记录和工作签单手续；

（5）如因投标人员责任造成的损失由投标人负责赔偿，投标人负责安全施工，发生安全事故由投标人自行承担。

## 6.6配合管理要求

（1）建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。

（2）配合采购人相关其他部门的常规检测和问询。

（3）提供合理可行的应急响应及服务承诺。

（4）提供合理可行的维护保养方案。

## 6.7设备改造及维护要求

（1）对原有设备进行升级改造的，需要保证原有设备的正常运行；

（2）现场施工不得影响或干扰用能单位的正常办公；

（3）因能源改造而新安装的所有设备设施的维护由投标人负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率100%，保障设备完好率100%；

（4）保障各设施设备的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准。

## 6.8项目技术要求

（1）节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）规定。

（2）节能量测量和验证方案作为合同的必要内容应充分参照已有的标准规范成果，并遵循以下原则：

a)准确性。应准确反映用能单位实际能耗状况和预期的及达到的节能目标。

b)完整性。应充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析。

c)透明性。应对双方公开相关技术细节，避免合同实施过程中可能的争议。

（3）项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。

## 6.9知识产权要求

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。中标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

## 6.10保修或售后服务要求

（1）项目中加装或更换的设备的维修和保养在能源托管期内均由中标方负责，费用自理。

（2）具备专业的团队，保证有维保人员能随时提供服务，对能源管理项目进行巡视，完善档案记录，保证设备安全、正常运行。

（3）24小时接受紧急故障处理和技术性的服务，接到通知后及时赶到现场，进行处理和服务。若因故障不能及时修复而影响系统运作的，应将故障及时通知招标方，同时做好相应的补救措施，大修时及时上报招标方并提供解决方案。

（4）工作人员在现场作业时，应遵守招标方的相关管理及安全制度，对于不遵守操作规程及安全管理制度等所造成的一切后果及损失均由中标方负责。

（5）中标方应每月月初书面向采购人提交上个月的综合能源运行报告。

（6）由于中标人维修保养不到位导致发生事故，其事故责任和损失由中标人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

（7）对于本项目内包含的配件实行免费送货上门。

（8）节日与大型活动保障服务要求。

在遇到大型活动或大型会议保障时，提前3天对相应设备进行巡检，保障日当天安排有经验的维护工程师到现场，并在活动或会议过程中作专业技术保障，提供现场技术支持、快速维修等服务保障大型活动设备的正常使用。

在重要活动和重大节庆日前，提前安排维护人员值班，对用户的前端要做特别清洁和保障工作，以及用户提出的保障要求。

（9）人员培训。

人员培训的目的是为了使采购方工作人员了解、掌握本项目所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。定期组织开展对采购方一般工作人员及系统维护人员、通信人员的培训，培训方式可以采取集中、远程、个人培训等多种方式。

## 6.11文档要求

（1）中标方应按月、季度、年度向采购方提交综合能源运行报告；

（2）中标方应按月、季度、年度向采购方提交月度、季度、年度质量运维报告或工作总结，应包括：设备巡检、故障处理、使用性能、改进方案、工作思路及建议等；

（3）在故障、险情处置完毕后，中标方应及时提交故障处理报告给采购方，故障处理报告应包括：受理时间、维护人员、故障现象、原因分析、处理方法等；

（4）以上文档均应以纸质版并加盖公章提交，且在维护期满后按要求做好分类整理，并装订成册。

（5）中标方应按每年对中标人投资改造的资产进行全面排查和梳理，清晰掌握维护对象的存活状态，输出报告。

## 6.12保密措施要求

（1）中标方必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

（2）中标方应对以下信息进行保密，具体包括：项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

（3）中标方组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

## 6.13建筑安全要求

节能改造过程应满足以下安全要求：

（1）保持既有建筑的初始功能和基本结构，满足改造后的建筑功能需求，不降低其建筑安全性和耐久性；

（2）在改造施工中，有效控制粉尘、废气、废料、噪音、震感等污染和危害。针对建筑特点和改造方向，做好施工组织设计等相关文档资料。做好施工现场的安全监护，建立健全的改造项目档案。

（3）确定选择符合标准的改造材料，增加既有建筑改造后的各项性能值；

（4）不得改变原有的建筑防火分区、疏散系统、疏散构件和防火分隔等设施，必须确保消防设施完好有效。

## 6.14项目服务要求

（一）托管期内投标人应承诺保障供暖（冷）质量（依据国家相关标准和政策要求）。具体如下：

| 供冷时间 | 6 月 1 日～ 9 月 30 日或根据气候条件按照采购人合理需求 |
| --- | --- |
| 供冷条件 | 室外最高气温连续5天>28℃或2天>30℃或当天>32℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<25℃或2天<24℃或当天<22℃停止供冷 |
| 供热时间 | 11 月15日～次年 3 月15日或根据气候条件按照采购人合理需求 |
| 供热条件 | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<13℃或当天<10℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷 26 ± 2 ℃ 供热 18 ± 2 ℃ |

服务指标：项目服务满意率90%以上；能源消耗量、能源费用等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

（二）由于能源托管项目医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及医院智慧运营管理平台的主动管控权由采购人合理管控，供应商须在采购人认可的情况下对用能设备进行合理提醒并协助管控。同时协助采购人建立健全的医院智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助采购人执行。

（三）在托管合同期内由供应商承担所投设备的日常运行，主要内容如下：

（1）每年的运维业务培训；

（2）所投设备的管理维护；

（3）用能在线监测系统建设及维护；

（4）托管合同期间全面负责医院供冷、供热系统的运行技术支持服务管理，应满足医院空调的正常使用需求。

（四）托管期内运维要求

（1）变电所代运维、冷热源空调机房维保、电梯维保、水管网漏水检测由供应商负责；除上述系统外，采购人既有设备设施（以合同清单为准）的维修保养工作由采购人自行负责。

（2）供应商新增设备（以合同清单为准）的维修保养由供应商承担（包括日常维护、故障维修、配件材料更换、无法修复设备的更换等相关费用）。

（3）采购人既有工作人员归属采购人管理，现有岗位职责不变，同时协助供应商的工作开展。

（4）供应商人员到现场提供服务时，应服从采购人统一管理，遵守采购人相关管理制度。

采购人与供应商安排的运维人员之间不具有《中华人民共和国民法典》规定的劳动关系。供应商要按国家、省、市用工规范为运维人员办理意外伤害险及其他各项社会保险，费用均由供应商承担。如因供应商未按《中华人民共和国民法典》及按时发放用工符合国家规定的工资等，而引起的一切法律责任与经济责任，均由供应商承担，与采购人无关。

七、商务要求

## 7.1托管年限

本项目能源费用托管内期10年。

## 7.2能源托管费用

以中标金额为依据，预算金额及最高限价：人民币2800万元整（10年）（单年最高限价280万元）。

## 7.3能源费用托管期内能耗确定

能源费用托管期（以年为计算周期）内可采用的原始数据主要包括能源计量器具读数记录、能耗在线监测系统数据记录、能源统计报表、能源费用账单等。

采购人及中标人可充分利用上述原始数据采用共同确认或以第三方能源审核机构测量和验证等方式确定项目在能源费用托管期内的实际消耗量。

## 7.4节能量

江阴第二人民医院以2025年1月至12月能耗消耗量为基准,即能源能耗基准参数为：电力能耗基准为3976575千瓦时，水能耗基准为70150吨；折算为标煤则：能源消耗量1198.32tce，其中：电力1185.02tce，水13.3tce；（各能源种类折标系数为：电力取0.298千克标准煤/千瓦时；水取0.1896千克标准煤/吨）；

设定进入能源费用托管期后，某年度托管周期内第1个月至第12个月江阴市第二人民医院耗电量为A1千瓦时、耗水量为A2吨，则：

能源费用托管期（以年为计算周期）电能节能量ES1=3976575千瓦时-A1千瓦时；

能源费用托管期（以年为计算周期）水节能量ES2=70150吨-A2吨；

## 7.5年综合节能率要求

因电、水等能源单位不一，现按照各能源种类折标煤系数（电力取0.298千克标准煤/千瓦时；水取0.1896千克标准煤/吨），统一折算为标准煤以统计及计算江阴市第二人民医院综合节能率，因能源基准中能源消耗量绩效参数为1198.32tce，故江阴市第二人民医院年综合节能率CESR为：

年综合节能率CESR=（年电能节能量ES1×0.298千克标准煤/千瓦时/1000+年用水节能量ES2×0.1896千克标准煤/吨/1000）/能源消耗量绩效参数1198.32tce

在现有能耗的基础上，通过各种节能技术手段和节能产品的运用，最终满足：年综合节能率不低于10%。

## 7.6付款方式

（1）进入托管期后，甲方以乙方在合同中列明的年度能源托管金额为标准，按月度向乙方支付能源托管费用，甲方于当月收到乙方当期服务发票（税率为6%）后支付次月托管费用（年度能源托管费用/12个月）给乙方，甲方应在5个工作日内向乙方指定账户支付合同款，甲方每年度对乙方节能率、服务品质等合同履约情况及能耗或能源单价变动因素考核后，若根据相应考核内容经双方确认无异议后，甲方支付托管年度的最后一个月度能源托管费用。

（2）中标方迟延开具增值税专用发票、无法开具增值税专用发票、开票不符合要求或开具的增值税专用发票金额低于约定金额的，采购人有权相应地迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的增值税专用发票金额来付款，并对此不承担任何责任。

（3）因托管年限时间较长，若托管期限内能源价格出现波动，即可导致托管费用的发生变化，现约定如下：托管期间遇供能部门调整电力、自来水等各类能源（资源）单价发生变化，增减托管费用调整方式如下：

能源单价波动率计算公式：能源单价波动率=（调整后能源单价-能源基准单价）/能源基准单价，正值为增长率，负值为下降率，调整的时间为价格调整后的同步时间。

1、增长率＞5%时，托管费用进行能源基准单价波动差额调整，即：调整托管费用金额=托管能源基准量*（调整后能源单价-（能源基准单价*1.05），不足5%增长率不做调整，正值为增补金额；

2、下降率＞0%时，托管费用进行能源基准单价波动差额调整，即：调整托管费用金额=托管能源基准量*（调整后能源单价-（能源基准单价*1），负值为扣减金额；

当热源类型、热值变化时，能源托管费用由双方另外商定。本项目约定能源种类基准单价：电力0.5325元/千瓦时；水3.44元/立方米。

## 7.7服务监督

（1）合同期内随时对中标方工作质量及服务态度进行监督检查。

（2）中标方项目人员未遵守本医院规章制度或服务态度不好的，采购人有权提出批评或要求更换人员。

（3）中标方项目人员进入本医院大楼工作，须遵守采购人相关规章制度，否则采购人有权拒绝中标方项目人员进入，给采购人造成的所有损失由中标方负责。

## 7.8投标报价

（1）投标人所报的能源托管服务费为包干制，包括投标人在托管期内应缴纳的能源使用费用（电费、水费）、节能改造工程费用、能源管理服务费用及其他完成本项目服务要求所需的一切费用等。

（2）节能改造工程费用：投标人的工程投资额为完成采购文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、管理、维护、安装、调试、税金、包干预备费、政策性文件规定及采购文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用。

（3）能源审计费：采购人依据 GB/T 17166《能源审计技术通则》和《公共机构能源审计管理暂行办法》等委托第三方能源审核机构完成能源审计。该费用由中标单位承担并支付给第三方能源审核机构。投标人必须考虑该部分费用，审慎报价。

## 7.9考核标准

中标人按照服务标准、中标人义务的要求，由采购人每年按照《合同能源管理项目考核表》负责考核。考核低于90分的，中标人须进行整改且采购人有权在当年结算费用中扣除5万元作为处罚；若发生重大安全责任事故或连续两个考核周期服务考核分数低于75分，采购人有权要求中标人进行整改并暂停支付能源托管服务费用，中标人必须按照采购人要求立即整改，直至中标人对能源托管服务质量整改完成后决定是否继续合作。

合同能源管理项目考核表

| 序号 | 编号 | 考核内容 | 考核分值 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全考核（考核前提项） | 1 | 全年不能发生重大安全责任事故，发生则评分为0 分，后续考核不具有意义。 |  | 0 |
|  | 2 | 全年发生一次一般安全责任事故，考核办法总分扣减 3 分。 |  |  |
| 二、能源服务管理制度建设（23分） | 1 | 建立健全能源管控服务必要的规章制度和操作规程。 |  | 5 |
|  | 2 | 制定精细化节能管控标准及服务流程。 |  | 5 |
|  | 3 | 建立设备设施用能核查机制，制定设备增减、运行、用能资料表。 |  | 5 |
|  | 4 | 建立备品备件库，满足备品备件日常维护需求。 |  | 4 |
|  | 5 | 建立健全能源管控服务档案管理，规范日常管理和维修养护。 |  | 4 |
| 三、项目目标（13分） | 6 | 基于托管期自然年年度能源分析报告，综合节能率不低于10%，未完成节能率目标，本项得分为 0。 |  | 13 |
| 四、人员组织标准及工作内容（12分） | 7 | 组建专业运营技术服务团队，为本项目提供精细化节能管理运营服务，人员包括能源管理经理、数据分析师、节能工程师等专业化人员。 |  | 5 |  |
|  | 8 | 指派 1 名远程能源服务工作人员，按国家法定工作日工作，非工作时段随时待命响应：保障工程范围内设备设施（详见合同内的设备清单）的安全运行；实时响应业主提出的问题、需求，分析建筑内能源消耗情况，以报告形式汇报业主；在满足用户用能需求情况下对能源消耗进行优化和调整。 同时增加 1 名专职驻场电工，实行驻场服务，负责医院日常电力巡检、故障排查、应急处置、配电系统维护等工作，保障医院电力系统安全稳定运行，满足 24 小时电力保障需求。 |  | 5 |  |
|  | 9 | 确保工作人员或者聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守业主方的相关规章制度。 |  | 2 |  |
| 五、设备设施运行维护（16分） | 10 | 对建筑能源（电、水）消耗情况及中央空调机房设备的能耗进行24小时智能化实时监测并统计。 |  | 2 |  |
|  | 11 | 每季度对工程范围内的现场设备巡检并形成巡检记录表。若发现问题立刻反映相关部门。 |  | 2 |  |
|  | 12 | 每年夏、冬季开机前进行制冷机组的试运行，对机组进行的供电电柜、控制系统、压缩机的运转电流等常规电气（包括：电流、电压、风量、温度）检查保养。 |  | 2 |  |
|  | 13 | 为保障办公人员的体验，供冷供热季每周进行随机空调末端出风温度巡检，检查出风情况，督促相关工作人员对末端进行维护保养工作。 |  | 2 |  |
|  | 14 | 有义务对业主方指派的操作人员进行业务培训，包含①系统操作，②能源分析，③设备操作。 |  | 2 |  |
|  | 15 | 能源管理平台系统提供365天*24小时的不间断远程运维服务，工作时间在接到通知后在1小时内响应，非工作时间4小时内响应。若远程不能解决或对特殊要求的不定期维护，将及时响应并安排人到现场维护，根据实际故障作出处理。 |  | 2 |  |
|  | 16 | 设备发生故障在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。 |  | 2 |  |
|  | 17 | 业主单位提出合理性意见反馈即时响应，需现场处理即时到场处理相应问题。 |  | 2 |  |
| 六、能源精细化管控及分析服务（21分） | 18 | 中央空调系统温度管控符合业主相应管控标准，夏季室内温度不得高于26℃，冬季室内温度不得低于20℃。 |  | 2 |  |
|  | 19 | 中央空调系统开关机控制符合业主管理需求，特殊区域管控须经业主审核。 |  | 2 |  |
|  | 20 | 在满足业主正常业务需求的前提下，对其他可减少运行时间、强度等设备(公区灯具、餐厅、会议室等)有义务提出减时间、减强度、减空间节能解决方案，对无需启动的设备提出启停建议，征得业主的同意后进行实施。 |  | 1 |  |
|  | 21 | 根据给水管理系统实时监测用水情况：①若发现用水异常情况，有义务通知管理部门进行漏水检修；②若发现卫生洁具设备漏水情况，有义务通知管理部门修复漏水设备；③若发现有灌溉、施工等用水无端浪费情况，有义务及时制止并通报管理部门。 |  | 1 |  |
|  | 22 | 根据电能计量管理系统监测，发现用电激增的设备或用能区域必须进行重点巡检，出具巡检记录表。 |  | 1 |  |
|  | 23 | 按时提供月度能源用量分析报告，统计并分析当月各类能源消耗情况与业主入住率变化引发的能耗涨跌原因、能耗增减量核算依据及结算方式。 |  | 2 |  |
|  | 24 | 按时提供季度、年度能源分析报告，分析各用能设备增减情况、能源管理系统及其设备运行情况、能源使用情况，并向业主方做书面汇报。 |  | 5 |  |
|  | 25 | 每个托管自然年第一个月份进行能源分析报告并提交业主方做能源基准变化修正，能源分析报告包括①设备设施清单，②设备运行现状，③能源使用情况，④托管前后用能边界变化情况，⑤能源使用优化建议或方案 |  | 5 |  |
|  | 26 | 积极主动配合业主方在能源管理与节能宣传方面的相关工作 |  | 2 |  |
| 七、业主单位满意度测评情况（15分） | 27 | 每个结算周期，业主单位对能源的使用体验及综合能源服务进行满意度调查，根据实际满意度分数与满意度总分数的比值，和本项分数相乘，计算本项得分 |  | 15 |  |
| 合计得分 |  |  |  | 100 |  |

服务指标：年度项目服务考核评分不得低于90分。考核结果将作为评价节能服务公司托管服务质量的重要依据。

若连续两个考核周期服务考核分数低于75分或发生重大安全责任事故的，甲方有权要求乙方进行整改并停止支付能源托管服务费用，直至乙方对能源托管服务质量整改完成后决定是否继续合作。

注：最终考核表以合同签订时双方约定的为准

## 7.10注意事项

（1）中标人不得将项目整体转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

（2）投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准。

（3）投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应当列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

（4）当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

（5）中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权均归采购人所有。

（6）在合同期限内，由采购人投资的用能系统及设备的日常运营管理、维护保养及产生的费用是由采购人承担，由中标人投资改造的设备的日常操作、维护、保养工作及故障维修费用由中标人承担。

（7）合同期满后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和／或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

八、违约责任及风险条款

## 8.1节能率违约责任

托管期内，经对项目节能量、节能率进行测量和验证，若节能率达不到中标人承诺节能率，按照以下条款执行：

（1）项目托管期内，实际节能率相对于中标人承诺节能率每下降1个百分点（不足1%按1%计算），则按年应支付中标人托管费用的1%扣减；

（2）项目托管期内，若实际节能率＜中标人承诺节能率，则暂停向中标人支付托管费用，且中标人立即进行项目整改。若项目整改后实际节能率仍达不到≥中标人承诺节能率的基本要求，则视为中标人违约，采购人有权书面通知中标人后解除能源管理合同，且无需向中标人支付合同解除后的能源托管费用；合同解除后，中标人在现场安装的设施设备及系统归属权归采购人所有。

## 8.2风险条款

若中标人未按照规定的时间和要求完成项目的建设，采购人有权要求更换项目负责人，由此带来的损失，由中标人承担；项目建设每延期一日应当向采购人支付违约金2000元。但此等延误是由于不可抗力或者是采购人的过错造成的除外。

九、有关说明

# 1、中标人不得对该项目进行转包或分包，若出现此类情况，采购人有权终止合同，且由此所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标人全部承担。

2、采购人向投标人提供的有关本项目的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任、风险以及所有的费用。

3、采购人及采购代理机构对本次招标结果不做任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

# 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 |  | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （10分） | 1.1 |  | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 | 10 |
| 二、技术部分-项目服务方案（50分） | 2.1 | 主要技术设备响应要求 |  | 1、对投标人所投的主要硬件设备加“★”的能够提供相应证书或资料关键页扫描件。每提供1项得2分，本小项最高得6分。 | 10 |
|  |  |  |  | 2、对投标人所投的主要软件产品的加“▲”的能够提供与本项目需求服务内容相关的软件著作权证书得2分。 |  |
|  |  |  |  | 3、对投标人所投的主要软件的功能部分加“●”的能够提供相应的软件截图，每个1分，最多得2分。 |  |
|  |  |  |  | 注：提供相应证书或资料关键页扫描件加盖电子签章制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 |  |
|  | 2.2 | 现场调研及能耗诊断方案 |  | 投标人应结合本项目采购需求编制现场调研及能耗诊断方案，包括（1）投标人对建筑的现状调研报告（2）对建筑能耗、机电设备等基准指标性能的评价分析（3）对建筑现存问题分析。方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷或不满足（详见备注2，下同）的扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.3 | 节能改造技术方案 |  | 投标人应结合本项目采购需求编制节能改造技术方案，包括（1）节能改造技术方案（2）节约能源理论值测算方式（3）节能改造投入的经济效益分析与评价（4）投入节能产品或设备的性能、质量、可靠性（5）设备清单，以及主要设施设备清单（规格、型号、数量、品牌等）。方案描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷或不满足的扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 2.4 | 施工组织方案 |  | 投标人应结合本项目采购需求编制施工组织方案，包括（1）施工方案（2）进度管理措施（3）施工质量管理措施（4）安全文明施工措施。方案描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷或不满足的扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 2.5 | 运营管理及应急保障方案 |  | 投标人应结合本项目采购需求编制运营管理及应急保障方案，包括（1）节能管理及行为（2）安全性管理及保密措施（3）节能宣传、节能培训、技能培训（4）供暖、供冷质量保障措施（5）按季度出具“用能系统能效分析报告”模板。方案描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷或不满足的扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 2.6 | 保密方案 |  | 投标人应结合本项目采购需求针对数据保密编写保密方案，确保本项目建筑能源数据及相关涉密信息安全，包括（1）数据分类与分级保护（2）技术防护体系（3）人员管理与流程（4）应急响应机制。方案描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣0.5分，每有一项内容存在缺陷或不满足的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
|  | 2.7 | 能源分项计量及能效管控平台建设视频展示 |  | 视频展示（1）具有综合能源监测、统计分析、能耗报表等一体化功能（2）画面清晰一目了然（3）讲解详尽通俗易懂（4）内容详尽但控制在5分钟（包括）以内。视频展示全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
| 三、商务部分（40分） | 3.1 | 拟派人员配备 |  | 1、拟派项目负责人具有机电工程专业一级注册建造师且具有相应的安全管理类证书得3分；具有机电工程专业二级注册建造师且具有相应的安全管理类证书得1分。提供注册证书和安全管理类证书扫描件。 | 12 |
|  |  |  |  | 2、拟派项目负责人具有建设工程机电类或安装类专业中级及以上技术职称证书的得3分；具有建设工程机电类或安装类专业中级以下技术职称证书的得1分提供职称证扫描件。 |  |
|  |  |  |  | 3、拟派项目技术负责人具有中级及以上技术职称证书且具有安全管理类证书的得2分；具有中级以下技术职称证书且具有安全管理类证书的得1分。提供职称证书和安全管理类证书扫描件。 |  |
|  |  |  |  | 4、拟派其他人员（不含项目负责人和技术负责人）具有中级及以上技术职称的得1分/人，最多得4分。本项一人多证不重复计分。提供职称证扫描件。 |  |
|  |  |  |  | 备注：拟派所有人员均为投标人在职员工，提供投标人连续近3个月（至少包含近三个月中任意一个月份<可不含投标当月）为其缴纳社保的证明复印件，以及相应材料扫描件制作进入投标文件，未提供或未按要求提供证明材料的均不得分。 |  |
|  | 3.2 | 业绩 |  | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有合同能源管理类项目业绩的，得2分/个，最多得12分。提供委托合同原件扫描件制作进入投标文件，未提供或未按要求提供证明材料的均不得分。 | 12 |
|  | 3.3 | 体系认证 |  | 1、投标人具有有效期内的①质量管理体系认证证书②环境管理体系认证证书③职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。提供证书原件扫描件进入投标文件，未按要求提供、不在有效期或未提供证明材料的均不得分。 | 5 |
|  |  |  |  | 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书（认证内容为合同能源管理服务、设备设施管理平台的开发及应用、机电设备施工及安装等所涉及的信息安全管理等任意一种），且证书在有效期内，得2分。提供证书原件扫描件进入投标文件，未按要求提供、不在有效期或未提供证明材料的均不得分。 |  |
|  | 3.4 | 应急服务能力 |  | 为确保服务及时性及项目实施过程应急事件响应的及时性，对投标方的服务响应承诺进行评分：承诺应急响应时间为0.5个小时内到达现场进行服务的得5分；承诺应急响应时间为1小时内到达现场进行服务的得3分；承诺应急响应时间为1.5个小时内到达现场进行服务的得1分；其他不得分。提供承诺书（格式自拟，加盖投标人公章）及合理有效的证明材料电子件进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 5 |
|  | 3.5 | 企业实力证书 |  | 1.投标人提供有效期内信息技术服务标准（业务领域：运行维护）符合性三级及以上证书的得3分。提供相应证书原件扫描件制作进入投标文件，未按要求提供、不在有效期或未提供证明材料的均不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 2.投标人具有有效期内的符合RB/T 302-2016合同能源管理服务认证要求标准的《合同能源管理服务认证证书》，5A得3分，4A得2分，3A得1分，没有不得分。提供相应证书或资料关键页扫描件制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 |  |

备注：1、所有提供的材料应清晰。若证明材料因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标人自行承担。2、技术部分-项目服务方案中缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。

# 第五章　合同条款（格式）

项目名称：

项目编号：

| 甲方 （用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方 （节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

用能单位（以下简称甲方）与节能服务公司（以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

## 第一条 名词解释

1.1	合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2	能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.3	能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

（注：能源绩效参数可由简单的量值、比率或更为复杂的模型表示）

1.4	能耗基准

用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一段时间内的能源消耗状况。

1.5	节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节能源消耗相对于能耗基准的减少的数量。

1.6	节能率

节能量与能耗基准之比。

1.7	基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.8	基准能耗费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.9	能源费用托管

合同能源管理的一种形式。由用能单位委托节能服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给节能服务公司作为能源托管费用。节能服务公司通过科学地管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出，获取合理的利润。托管范围包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、基础性辅材、工具）。

## 第二条 托管项目基本概况

2.1	托管项目的房屋建筑设施即系甲方委托的经营办公场所，位于。

2.2	托管项目的能源系统设备设施；

2.2.1	供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备、供水设备；

2.2.2	用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.3	托管项目的用能建筑面积和设备情况；

2.3.1	建筑面积为平方米。

2.3.2	用能设备详见附件1，以招标文件、能源审计报告及现场实际为准。

## 第三条 能源基准和能源审计

3.1	能源审计已由甲方依据 GB/T 17166《能源审计技术通则》和《公共机构能源审计管理暂行办法》等委托第三方能源审核机构完成，审计报告详见附件 2。

3.2	项目的能源基准：；

3.2.1	本项目能耗基准等参数为;

3.2.2	本项目基准能耗费用为。

3.3	能耗基准及基准能耗费用的调整：双方可以根据用能设备的增减、用能区域的变更或其他重大变化对能源消耗基准值作出调整，重新确定能源消耗基准值和基准能耗费用。基准能耗费用的调整双方应以补充协议确定。如果托管项目客观上没有变化，或者双方同意不作调整，可以继续沿用已经确定的基准能耗费用。

3.4	基于甲方提供的数据错误导致能耗基准值或基准能耗费用错误，可以据实修正能耗基准值、基准能耗费用。

## 第四条 综合节能率

4.1	综合节能率

统一折算为标准煤以统计及计算江阴市第二人民医院综合节能率。

4.2	综合节能率目标

在满足甲方正常用能需求且用能边界未发生变化的前提下托管期间的（电、汽、水）年节能量与能耗基准之比应不低于 %（综合节能率）。

4.3	节能效果评估（节能率测量）

甲乙双方可以根据实际需求，协商采用方式一或方式二进行节能率测量：

方式一：充分利用经过国家法定计量检定机构校准的计量器具（关口表）计量得到的能源消费账单等数据进行计算。

方式二：按照国家及无锡市标准有关节能量核定办法规定的程序和方式共同或委托第三方节能量审核机构进行节能量测量和验证，其结果经双方确认后共同签发节能量确认单。第三方评测机构可以由甲乙双方共同确认或经双方同意由甲方确认，节能效果评估费用原则上由甲乙双方各支付一半，共同承担。

注：对于利用乙方安装的计量仪表获取的数据，则计量仪表应经过国家法定计量检定机构检定或校准。

## 第五条 托管期限

5.1	托管期限为 10 年，自本项目合同签订后下一个自然月起至托管期限届满。（即		年		月		日开始，至		年		月		日为止）

5.2	托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。乙方需将所投项目设备资产（软硬件）的所有权以元售卖给甲方，乙方应保证项目设备资产正常运行，项目设备资产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目设备资产（软硬件）的继续使用需要乙方的相关技术／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供仅适用于本项目的相关授权，涉及相关服务和授权费用均由乙方承担。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由甲方承担。

5.3	本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

## 第六条 托管费用的标准及支付

6.1	托管费用包括但不限于托管期内江阴市第二人民医院大院应缴的电费、水费、工程投资、托管期内用能设备改造及运维投入费用，以及完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金和乙方认为需要的费用，为完成本项目所发生的一切费用。

6.2	年度托管费金额：每年元，托管期内合计元。

6.3	托管期：托管期自本项目合同签订日起的下一个自然月开始计算。

6.4	付款方式

6.4.1						。

6.4.2						。

6.5	对于用能设备、建筑面积、用能人数、运行时间等引起能源消耗变化的因素，经甲、乙双方书面确认，可相应地据实增加或减少托管费用。

6.6	因托管年限时间较长，若托管期限内能源价格出现波动，即可导致托管费用的发生变化，现约定如下：托管期间遇供能部门调整电力、自来水、蒸汽等各类能源（资源）单价发生变化，增减托管费用调整方式如下：

能源单价波动率计算公式：能源单价波动率=（调整后能源单价-能源基准单价）/能源基准单价，正值为增长率，负值为下降率；

1、增长率＞5%时，托管费用进行能源基准单价波动差额调整，即：调整托管费用金额=托管能源基准量*（调整后能源单价-（能源基准单价*1.05），不足5%增长率不做调整，正值为增补金额；

2、下降率＞0%时，托管费用进行能源基准单价波动差额调整，即：调整托管费用金额=托管能源基准量*（调整后能源单价-（能源基准单价*1），负值为扣减金额；

当热源类型、热值变化时，能源托管费用由双方另外商定。本项目约定能源种类基准单价：电力0.5325元/千瓦时；水3.44元/立方米。

6.7	托管期内因乙方自行节能技术改造投入的设备的更新改造和大修费用、维修保养费用均包含在能源托管费用中，由乙方承担。托管后江阴市第二人民医院变电所代运维、冷热源空调机房维保、电梯维保、水管网漏水检测费用由乙方承担。

6.8	上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

## 第七条 建筑安全要求

节能改造过程应满足以下安全要求：

7.1	保持既有建筑的初始功能和基本结构，满足改造后的建筑功能需求，不降低其建筑安全性和耐久性。

7.2	在改造施工中，有效控制粉尘、废气、废料、噪音、震感等污染和危害。针对建筑特点和改造方向，做好施工组织设计等相关文档资料。做好施工现场的安全监护，建立健全的改造项目档案。

7.3	确定选择符合标准的改造材料，增加既有建筑改造后的各项性能值。

7.4	不得改变原有的建筑防火分区、疏散系统、疏散构件和防火分隔等设施，必须确保消防设施完好有效。

## 第八条 项目设计、实施与验收

8.1	项目设计与实施

（1）	节能改造的设计、施工和质量验收应符合国家现行有关标准的规定。

（2）	乙方拟投入的设施设备、节能改造方案、施工方案、节能强制措施等必须通过甲方等有关部门的同意后方可实施。节能改造中新增的设施设备及仪器其规格参数在满足招标文件要求外，且应按照高效节能标准进行选型。

（3）	项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应预先将项目改造方案提交甲方审核，所有改造费用由乙方承担。

8.2	项目施工期

（1）	施工工期：乙方需在签订合同后60日历天内完成招投标文件所响应的改造内容，包含节能改造设备采购、安装、调试等全部工作。因甲方会审改造方案、图纸等的时间除外。工期包括法定节假日、公休日、交叉施工及配合施工等待等时间，为乙方完成本工程中的拆除、施工、设备安装、材料更换、软硬件调试、技术检测、系统升级、验收及配合甲方完成相关部门的备案（如需）等所有工作所需的全部时间，非因法律规定的不可抗力因素或甲方另行事先书面同意外，该工期不得顺延。

（2）	暖通施工应及早谋划，先于其他节能技术改造项目之前完成。

8.3	项目验收与托管期

（1）	改造内容验收：项目各项技术改造完成后应经过甲方验收。

（2）	综合节能率评估：在乙方完成改造内容后，节能改造设施设备全部正常投入运营一个年度托管期后，甲乙双方可共同聘请第三方节能量审核机构或由乙方根据能源账单、计量仪表等能源数据出具相应能源分析报告，对江阴市第二人民医院大院进行综合节能率评估，以满足本项目综合节能率目标。

（3）	托管期（服务期）：自本项目合同签订日后下一个自然月起，项目正式进入托管期（服务期）。

（4）	节能量测量和验证方案应充分参照已有的标准规范成果，并遵循以下原则：

1） 准确性。应准确反映用能单位实际能耗状况和预期的及达到的节能目标。

2）完整性。应充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析。

3）透明性。应对双方公开相关技术细节，避免实施过程中可能的争议。

## 第九条 设备改造及维护要求

9.1	乙方负责法定关口表的巡视、运维和管理，确保计量真实、可靠。

9.2	乙方对原有设备进行升级改造的，需要保证原有设备的正常运行；

9.3	现场施工不得影响或干扰用能单位的正常办公；

9.4	因能源改造而新安装的所有设备设施的维护、维修、更换均由乙方负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率 100%，保障设备完好率 100%；

9.5	乙方需保障各设施设备的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准；节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）规定。

9.6	乙方应在中标之日起2个月内完善节能改造方案并报请甲方及其他有关部门审批同意。完善后的节能改造方案详见合同附件 3。

9.7	乙方应制定有施工进度计划、节能改造推进节点及计划（合同附件 4），所有节能改造内容需自合同签订之日起90日内全部完成。乙方应当依照节能改造推进节点及计划开始项目的建设、实施和运行。

9.8	项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。

9.9	乙方节能改造项目部主要人员要求：

9.9.1	项目经理： ；

9.9.2	专职安全员（除项目经理外）：；

9.9.3	其他（除项目经理、专职安全员外）：。

9.9.4	乙方若未经甲方的书面同意不得任意调动和撤换人员；对不称职的人员甲方有权要求乙方进行调换，乙方须按甲方的要求及时调换具有同等或优于原资历的人员。

9.10	文明施工要求

9.10.1	乙方维修人员应衣着干净、整洁、穿工作服，佩戴工作牌、讲话文明礼貌；

9.10.2	与甲方管理部门联系沟通后，征得甲方同意才进场施工；

9.10.3	每一次维修完毕必须复原及清洁施工现场；

9.10.4	做好设备运行维修记录和工作签单手续；

9.10.5	如因乙方员工责任造成的损失由乙方负责赔偿，乙方负责安全施工，发生安全事故由乙方自行承担。

9.11	配合管理要求

9.11.1	乙方应建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。

9.11.2	乙方应配合甲方相关其他部门的常规检测和问询。

9.11.3	乙方应提供合理可行的应急响应及服务承诺。

9.11.4乙方应提供合理可行的维护保养方案。

9.12	乙方为实施项目方案，对甲方现有用能设备设施进行更换，或添加节能设备设施的，一经安装并运行，非经甲方书面同意，乙方不得拆除。经甲方书面同意拆除的，乙方拆除后应当恢复原状。

## 第十条 乙方的管理和服务标准

10.1	托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水、用气系统等的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

10.2	乙方投入的设备及设施的维护、保养由乙方负责，并由乙方自行保管，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方有义务将情况及时通知乙方，由乙方对设备进行维修和监管。

10.3	乙方应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。乙方管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交甲方备案。乙方本地化应急服务及巡检运维人员不少于 2 人。

10.4	乙方提供的服务范围和项目包括：供暖、供冷、用电、用水、用气系统等。

10.5	乙方暖、供冷服务质量：供暖季保证每天室内温度满足不低于 20℃，供冷季保证每天室内温度满足不高于 26℃。供暖、供冷周期依据天气状况及甲方根据实际情况确定。具体以合同附件5：乙方的服务标准为准。

10.6	保修或售后服务要求。

10.6.1	项目中加装或更换的设备的维修和保养（包括核心零部件更换）在能源托管期内均由乙方负责，费用由乙方自理。

10.6.2	乙方应具备专业的团队，保证有维保人员能随时提供服务，对能源管理项目进行巡视，完善档案记录，保证设备安全、正常运行。

10.6.3	乙方应于 24 小时接受紧急故障处理和技术性的服务，接到通知后及时赶到现场，进行处理和服务。若因故障不能及时修复而影响系统运作的，应将故障及时通知甲方，同时做好相应的补救措施，大修时及时上报甲方并提供解决方案。

10.6.4	乙方工作人员在现场作业时，应遵守甲方的相关管理及安全制度，对于不遵守操作规程及安全管理制度等所造成的一切后果及损失均由乙方负责。

10.6.5	由于乙方维修保养不到位导致发生事故，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

10.6.6	保留例行保养记录。本项目提供的所有常规保养工作，乙方需在任何时间提供服务，不另行计费。

10.6.7	对于本项目内包含的配件实行免费送货上门。

10.6.8	节日与大型活动保障服务要求。

在遇到大型活动或大型会议保障时，乙方应提前 3 天对相应设备进行巡检，保障日当天安排有经验的维护工程师到现场，并在活动或会议过程中做专业技术保障，提供现场技术支持、快速维修等服务保障大型活动设备的正常使用。

在重要活动和重大节庆日前，乙方应提前安排维护人员值班，对用户的前端要做特别清洁和保障工作，以及用户提出的保障要求。

10.6.9	人员培训。

人员培训的目的是使甲方工作人员了解、掌握本项目所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。乙方应定期组织开展对甲方一般工作人员及系统维护人员、通信人员的培训，培训方式可以采取集中、远程、个人培训等多种方式。

10.7	使用的材料要求：符合国家环保要求及江阴市第二人民医院环保要求。

10.8	乙方应当遵循的标准和规范：城镇供热服务标准，江阴市第二人民医院供冷、供暖及生活用水服务标准。

10.9	乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务。“乙方的服务标准”应当制作专门文件，作为本合同附件 5。

## 第十一条 安全及保密性

11.1	乙方维护人员应严格按照标准规范和安全规程开展维护工作，由于自身操作失误产生的事故责任由维护单位自行负责。

11.2	乙方若违反信息安全或因更换设备问题导致重大安全问题等，甲方可单方面直接解除合同，且由此造成的损失或后果均由乙方承担。

11.3	本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经甲方授权代表书面许可，不向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身；乙方技术保障人员负有保密义务，应严格遵守各项保密规定，未经授权，不得接触与此业务不相关的信息数据，不能擅自拷贝任何文件和数据并携带出工作区域。

11.4	乙方未经甲方书面同意，不得使用或泄露其在设计、施工及运维过程中知悉的商业秘密以及与甲方讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的应予以保密的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密），否则，甲方有权解除合同并可要求乙方支付本合同总托管费 1%的违约金，给甲方造成其他损失的乙方应负责赔偿。

本条保密义务为独立条款，不受本合同其他条款的影响或约束，无论本合同是否存在其他争议或者是否终止、解除，各方均应遵守本条约定；否则，给对方造成损失的，违约方应予以全额赔偿。

11.5	乙方须保障其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用并另行按照本合同总价款 1%向甲方进行补偿。

## 第十二条  资产梳理、文档要求

12.1	乙方应制定本项目投资清单作为合同附件 6。其中投资清单应明确标注拟投入设施设备数量、规格、型号等，其中乙方的投资额为完成招投标文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、管理、维护、安装、调试、税金、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用。

12.2	每个托管年度结束前，乙方对维护对象的资产进行全面排查和梳理，清晰掌握维护对象的存活状态，输出报告。

12.3	乙方应按月、季度、年度向甲方提交综合能源运行报告，应包括：设备巡检、故障处理、使用性能、改进方案、工作思路及建议等；

12.4	在故障、险情处置完毕后，乙方应及时提交故障处理报告给甲方，故障处理报告应包括：受理时间、维护人员、故障现象、原因分析、处理方法等；

## 第十三条 持续投入与先进设备采用

13.1	随着节能技术的发展、节能产品的迭代，若市场上新式节能产品相较于现有节能产品节能效率有明显提高且可于合同期内实现投资回报的，乙方可自行评估是否进行更换改造。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

13.2	在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

## 第十四条 双方责任

14.1	甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。

14.2	甲方应当配合乙方做好原有设备操作人员安排，或者由乙方接收、管理原有相关人员。

14.3	甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

14.4	甲方应当将与托管项目有关的内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

14.5	甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。由于乙方实施节能改造并于项目竣工验收、移交后获得的补助、奖励或其他优惠政策，甲乙双方按照比例分享。

14.6	甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要场所、通讯、水电等便利。

14.7	甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必需的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

14.8	如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者批准。

14.9	乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守。

14.10	乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等各项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

14.11	乙方为实施项目方案对用电设备设施进行节能改造过程中，导致甲方设备设施损坏或给甲方人员、第三人造成损害的，完全由乙方承担赔偿及相关责任。

14.12	在合同期间，如甲方原因，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由甲方承担；因乙方原因导致财产损毁、灭失、人为损坏的风险由乙方承担责任。对于非甲乙任意一方原因导致的财产毁损、灭失的，协商确定或依法确定责任承担问题。

14.13	甲方的项目负责人为：	；乙方的项目负责人为：	。任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

## 第十五条 项目所有权及托管事项

15.1	乙方在托管项目过程中，甲、乙双方应当完成合同附件 1 用能设备的核查工作。

15.2	乙方托管前，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水相关资料等。

15.3	针对托管的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署托管清单。

15.4	本合同约定的托管期限届满，甲乙双方凭前款的托管清单，由乙方将项目设备、设施移交给甲方。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应当保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

15.5	本合同第五条第 5.1 条款约定的托管期限开始日的 30 日之内，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

15.6	在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕后，该等项目财产所有权归甲方，乙方应保证该等项目财产正常运行。项目财产清单详见竣工验收后提交的工程验收清单。

15.7	合同期满后，项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由甲方承担。

## 第十六条 安全生产和环境保护

16.1	乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理适用的法律法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责，若因此造成甲方、乙方或第三方人身损害财产损失的应当由乙方按照实际损失进行赔付，若为甲方造成其他不利影响乙方有义务配合甲方予以沟通协调。

16.2	乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

## 第十七条 违约责任

17.1	节能率违约责任

托管期内，经对项目节能量、节能率进行测量和验证，若节能率达不到乙方承诺节能率，按照以下条款执行：

17.1.1			;

17.1.2			;

17.2	若乙方未按照规定的时间和要求完成项目的建设，甲方有权要求更换项目负责人，由此带来的损失，由乙方承担；项目建设每延期一日应当向甲方支付违约金 1000 元。但此等延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成的除外。

当乙方延误项目建设期限达 90 日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同，由此造成的损失由乙方自行承担，且乙方已安装的节能设施设备及系统归属权归甲方所有，甲方不用支付任何费用。

17.3	乙方不得将项目整体转包给任何单位和个人。否则，甲方有权即刻终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

17.4	服务监督

17.4.1	合同期内随时对乙方工作质量及服务态度进行监督检查。

17.4.2	乙方项目人员未遵守江阴市第二人民医院规章制度或服务态度不好的，甲方有权提出批评或要求更换人员。

17.4.3	乙方项目人员进入江阴市第二人民医院工作，须遵守江阴市第二人民医院相关规章制度，否则甲方有权拒绝乙方项目人员进入，给甲方造成的所有损失由乙方负责。

17.5	其他违约责任

17.5.1	乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催告仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，发生一次即向甲方支付违约金。

17.5.2	如乙方未能遵守能源使用的规章制度导致浪费，浪费的费用乙方自行承担。

17.5.3	如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

17.6	本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

## 第十八条 合同变更、中止、解除

18.1 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

18.2本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

18.3 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

18.4 双方协商一致可以解除本合同。

18.5 一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

18.6 本合同经双方签字并盖章之日起30天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

18.7 本合同可依照第十九条（不可抗力）的规定解除。

18.8 当乙方延误项目建设期限达90日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

18.9 当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

（a）一方进入破产程序；

（b）一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

（c）甲方根据项目整体管理需要，在托管期内经双方协商一致、共同同意提前买断项目服务请求的。

18.10 托管期内，当本合同17.1.2条款情况发生时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

18.11本合同解除后，本项目应当终止实施。因乙方原因导致本合同解除后，如果甲方要求乙方将项目财产拆除、取回时，乙方应根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由乙方承担，甲方应予以提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权自行拆除相关设备，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。

18.12 因甲方原因发生本合同18.9条情况，乙方提出解除合同，须提前3日书面通知甲方；甲方须在收到通知后30日内，向乙方支付合同解除前应付的各项费用；由此造成的损失，乙方可要求甲方按以下方式赔偿：赔偿费=乙方已安装并验收合格的节能设备设施的折余价值及不超过该价值总额的5%的设备安装调试费。折旧年限按托管期10年计算，且不计残值。

18.13 乙方违反本合同任意一项约定，经甲方催告后5日内仍未整改的，甲方有权解除合同，乙方按当年托管费用扣除实际产生的能源费用后的20％支付违约金，不足以弥补甲方损失的需继续予以补足。因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

18.14 合同解除后，除按照本合同18.11条款执行外，乙方在甲方现场安装的节能设施设备及系统归属权归乙方所有。

## 第十九条 不可抗力

19.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

（a）雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

（b）任何政府单位或非政府单位或其他主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国 际机构）的行动，包括但不限于法律法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

19.2如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

19.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

19.4在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：调整或延期履行或终止合同。

19.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

## 第二十条 法律适用和争议解决

20.1本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律法规，并应遵守行业惯例。

20.2因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.3无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，除合同规定外，均由败诉方承担。

## 第二十一条 合同的生效及其他

21.1本合同一式七份，甲、乙双方各执三份、代理机构执一份具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；并经代理机构见证生效。

21.2本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

21.3甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15天内书面通知对方。

合同附件1：用能设备清单（合同签订时提供）；

合同附件2：审计报告（合同签订时提供）；

合同附件3：节能改造方案（合同签订时提供）；

合同附件4：节能改造推进节点及计划（合同签订时提供）；

合同附件5：乙方的服务标准（合同签订时提供）；

合同附件6：工程改造清单（合同签订时提供）；

合同附件7：安全施工协议书（合同签订时提供）；

合同附件8：廉政协议（合同签订时提供）。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：苏世建设管理集团有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

# 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：

采购内容：江阴市第二人民医院能源费用托管服务项目

投标单位：

二○二六年  月  日

## 一、投标函

致苏世建设管理集团有限公司：

我方收到贵公司（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

## 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-SSJT-G2026-0029 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市第二人民医院能源费用托管服务项目 |
| 投标总价 （单位：元/年） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

## 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：1、本表不得删除；

2、如无任何商务、技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

3、如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

## 六、供应商综合实力

## （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”（万元）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

苏世建设管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自投标声明

苏世建设管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：　　　　　　　　　　　性别：　　　　　　　　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

## 八、（投标人）关于资格的声明函

苏世建设管理集团有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　　　　　　，全称为　　　　　　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　　　　　　，法定代表人 (单位负责人) 为　　　　　　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：　　　　　　　　　　　。主要专业技术能力有：　　　　　　　　　　　。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件1：

一、中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、联合体协议

__________________、__________________就_江阴市第二人民医院能源费用托管服务项目____招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由__________________牵头，__________________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- __________________为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- __________________负责__________________，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- __________________负责__________________，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

| 联合体牵头人名称： | 联合体成员名称： |
| --- | --- |
| 加盖公章： | 加盖公章： |

日期：_2026____年______月______日