## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 2026年江苏省五台山体育中心重大体育设施建设（供电增容）工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 江苏省五台山体育中心
（单位盖章）
造价咨询人： |  | 江苏中瑞建设项目管理有限公司
（单位盖章）
2026年03月12日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 2026年江苏省五台山体育中心重大体育设施建设（供电增容）工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 江苏省五台山体育中心 | 造价咨询人： | 江苏中瑞建设项目管理有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 张晃新 | 法定代表人 或其授权人： | 裴璐
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 丁傲 | 复 核 人： | 施函
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月12日 | 复核时间： | 2026年04月07日
扉-1

## 1.3表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：2026年江苏省五台山体育中心重大体育设施建设（供电增容）工程 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1、新变电所设计 新变电所本体设计:变电所本体范围内的高(低)压电气装置、高低压供配电系统、高压二次系统、变配电 电力监控系统、照明、设备接地以及相应的设备基础设计. 新变电所高压电缆设计:从体育场变电所至新变电所的高压电缆及新变电所至网球馆变电所的高压电缆设计. 新变电所低压电缆设计:从新变电所至游泳馆配电间的低压电缆及相应配套电力管道的设计. 2、高压电力改接设计 健身馆630千伏安变电所原由国网市电高压供电,将之改造为体育中心高压统一供电的设计. 3、低压电力改接设计 综合训练馆、康复中心楼低压用电原由国网市电低压供电,将之改造为体育中心低压统一供电的设计. 4、前置环网柜土建基础设计 项目前置环网柜需更换,设备由供电公司提供,因设备尺寸变大,需配合设计前置环网柜设备的土建基础. 二、工程招标范围：详见招标文件及工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1、南京华东电力设计研究院有限公司提供的设计图纸，图号：HB2026-015； 2、《建设工程工程量清单计价规范规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）有关规定； 4、建筑工程造价营改增一般计税“苏建价[2016]154号”文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；“苏建函价[2025]2号”《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》； 5、江苏省、南京市关于工程造价的其它相关文件及规定； 6、常规施工组织方案。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。 五、招标人自行采购的材料：本工程无发包人供应材料。若发生发包人供应材料的，仅计取保管费（费率1%）及保管费相应税金。其他详见招标文件。 六、暂列金额： 1、暂列金额：无； 2、专业工程暂估价：无； 3、材料暂估价：无。 七、工程量相关说明： 1、土建工程： 1）拆除工程中包含房间内地面、隔墙、吊顶等全部拆除及外运，投标人勘察现场自行考虑报价，此项按项计入，结算不予调整。 2）清单中的已包含施工范围内道路拆除恢复，投标人须勘察现场后根据现场情况综合考虑报价； 3）电缆井、电缆沟、环网柜基础清单涉及内容较多，报价应综合图纸内所有工作内容； 4）外露铁构件、接地均按照热镀锌考虑，埋件、U型梯、铁篦子、拉环等均考虑防锈防腐及油漆，报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用； 5）所有材料如有二次搬运及运输方式由投标人自行考虑费用计入报价，结算时不增加相关费用； 6）施工用电、用水由投标人自行考虑决定报价，如临电增容或租赁发电机，购水等为满足施工要求而增加的一切费用计入报价，结算时不增加相关费用； 7）室外土建工程已考虑围挡费用包含但不限于材料摊销、搭拆、维护、以及政府部门和招标人规定要求内的全部费用，结算时不调整。
表-01
总 说 明
工程名称：2026年江苏省五台山体育中心重大体育设施建设（供电增容）工程 | 第2页 共2页
2、安装工程： 1）工程量暂按图纸材料表计入，结算时按实计算； 2）调试费用暂按常规情况编制，结算时需提供对应的调试报告； 3）材料设备按照品牌表规定档次计入； 4）未考虑部分材料设备需综合考虑在报价中，满足供电验收需求，结算时不在调整。 5）铁构件按照热镀锌计算，报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用； 6）变压器、高压柜、低压柜等连接铜排报价自行考虑，结算时不得增加相关费用； 7）非常规性调试费用需提供核定的签证相关资料； 8）控制电缆头不再单独立项，投标人自行考虑，结算时不得增加相关费用； 9）电力监控系统需和中心机房监控系统对接，满足使用功能（仪表数据要能接入原监控系统），结算时不得增加相关费用。
表-01

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：2026年江苏省五台山体育中心重大体育设施建设（供电增容）工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 安装部分 |  | 0
2 | 网球馆土建工程 |  | 0
3 | 室外土建工程 |  | 0
合 计 |  |  | 0

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 新建网球馆变电所(一)及高压电缆改接 |  |  | 1
|  | A.1 电气 |  |  | 1
1 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:电流互感器 2.:拆除 3.:详见图纸 | 组 | 4
2 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:电流互感器 2.规格:AS12-0.5/5P20 30VA 400/5A 3.:更换 4.:详见图纸 | 组 | 4
3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压柜 2.型号:SF6全绝缘充气柜 3.:详见图纸 | 台 | 8
4 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流电源柜 2.型号:AC220/DC48V,20AH 3.:详见图纸 | 台 | 1
5 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-1000kVA/10kV 3.:配套温显温控及风机装置和通讯模块 4.:详见图纸 | 台 | 2
6 | 030401002002 | 变压器柜 | 1.名称:变压器柜 2.型号:不锈钢配套 3.:含变压器减震器、软连接、铜排等 4.:详见图纸 | 台 | 2
7 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压进线柜 2.型号:MNS 3.:详见图纸 | 台 | 2
8 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:馈线柜 2.型号:MNS 3.:详见图纸 | 台 | 6
9 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:母联柜 2.型号:MNS 3.:详见图纸 | 台 | 1
10 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1.名称:电容补偿柜 2.型号:300kvar 3.:详见图纸 | 台 | 2
11 | 030404004004 | 有源滤波柜 | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:100A 3.:详见图纸 | 台 | 2
12 | 030404016001 | 通讯屏 | 1.名称:通讯屏 2.:详见图纸 | 台 | 2
13 | 031101046001 | 电力监控系统 | 1.名称:电力监控系统 2.:配高、低压监控后台各1套，满足供电验收 3.:详见图纸 | 套 | 1
14 | 030404003001 | 模拟图版 | 1.名称:模拟图版 2.:详见图纸 | 台 | 1
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZCYJV22-10kV-3x150MM2 | m | 920
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZCYJV22-10kV-3x95mm2 | m | 70
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆（拆除利旧，重新敷设） 2.型号:ZCYJV22-10kV-3x70mm2 | m | 130
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆附件 2.型号:3*150 | 个 | 8
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆附件 2.型号:3*95 | 个 | 4
20 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆附件 2.型号:3*70 | 个 | 2
21 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2-4x2.5mm2 3.:含电缆头 | m | 150
22 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP2-14x2.5mm2 3.:含电缆头 | m | 200
23 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:母线槽 2.型号: ln=2000A(三相五线制) 3.:含支架、配套相应附件等 | m | 16
24 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 | 台 | 2
25 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调(5P) | 台 | 2
26 | 030701003002 | 防鼠装置 | 1.名称:防鼠装置 | 套 | 2
27 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:高压电缆防火桥架 2.型号:400x200 3.:含支架 | m | 25
28 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:二次电缆防火桥架 2.型号:200*100 3.:含支架 | m | 45
29 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:低压电缆防火桥架 2.型号:800*200 3.:含支架 | m | 55
30 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:非金属光纤 2.规格:12芯 3.:含测试、尾纤等光纤附件等 | m | 2100
31 | 030701003003 | 安全工具器具、备品备件 | 1.名称:安全工具器具、备品备件 2.:详见图纸 | 套 | 1
|  | A.1 照明、接地 |  |  | 1
32 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*6 4.安装部位:室内 5.:含临时接地端子 | m | 250
33 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:应急荧光灯 2.型号:2x40W,应急40W | 套 | 16
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:P86K12-10 | 个 | 6
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:86Z14-25,380V,25A | 个 | 10
36 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相插座 2.规格:86Z223A10,250V,10A | 个 | 12
37 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:双电源照明箱 2.型号:WATSN(Z)-63/4P 3.:详见图纸 | 台 | 1
38 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZCYJV22-4x25 | m | 100
39 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 | m | 360
40 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4 | m | 750
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG15 3.配置形式:暗配 | m | 120
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 150
43 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:无声轴流风机 2.规格:STF-4F/P 0.37kW AC380V | 台 | 2
44 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.:详见图纸 | 台 | 2
45 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:风机控制电缆 2.型号:KVVP2-4x2.5 | m | 100
46 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:空调组合插座箱 2.型号:PZR30 3.:详见图纸 | 台 | 2
|  | A.1 低压改造 |  |  | 1
47 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:低压配电柜 2.型号:800A 3.:含基础槽钢 4.:详见图纸 | 台 | 2
48 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:低压配电柜 2.型号:630A 3.:含基础槽钢 4.:详见图纸 | 台 | 2
49 | 030404016002 | 通讯屏 | 1.名称:通讯屏 2.:详见图纸 | 台 | 1
50 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4x240mm2 | m | 840
51 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4x150mm2 | m | 840
52 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4x120+1x70 | m | 200
53 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4x50+1x25 | m | 100
54 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆附件 2.型号:4x240 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 8
55 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆附件 2.型号:4x150 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 8
56 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆附件 2.型号:4x120+1x70 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 2
57 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆附件 2.型号:4x50+1x25 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 2
58 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:DN75 | m | 300
59 | 030411001006 | 零星工程 | 1.名称:增加健身馆变电所户外搭火点电缆拆除、变电所高压穿墙局部回抽的工作量 | 项 | 1
|  | A.1 电气调试部分 |  |  | 1
60 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:负荷开关调试 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 2
61 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:断路器调试 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 6
62 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器调试 2.容量(kV·A):2000 kVA以内 | 系统 | 2
63 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 段 | 2
64 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 组 | 2
65 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:供电系统调试 2.电压等级（kV）:1.0 | 系统 | 20
66 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级（kV）:1.0 | 段 | 2
67 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级（kV）:1.0 | 组 | 2
68 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置调试 | 系统 | 2
69 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:直流系统调试 | 系统 | 1
70 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10.0 | 根 | 10
分部分项合计
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装部分 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  | 0
合 计 |  |  | 0 | —

## 3.5表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网球馆土建工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011601001001 | 拆除工程 | 1房间内地面、隔墙、吊顶等拆除及外运，投标人勘察现场按项报价，结算不予调整。 | 项 | 1
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌块墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 5
3 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.地面采用C20混凝土找平 2.环氧自流平地面 | m2 | 110
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.拆除后墙面局部地方进行水泥砂浆找平抹灰 | m2 | 70.5
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面腻子三遍，乳胶漆三遍 | m2 | 235
6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.顶面腻子三遍，乳胶漆三遍 | m2 | 120
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级防火门 2.规格：2m*2.5m | 樘 | 1
8 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级防火门 2.规格：1m*2.2m | 樘 | 1
9 | 010606013001 | 零星钢构件 | 地面铺设8mm后钢板 | t | 0.96
10 | 011503008001 | 挡鼠板 | 1.防鼠挡板 | 块 | 2
分部分项合计
11 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.脚手架 2.投标人自行考虑报价，结算不调整 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：网球馆土建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.2%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 1～2.3%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.4%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：网球馆土建工程 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：网球馆土建工程 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0 | —

## 4.5表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：网球馆土建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：网球馆土建工程 |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010501006001 | 环网柜基础 二进四出 | 1.户外环网柜基础； 2.垫层C20,其余为C30； 3.内壁用20厚1:2防火水泥浆抹光； 4.环网柜基础浇筑需根据最终设备调整； 5.设备接地制作安装； 6.土方运输及弃土场：乙方运距自行考虑弃土场及运距，包含渣土费、运输办证费用、市政道路清扫费、防尘费等政府部门要求缴纳的一切费用、协调费用、交通安全费用。 7.具体做法详见图纸； | 座 | 1
2 | 040803003001 | 电缆排管（3*3） | 1.挖沟槽土方； 2.原土夯实； 3.100厚碎石垫层 6.100厚C15垫层； 5.9孔150/8CPVC排管； 5.现浇构件钢筋； 6.C30混凝土砼包封； 7.素土回填 8.具体做法详见设计图纸； | m | 120
3 | 040502007001 | 堵头 | 堵头Φ150 | 个 | 90
4 | 040504002001 | V型电缆沟（3米） | 1.V型电缆沟； 2.基坑开挖,电缆沟底原土夯实； 3.除垫层采用C15砼，其余均为C30； 4.井池内壁采用25厚1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)； 5.砼井浇筑后采用原状土回填夯实； 6.开启式混凝土盖板安装； 7.土方运输及弃土场：乙方运距自行考虑弃土场及运距，包含渣土费、运输办证费用、市政道路清扫费、防尘费等政府部门要求缴纳的一切费用、协调费用、交通安全费用。 8.具体做法详见图纸； | 座 | 4
5 | 040504001001 | 人孔井 | 1.人孔井； 2.具体做法详见图纸； | 座 | 4
|  | D.2 其他项目 |  |  | 1
6 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.原有环网柜拆除 | m3 | 7.2
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.:建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑，结算不予调整 | m3 | 7.2
8 | 040202011001 | 碎石 | 1.破除路面恢复 2.150mm碎石垫层 | m2 | 10
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.破除路面恢复 2.200mm厚透水混凝土路面（颜色与原有保持一致） | m2 | 10
分部分项合计
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.2%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 1～2.3%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.4%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外土建工程 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外土建工程 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0 | —

## 5.5表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 5.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外土建工程 |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计