锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2026-0009

采购项目名称：东港镇2026年度张缪舍塘排涝闸站、沙子江排涝闸站等21座排涝闸站固定式电源采购安装项目

采   购   人：无锡市锡山区东港镇人民政府

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

二〇二六年五月

目     录

一、投标邀请函

二、投标供应商须知

三、项目技术要求和有关说明

四、合同书（格式文本）

五、附件

# 一、投标邀请函

江苏翔顺工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区东港镇人民政府的委托，对东港镇2026年度张缪舍塘排涝闸站、沙子江排涝闸站等21座排涝闸站固定式电源采购安装项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1、项目名称：东港镇2026年度张缪舍塘排涝闸站、沙子江排涝闸站等21座排涝闸站固定式电源采购安装项目

2、采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2026-0009

3、项目采购预算价：543.5281万元，最高限价：511.5407万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4、供货期：合同签订生效后20个日历天内。

5、质保期：自验收合格交付采购人之日起算，免费质保期不低于1年。

6、采购方式：公开招标

7、采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府

8、本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9、本项目是否专门面向中小企业的采购：是

10、本项目不接受联合体投标

## （二）投标供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

- 4、本项目的特定资格要求：无；

## （三）投标供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

江苏翔顺工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1466546496@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2026年6月8日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章并备注联系方式）提出“项目需澄清的问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1466546496@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险；由投标供应商自行承担。

## （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

## （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标 大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年 6月 25日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年 6 月25日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

## （八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件

## （九）投标有效期：投标文件接收截止之日起90天

## （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十一）其他

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

地址：无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢

联系人：徐玉铭

电话：0510-81892502、15906177228

邮编：214111

# 二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏翔顺工程管理咨询有限公司。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏翔顺工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏翔顺工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为中型企业、小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），需提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.服务保障承诺（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.投标供应商情况表（格式见附件）

8.主要人员配置表（格式见附件）

9.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

10.技术方案（如有格式自拟并自行添加）

11.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

12.要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

13.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

7.评分标准中除投标报价以外，还须包含明标（投标供应商综合情况）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

(1)暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

(2)暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

## （七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

## （九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 投标供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业） |
| 11 | 特定资格要求 | - / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查询，投标供应商无需提供证明材料） | 投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | 主要人员配置表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | # 满足采购需求 | # 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料 |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在投标供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由投标供应商确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.评标标准：详见附件。

## （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏翔顺工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏翔顺工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 本项目不收取履约保证金。

3.中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十四）注意事项：

中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## （十六）代理服务费：

1.本采购项目代理服务费由采购人支付，代理服务费以最终成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算。收费标准为：100万以下费率为1.2%，100万-500万元费率为0.88%，500万元-1000万元以内费率为0.64%。

## （十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 三、项目技术要求和有关说明

## 一、项目概况

项目概况：对排涝站固定式应急电源设备进行采购，主要采购内容包含柴油发电机组、静音箱、底座及油箱、机组智能控制系统、电缆线、接线的制作、运输、安装、后续日常保修维护及配套基础构造，核心产品为静音型柴油发电机组，智能监测系统，整体设备接地系统及安装辅材等。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900kW静音型柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 2 | 900kW开架型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 3 | 400kW静音型柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 4 | 500kW静音型柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 5 | 300kW开架型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 6 | 300kW静音型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 7 | 200kW开架型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 8 | 550kW静音型柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 9 | 120kW静音型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 10 | 120kW开架型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 11 | 80kW开架型柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 12 | 80kW静音型柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 13 | 100KW开架型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 14 | 250KW开架型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 15 | 50kW静音型柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |

- 二、技术规格要求

1、技术标准：所提供的柴油发电机组是严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行生产和检测的，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时，可确保满足客户的各种使用要求。

2、柴油发电机组技术参数：

（1）★柴油发电机组功率：

A、主用功率：50kW，备用功率55KW

B、主用功率：80kW，备用功率88KW

C、主用功率：120kW，备用功率132KW

D、主用功率：200kW，备用功率220KW

E、主用功率：250kW，备用功率275KW

F、主用功率：300kW，备用功率330KW

G、主用功率：400kW，备用功率440KW

H、主用功率：500kW，备用功率550KW

I、主用功率：550kW，备用功率600KW

J、主用功率：900kW，备用功率990KW

（2）★额定电压：400V机组：三相四线。

（3）额定频率：50Hz 。

（4）柴油发电机日用油箱：不大于1立方。

3、发动机技术参数

（1）★发动机功率应额定为达到GB/T 2820的连续负载，并且同交流发电机的持续功率相配合，并满足110%过载容量要求。

（2）缸数：4-12缸

（3）额定转速：1500r/min；

发动机功率：20KW机组≥30KW；

50KW机组≥56KW；

80KW机组≥105KW

120KW机组≥141KW；

200KW机组≥253KW；

250KW机组≥308KW；

300KW机组≥375KW；

400KW机组≥495KW；

500KW机组≥610KW；

550KW机组≥665KW；

900KW机组≥1118KW；

（4）结构形式：

直列/V型，4-12缸

（5）发动机缸径行程：50KW≥98*115（mm）；80KW≥102*118（mm）；

120KW≥105*120（mm）；200KW≥123*145（mm）；250KW≥123*145（mm）；

300KW≥128*153（mm）；400KW≥130*161（mm）；500KW≥135*150（mm）；

550KW≥135*150（mm）；900KW≥152*180（mm）；

（6）冷却方式：闭式循环水冷却、发动机风扇及散热器（水箱材料用铜材质）能保证机组在≤40℃环境温度下满负荷正常运行。

（7）燃油耗量：≤210L/H（100%负载）投标人必须分别注明在额定工况下25％、50％、75％、100％、110％负载时的燃油消耗量。

（8）燃油型号：国产0#柴油；

（9）进气方式：涡轮增压、中冷；要求加装水套加热器

（10）启动方式：直流24V电启动，具备自动与手动两套操作，可远程启动，机组本身应具有应急手动停机装置。

（11）充电机：发动机自带充电机。

（12）燃油系统：直喷式。

（13）进气系统：包含空气滤清器、进气歧管、进气冷却、空气冷却中冷器等装置。

（14）排气系统：包含排气歧管、涡轮增压及原厂的排气软管及工业型消音器。

（15）保护系统：要求具备高水温、低油压、超速、过盘车等保护功能。

（16）控制系统：采用微电脑模块整合喷油、保护、操作等控制功能,可采用一般PC与引擎沟通,读取引擎的运转数据及故障状况,并作性能的设定调整。

（17）发动机控制系统具有故障报警功能，LED直接显示故障内容。

（18）发动机大修时间不小于15000小时。

（19）排放标准：不低于国Ⅲ

4、发电机技术参数

（1）型式：无刷、单轴承、旋转磁场三相同步交流发电机；

（2）额定电压：400/230V

（3）额定频率：50Hz

（4）功率因数：0.8（滞后）

（5）定子线圈接线：三相四线，Y接线

（6）接地方式：中性点直接接地

（7）绝缘、温升等级：H/H级

（8）★励磁方式：永磁励磁系统

（9）调压方式：数字式自动电压调节器，空载到满载时的电压变动率应不超过±0.5％。

（10）★防护等级：≥IP23

（11）效率：≥94%。

（12）波形畸变率：≤2％

（13）电压调整范围：±5％额定电压。

（14）交流发电机应能承受输出接线端短路3秒钟的短路电流，而不会给发电机造成损坏。

（15）交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用所有可用发动机功率而不会超载。

（16）机组应具备带容性负载能力，满足功率因数超前0.95稳定运行。

（17）发电机组应处于常备启动状态。

（18）发电机母线电压不得低于额定电压的80%。

（19）发动机需配备水套加热器，需注明水套加热器品牌，加热温度应可以自行调节。

（20）电压整定范围：≥±5%

（21）稳态电压调整率：≤±1%

（22）瞬态电压偏差（100%突减功率）：≤+25%

（23）瞬态电压偏差（突加功率）：≤-20%

（24）电压稳定时间（100%突减功率）：≤6S

（25）电压稳定时间（突加功率）：≤6S

（26）稳态频率调整率：0-5%(可调)

（27）频率波动率：≤0.8%

（28）瞬态频率偏差（100%突减功率）：≤+12%

（29）瞬态频率偏差（突加功率）：≤-10%

（30）频率恢复时间（100%突减功率）：≤5S

（31）频率恢复时间（突加功率）：≤5S

5.控制系统技术要求

5.1 具备远控启/停功能。

5.2 机组的电气线路包括电源输送、电能测量、启动、报警等指示。机组控制屏上安装有指示灯来指示空气开关的分合，当机组发电时，如空气开关处于“分”位置时，分闸指示灯亮，指示机组已发电；如空气开关处于“合”位置时，合闸指示灯亮，指示机组已向负载供电。

5.3 电能测量指示电路：

机组控制屏面板上装有电流表、电压表、频率表各一只，分别测量指示机组三相电流、电压、频率。电流互感器的初级通过回路电流，次级经转换开关接到电流表；电压表一般通过转换开关显示三相线电压。

5.4 发电机的励磁调压系统：

发电机的励磁系统将保持发电机工作时输出电压的稳定；具有强励能力，以适应大容量电动机的启动及突加负载时及时补偿励磁的要求，提高系统的动态稳定性；当发电机输出短路时，能在一个短时间维持短路电流，以保证继电器保护装置可靠动作。

5.5 柴油机的保护回路：

控制屏上安装有柴油机水温表、机油压力表的转速表、冷却液液位指示表，当机组运行时，能同步显示柴油机的冷却水温度值、机油压力值和机组的转速值。并设置了对柴油机的冷却水温高、机油压力低的保护，规定当柴油机冷却水温度>97℃，“水温高”指示灯亮，发出报警信号，同时立即切断燃油油路，实施停机保护。当机油压力<0.15Mpa时，“油压低”指示灯亮，发出报警信号，同时立即切断燃油油路，实施停机保护。

5.6 蓄电池：启动蓄电池要配有硅整流充电机，在不用时可以使用市电对蓄电池进行长期充电。

6、发电机机房安装：

发电机机房安装，主要包括：地基基础、油路系统、排烟系统、进排风系统、发电机基础等安装。

- 地基满足发电机组卸车就位要求，满足发电机组运行产生振动要求；

- 发电机组配置1个≤1m³日用油箱，日用油箱钢板的厚度、规格与焊接工艺必须满足相关技术规范要求。

（3）机组进排风系统：排风口与机组采用软接头，安装喇叭口导风，需配备1套导风罩和1套出风百叶窗。

（4）排烟系统：按现场实际尺寸安装，排烟管长度12米。

（5）发电机基础：采用C25混凝土，内部植筋。

7、配电系统：

发电机机房按现场需求安装照明系统及电缆安装。

- 智能监测系统

8.1.发电机的运行参数监测：包含发电机状态、发电机输出三相电压值、三相电流值、三相有功功率值、三相无功功率值、三相视在功率值、发电机转速、发电频率、累计电能等参数值；

8.2.蓄电池运行参数监测：包含每个蓄电池的电压值、内阻值以及蓄电池温度值。

8.3.设备管理 功能界面可实时查看包括已安装的设备的详细信息，如设备名称、型号、安装位置、告警阈值、告警级别等。

★8.4.告警记录 功能界面可查看所有设备的告警记录，包含设备的名称、安装位置、报警值、越限值、报警时间、告警等级、告警类别等信息。

8.5.历史记录 功能界面可实现查看各个设备的历史数值、历史曲线、数据导出等功能。截图加盖公章，否则不满足。

8.6.权限管理   功能界面可设置各个用户的访问权限和操作权限，例如对设备的查看权限、操作权限、数据导出权限等，以满足各种用户的需求。

9、随机资料及附件

9.1 附件

启动蓄电池、消音器、波纹管、 平板减震垫按需配置

9.2 随机资料

提供电子版本                            1份

使用维护手册                            1份

柴油机说明书                            1份

发电机说明书                            1份

控制系统图纸 （电气原理图、接线图）     3套

工厂检测报告                            1份

9.3 机组为防雨塑料罩或包装箱

10、设计、验收、交货、服务

10.1 投标方中标后，在合同签订3日内向招标方提供设计图纸资料2套（包括制造工艺图、平面图、主要元器件制造厂家的资料、发电机房内部空间布置图等），买方自接到后一日内审查完毕，次日给予答复。

10.2 设备制造具备验收，须提前2天通知买方，经在卖方处验收合格后方可装箱。

10.3 设备交货地点为买方指定位置。

10.4 安装过程需厂家指导的，厂家应及时安排无偿提供技术服务。

10.5 保质期为设备安装投运后，执行国家标准。

## 三、综合说明及其他要求

（一）有关说明：

1、所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品，不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。

2、投标人应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。

3、投标人在投标文件中，应提供主要设备制造商相关资质证书。

4、投标总报价一次报定，包括：

4.1设备价格（包括全套设备、配套软件、随设备应提交的备品备件和专用工具、实验室装修的价格以及资料费用）；

4.2各投标人应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向采购人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险（除非增添的设备是免费的），并确保实现设计文件所规定的全部使用功能。

4.3投标人负有确保所供设备质量达到设计要求不可推卸的责任，供货范围包括设备主机及正常运行须配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。

4.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必须的设备附件、材料，投标人均应纳入投标设备清单，货款计入投标总价，投资人不再承担因投标人漏报而增加的费用。

4.5包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；

4.6技术培训服务（说明服务内容）；

4.7投标人须负责设备的安装、调试、常规操作及维修的培训至业主满意为止，该工作包含在投标报价内。

5、投标人须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行全套资料。

6、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、投标人负责进行设备安装调试，并提供项目所在地维修机构情况。

8、技术服务要求：

8.1设备到货后应立即派员开箱安装、调试。

8.2投标方应提供必备的技术资料。

9、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

10、投标文件以中文资料为准。

11、其他优惠条件，请予以书面说明。

（二）验收：

1、本项目为运行手续齐备的交钥匙工程，投标人须负责本项目运行可能产生但未列入清单的一切费用；

2、设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场质量检验和验收；

3、验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购方及相关部门到场进行验收通过;

4、验收期限自标的物安装、调试完成之日起，试运行一个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）知识产权：

供方应保证采购方免除且供方承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（四）质量保证：

1、中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

2、中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。

3、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

4、履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。

（五）售后服务：

1、按采购方的需求及时到货，中标单位需负责包括设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。

2、质保期：自验收合格交付采购人之日起算，免费质保期不低于1年。有特殊要求的按招标要求提供。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。

3、在合同签订后，供应商需根据院方具体问题提供以下几种形式的技术服务：

1）培训

系统试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价。

2）电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3）远程在线诊断和故障排除

供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经院方授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人网络系统进行的故障诊断和故障排除。

4）重大技术问题处理

对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

- 交货时间及地点：

1、交付时间：合同签订生效后20个日历天内。

2、交货及安装地点：采购人指定地点。

（七）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。

3、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应由中标单位承担全部责任和由此发生的相关费用。

4.供应商须严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）相关文件要求。

# 四、合同书（格式文本）

买方（采购人）：

卖方（中标人）：

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于2026年  月  日组织了东港镇2026年度张缪舍塘排涝闸站、沙子江排涝闸站等21座排涝闸站固定式电源采购安装项目的国内招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据编号                 号招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

- 设备名称、型号规格、数量，详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

2、合同总价（含税）（大写）：                        。

（小写）：                         。

本项目合同为固定总价合同，除买方引起的技术变更或设备清单及数量调整外，卖方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动，本项目合同总价均不得调整。

2.1投标报价，应包括本次招标范围内设备、备品备件、专用工具、税费、包装、运至最终目的地的运输、装卸、保险、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保等一切费用。

2.2在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3、交付时间：合同签订生效后      个日历天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

4、误期违约金：每拖延一天按中标价的2‰支付违约金给买方，最高扣至合同价的5%。

5、收货人：

6、交货地点：买方指定地点。

7、设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：国家及省市最新相关规范标准、招标文件技术要求。

8、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

9、买方付款方式及期限：货物交付并安装调试验收合格后付至合同额的80%，审计结束付至审定价的90%，审计结束并质保期满后1年内付清余款。

10、验收

设备、材料安装、调试结束，买方、卖方及相关方共同派员共同验收，达到验收标准，则验收合格，并出具履约验收报告。

11、质保期及售后服务

11.1卖方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为     年，自验收合格起计算。

11.2在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

11.3在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，应在11.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接到买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

12、技术资料：按招标文件采购需求中的要求提供相关资料。

13、卖方的违约责任

13.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

13.2卖方不能交付或不能完成合同，卖方双倍返还买方已支付的货款。

13.3本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

13.4卖方履行义务不符合合同约定时，卖方应承担买方合同总额10%的违约金。

14、买方的违约责任：买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方交付时间顺延。

15、卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

16、卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：无。

17、买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。

18、合同的生效：本合同一式陆份，买方持肆份，卖方持贰份，合同经买卖双方代表签字并盖章后即生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释。

19、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交项目所在地人民法院提起诉讼解决。

此页无正文

买方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表人：

年 月  日

卖方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：

年  月  日

卖方户名：

卖方开户银行：

卖方账号：

年  月  日

备注：买卖双方必须以本格式文本拟订合同。

# 五、附件

## 附件一：

### 一、评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

### 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   30分

2、投标供应商综合情况                       17分

3、政策性因素                               2分

4、技术方案 （暗标）                        51分

（二）各项目评分标准

#### 1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

#### 2、投标供应商综合情况（17分）

（1）项目业绩（6分）

投标供应商自2023年1月1日（时间以验收报告或业主完工证明时间为准）以来承担过同类项目的，有1个得2分，本项最高得6分。

注：提供有效合同、中标通知书及验收报告或业主完工证明原件扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

（2）质量保证体系（4分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得2分，最高得4分。

注：提供有效的相关证书证明材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

（3）人员配备（7分）

- ①拟派的项目负责人具有机电安装工程二级（含以上）建造师证书，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证书）得3分；本项最高得3分。

- ②拟派的技术负责人具有机电专业中级及以上职称的，得2分，本项最高得2分。

- ③拟派的项目组其他人员(除项目负责人外)，每有一人具有特种作业操作证（高压或低压电工）的，得2分，本项最高得2分。

- 注：提供有效的相关证书证明材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，提供由区级及以上社保部门出具的2026年2月—2026年4月的供应商为其缴纳的社保缴费证明，未按要求提供不得分。

3、政策性因素（2分）

所选用设备、材料（除强制采购产品外）属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

- 4、技术方案（51分）无方案不得分

- （1）发电机组总体设计方案（2分），包含：

总体设计方案，发电机组布置合理性

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得2分。

（2）发电机组设计、制造、加工等（14分），包含：

①发电机组技术方案（结构合理、检修维护方便、工艺及质量控制可靠）

②质量保证措施

③主要部件材料、工艺和质量保证

④柴油发动机、交流发电机、静音箱、底座及油箱、机组智能控制系统材料及加工工艺

⑤发电机组各部件的密封型式、材料及来源和工艺

⑥采取技术措施和加工工艺保证发电机组安全稳定运行，减少机组运行时振动和噪声

⑦发电机组稳定运行的保证措施

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得14分。

- 柴油发动机、交流发电机制造等（15分），包含：

①主要部件采用优质原材料，并介绍清楚、完整

②有优良的加工工艺并在投标文件中介绍加工的主要生产设备                                 ③提供技术参数全，主要技术性能指标的保证值优良

④外形结构设计合理并附外形图、尺寸满足布置要求

⑤具有先进的技术措施和加工工艺，能降低运行噪声并详细介绍降噪措施，提出达到噪音值

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

（4）技术力量、质量保证、售后服务（10分），包含：

①工厂技术力量

②工厂主要大型加工设备

③质量保证措施

④质量控制方式

⑤工厂监督及工地指导方式

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（5）项目组织、工期、进度及服务保障（10分），包含：

①项目组织措施

②工期保证

③工期及进度安排合理性

④服务响应时间承诺及故障解决时间承诺

⑤售后服务承诺及免费质保期承诺

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：东港镇2026年度张缪舍塘排涝闸站、沙子江排涝闸站等21座排涝闸站固定式电源采购安装项目

投标供应商：

年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏翔顺工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

## 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标文件接收截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与投标供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司（单位）愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

### （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏翔顺工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

扫描件

（正面）

法定代表人身份证

扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

扫描件

（正面）

被授权人身份证

扫描件

（反面）

### 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：           （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

扫描件

（正面）

法定代表人身份证

扫描件

（反面）

### （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）  在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （五）开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

投标供应商全称：

项目名称：

采购项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 核心产品品牌 |  |

年   月   日

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏翔顺工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

### （六）报价明细表（格式）：

明细报价表

项目名称：                  政府采购编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 后歧排涝闸站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，400KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：400KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN80 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：120mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 后歧排涝闸站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 野猪坊浜排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，500KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：500KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：240mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 野猪坊浜排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 网船浜排涝闸站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，500KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：500KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：240mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 网船浜排涝闸站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 黄土塘排涝闸站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，300KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：300KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN80 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：120mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 黄土塘排涝闸站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 沙子江排涝闸站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，900KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：900KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 60 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 60 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：240mm2以下 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 沙子江排涝闸站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 栅头巷排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，550KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：550KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*150+1*70 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：240mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 栅头巷排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七 后墅塘排涝闸站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，550KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：550KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*120+1*70 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：120mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 后墅塘排涝闸站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八 门前庄排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，80KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：80KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 门前庄排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 九 前湾排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，120KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：120KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 前湾排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十 翻身庄（南庄）排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，80KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：80KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 翻身庄（南庄）排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一 蒋庄排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，80KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：80KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 蒋庄排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二 新庄排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，80KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：80KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 新庄排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十三 五房庄排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，100KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：100KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 五房庄排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十四 新宅基排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，300KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：300KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*120+1*70 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：120mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 新宅基排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十五 港南排涝闸站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，900KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：900KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：240mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 港南排涝闸站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十六 建材市场排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，250KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：250KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*50 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：120mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 建材市场排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十七 田地巷排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，400KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：400KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN80 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*50 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：120mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 田地巷排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十八 西坝头排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，200KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：200KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 西坝头排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十九 张缪舍塘排涝闸站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，900KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：900KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN150 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 60 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：240mm2以下 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 张缪舍塘排涝闸站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十 戴店排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：静音型机组，50KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ 3、其他：含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 1、名称：防雨静音箱 2、规格：静音箱采用双面2.0mm钢板制作，尺寸与发电机配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：50KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 戴店排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十一 里西三砖排涝站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格型号：开架型机组，120KW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、配套油箱、含满足8小时能耗柴油、排烟系统、冷却系统等，排放不低于国Ⅲ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双电源全自动转换开关柜 | 1、名称：120KW双电源全自动转换开关柜 2、规格：不锈钢柜,IP65，发电机厂家配套 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1、名称：电力管 2、材质：PE软管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土方及余方处置 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机房及设备防雷接地系统 | 1、名称：发电机房及设备防雷接地系统 2、类别：含发电机房防雷接地、设备接地等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 柴油桶 | 1、名称：2m厚304不锈钢圆形柴油桶 2、规格：成品50L油桶，含柴油 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 其他零星 | 绿化移除及恢复 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 里西三砖排涝站小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

### （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（投标供应商）针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

6、本公司与其他投标供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

### （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

### （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

# 单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### （十）主要人员配置表（格式）：

主要人员配置表

投标供应商（盖章）：       政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 学历 | 证书 名称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

### （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日        期：

注：1.根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

### （投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十一）技术方案：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

### （十二）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：

投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年     月     日