招　标　文　件

项目名称：徐圩新区廉洁教育展馆内容更新升级

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0034

连云港市公共资源交易中心

2026年5月

目  录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	26

第四章采购需求	42

第五章评标方法与评标标准	50

第六章投标文件格式	75

第一章  投标邀请

受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局的委托，连云港市公共资源交易中心就徐圩新区廉洁教育展馆内容更新升级项目（项目编号JSZC-320700-JZCG-G2026-0034）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 徐圩新区廉洁教育展馆内容更新升级招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年6月22日15:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0034

项目名称：徐圩新区廉洁教育展馆内容更新升级

预算金额：35万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为徐圩新区廉洁教育展馆内容系统性更新升级，主要内容采购包括LED显示屏、视频处理器、触控屏、笔记本电脑、音响设备、展板及部分墙面和灯光改造。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后20个日历天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月22日15:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

地    址：连云港市徐圩新区徐圩大道66号产业服务中心614室

联 系 人：徐冲

联系电话：0518-82256025

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼420室

联 系 人：孔庆阳

联系电话：0518-82256586

3.项目联系方式

项目联系人：孔庆阳

电      话：0518-82256586

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

### 10.暗标编制要求

10.1.本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 10.2.方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

11.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

12、投标文件的构成

12.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

12.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

12.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

13、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

13.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

14、投标分项报价表

14.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

14.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

14.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

15、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

15.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

15.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

16、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

16.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

16.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

16.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

17、投标函和开标一览表

17.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

18、投标有效期

18.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

20.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

22.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

22.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

23.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

23.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标文件的澄清

26.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

26.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的审查

27.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

27.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%；

4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

27.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

27.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

28.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、履约保证金

31.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

32、签订合同

32.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

37.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、采购本国产品的支持政策

39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

41、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。

3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.本项目核心产品为：LED显示屏。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | LED显示屏： 2、显示尺寸：≥5760mm×2750mm； - 9、整屏平整度：≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm； 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170°； 17.屏体内部所用排线须同时满足以下要求：耐压：DC 500V，绝缘电阻≥100MΩ，无击穿或闪络；耐燃：符合VW-1或UL94 V-0等级；耐弯折：±90°往复弯折≥3000次，线芯无断裂，绝缘层无破损；耐温：在正常工作温度范围内无变形、熔融、开裂； - 18.屏体应具备弧形安装能力，以满足展馆特定的弧形墙面安装需求。可采用成熟的软模组或箱体结构弧形拼接方案。安装完成后，屏体结构应牢固，弧形过渡平滑，相邻模组间的拼缝均匀，整体显示效果不应出现因弧形拼接导致的亮线、暗线或明显的显示不均; - 19. 防护性能：具有阻燃特性的PCB电路板，具有防潮，防尘，防腐蚀，防高温，防燃烧，防静电等防护措施，以适应展馆日常使用环境；电源需具备过压、过流、短路等保护功能。整机防护等级应符合GB/T 4208标准，不低于IP30; - 20.温升控制：正常播放视频状态下屏幕表面温升≤15℃； 22.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准，蓝光危害等级应达到RG1（低危害）或更优等级。 |
| 2 | 视频处理器： 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率； 2.最大带载1300万像素，20路千兆网口输出或2路万兆光口输出； 12.所投视频处理器具有3C认证证书。（投标文件中提供有效证书电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。） |
| 3 | 触控屏： 1.屏幕尺寸：≥43英寸； 2.最佳分辨率：≥1920*1080； 6.触摸技术：多点触控； 8.CPU：基准主频≥2.5GHz，核心数≥4，线程数≥8，三级缓存≥6MB；内存：8GB；硬盘：256GB SSD；K型底座。 |
| 4 | 笔记本电脑（主机）： 一、产品规格 1、CPU规格 CPU信息：处理器核心数≥8核，主频≥2.2GHz，末级缓存容量≥12MB，线程数≥16，热设计功耗≤28W，内存最高速率≥5600MT/s，通道数≥2，位宽≥64位。 2、内存规格： (1) 内存配置：≥16GB； (2) 内存类型：支持DDR5 5600MHz及以上内存类型； (3) 内存条配置数量(板载内存不涉及)：≥2（双内存插槽）。 3、主板规格： (1) 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。支持安装多功能导入装置板卡或预留相应孔位及接口。 (2) 主板支持的CPU和内存情况：CPU支持主频≥2.2GHz、核心数≥8核的台式机或移动端处理器；内存支持DDR5 5600MHz，最大支持64GB。 (3) 单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及)：≥32GB； (4) 内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。 4、存储设备规格： (1) 固态盘数量：≥1个（M.2 PCIe NVMe SSD）； (2) 固态存储容量：≥512GB； (3) 固态盘数量：≥1个； (4) 存储设备扩展盘位：≥0（无机械硬盘扩展位，可通过USB扩展）； (5) 存储设备其他参与要求：a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定； 5、显卡规格： 显卡类型：独立显卡或高性能集成显卡。若采用独立显卡，显存容量≥2GB；若采用集成显卡，支持共享系统内存≥2GB。 6、显示设备规格： (1) 显示屏屏占比：≥85%； (2) 显示屏分辨率：≥1920x1200； (3) 显示屏尺寸：≥14英寸 (4) 显示屏屏幕比例：16:10； (5) 显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(・cd・sr)(瓦每坎特拉每球面度)； (6) 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； (7) 显示屏防眩目：显示器镜面反射率≤10%。 7、外设规格： (1) 传声器数量：≥1个（阵列麦克风，支持降噪）； (2) 扬声器数量：≥2个（立体声）； (3) 鼠标数量：≥1个； (4) 键盘数量：≥1个（标配防泼溅键盘）； (5) 触控板数量：≥1个（多点触控触摸板，尺寸≥70mm×50mm）； (6) 摄像头数量：≥1个； (7) 键盘按键数目：84键（标准笔记本键盘）； (8) 摄像头像素：≥100万像素； (9) 摄像头分辨率：≥1280x720； (10) 内置扬声器功率：≥1瓦/个； (11) 内置扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz:35dB及以上；200Hz-12kHz:55dB及以上，12kHz-18kHz:35dB及以上； (12) 内置扬声器总谐波失真：总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%； (13) 内置扬声器最大声压级：最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB； (14) 键盘键程：0.9mm~2.3mm； (15) 键盘按键压力：按键压力宜在0.3~0.8N之间； (16) 键盘颜色：黑色/银色等商务色系； (17) 鼠标连接方式：有线； (18) 有线鼠标连接线：≥1.5米； (19) 鼠标DPI分辨率：800~1600； (20) 鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定； (21) 触控板尺寸：≥70mm×50mm； (22) 触控板材质：采用麦拉片或玻璃等材质。 8、网络设备规格 有线网卡数量：≥1（可通过扩展坞支持）。 9、外部接口规格 (1) USB接口数量：USB接口总数≥3个，至少包含1个USB-C（支持数据传输、视频输出和充电）； (2) 视频接口数量：≥1（HDMI或DP或Type-C，支持音视频同步输出）； (3) 输入充电接口数量：≥1（Type-C，支持PD充电协议）； (4) 音频接口数量：≥1（3.5mm耳麦二合一）； 10、电池规格 (1) 电池额定能量：≥60Wh； (2) 电池充放电次数：≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）或提供电池2年有限保修 (3) 电池安全要求：符合GB31241的规定； 11、整机基础规格 (1) 整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志应清晰、端正、牢固；c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。 (2) 整机结构：a)产品应符合GB/T4208的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；o)其它要求应符合GB/T9813.2的相关规定。显示屏支持180度开合。 (3) 整机噪音：25摄氏度环温条件下，空闲≤38dBA，满载≤45dBA； (4) 整机散热：产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃。各表面温度要求：a)键帽温度≤38℃；b)键盘间隙温度≤40℃；c)掌托温度≤38℃；d)触控板温度≤38℃；e)底壳温度≤45℃。 (5) 整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； (6) 整机重量：≤1.5kg（含电池）； (7) 整机厚度：≤18mm(不含脚垫)； (8) 机身颜色：灰色/黑色等商务色系； 二、性能要求 1、CPU性能 (1) CPU物理核数：≥8核； (2) CPU主频：≥2.2GHz； (3) CPU末级缓存容量：≥12MB； (4) CPU支持的内存最高速率：≥5600MT/s； 2、内存性能 内存读写速率：≥5600MT/s； 3、显卡性能 (1) 显示分辨率：≥1920x1200； (2) 显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； (3) 显存等效频率：≥1000MT/s； (4) 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 4、显示设备性能 (1) 显示屏刷新率：≥90Hz； (2) 显示屏位深：≥8位； (3) 显示屏色域：≥100%sRGB； (4) 显示屏色准：△E≤2； (5) 显示屏响应时间：≤30ms； (6) 显示屏亮度：≥400尼特； (7) 显示屏亮度一致性：≥70%； (8) 显示屏对比度：≥1200:1； (9) 显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定； 5、网络设备性能 (1) 有线网卡速率：最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； (2) 支持无线网络通信技术协议：支持WAPI或WiFi5.0及以上； (3) 无线网卡频宽：≥20MHz（支持双频段2.4GHz/5GHz）； 6、电源适配器性能 电源适配器电源效率：在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%； 7、待机性能 满载待机性能(LTP)：≥1.5小时。 三、功能要求 1、主板功能 (1) 内存扩展接口(板载内存不涉及)：供应商给出内存扩展接口数量，不少于1个； (2) 主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能； (3) 主板防静电保护：支持防静电保护功能； (4) I/O接口功能：内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口。产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能。 2、显卡功能 (1) 显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； (2) 显示功能：支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式。 3、外设功能 光驱功能：最大读取速度CD不低于24× 150KB/s; 最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s;最大刻录速度CD不低于 24×150KB/s;最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s;应兼容光盘类型包含只读光盘､可读写光盘､可擦写光盘等。 4、存储功能 存储功能：支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储支持固态存储设备（SSD）。产品应支持通过外置接口与独立的存储设备进行数据交互。 5、网络设备功能 (1) 网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；c)支持数据传输，并提供数据流量和异常日志记录功能。 (2) 无线网卡频段：支持双频段（2.4GHz和5GHz）； (3) 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； (4) 蓝牙协议：支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本； (5) 无线网卡标准：符合GB15629.11所有部分； 6、外部接口功能 (1) 音频接口类型：不少于1个，支持3.5mm孔径的4段式或3段式接口(如支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能)。 (2) 视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； (3) HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； (4) 输入充电接口类型：Type-C（支持PD充电协议） 7、电源功能 电源线适配能力：符合GB15934-2008，对于可拆线插头GB15934不作要求。 8、操作系统及软件功能 (1) 中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； (2) 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； (3) 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； (4) 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； (5) BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口功能； (6) 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； (7) 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； (8) 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； (9) 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。 四、可靠性要求 1、存储设备可靠性 固态存储寿命：TBW≥80TB(条件：240GB硬盘容量）； 2、显示设备可靠性 显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 3、外设可靠性 (1) 键盘按键寿命：≥1000万次； (2) 鼠标按键寿命：≥500万次； (3) 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； (4) 风扇寿命：≥4万小时。 4、整机可靠性要求 (1) 电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定； (2) 环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.2中规定； (3) 环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.2中规定； (4) 环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.2中规定； (5) 环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.2中规定； (6) 环境条件要求的自由跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定； (7) 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定； (8) MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。 五、兼容要求 (1) 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； (2) 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； (3) 中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； (4) 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 六、包装及运输要求 包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 - 七、服务要求 - 服务要求 (1) 配置检查工具：提供自检测试工具； (2) 服务响应：a)提供产品3年维保及上门服务(满足同城4小时、异地12小时响应要求)；b)提供政企专线7*24在线服务；c)现场保障技术服务团队，国内上门服务地级市覆盖率达100%； (3) 服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价；提供备件服务能力≥6年(自购买之日起)； (4) 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； (5) 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； (6) 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； (7) 厂家升级软件与扩容服务：提供供应商上门升级部件/软件的增值服务； (8) 整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年； (9) 合格证书要求：供应商提供产品合格证 (10) 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； (11) 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； (12) 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站)。 八、供应保障要求 1、供应链合规性 产品部件保障：保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品； 2、供应链质量 (1) 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； (2) 供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 九、安全要求 1、关键部件安全要求 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 2、整机安全性要求 (1) 密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定； (2) 信息安全基本要求：a)应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； (3) 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； (4) 限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。 十、所投笔记本电脑具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致） |
| 5 | 音响设备 1.单元配置：低音6.5寸×1、高音1.5寸×1；2分频设计；额定功率≥40W；阻抗8Ω；频率响应60Hz-20kHz。 2.功放与音源：一体化2U标准机箱，集成MP3播放器、FM收音机、蓝牙音频放大器；额定输出功率≥240W；具备定压/定阻双输出（100V/70V及4-16Ω）。 5.所投音响设备（含功放）具有3C认证证书；（投标文件中提供有效证书电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。） 7.核心功能要求：支持背景音乐播放和人声语音讲解；整套系统播放音乐或语音讲解时，人耳主观听感应无可见的底噪、电流声、失真或爆音，语音清晰可懂度高。 8.信噪比：≥85dB（A计权）。 |
| 6 | 1.交货期：合同签订后20个日历天内完成安装调试，达到预期效果。 |
| 7 | 1.付款方式：供货安装完成并最终验收合格后支付合同总金额的100％。 |

一、项目概况

本项目为徐圩新区廉洁教育展馆内容系统性更新升级，主要内容采购包括LED显示屏、视频处理器、触控屏、笔记本电脑、音响设备、展板及部分墙面和灯光改造。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1 | 项 | 工业 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 个 | 工业 |  |
| 3 | 触控屏 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 4 | 笔记本电脑（主机） | 1 | 台 | 工业 | 8000元/台 |
| 5 | 音响设备 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 6 | 展板 | 110 | 平方米 | 工业 |  |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素点间距：≤1.53mm； 2、显示尺寸：≥5760mm×2750mm； ▲3、单元板分辨率：≥21632 Dots； ▲4、刷新率：≥3840Hz； 5、像素构成：1R、1G、1B； ▲6、封装方式：SMD表贴三合一，灯珠键合线材质应满足高可靠性要求，表面黑化处理，表面不反光，满足高清晰显示需求； 7、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统； 8、维护方式：支持模组、电源、排线、接收卡后维护或前维护； 9、整屏平整度：≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm； ▲10、反光率：≤1%；白平衡亮度：0-800cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥98%； ▲11、色温1000K-18000K可调；可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K； 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170°； ▲13、对比度≥3000：1； ▲14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置； 15.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²； 16.电压适应性与耐压测试：产品在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作； 17.屏体内部所用排线须同时满足以下要求：耐压：DC 500V，绝缘电阻≥100MΩ，无击穿或闪络；耐燃：符合VW-1或UL94 V-0等级；耐弯折：±90°往复弯折≥3000次，线芯无断裂，绝缘层无破损；耐温：在正常工作温度范围内无变形、熔融、开裂； - 18.屏体应具备弧形安装能力，以满足展馆特定的弧形墙面安装需求。可采用成熟的软模组或箱体结构弧形拼接方案。安装完成后，屏体结构应牢固，弧形过渡平滑，相邻模组间的拼缝均匀，整体显示效果不应出现因弧形拼接导致的亮线、暗线或明显的显示不均; - 19. 防护性能：具有阻燃特性的PCB电路板，具有防潮，防尘，防腐蚀，防高温，防燃烧，防静电等防护措施，以适应展馆日常使用环境；电源需具备过压、过流、短路等保护功能。整机防护等级应符合GB/T 4208标准，不低于IP30; - 20.温升控制：正常播放视频状态下屏幕表面温升≤15℃； - 21.支持自动GAMMA校正技术，14bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； 22.光生物安全：符合GB/T 20145-2006标准，蓝光危害等级应达到RG1（低危害）或更优等级; ▲23.整机阻燃V-0级，PCB/外壳/套件均V-0； 24.单模块磁吸强度≥10kg；套件材质采用硅胶材质； 25.支持软件自定义分辨率、分屏、多图层叠加、无线/手机遥控、一键切换视频、一键IP连接。 |
| 2 | 视频处理器 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率； 2.最大带载1300万像素，20路千兆网口输出或2路万兆光口输出； 3.最宽16384像素点或最高8192像素点； ▲4.支持6路信号输入； 5.支持视频同步锁相技术； 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出； 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节； 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； ▲9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； ▲10.支持LAN口控制； 11.支持主动式3D显示功能（选配）； 12.所投视频处理器具有3C认证证书。（投标文件中提供有效证书电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。） |
| 3 | 触控屏 | 1.屏幕尺寸：≥43英寸； 2.最佳分辨率：≥1920*1080； 3.屏幕比例：16:9（宽屏）； ▲4.亮度：≥450cd/㎡； ▲5.对比度：≥3000：1； 6.触摸技术：多点触控； 7.内置电脑，系统：windows 10； 8.CPU：基准主频≥2.5GHz，核心数≥4，线程数≥8，三级缓存≥6MB；内存：8GB；硬盘：256GB SSD；K型底座。 |
| 4 | 笔记本电脑 （主机） | 一、产品规格 1、CPU规格 CPU信息：处理器核心数≥8核，主频≥2.2GHz，末级缓存容量≥12MB，线程数≥16，热设计功耗≤28W，内存最高速率≥5600MT/s，通道数≥2，位宽≥64位。 2、内存规格： (1) 内存配置：≥16GB； (2) 内存类型：支持DDR5 5600MHz及以上内存类型； (3) 内存条配置数量(板载内存不涉及)：≥2（双内存插槽）。 3、主板规格： (1) 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。支持安装多功能导入装置板卡或预留相应孔位及接口。 (2) 主板支持的CPU和内存情况：CPU支持主频≥2.2GHz、核心数≥8核的台式机或移动端处理器；内存支持DDR5 5600MHz，最大支持64GB。 (3) 单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及)：≥32GB； (4) 内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。 4、存储设备规格： (1) 固态盘数量：≥1个（M.2 PCIe NVMe SSD）； (2) 固态存储容量：≥512GB； (3) 固态盘数量：≥1个； (4) 存储设备扩展盘位：≥0（无机械硬盘扩展位，可通过USB扩展）； (5) 存储设备其他参与要求：a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定； 5、显卡规格： 显卡类型：独立显卡或高性能集成显卡。若采用独立显卡，显存容量≥2GB；若采用集成显卡，支持共享系统内存≥2GB。 6、显示设备规格： (1) 显示屏屏占比：≥85%； (2) 显示屏分辨率：≥1920x1200； (3) 显示屏尺寸：≥14英寸 (4) 显示屏屏幕比例：16:10； (5) 显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(・cd・sr)(瓦每坎特拉每球面度)； (6) 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； (7) 显示屏防眩目：显示器镜面反射率≤10%。 7、外设规格： (1) 传声器数量：≥1个（阵列麦克风，支持降噪）； (2) 扬声器数量：≥2个（立体声）； (3) 鼠标数量：≥1个； (4) 键盘数量：≥1个（标配防泼溅键盘）； (5) 触控板数量：≥1个（多点触控触摸板，尺寸≥70mm×50mm）； (6) 摄像头数量：≥1个； (7) 键盘按键数目：84键（标准笔记本键盘）； (8) 摄像头像素：≥100万像素； (9) 摄像头分辨率：≥1280x720； (10) 内置扬声器功率：≥1瓦/个； (11) 内置扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz:35dB及以上；200Hz-12kHz:55dB及以上，12kHz-18kHz:35dB及以上； (12) 内置扬声器总谐波失真：总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%； (13) 内置扬声器最大声压级：最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB； (14) 键盘键程：0.9mm~2.3mm； (15) 键盘按键压力：按键压力宜在0.3~0.8N之间； (16) 键盘颜色：黑色/银色等商务色系； (17) 鼠标连接方式：有线； (18) 有线鼠标连接线：≥1.5米； (19) 鼠标DPI分辨率：800~1600； (20) 鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定； (21) 触控板尺寸：≥70mm×50mm； (22) 触控板材质：采用麦拉片或玻璃等材质。 8、网络设备规格 有线网卡数量：≥1（可通过扩展坞支持）。 9、外部接口规格 (1) USB接口数量：USB接口总数≥3个，至少包含1个USB-C（支持数据传输、视频输出和充电）； (2) 视频接口数量：≥1（HDMI或DP或Type-C，支持音视频同步输出）； (3) 输入充电接口数量：≥1（Type-C，支持PD充电协议）； (4) 音频接口数量：≥1（3.5mm耳麦二合一）； 10、电池规格 (1) 电池额定能量：≥60Wh； (2) 电池充放电次数：≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）或提供电池2年有限保修 (3) 电池安全要求：符合GB31241的规定； 11、整机基础规格 (1) 整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志应清晰、端正、牢固；c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。 (2) 整机结构：a)产品应符合GB/T4208的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；o)其它要求应符合GB/T9813.2的相关规定。显示屏支持180度开合； (3) 整机噪音：25摄氏度环温条件下，空闲≤38dBA，满载≤45dBA； (4) 整机散热：产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃。各表面温度要求：a)键帽温度≤38℃；b)键盘间隙温度≤40℃；c)掌托温度≤38℃；d)触控板温度≤38℃；e)底壳温度≤45℃。 (5) 整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； (6) 整机重量：≤1.5kg（含电池）； (7) 整机厚度：≤18mm(不含脚垫)； (8) 机身颜色：灰色/黑色等商务色系； 二、性能要求 1、CPU性能 (1) CPU物理核数：≥8核； (2) CPU主频：≥2.2GHz； (3) CPU末级缓存容量：≥12MB； (4) CPU支持的内存最高速率：≥5600MT/s； 2、内存性能 内存读写速率：≥5600MT/s； 3、显卡性能 (1) 显示分辨率：≥1920x1200； (2) 显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； (3) 显存等效频率：≥1000MT/s； (4) 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 4、显示设备性能 (1) 显示屏刷新率：≥90Hz； (2) 显示屏位深：≥8位； (3) 显示屏色域：≥100%sRGB； (4) 显示屏色准：△E≤2； (5) 显示屏响应时间：≤30ms； (6) 显示屏亮度：≥400尼特； (7) 显示屏亮度一致性：≥70%； (8) 显示屏对比度：≥1200:1； (9) 显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定； 5、网络设备性能 (1) 有线网卡速率：最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； (2) 支持无线网络通信技术协议：支持WAPI或WiFi5.0及以上； (3) 无线网卡频宽：≥20MHz（支持双频段2.4GHz/5GHz）； 6、电源适配器性能 电源适配器电源效率：在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%； 7、待机性能 满载待机性能(LTP)：≥1.5小时。 三、功能要求 1、主板功能 (1) 内存扩展接口(板载内存不涉及)：供应商给出内存扩展接口数量，不少于1个； (2) 主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能； (3) 主板防静电保护：支持防静电保护功能； (4) I/O接口功能：内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口。产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能。 2、显卡功能 (1) 显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； (2) 显示功能：支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式。 3、外设功能 光驱功能：最大读取速度CD不低于24× 150KB/s; 最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s;最大刻录速度CD不低于 24×150KB/s;最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s;应兼容光盘类型包含只读光盘､可读写光盘､可擦写光盘等。 4、存储功能 存储功能：支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储支持固态存储设备（SSD）。产品应支持通过外置接口与独立的存储设备进行数据交互。 5、网络设备功能 (1) 网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；c)支持数据传输，并提供数据流量和异常日志记录功能。 (2) 无线网卡频段：支持双频段（2.4GHz和5GHz）； (3) 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； (4) 蓝牙协议：支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本； (5) 无线网卡标准：符合GB15629.11所有部分； 6、外部接口功能 (1) 音频接口类型：不少于1个，支持3.5mm孔径的4段式或3段式接口(如支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能)。 (2) 视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； (3) HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； (4) 输入充电接口类型：Type-C（支持PD充电协议） 7、电源功能 电源线适配能力：符合GB15934-2008，对于可拆线插头GB15934不作要求。 8、操作系统及软件功能 (1) 中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； (2) 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； (3) 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； (4) 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； (5) BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口功能； (6) 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； (7) 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； (8) 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； (9) 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。 四、可靠性要求 1、存储设备可靠性 固态存储寿命：TBW≥80TB(条件：240GB硬盘容量）； 2、显示设备可靠性 显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 3、外设可靠性 (1) 键盘按键寿命：≥1000万次； (2) 鼠标按键寿命：≥500万次； (3) 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； (4) 风扇寿命：≥4万小时。 4、整机可靠性要求 (1) 电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定； (2) 环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.2中规定； (3) 环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.2中规定； (4) 环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.2中规定； (5) 环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.2中规定； (6) 环境条件要求的自由跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定； (7) 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定； (8) MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。 五、兼容要求 (1) 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； (2) 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； (3) 中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； (4) 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 六、包装及运输要求 包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 - 七、服务要求 - 服务要求 (1) 配置检查工具：提供自检测试工具； (2) 服务响应：a)提供产品3年维保及上门服务(满足同城4小时、异地12小时响应要求)；b)提供政企专线7*24在线服务；c)现场保障技术服务团队，国内上门服务地级市覆盖率达100%； (3) 服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价；提供备件服务能力≥6年(自购买之日起)； (4) 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； (5) 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； (6) 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； (7) 厂家升级软件与扩容服务：提供供应商上门升级部件/软件的增值服务； (8) 整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年； (9) 合格证书要求：供应商提供产品合格证 (10) 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； (11) 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； (12) 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站)。 八、供应保障要求 1、供应链合规性 产品部件保障：保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品； 2、供应链质量 (1) 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； (2) 供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 九、安全要求 1、关键部件安全要求 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 2、整机安全性要求 (1) 密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定； (2) 信息安全基本要求：a)应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； (3) 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； (4) 限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。 十、所投笔记本电脑具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致） |
| 5 | 音响设备 | 1.单元配置：低音6.5寸×1、高音1.5寸×1；2分频设计；额定功率≥40W；阻抗8Ω；频率响应60Hz-20kHz。 2.功放与音源：一体化2U标准机箱，集成MP3播放器、FM收音机、蓝牙音频放大器；额定输出功率≥240W；具备定压/定阻双输出（100V/70V及4-16Ω）。 3.播放与显示：面板带液晶显示屏，支持USB/SD卡读取MP3、WAV、WMA格式。 ▲4.输入/输出接口：不少于2路话筒输入（至少1路XLR接口）；4路线路输入；1路线路输出；支持Mic1 VOX最高优先级功能。 5.所投音响设备（含功放）具有3C认证证书；（投标文件中提供有效证书电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。） ▲6.所投音响设备具有节能产品认证证书。（投标文件中提供有效证书电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章；证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致。） 7.核心功能要求：支持背景音乐播放和人声语音讲解；整套系统播放音乐或语音讲解时，人耳主观听感应无可见的底噪、电流声、失真或爆音，语音清晰可懂度高。 8.信噪比：≥85dB（A计权）。 ▲9.扩声性能：灵敏度≥96dB(1W/1m)；最大声压级≥121dB。 ▲10.覆盖角度：扩散角度≥150° 11.系统集成要求：供应商须确保所有设备（音箱、功放、音源、线材等）协同工作，构成完整、功能正常的音响系统，并负责设备的安装、调试及操作培训。 |
| 6 | 展板设计与制作 | 基材采用防水防潮板材，表面覆高精度喷绘画面，色彩饱和，不易褪色，文字清晰易读，字体大小适配参观距离，水平垂直度误差≤2mm，无翘边、起泡现象。 |

注：根据《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》政府采购需求标准，投标人在投标环节对所提供笔记本电脑的实质性条款技术指标要求逐条响应即视为相关产品符合要求。上述内容中涉及“供应商提供”、“供应商给出”等相关表述，在投标环节只需响应条款内容，无须按照条款要求提供或给出相关具体内容。如若中标，在签订合同前将具体内容提供给采购人确认。

四、辅材、配件

1、LED显示屏专用辅材与配件

钢结构框架：根据现场墙体条件定制，采用热镀锌方管（壁厚≥2.5mm）焊接成型，屏体为软膜组，结构使用箱体，表面做防锈、防腐处理，结构强度满足显示屏自重及安全吊装要求，水平度、垂直度偏差≤2mm/m。中标人需在项目实施前提供结构计算书或荷载测试说明。

配电系统：定制智能配电柜，总功率≥10kW，配备PLC远程控制模块，支持多级延时上电、过载保护、短路保护、漏电保护、防雷保护；含输入输出电缆（主电缆采用YJV 5×6mm²或以上规格，分路电缆采用RVV 3×2.5mm²或以上规格），所有电缆须具备CCC认证。

信号与控制系统：超六类或六类屏蔽网线（CAT6及以上，F/UTP或更好）若干，用于接收卡与处理器之间的信号传输；光纤收发器及光纤跳线（如传输距离超过80米）；控制电脑与处理器之间的HDMI/DP/DVI信号线（长度根据现场确定，且不少于5米备用）。

安装辅助配件：模组安装专用工具（根据实际维护方式配置）、备用固定件若干；模块化电源连接线（符合安全标准）、排线（16P/20P，耐燃等级VW-1或UL94 V-0）、接收卡固定螺丝、模组间填充塑料块、线槽、扎带、标签等。

2、音响设备辅材与配件

音箱线：无氧铜（OFC）专业音箱线，2×1.5mm²或以上，长度根据现场布线距离确定（建议不少于30米），绝缘层阻燃等级≥VW-1。

音频信号线：双芯屏蔽线（RVVP 2×0.3mm²），用于功放与音源/前级设备连接，长度根据机柜位置确定，配RCA、XLR、6.35mm等插头若干。

话筒线：双芯编织屏蔽话筒线（RVVP 2×0.3mm²），配XLR（卡侬）公母插头，长度≥10米/根（不少于2根）。

电源线与插排：功放、播放器等设备的专用电源线（CCC认证），防浪涌机柜插排（8位或以上）不少于1个。

安装配件：音箱壁挂支架（承重≥2倍音箱重量，含膨胀螺栓）；机柜螺丝、理线架、线槽、扎带、标签等。

3、触控屏、笔记本电脑辅材与配件

电源与信号线：触控屏专用电源线、HDMI/VGA/USB触控线（长度≥5米）；笔记本电脑电源适配器延长线；标准网线（CAT6）若干。

安装支架或底座：触控屏配套K型底座或壁挂支架，含安装螺丝、膨胀螺栓。

备用耗材：有线键鼠套装1套（备用）。

4、展板及墙面灯光改造辅材

展板安装辅材：高粘度环保结构胶、不锈钢收边条、水平校准仪、无痕钉、水平尺等。

灯光系统辅材：

低压恒流驱动电源（与选用的灯带/灯具匹配）若干；

阻燃电线（RVV 2×1.0mm²或以上），分路控制开关（支持分区控制），线管（PVC阻燃线管，Φ20或以上）；

灯具固定卡扣、连接端子、绝缘胶带、扎带。

5、通用辅材

机柜：标准网络机柜（22U或根据设备数量调整），含散热风扇、层板、理线架、接地铜排。

强弱电分离布线材料：PVC线槽（30×30mm或以上）、镀锌金属桥架（根据现场长度确定）、扎带、标签纸、缠绕管、防静电手环。

工具与调试辅助：激光水平仪、万用表、测线仪、电工工具套装（螺丝刀、钳子、剥线钳等）、备用保险丝、绝缘胶带、焊锡丝、热缩管。

安全防护用品：施工期间使用的临时配电箱（带漏电保护）、绝缘手套、安全帽、施工警示牌。

6、辅材与配件总体要求

所有线缆、插接件、配电设备等必须具有CCC认证（如适用）或符合国家相关标准，并提供合格证明材料。

辅材及配件的数量、规格由投标人根据现场踏勘情况自行核定，确保满足设备安装、系统集成、调试及验收的全部需求，相关辅材及配件费用包含在预算内，采购人不再额外支付任何费用。

所有辅材的环保性能、阻燃等级应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及国家有关消防、环保规范要求。

7、配套声明

上述辅材与配件须综合考虑LED显示屏、音响设备、触控屏、笔记本电脑、展板及灯光改造等全部子系统的安装、集成、调试及维护需求，中标人须确保所供辅材与配件与投标设备完全匹配，满足系统稳定运行的全部条件。如因辅材与设备不匹配或辅材质量缺陷导致系统故障、性能不达标或验收不合格，由中标人承担全部责任，采购人有权要求中标人无偿更换、补足或返工，相关费用由中标人自行承担。

8.现场考察

因本项目的特殊性，根据展馆内提供的场地进行相应的电路、网络及设备规划布局。建议投标人现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及响应报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及成交后有可能承担的风险、责任和义务充分了解。因投标人对现场资料和数据所作出的推论、解释或结论影响响应报价、方案编制的，由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，成交后不得因此提出修改报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签订合同或拒绝履行合同约定的各项义务。在合同履行过程无法满足项目实际需要的，造成的所有损失由投标人自行承担并承担一切法律责任。

现场考察时间：2026年6月8日 上午9:30-11:30 下午14：30-17：30

考察地址：连云港市徐圩新区云湖南路与云六路交汇处

考察联系人：郭丽雅      联系电话：13523608095

考察请提前联系，预约时间，考察时需携带授权委托书和有效身份证件，现场考察费用由投标人自行承担。

五、墙面、灯光改造

1、根据采购人实际需求，本项目建设需要对展馆进行墙面及室内灯光改造，包括：

（1）室内墙布拆除、重新设计与制作并安装，总面积约80㎡；

（2）室外教育基地展板内容策划设计及更换，共4块，总面积约30㎡；

（3）拆除后部分地砖地面修复；

（4）原墙面前布景、玻璃展台（长约6.2m，高约1.3m）、投影设备及音响设备整体拆除并移位安装；

（5）灯光系统设计与安装。

2、总体要求

（1）为保证展馆升级效果，中标人在项目实施前提供展馆升级设计方案，展馆升级应统筹展馆墙面、灯光及多媒体设备的整体布局，以廉洁教育为核心，充分借鉴廉政教育主题展馆的成熟经验，采用模块化、艺术化的展陈手法，合理融入廉洁文化符号（如莲花、警钟、徐圩当地盐文化元素等），确保图文信息清晰易读、空间风格协调统一，增强警示教育感染力。要求主题鲜明，紧扣廉洁教育主题，突出徐圩新区廉洁文化特色；布局合理，充分利用展馆空间，参观动线流畅，各展区过渡自然；动静结合，图文展板与多媒体设备有机结合，增强互动体验；风格统一，整体设计风格协调庄重，符合廉洁文化基调；绿色环保，采用环保材料，符合国家环保标准及扬尘治理要求。

（2）墙面造型：使用环保材料，结构牢固，收口平整，无明显缝隙，转角处理圆滑，表面平整度误差≤2mm/2m，符合防火规范。

（3）灯光系统：照度均匀，色温适宜，支持分区控制，线缆暗敷为主，整洁美观，标识清晰，便于后期维护。

（4）上述内容相关费用包含在预算内，报价时需要综合考虑。

六、供货要求

1.交货期：合同签订后20个日历天内完成安装调试，达到预期效果。

2.进度安排：

（1）合同签订后5个日历天内提交展馆升级设计方案；

（2）设计方案经采购人确认后15个日历天内完成全部制作、安装及调试工作，并通过采购人验收合格。

3.交货方式：现场验收。

4.交货地点：由采购方指定交货地点。

七、安装调试要求

1.安装调试前准备

（1）技术交底：安装前，技术人员需向安装班组进行全方面技术交底，明确安装流程、安装标准、质量要求、安全规范，确保所有安装人员清楚安装要点。

（2）材料与设备准备：根据安装方案，准备好屏体、钢结构材料、配电箱、线缆、安装工具等；所有材料进场前需进行检验，确认规格、型号、质量符合要求；安装工具需进行校准，确保精度符合要求。

（3）现场准备：清理安装现场，确保作业空间充足，无障碍物；检查安装基面是否符合作业要求，墙体承重、平整度是否达标；搭建安全的施工脚手架，配备安全防护设备；施工用电需符合规范，配备临时配电箱，确保用电安全。

2.标准化安装施工流程

（1）钢结构施工：严格按照相关标准规范进行钢结构安装，采用激光水平仪校准，确保钢结构水平度、垂直度偏差≤2mm/m；钢结构焊接需饱满，无虚焊、漏焊，焊接完成后需做防腐处理；户外钢结构需做热镀锌防腐处理，厚度≥85μm；钢结构安装完成后，需进行荷载测试，确保符合安全要求。

（2）箱体/模组安装：从下往上、从中间向两边依次安装箱体/模组，每安装一层，立即用激光水平仪校准平整度，相邻模组拼接缝隙≤0.5mm，整屏平整度误差≤2mm/㎡；采用专用螺丝固定，确保安装牢固，无松动；安装过程中，严禁用手直接触摸灯珠，避免静电击穿灯珠，施工人员需佩戴防静电手环。

（3）布线与接线：强弱电分离布线，间距≥30cm，避免信号干扰；线缆需横平竖直，捆扎牢固，做好标识；电源线接头需做绝缘防水处理，信号线需做好屏蔽处理，避免信号干扰。

3.系统调试规范

（1）通电前检查：通电前，必须再次全面检查线路连接是否正确，有无短路、断路；接地系统是否可靠；电源输出电压是否正常；屏体有无异物、破损，确认无误后方可通电。

（2）逐级上电调试：先闭合总电源，再逐级闭合分路电源，观察有无异常发热、异味、异响，如有异常，立即断电排查；上电完成后，先进行单箱体测试，再进行整屏联调。

（3）显示效果调试：通过控制系统，调试屏体亮度、对比度、色温、灰度、色彩均匀性，确保整屏显示一致，无偏色、无亮线、无暗区、无马赛克现象；调试刷新率，确保手机、相机拍摄无摩尔纹、无闪烁；进行全白、全黑、红、绿、蓝单色画面测试，排查坏点、死灯。

（4）功能调试：测试亮度自动调节、多信号切换、画面拼接、远程控制、互动功能等所有设计功能，确保全部正常运行。

（5）稳定性测试：整屏全功率连续运行72小时，监测屏体温升、运行状态，确保无死机、无花屏、无黑屏、无故障，运行稳定。

八、国家或行业相关规范标准

1、《LED显示屏图像质量主观评价方法》（SJ/T 11590-2025）；

2、《发光二极管（LED）显示屏通用规范》（SJ/T11141-2025）；

3、《发光二极管（LED）显示屏测试方法》（SJ/T 11281-2025）；

4、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）。

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

九、履约验收要求

1、设备到达采购人现场前，中标人应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收。

2、采购人按照采购文件及投标文件约定产品、型号、规格、数量等内容对中标人的工作成果及相关成果文件进行验收。中标人应按照采购人要求做好相应配合工作。

3、如有必要，采购人可邀请第三方专业机构或专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

4、验收标准：

（1）设备配置与报价文件一致，技术参数达标，运行正常，材料齐全；

（2）展陈效果达到设计方案要求，施工质量符合相关规范；

（3）多媒体系统稳定，操作简便，各设备联动正常；

（4）所有成果文件齐全、规范，满足归档要求。

十、售后服务要求

1、质保期：自验收合格之日起不少于3年。

2、质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，质保期内所有设备上门维修服务、安装调试、系统软件升级、定期回访等相关费用均包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3、售后服务

（1）质保期内，接到报修通知后24小时内响应，48 小时内到达现场；

（2）提供不少于1次现场操作培训，确保采购人工作人员熟练掌握设备及系统使用方法。

十一、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、投标报价要求

1.报价包括但不限于设计费、加工制作费、采购费、包装费、运杂费（运抵现场）、运输保险费、装卸费、现场保管费、成品保护费、安装费、调试费、人工费、材料费、机械费、人员差旅费、交通费、通讯费、食宿及现场服务费、售后服务、管理费、利润、税金等完成本项目产生的一切费用；

2.报价为完成本项目涉及的所有工作可能发生的费用，项目实施过程中，采购人无须再支付任何其他费用。按项目的服务要求，投标人根据项目特点和自身条件确定报价。报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，总报价不作调整。

3.除由于采购人需求变更外，投标人应承担本采购文件规定的所有费用和不可预见费用。

4.投标人报价时应综合考虑日后政策性调整变动等因素造成的价格变动，上述价格变动不予调整。

十三、付款方式与履约保证金

1.付款方式：供货安装完成并最终验收合格后支付合同总金额的100％。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（十四）其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

- 技术分（55分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （34分） | - 技术参数指标评审基准分34分，标注“▲”的指标，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 注：投标文件中详细填写《技术规格偏离表》，须逐条响应；要求提供证明材料的未提供或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 产品性能 （6分） | 投标人所投LED显示屏像素点间距：1.25mm＜像素点间距≤1.53mm，得2分；像素点间距≤1.25mm，得6分；本项最高得6分。 注：投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 设计方案 （6分） | - 投标文件中提供展馆升级设计方案，方案包含但不限于廉洁教育、参观动线、空间布局等内容： - 方案包含上述内容，条理清晰，契合展馆特色，空间布局合理的得6分； - 方案较完整，基本包含上述内容，条理较清晰，参观动线比较流畅，空间布局比较合理的得4分； - 方案基本包含上述内容，内容简单，条理性一般，空间布局一般的得2分； - 该项未见阐述不得分。 |
| 实施组织方案 （4分） | - 投标文件中提供实施组织方案，方案包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施等内容： - 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，质量保障措施完善的得4分； - 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，质量保障措施比较完善的得3分； - 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强的得1分。 - 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | - 投标文件中提供售后服务方案，方案内容包含但不限于售后服务体系、服务响应时间、售后服务内容等： - 方案阐述详细、服务体系健全、售后服务内容完整合理的得5分； - 方案阐述较详细、服务体系比较健全、售后服务内容比较完整合理的得3分； - 方案阐述简单、服务体系一般、售后服务内容不完整的得1分； - 该项未见阐述不得分。 |

注：

1.本项目评标标准中的技术分中设计方案、实施组织方案、售后服务方案（共15分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

（3）商务分（15分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 （10分） | 投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩（合同中至少包含LED显示屏）的，每提供一个得5分，本项最高得10分。注：投标文件中提供合同电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分；时间、内容以合同为准；合同须体现采购标的、时间，未提供或提供不满足要求的不得分；合同中货物名称与本项目不一致的，由评标委员会统一认定。 |
| 质保期 （5分） | 在满足采购文件质保期（3年）的基础上，每增加一年得2.5分，最高得5分。 注：投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），承诺函中须明确质保年限，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：              。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 |  | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 十四、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。