公开招标文件

（货物类）

项目编号：JSZC-320106-BYZB-G2026-0005

项目名称：幕府山社区卫生服务中心新建高压设备及更换低压设备项目

二〇二六年五月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标标准	8

第四章 招标项目的货物要求和数量等	34

第五章 合同主要条款及格式	43

第六章 投标文件格式及附件	50

第一章 投标邀请

受南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心（单位名称，以下简称“采购人”）委托，江苏本誉项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）就幕府山社区卫生服务中心新建高压设备及更换低压设备项目（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320106-BYZB-G2026-0005

2.项目名称：幕府山社区卫生服务中心新建高压设备及更换低压设备项目

3.采购需求：幕府山中心现有电路为2012年建院初期铺设，随着医疗业务的持续发展，各类辅助诊断、专科诊疗设备不断添置，当前实际用电负荷已远超原有电路核定荷载，中心拟启动“新建高压设备及更换低压设备采购及相关服务”项目，方案为一路独立10kV电源，一路独立0.4kV电源，两路电源同时工作，10kV电源新上一台800kVA预制舱，0.4kV电源由公变引出低压电缆供电。（详细内容见本招标文件第四章）

4.预算金额：168万元

5.最高限价：本项目最高限价167.8469万元，超过最高限价作无效响应处理。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60个自然日完成设备安装调试及相关部门验收并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.投标人信用承诺函（格式见第六章）。

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第二章。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（提供资质证书复印件加盖公章）；

（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章）；

（3）企业具备《承装（修、试）电力设施许可证》，承装三级及以上、承修三级及以上、承试三级及以上资质（提供证书复印件加盖公章）；

（4）项目经理资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上资质且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供证书复印件及供应商为其缴纳社保证明材料加盖公章）

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年06月02日23:59止（北京时间，法定节假日除外）

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、投标文件递交和开启

1.投标文件递交

（1）时间：2026年06月23日14点00分-14点30分（北京时间）

（2）地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

2.投标文件开启

（1）时间：2026年06月23日14点30分（北京时间）

（2）地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告在媒体发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.是否接受进口产品：不接受。

3.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

4.本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021）5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（1）招标单位联系方式

单位名称：南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心

单位地址：南京市鼓楼区幕府东路57号

联系人：高先生

联系电话：025-83367098

（2）代理机构联系方式

单位名称：江苏本誉项目管理有限公司

单位地址：南京市玄武区黄埔路2号黄埔科技大厦A座25层

邮箱：jsbenyu2024@163.com

联系人：赵悦宏、郑洁、丁莹、张欣欣

联系电话：025-86662388

第二章 投标人须知

一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 支持监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须为财政部、国家发改委公布的“节能产品政府采购清单”范围内的）。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7实施本国产品标准及相关政策

3.7.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.7.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.7.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.7.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.7.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.8 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件构成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）招标项目的货物要求和数量等

（5）合同文本

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

4.4 如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

5.招标文件的澄清、修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

5.2 在投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.4 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言及度量衡单位

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 依据《苏财规〔2026〕1号  关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》，因预算申报未单独列支代理服务费，本次招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付。招标代理服务收费以中标人的中标金额为收费基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号文）的收费标准收取。专家评审费由采购人支付。

账户名称：江苏本誉项目管理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司南京汉中门支行

账    号：125917888310000

注：代理服务费汇款时须备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

- 投标文件构成

8.1 投标人编写的投标文件应包括投标函格式、开标一览表、分项报价表、核心产品一览表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、资格证明文件、符合性证明文件、其他证明文件等部分。

8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9. 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

9.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10. 投标货币

10.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.投标分项报价表（如有）

10.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

10.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

11. 响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12. 投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

12.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

12.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

14. 投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的递交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第19.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、评标与定标

18. 开标

18.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

18.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19. 评标

19.1 评标委员会

19.1.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2 评标程序

19.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

19.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

19.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（4）不具备招标文件中规定实质性要求的；

（5）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

19.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

19.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

19.3 评标过程中的澄清

19.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

19.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

19.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

19.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5相同品牌产品的投标

单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19.6 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

19.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.评标方法和标准

20.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

20.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.确定中标人

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

21.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

22. 中标通知书

22.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

23.评标过程的保密性

23.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

23.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

五、签订合同

24.签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25.询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.质疑

26.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

26.3 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3 投诉供应商对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉供应商有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28.诚实信用

28.1 投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

28.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 投标人应自觉遵守招标、评审纪律，扰乱招标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中 服务项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评标得分由高到低选取3名中标候选人。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。(核心产品根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条执行）

3.本国产品价格扣除

（1）本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

二、评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

1.评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标标准

| 序号 | 评标因素 | 评标细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分10分； 打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分； 非打▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评标委员会认定，本项不得分。 注：①投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。②检测报告原件备查；③检测报告中的产品名称可略有差异，以产品功能是否符合本次招标要求为准，具体由评委现场评审。评分功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 10 | 客观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年4月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。 （时间以竣工时间为准，提供中标通知书、合同及竣工验收证明原件扫描件，加盖公章） | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 技术负责人（不可兼任项目负责人）具有电力工程专业中级及以上工程师职称证书的，得4分。 （提供证书复印件及社保机构出具的近半年（2025年10月至2026年04月）内至少一个月供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证复印件加盖公章，（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料的，则该项不得分。）） | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商为本项目配置的其他管理人员（不含项目负责人、技术负责人），包括施工员、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员。人员岗位须配置齐全得满分3分。 （注：以上人员均须提供相关证明证书、近半年（2025年10月至2026年04月）内至少一个月供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证复印件加盖公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）。若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料的，则该项不得分。注：同一人不得重复计分。） | 3 | 客观分 |
| 5.服务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 总体概述 | 根据供应商对本项目总体概述：安装总体设想、方案针对性等要求进行打分： （1）安装总体设想、方案清晰、完整、严谨的得10分； （2）安装总体设想、方案较清晰、较完整、较严谨的得7分； （3）安装总体总体设想、方案基本清晰、基本完整、基本严谨的得4分；（4）安装总体设想、方案不清晰、不完整、不严谨的得1分； （5）未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 5.2 | 难点和风险点的把握及应对措施 | 评委根据供应商提供的对本项目实施过程中可能遇到的各种难点和风险点把握及应对措施进行综合评分。 （1）对项目实施中的难点和风险点把握全面，应对措施切实可行，针对性强及实际操作性强的得10分； （2）对项目实施中的难点和风险点把握全面，应对措施切实可行的得7分； （3）对项目实施中的难点和风险点把握基本全面，应对措施基本切实可行但缺乏针对性的得4分； （4）对项目实施中的难点和风险点把握不够全面，应对措施可行性欠缺的得1分； （5）未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 5.3 | 安装进度计划和进度保证措施 | 根据供应商对本项目安装进度计划和各阶段进度的保证措施进行打分：（1）安装进度计划完善、进度保证措施合理的得10分； （2）安装进度计划较完善、进度保证措施较合理的得7分； （3）安装进度计划基本完善、进度保证措施基本合理的得4分； （4）安装进度计划不完善、进度保证措施不合理的得1分； （5）未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 5.4 | 风险应急预案 | 评委根据供应商提供的风险应急预案进行综合评分： （1）风险应急预案内容详细具体、可操作性强的得9分； （2）风险应急预案内容较详细具体、可操作性较强的得6分； （3）风险应急预案内容基本符合项目需求，具备基本可操作性的得3分； （4）未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 5.5 | 售后服务方案 | 评委根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后人员、维修响应时间等进行综合评分： （1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，响应时间迅速，服务人员齐备得5分； （2）售后方案内容详实、考虑较全，响应时间较迅速，服务人员较齐全得3分； （3）方案表述简单，响应时间速度一般得1分； （4）未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

注：除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章 招标项目的货物要求和数量等

## 一、项目基本信息

1.项目编号：JSZC-320106-BYZB-G2026-0005

2.项目名称：幕府山社区卫生服务中心新建高压设备及更换低压设备项目

3.采购需求：幕府山中心现有电路为2012年建院初期铺设，随着医疗业务的持续发展，各类辅助诊断、专科诊疗设备不断添置，当前实际用电负荷已远超原有电路核定荷载，中心拟启动“新建高压设备及更换低压设备采购及相关服务”项目，方案为一路独立10kV电源，一路独立0.4kV电源，两路电源同时工作，10kV电源新上一台800kVA预制舱，0.4kV电源由公变引出低压电缆供电。（详细内容见本招标文件第四章）

4.预算金额：168万元

5.最高限价：本项目最高限价167.8469万元，超过最高限价作无效响应处理。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60个自然日完成设备安装调试及相关部门验收并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、项目概况

1.项目背景

幕府山中心现有电路为2012年建院初期铺设，随着医疗业务的持续发展，各类辅助诊断、专科诊疗设备不断添置，当前实际用电负荷已远超原有电路核定荷载，中心拟启动“新建高压设备及更换低压设备采购及相关服务”项目，方案为一路独立10kV电源，一路独立0.4kV电源，两路电源同时工作，10kV电源新上一台800kVA预制舱，0.4kV电源由公变引出低压电缆供电。保证幕府山社区卫生服务中心的安全、舒适、环保、节能，彻底消除因电力不足导致的设备停机、手术中断等风险，为患者提供连续、可靠的医疗服务，充分发挥社区卫生服务中心的社会功能，并进一步推动基层医疗卫生体系工作的发展，提高城市形象。

2.项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、需求清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） | 产品类型 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆通道制作安装 | 1.名称：电缆通道制作安装 2.规格型号：Ⅳ型 3.具体做法详见设计图纸 | m | 12 | 3212 | / | 服务 |
| 2 | 电缆通道制作安装 | 1.名称：电缆通道制作安装 2.规格型号：VII型 3.具体做法详见设计图纸 | m | 5 | 3903 | / | 服务 |
| 3 | 电缆保护管安装 | 1.名称：车行道电缆保护管安装 2.规格型号：PE(6*200) 3.具体做法详见设计图纸 | m | 245 | 1917 | / | 服务 |
| 4 | 电缆保护管安装 | 1.名称：人行道电缆保护管安装 2.规格型号：HDPE(2*200) 3.具体做法详见设计图纸 | m | 67 | 848 | / | 服务 |
| 5 | 户外环网柜设备基础 | 1.户外环网柜设备基础 2.户外环网柜安装前的配套设施 3.具体做法参见图纸 | 座 | 1 | 18137 | / | 货物 |
| 6 | 电子标识球 | 1.电子标识球 | 只 | 9 | 30 | / | 货物 |
| 7 | 电缆标示块 | 1.电缆标示块 | 只 | 13 | 46 | / | 货物 |
| 8 | RFID 超高频标签 | 1.RFID 超高频标签 2.绑扎于电缆沟内的电缆上 | 只 | 2 | 47 | / | 货物 |
| 9 | RFID 黏贴标签 | 1.RFID 黏贴标签 2.固定于环网柜出线间隔处及进线柜门上 | 只 | 2 | 22 | / | 货物 |
| 10 | 窨井盖 | 1.名称：铸铁窨井盖安装 2.规格：φ700 | 套 | 6 | 870 | / | 货物 |
| 受电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10kV电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.电压等级（kV）:10kV | m | 45 | 326 | 主要产品 | 货物 |
| 12 | 10kV户内终端 | 1.名称:电缆终端 2.型号:户内冷缩 3.规格:3*70 4.电压等级（kV）:10kV | 个 | 1 | 1925 | / | 货物 |
| 13 | 10kV T型终端 | 1.名称:电缆T型头 2.规格:3*70 3.电压等级（kV）:10kV | 个 | 1 | 1838 | / | 货物 |
| 14 | 插拔式终端冷缩组件 | 1.名称:电缆终端 2.型号:插拔式冷缩终端 3.规格:3*70 4.电压等级（kV）:10kV | 个 | 1 | 1260 | / | 货物 |
| 15 | 电缆试验 | 1.电缆泄漏试验 2.交流耐压试验 | 根 | 1 | 4400 | / | 服务 |
| 16 | 故障指示器 | 1.名称:故障指示器 2.电压等级：10kV | 只 | 3 | 326 | / | 货物 |
| 17 | 电缆通道制作安装 | 1.名称：电缆通道制作安装 2.规格型号：Ⅱ型 3.具体做法详见设计图纸 | m | 6 | 2121 | / | 服务 |
| 18 | 电缆保护管安装 | 1.名称：人行道电缆保护管安装 2.规格型号：HDPE(2*200) 3.具体做法详见设计图纸 | m | 24 | 848 | / | 服务 |
| 预制舱部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 预制舱电站800kVA | 1.预制舱电站 2.规格，800kVA | 台 | 1 | 327946 | 核心产品 | 货物 |
| 20 | 预制舱配套基础 | 1.800kVA预制舱基础 2.预制舱安装前的配套设施 3.具体做法参见图纸 | 座 | 1 | 23180 | / | 货物 |
| 低压部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZRYJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 3.电压等级（kV）:1kV | m | 255 | 541 | 核心产品 | 货物 |
| 22 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZRYJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 3.电压等级（kV）:1kV | m | 340 | 976 | 核心产品 | 货物 |
| 23 | 低压户内终端 | 1.名称:低压户内终端 2.型号:4*120+1*70 3.电压等级（kV）:1kV | 个 | 4 | 645 | / | 货物 |
| 24 | 低压户内终端 | 1.名称:低压户内终端 2.型号:4*240+1*120 3.电压等级（kV）:1kV | 个 | 6 | 793 | / | 货物 |
| 25 | 双电源切换箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号规格：GGD 3.安装方式:落地式 | 台 | 2 | 22247 | / | 货物 |
| 26 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格：400*200 | m | 30 | 280 | / | 货物 |
| 27 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格：200*100 | m | 3 | 137 | / | 货物 |
| 28 | 门口防鼠装置 | 1.名称：门口防鼠装置，满足设计及验收要求 | 套 | 1 | 2420 | / | 货物 |
| 29 | 成品甲级防火门 | 1.名称：成品甲级防火门 | m2 | 2 | 1289 | / | 货物 |
| 30 | 电缆保护管安装 | 1.名称：电缆保护管安装 2.规格型号：HDPE(2*100) 3.具体做法详见设计图纸 | m | 131 | 333 | / | 服务 |
| 31 | 电缆保护管安装 | 1.名称：电缆保护管安装 2.规格型号：HDPE(4*100) 3.具体做法详见设计图纸 | m | 2 | 409 | / | 服务 |
| 32 | 电缆保护管安装 | 1.名称：电缆保护管安装 2.规格型号：HDPE(6*100) 3.具体做法详见设计图纸 | m | 40 | 657 | / | 服务 |
| 33 | 电缆通道制作安装 | 1.名称：电缆通道制作安装 2.规格型号：Ⅱ型 3.具体做法详见设计图纸 | m | 13 | 2107 | / | 服务 |
| 34 | 电缆通道制作安装 | 1.名称：电缆通道制作安装 2.规格型号：Ⅲ型 3.具体做法详见设计图纸 | m | 7 | 2332 | / | 服务 |
| 35 | 双电源切换箱基础 | 1.双电源切换箱基础 2.双电源切换箱安装前的配套设施 3.具体做法详见设计图纸 | 座 | 2 | 1239 | / | 服务 |
| 36 | 窨井盖 | 1.名称：铸铁窨井盖安装 2.规格：φ600 | 套 | 9 | 803 | / | 货物 |
| 37 | 电子标识球 | 1.电子标识球 | 只 | 10 | 30 | / | 货物 |
| 38 | 电缆标示块 | 1.电缆标示块 | 只 | 9 | 46 | / | 货物 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术要求

1.产品的技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组合型成套箱式变电站800KVA（对应产品清单19项） | 1.防护等级：IP33D 2.外壳级别：10 3. 额定电压：10kV 4、最高运行电压：12kV 5、系统中性点接地方式 6、额定频率：50 Hz 7、污秽等级:D 8、环境温度：最高日温度40℃，最低日温度-40℃ 9、▲预装式变电站(容量不小于630KVA) （提供第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告扫描件并加盖公章） |
| 2 | 10kV电力电缆 (对应产品清单11项) | 1、导体屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率：≤1000Ω·m 2、绝缘屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率 ：≤500Ω·m 3、出厂工频电压试验：30.5/5 kV/min 4、安装后耐压试验主绝缘交流电压试验：22/5或17.5/60 kV/min 5、安装后耐压试验外护套直流耐压试验：10/1 kV/min 6、电缆敷设时允许环境温度： -5～＋40℃ 7、电缆在正常使用条件下的寿命：≥30年 |
| 3 | 1kV电力电缆 (对应产品清单21/22项) | 1、出厂工频电压试验（5min）： 3.5 kV 2、电缆敷设时允许环境温度：≥0℃ 3、电缆在正常使用条件下的寿命：≥30年 4、pH 值，最小值：4.3 5、电导率，最大值：10µs/mm 6、最小透光率（低烟）：60% |

★2.项目实施要求（提供承诺函并加盖公章）

（1）投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，投标人应在响应时予以补充。本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。

（2）投标人承诺所投产品质量符合供电部门的验收要求，项目整体通过供电部门的验收，并确保按时送电。

（3）投标人应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

（4）签订合同后60个自然日内完成本项目，将所有设备安装到位通过相关部门验收并交付使用，严格按照响应文件与招标文件对比验收，采购人保留邀请第三方质检部门验收的权利。

（5）投标人应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

（6）中标人须协助采购人完成本项目所有相关部门手续申报、验收审批流程。

（7）本项目供应商须负责在南京市供电公司办理停电等相关手续，不得以手续未全问题影响工期，如未按采购人要求按期完成本项目，需承担由此造成的全部损失。

3.服务要求

（1）交货方式：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），投标人必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

（2）质保要求：投标人应为本项目提供不少于三年的整体质保，从验收合格之日起计算。

（3）售后服务要求：

1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

2）投标人接到保修请求，维修应在1小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。

（4）验收标准与要求

1）项目实施完成，投标人应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由投标人承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对投标人的索赔权利。

## ★五、拟采购标的需要满足的商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 2.付款条件

- （1）签订合同后，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%；

- （2）所有设备安装到位通过相关部门验收并通电交付使用一个月后，采购人向成交供应商支付合同总金额的60%；

- （3）经采购人验收通过一年后，采购人向成交供应商支付至合同总金额的100%（含已支付）。

- （4）每次付款前五个工作日，成交供应商须向采购人提供等额发票，相关的明细和清单，否则采购人有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

- 3.交付时间及地点

- 交付时间：自合同签订之日起60个自然日完成设备安装调试及相关部门验收并交付使用。

- 交付地点：采购人指定地点。

注：1.本章加★项均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。

2.如有疑问请及时与招标人、代理机构联系。

第五章 合同主要条款及格式

招标项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心

中标单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同期限

年     月     日—     年     月     日

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标文件、投标文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件和报价表；

（2）项目实施或服务方案；

（3）采购需求偏离表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 供货及安装要求

1、现场作业中其他市政设施设备的保护工作由乙方负责，如有损坏应照价赔偿并原样修复。

2、乙方提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责。

3、甲方为配送工作提供必要的交通条件。乙方应遵守甲方的安全管理规定，送货车辆严格按照甲方规定的路线行驶，不得随意停放。

4、在合同期内，乙方按甲方订购的品种、数量、质量、规格准时向甲方提供配送服务，提前或推迟送货，甲方有权拒收，并严格按照违约责任条款约定的进行处罚。

5、乙方因日常工作中造成的物品损坏或遗失，由乙方负责照价赔偿。

6、履行供货任务中发生的意外情况及伤害，由乙方负责。

第七条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术要求响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第八条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后60个自然日内交付并完成安装调试及相关部门验收并交付使用等相关工作。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 履约保证金

1、乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起   个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为   万元。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付。

3、付款条件：

（1）签订合同后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

（2）所有设备安装到位通过相关部门验收并通电交付使用一个月后，甲方向乙方支付合同总金额的60%；

（3）经甲方验收通过一年后，甲方向乙方支付至合同总金额的100%（含已支付）。

（4）每次付款前五个工作日，乙方须向甲方提供等额发票，相关的明细和清单，否则甲方有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货物款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述3-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、诉讼期间本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2、本合同一式三份，甲乙双方及代理机构各执一份。

3、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 代理机构：（盖章） |  |
| 招标文件编制： |  |
| 投标文件接收及合同签订： |  |

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

目  录

（投标人自行编制投标文件并制作目录）

评标索引表

| 评标项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 附件一、投标函

投标函

致：南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心

江苏本誉项目管理有限公司

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权             （姓名和职务）代表                （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.我公司的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我公司同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.项目名称：                                             。

3.我方的总报价为            （大写）。

4.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

5.我公司已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我公司放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我公司将无条件接受处罚。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成合同全部内容，交付采购人验收、使用。

7.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.我公司正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

9.我公司正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

10.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心

江苏本誉项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的       （投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），         （项目编号）采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人名称：                    （加盖电子公章）

日        期：    年    月    日

法定代表人身份证：

授权代理人身份证：

## 附件三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：人民币 |
|  | 大写：人民币 |
| 交付使用时间 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | £是 £否 |
| 投标人是否属于监狱企业 | £是 £否 |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：“供应商是否属于小微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”前（打“√”）。如“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） | 投标 单价 （元） | 小计（元） 数量*投标单价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆通道制作安装 | 满足招标文件要求 | m | 12 | 3212 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆通道制作安装 |  | m | 5 | 3903 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆保护管安装 |  | m | 245 | 1917 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆保护管安装 |  | m | 67 | 848 |  |  |  |  |
| 5 | 户外环网柜设备基础 |  | 座 | 1 | 18137 |  |  |  |  |
| 6 | 电子标识球 |  | 只 | 9 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆标示块 |  | 只 | 13 | 46 |  |  |  |  |
| 8 | RFID 超高频标签 |  | 只 | 2 | 47 |  |  |  |  |
| 9 | RFID 黏贴标签 |  | 只 | 2 | 22 |  |  |  |  |
| 10 | 窨井盖 |  | 套 | 6 | 870 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV电力电缆 |  | m | 45 | 326 |  |  |  |  |
| 12 | 10kV户内终端 |  | 个 | 1 | 1925 |  |  |  |  |
| 13 | 10kV T型终端 |  | 个 | 1 | 1838 |  |  |  |  |
| 14 | 插拔式终端冷缩组件 |  | 个 | 1 | 1260 |  |  |  |  |
| 15 | 电缆试验 |  | 根 | 1 | 4400 |  |  |  |  |
| 16 | 故障指示器 |  | 只 | 3 | 326 |  |  |  |  |
| 17 | 电缆通道制作安装 |  | m | 6 | 2121 |  |  |  |  |
| 18 | 电缆保护管安装 |  | m | 24 | 848 |  |  |  |  |
| 19 | 预制舱电站800kVA |  | 台 | 1 | 327946 |  |  |  |  |
| 20 | 预制舱配套基础 |  | 座 | 1 | 23180 |  |  |  |  |
| 21 | 低压电力电缆 |  | m | 255 | 541 |  |  |  |  |
| 22 | 低压电力电缆 |  | m | 340 | 976 |  |  |  |  |
| 23 | 低压户内终端 |  | 个 | 4 | 645 |  |  |  |  |
| 24 | 低压户内终端 |  | 个 | 6 | 793 |  |  |  |  |
| 25 | 双电源切换箱 |  | 台 | 2 | 22247 |  |  |  |  |
| 26 | 电缆桥架 |  | m | 30 | 280 |  |  |  |  |
| 27 | 电缆桥架 |  | m | 3 | 137 |  |  |  |  |
| 28 | 门口防鼠装置 |  | 套 | 1 | 2420 |  |  |  |  |
| 29 | 成品甲级防火门 |  | m2 | 2 | 1289 |  |  |  |  |
| 30 | 电缆保护管安装 |  | m | 131 | 333 |  |  |  |  |
| 31 | 电缆保护管安装 |  | m | 2 | 409 |  |  |  |  |
| 32 | 电缆保护管安装 |  | m | 40 | 657 |  |  |  |  |
| 33 | 电缆通道制作安装 |  | m | 13 | 2107 |  |  |  |  |
| 34 | 电缆通道制作安装 |  | m | 7 | 2332 |  |  |  |  |
| 35 | 双电源切换箱基础 |  | 座 | 2 | 1239 |  |  |  |  |
| 36 | 窨井盖 |  | 套 | 9 | 803 |  |  |  |  |
| 37 | 电子标识球 |  | 只 | 10 | 30 |  |  |  |  |
| 38 | 电缆标示块 |  | 只 | 9 | 46 |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.在“是否属于小、微型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评审时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

2.如果行数不够，供应商可自行增加。

## 附件五、核心产品一览表

核心产品一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |
| 1 | 预制舱电站800kVA |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 低压电力电缆 |  | 255 | m |  |  |  |
| 3 | 低压电力电缆 |  | 340 | m |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 附件八、项目团队人员配置表

项目团队人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 在本项目的岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.项目团队人员配置表格式和内容自拟，上表可供参考。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

## 附件十、项目实施或服务方案

## 附件十一、投标人信用承诺函格式

投标人信用承诺函

致：南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心

江苏本誉项目管理有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：    年  月  日

## 附件十二、资格证明文件

### 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

供应商信用承诺函

南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心

江苏本誉项目管理有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日  期：

### 二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

### 三、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第二章。

1.企业声明函格式

注：如投标人符合下列声明函内容，响应文件目录中注明相关声明函页码。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

### 四、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（提供资质证书复印件加盖公章）；

（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章）；

（3）企业具备《承装（修、试）电力设施许可证》，承装三级及以上、承修三级及以上、承试三级及以上资质（提供证书复印件加盖公章）；

（4）项目经理资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上资质且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供证书复印件及供应商为其缴纳社保证明材料加盖公章）

## 附件十二、符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 资格性审查项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务要求中“★”号商务条款满足招标文件要求 |  |
| 二 | 技术要求中“★”号技术条款满足招标文件要求 |  |
| 三 | 其他实质性内容不招标文件要求的按照无效投标处理 |  |
| 1 | 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； |  |
| 2 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |
| 3 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 4 | 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； |  |
| 5 | 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； |  |
| 6 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； |  |
| 7 | 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |  |
| 8 | 不同投标人的投标文件相互混装； |  |
| 9 | 服务承诺和付款条件未响应招标要求的； |  |
| 10 | 提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）； |  |
| 11 | 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； |  |
| 12 | 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； |  |
| 13 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |

投标人名称（公章）：

日    期：   年    月    日

注：投标人应当根据实际情况和招标文件内容提供符合性审查证明文件，并标注相关证明材料在响应文件的位置页码。“按照招标文件要求密封、签署、盖章”等无法填写具体页码的符合性审查项目，可以不填写。投标人不得虚报、瞒报、漏报或虚假承诺。

## 附件十三、采购需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

## 1、项目实施承诺函（格式自拟）