招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院三院区变电所高压电运维服务（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-ZCZC-G2026-0005

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏中诚工程管理有限公司

2026年04月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	47

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受连云港市第一人民医院的委托，江苏中诚工程管理有限公司就 连云港市第一人民医院三院区变电所高压电运维服务（专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320700-ZCZC-G2026-0005)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市第一人民医院三院区变电所高压电运维服务（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-ZCZC-G2026-0005

2.项目名称：连云港市第一人民医院三院区变电所高压电运维服务（专门面向中小企业）

3.预算金额：555万元

4.最高限价：人民币555万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求（简介）：连云港市第一人民医院三院区变电所高压电运维服务，包含配电室、开闭所、变压器、高压开关柜、低压开关柜、直流屏进行运行维护托管服务，具体内容见本招标文件“采购需求”。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限（服务期限）：三年，自合同约定之日起。

7.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

2.响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（二）本项目的特定资格要求：

投标人须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质同时具有承装（修、试）类叁级及以上资质，或者具有输变电工程专业承包叁级及以上资质同时具有承装（修、试）类叁级及以上资质，并取得企业安全生产许可证。（投标文件提供有效期内的资质证书及安全生产许可证复印件或电子件或扫描件并加盖供应商公章。）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年5月14日09:00:00（北京时间）

2.开启时间：同提交投标文件截止时间

3.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：魏老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名称：江苏中诚工程管理有限公司

地址：连云港市海州区通灌南路102号建院观筑大厦B座

联系人：孙工

联系方式：15996119088

3.项目联系方式

项目联系人：侯工

电话：18961326235

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中诚工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市第一人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理服务费：招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号标准的45%收取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏中诚工程管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区通灌南路102号建院观筑大厦B座，联系电话：15996119088。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出《中华人民共和国政府采购法》法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政策功能

#### 33.落实的政府采购政策

33.1价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，无需扣除。

33.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

33.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

33.3.1投标人为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。

33.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

33.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3.4投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

34.采购本国产品的支持政策

34.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

34.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

34.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

34.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

34.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 34.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

#### 35.支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

35.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库【2023】7号）相关要求。

35.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

#### 36.政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

江 苏 省 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：连云港市第一人民医院

乙方：_________

见证方：

甲、乙双方根据      年   月  日连云港市第一人民医院三院区变电所高压电运维服务 项目（标段编号：          ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 项目简介：连云港市第一人民医院通灌、高新、开发区院区范围内院内包含3座开闭所，4座20KV配电室，8座10KV配电室，总容量约56400千瓦.变压器37台，高压开关柜、低压开关柜共计544台，直流屏13台等。

1.2 服务内容简介：连云港市第一人民医院三院区变电所高压电运维服务

1.3 服务期限： 三年，自合同约定之日起 。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、服务内容

1、负责运行维护变电站内部高压一次设备、二次设备及通讯设备，低压一次、二次设备及直流系统。

2、日常维护变电站消防、防盗、防洪、建筑设施及生活设施。

3、数据分析：运行数据采集、存储，并针对运行数据提供月度分析报告及我院要求的分析报告。

4、乙方负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任。包括但不限于：运行变电站设备的监控、巡视、倒闸操作、设备红外测温、事故处理，维护：变电设备的日常维护、安全工器具的定期维护与检测试验，事故照明、消防系统等辅助设施的定期维护与检测试验。

5、日常工作：24小时监控、定期巡检、技术总结及图纸资料管理等。负责保管好变电站的设备台账、图纸、资料，根据院方变电站有关运行记录规定，做好变电站的各种运行记录，做到完整、真实、规范；负责对变电站内、外构建筑进行巡视检查，发现问题及时处理或汇报；定期配合检查部门对变电站进行安全大检查，对排查出问题及时进行整改；根据院方变电站有关文明生产管理的规定，做好变电站设备、设施的卫生清扫和图纸、资料的规范化管理；工具、材料的定置管理；生产、生活设施的定置摆放。做到规范、整洁、有序。

6、预防性试验

（1）要求每年至少进行一次预防性试验，视医院实际情况而定，根据甲方要求可增加预防性试验次数及范围。

（2）试验项目清单：

| 序号 | 服务内容 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防性试验（每年） | 直流屏检测 | 台 | 13 | 设备电气检测、动作机构检测 |
| 2 |  | 备自投设备检测 | 台 | 18 | 设备电气检测、动作机构检测 |
| 3 |  | 高压柜预防试验 | 台 | 42 | 年度预防性试验，高压柜各开关耐压试验，绝缘电阻试验，分合闸检验，传动装置检验等 |
| 4 |  | 电力变压器系统 | 台 | 37 | 变压器系统检验，耐压检验，绝缘电阻检验等 |
| 5 |  | 低压柜预防试验 | 台 | 86 | 低压柜开关耐压试验，绝缘电阻试验，电气操作检验等 |
| 6 |  | 高压电缆 | 根 | 46 | 耐压试验，绝缘试验 |
| 7 |  | 电容器预防试验 | 组 | 21 | 电容器装置调试1kV |

四、服务标准

具体规程、要求：变电站运维人员必须严格执行国家、行业及国网江苏省电力公司、国网连云港供电公司的有关规程、规定、标准和规范，认真执行《变电站设备运行规程》及院方有关变电站管理的各项规章制度，确保变电站安全运行。

1、根据国网江苏省电力公司电气设备倒闸操作相关规定及设备操作技术原则，完成变电站一、二次设备的倒闸操作，事故处理和工作票许可、间断、终结，设备验收和安全技术交底工作。

2、按《变电站现场运行规程》及有关规定，对变电站设备、设施、消防及防洪器材进行巡视，发现缺陷或异常按有关规定进行登记和汇报。

3、根据变电站运行管理规定，对变电站安全工器具、消防防洪器材等进行检查；测量蓄电池端电压、定期投放鼠药、对应急灯进行定期检查等。

4、正确使用变电站配置的仪器仪表、工器具、备品备件、生产辅助设施、生活设施等，丢失、人为损坏的要照价赔偿。

5、负责按月审核已执行“两票”，并统计上报“两票”合格率。根据存在问题提出整改措施计划，不断提高“两票”执行的规范性。

6、按规定报线下月度巡检报表，并对报表的真实性负责。

7、负责按有关规定办理“外单位”来站工作的相关手续，并做好安全交底。

8、对变电站发生的突发事件进行正确处置并及时向甲方汇报，并及时做好院方要求的台账记录工作。

9、针对每年的试验结果，提供给院方整改计划，并配合维修整改。

五、人员服务要求

1、任务要求

乙方委派专业维保人员24小时常驻甲方现场，接报维保事项后，响应时间为5分钟内到场，10分钟内反馈报修部门情况，任务完成后，汇总于资料员记录报修事件，要求详细具体，以备检查阅览。

巡检，日间巡检与夜间巡检计划均须制定，每日均进行巡检，并至少两人为一组，巡检后进行维修结果反馈于采购人，巡检记录留档备查。

2、驻场服务人员要求

（1）持有国家能源局颁发的高压电工进网作业许可证；

（2）年龄要求均在60岁以下，且团队平均年龄不超过56岁；

（3）保证项目24小时运行维护人员不间断，每院区每班次设定2个值班员（3班次两班倒），每个院区常驻值班人员总人数不得少于6人，三院区变电站运维合同项目驻场总人数不得少于18人，分白夜班排班，各值班班次中相邻班次人员不得有重叠；

（4）另成立24小时应急机动抢修组，共4人，以保障应急抢修时人力资源充足遇应急电力问题需抢修时，应急抢修机动人员须在15分钟内赶至抢修现场。

六、应急库备品备件数量

| 备件名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压熔芯（PT） | 组 | 12 | 一组三只 |
| 按钮 | 只 | 12 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 转换开关 | 只 | 14 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 高压带电显示器 | 只 | 6 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 电缆故障指示器 | 套 | 12 | 一套里含三相及接地 |
| 塑壳断路器250A /3P | 台 | 3 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 塑壳断路器160 A/3P | 台 | 5 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 多功能仪表 | 只 | 12 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 工器具 | 套 | 10 | / |

应急库备品备件数量为医院配有的数量，库存建立后，该备品备件再消耗皆由乙方负责，均包含于合同费用中，产生消耗时需及时补充，数量至少为库存数量，合同中院方不再为消耗的库存购买补充物资。

注：1、本表所列为运维期内需要免费更换采购的备品备件。

2、备品备件须满足现场使用要求，确保替换使用，乙方自行安排现场勘查。

3、若发生超出备品备件清单所列的配件损坏，配件市场价格3000元/组、只、套、台（含）以下由乙方免费采购及更换，超出3000元/组、只、套、台以上由甲方进行购置，并由乙方进行免费更换及提供技术支持，所需全部安装及调试费用包含在本次合同中，不再另行计取且须按时间规定完成维修工作。

七、考核标准及考核办法：

甲方执行服务后评价制度，甲方每月对上月运行维保服务进行后评价，对服务质量进行打分，对存在问题提出整改期限，限期整改，在期限内整改的不扣减运行维护费用。整改不到位的，按评价得分从该月运行维护费用中扣除，具体标准为评价得分285分（含）以上，全额支付乙方当月运行维护费用；270分（含）至285分,扣除乙方当月运行维护费用的3%；240（含）分至270分扣除乙方当月运行维护费用的10%；低于240分至210分（含），扣除乙方当月维保费用的40%，210分以下，扣除乙方当月维保费用的80%，甲方每季度支付上一季度运维款。

月考核扣款=合同应付款×根据考核得分对应扣除的百分比例

每季度实际付款=合同应付款—上季度月考核扣款总和

如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正。

甲方除支付合同项费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）费用。

考核表：

1.考核条件：

1.1重视变电站规范化管理工作，运行人员满足定员要求，持证上岗。

1.2变电站人员不发生误操作等严重的违章违纪行为。

1.3考核年度不发生本站人员轻伤事故、各类人员责任事故以及一般设备事故。

# 1.4电气设备预防性试验完成率达98%，一类缺陷消缺率达100%。

2.考核项目及评分标准：

在满足考核条件前提下，完成下列六大项目考核。

| 序号 | 考核项目 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 100 |
| 2 | 运行管理 | 50 |
| 3 | 技术资料管理 | 35 |
| 4 | 设备管理 | 45 |
| 5 | 班组建设与文明生产 | 60 |
| 6 | 培训工作 | 10 |
| 总分 |  | 300 |

# 变电站考核细则：

| 考核内容 | 评分规定 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.安全管理 |  | 100 |  |
| 1.1 安全目标管理 1.1.1不发生轻伤以上事故和一般设备事故(包括检修、试验人员及外来施工人员)。 1.1.2 不发生火灾事故。 1.1.3 认真执行各项规章制度，创“三无”变电站（无人身事故、无误操作事故、无违章违纪 | 1、发生火灾事故。发生轻伤以上事故和一般设备事故。本项不得分。 2、发生人身事故本项不得分。 3、发生误操作事故本项不得分。 4、发生违章、违纪扣5分/次。 | 10分 |  |
| 1.2变电站各工作人员能及时传达贯彻上级对安全工作的要求，组织各项安全活动。 | - 安全职责不明确，扣2分。 - 不按时上报缺陷，扣2分/次。 3、未设安全员或人员变动未在半个月内补上，扣2分。 4、未及时传达贯彻上级对安全工作要求，扣2分/次 | 10分 |  |
| 1.3消防安全管理 |  | 10分 |  |
| 1.3.1消防管理 防火责任制健全。消防器材、消防设施符合规定,有清册，且齐全完好。严格执行消防制度，每月进行检查，年度进行维护。 每个职工都能正确使用消防器材。 电缆沟、控制屏等防火封堵符合规范要求 | 1、未建立防火责任制或消防制度不健全，扣1分。 2、消防器材、消防设施配置不符合规定要求或无清册、清册不全，扣1分/项。 3、消防器具未放或数量与现场不符，扣1分/台.件。 4、控制盘、配电盘和开关柜等电缆孔没有用防火材料封堵，扣1分/处。 5、变电站设备室或设备区因施工需要存放易燃、易爆物品，未按规定要求使用，扣1分。 6、查问现场人员不清楚火警电话及报警方法，扣1分/人次。 7、现场人员不清楚消防器具的使用方法的扣1分/人次。 |  |  |
| 1.3.2外来人员管理 1．建立外来人员进入变电站登记簿。2.外来人员进入变电站必须出示有关证件，经变电站人员核实后方可进入，并做好登记。变电站的大门正常应上锁。3.装有防盗报警系统的变电站应定期检查、试验报警装置的完好性。 | - 建立外来人员进入变电站登记簿，未履行登记手续，扣2分。 - 防盗报警系统存在故障未及时处理扣1分。 - 3、变电站大门未上锁扣1分。 |  |  |
| 1.4防汛、防风、防寒工作管理 1.4.1变电站内应根据需要配备适量的防汛设备和防汛物资，防汛设备在每年汛前进行全面的检查、试验，处于完好状态：防汛物资要有专门的台账。 1.4.2雨季来临前对可能积水的电缆沟及场区的排水设施进行全面检查和疏通，做好防进水和排水措施。 1.4.3下雨时对房屋渗漏、下水管排水情况进行检查。 1.4.4冬季气温较低时，应重点检查开关机构内的加热器运行是否良好，发现问题及时处理 | 1、没有防汛物资、备品，没有专门的台账，扣1分。 2、电缆沟及场区的排水设施处有不畅通,扣1分/处。 3、开关加热器不工作，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 1.5防小动物管理 1.5.1变电站应有防小动物措施，定期检查，发现问题及时处理。 1.5.2各设备室的门窗应完好，出入时随手将门关好。 1.5.3设备室通往室外的电缆沟、道应严密封堵，因施工拆动后及时堵好。 1.5.4各设备室不得存放粮食及其它食品，应投放鼠药或捕鼠器械。 1.5.5.高压开关室、低压配电室、电缆层室出入门应有防小动物板。 | 1、没有防小动物措施，扣1分。 2、设备室的门窗没有关紧，出入没随手将门关好，扣1分/处。 3、设备室存放粮食及其它食品，扣2分。 4、高压开关室、低压配电室、电缆层室等出入门没有防小动物板，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 1.6安全设施标志的规范化管理 1.6.1变电站内设备及设施按规定有双重名称。 1.6.2变压器和设备架构的爬梯上应悬挂“禁止攀登，高压危险”标示牌。 1.6.3主控室应有“禁止烟火”标志。 1.6.4停电工作使用的临时遮拦、围网、围绳和悬挂的各种标示牌应符合现场情况和安全规程的要求。 1.6.5主变集油井应有标志。 1.6.6消防器材存放处应有标志。 | 安全设施标志不符合规范，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 1.7安全工器具的管理 1.7.1变电站应配备足够数量有效的安全工器具，各种安全工器具应满足使用，（验电笔、绝缘鞋、绝缘手套等各2套，令克棒1套）变电站人员应会正确使用和保管各类安全工器具。 1.7.2各种安全工器具应有明显的编号，绝缘杆、验电器等绝缘工器具必须有电压等级、试验日期的标志，应有固定的存放处，存放在清洁干燥处，注意防潮、防结露。 1.7.3安全工器具在交接班时和使用前应认真检查，发现损坏者应停止使用，并尽快补充，站内不得存放不完好的安全工器具。 1.7.4各种安全工器具均应按照安全规程规定的周期进行试验，试验合格后方可使用，不得超期使用。 1.7.5接地线必须符合安全规程要求，接地线的数量应能满足需要，导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动，弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号，存放要对号入座。 1.7.6各种标识牌的规格应符合安全规程要求，并做到种类齐全、存放有序、安全帽完好，数量能满足工作需要。 | 1、安全工器具数量不足，扣2分/项。 2、查问现场人员不会正确使用和保管各类安全工器具，扣1分/人次。 3、安全工器具标识不清楚，扣1分/处。 4、安全工器具损坏未及时更新，扣1分/件。 5、安全工器具没有按规程规定的周期进行试验，扣2分/件。 6、接地线不符合安全规程要求，扣1分/组。 7、各种标示牌的规格不符合安全规程要求，扣1分/项。 8、各种安全工器具没有定臵管理，扣1分/处 | 10分 |  |
| 1.8危险品管理 1.8.1变电站内严禁存放各类危险用品、可燃气体（丁烷、甲烷、酒精、香蕉水、氧气、乙炔等）、油类（煤油、汽油、油漆、变压器 油等）。 1.8.2在变电站对充油设备加油或对设备构架防蚀刷漆等工作所使用的各类危用品，应统一存放。工作任务完成后应及时清出变电站。 1.8.3变电站内严禁存放SF6气体。 1.8.4对变电站内废弃有毒的电力电容器应及时清退出变电站。 1.8.5对变电站内废弃蓄电池使用的酸类物品应及时清退出变电站。 | 1、变电站内严禁存放各类危险用品扣2分 | 10分 |  |
| 1.9施工人员安全管理 1.9.1进入变电站施工作业现场的施工人员应遵守变电站安全管理规定，必须履行工作票手续，在作业中不得擅自变更安全措施。 2.对于所使用的临时工、外来施工人员必须履行相应的手续、经安全监察部门进行安全培训，在工作负责人的带领下，方可进入变电站。如在施工过程中违反变电站安全管理规定，运行人员有权责令其离开变电站。 1.9.2外来参观人员等必须得到允许后，并在变电站运行人员的陪同下方可进入设备场区并戴好安全帽。 1.9.3检修等施工作业中使用变电站电源时，必须经变电站运行人员同意，并指定接线位置。 1.9.4不准动用工作票所列范围以外的电气设备。作业中发生疑问时，应先停止作业，立即报告运行人员。 | 1、在作业中擅自变更安全措施扣2分 2、其它每违反一项扣1分 | 10分 |  |
| 1.10认真开展安全生产月及百日安全生产活动。 | 1、未按要求开展安全活动，扣2分/次 | 10分 |  |
| 2.运行管理 |  | 50分 |  |
| 2.1值班制度 |  | 12分 |  |
| 2.1.1变电站运行人员，必须按有关规定每年进行安规培训，经考试合格持证后方能上岗值班。 2.1.2值班期间，应按规定着装，进入设备区域必须戴好安全帽。 2.1.3.值班期间，应保持良好的精神状态，不得进行与工作无关的其他活动。不得长时间占用电话，电脑中无游戏程序；严禁酒后上班，设备区严禁吸烟。 2.1.4.有人值守的变电站，正常情况下，控制室应不少于一人值班。除倒闸操作、巡视设备、进行维护工作外，值班人员不得远离控制室。 | 1、未经安规培训、考试合格，上岗值班的，扣1分/人次。 2、值班期间，进行与工作无关的其他活动，不得长时间占用电话，电脑中无游戏程序；酒后上班，设备区吸烟。扣3分/人次。 3、未统一着装，扣1分/人次。 4、进入设备区域未戴安全帽扣1分/人次。 |  |  |
| 2.2交接班制度 2.2.1值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。未办完交接手续之前，不得擅离职守。 2.2.2在处理事故或倒闸操作时，不得进行交接班；交接班时发生事故，应停止交接班，由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。 2.2.3按交接班的主要内容（见交接班制度）进行交接。 2.2.4交班值长按交接班内容向接班人员交代情况，接班人员在交班人员陪同下进行重点检查。 2.2.5接班人员将检查结果互相汇报，认为可以接班时，方可签名接班。 2.2.6接班后，根据天气、运行方式、工作情况、设备情况等，值长安排本班工作，做好事故预想。 | 1、未按交接班制度进行交接班的扣3分 2、交接班未交接待工作情况扣3分 3、其它每违反一项扣2分。 | 12分 |  |
| 2.3巡回检查制度 2.3.1对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，按规定执行。 2.3.2值班人员应按规定认真巡视检查设备，发现异常和缺陷，及时汇报值班调度员和上级，杜绝事故发生。 2.3.3每值应对设备进行全面巡视，内容主要是对设备全面的外部检查，对缺陷有无发展做鉴定，检查设备的薄弱环节，检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞，检查引线及连接点是否完好。 2.3.4每天应进行熄灯巡视一次，内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象、有无异常声响。 2.3.5按规定进行特巡、重点巡视。巡视的结果，巡视人员要进行记录。 2.3.6站长应每周至少进行一次巡视。严格监督、考核各班的巡视检查质量。 | 每违反一项扣2分。 | 13分 |  |
| 2.4变电站记录管理 2.4.1变电站应具备各类完整的记录，各种记录至少保存一年，重要记录应长期保存。 2.4.2各种记录要求用钢笔（蓝、黑墨水）或中性水笔（蓝黑、黑色）按格式填写，做到字迹工整、清晰、准确、无遗漏。 | 1、变电站各种记录未保存一年，重要记录未长期保存，扣1分。 2、各种记录未按规定填写，扣1分/次。 | 13分 |  |
| 3.技术资料管理 |  | 35分 |  |
| 3.1变电站图纸技术资料管理 3.1.1变电站应具备的图纸 1.一次主接线图 2.站用电接线图 3.直流系统图 4.事故照明接线图 5.继电保护、远动及自动装置二次图 6.全站平面图 7.接地装置布置以及直击雷保护范围图 8.消防设施布置图 | 1、缺图纸资料，扣1分/项。 2、图纸资料与现场不符，扣1分/处 | 15分 |  |
| 3.1.2变电站图纸的管理 1.图纸必须与实际设备和现场相符合。 2.应按图纸存放要求，在变电站设置合适的资料柜存放图纸。 | 1、图纸与实际设备和现场不相符，扣0.5分/项。 2、没有建立本站图纸清册，扣1分。 |  |  |
| 3.2变电站应具备的技术资料 - 设备说明书 - 设备修试报告 - 继电保定值单 | - 缺设备说明书，扣1分/份。 - 2、缺设备修试报告扣1分/份。 | 10分 |  |
| 3.3变电站技术资料的管理 1.变电站技术资料应有兼职人员管理。 2.变电站应有合适的资料室柜保存技术资料。 | - 没有兼职人员管理，扣1分。 - 2、技术资料没有定臵管理，存放无序，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 4.设备管理 |  | 45分 |  |
| 4.1设备定期维护工作 |  | 15分 |  |
| 4.1.1变电站投运、改扩建或设备检修后应进行验收并建立健全设备台账，备齐各种技术资料。 4.1.2按季节性特点及时做好防火、防污染、防小动物、防洪、防汛等各项工作。 4.1.3变电站设备室通风设备应运行良好。 | 1、投运、改扩建或设备检修后未建立健全设备台账，备齐各种技术资料，扣1分/项。 2、未按季节性特点做好防火、防污闪、防小动物、防台、防汛等各项工作，扣1分/项。 3、通风设备不能正常运行,扣1分/台。 |  |  |
| 4.2继电保护及自动装置 |  | 10分 |  |
| - 4.2.1继电保护及自动装置新投入或定值改变，定值单必须由总工审批，站内才能允许定值调整，站内保留定值单并成册保管。 4.2.2继电保护及自动装置（柜）前后屏眉要有保护专业统一规范的名称。 4.2.3继电保护室的空调按运行设备管理。 4.2.4继电保护及自动装置动作或告警后，运行人员必须准确记录保护动作信号后复位。 4.2.5继电保护及自动装置的二次压板要标识明确。 4.2.6停运的保护及自动装置屏（柜），必须有停运记录。 | 1、定值单未经审批或定值调整无定值单，无记录扣2分/张。 2、继电保护及自动装置（柜）前后屏眉名称不规范，扣1分/处。 3、继电保护室的空调检查有故障，扣1分/台。 4、保护及自动装置动作或告警后未及时记录，扣1分。 5、二次压板标识不明确，退出压板查无记录扣2分。 |  |  |
| 4.3设备缺陷管理 |  | 10分 |  |
| 4.3.1建立设备缺陷管理制度。 4.3.2发现设备缺陷及时上报。 | 1、发现设备缺陷未及时上报，扣1分/条。 2、设备缺陷记录不完整，扣1分/条。 |  |  |
| 4.4变电站的统一标志 |  | 10分 |  |
| 4.4.1现场设备要有明显标志，包括命名、编号、铭牌、切换位置的指示以及区别电气类别的色标。设备命名、编号应符合《电力系统设备统一编号准则》规定。 | - 现场设备无明显标志，扣1分/处。 - 2、设备命名、编号不规范，扣1分/处。 |  |  |
| 4.4.2二次回路的各元件如空开、闸刀、指示灯、压板名称等均采用电脑打印，粘贴标识。新投入或技改的设备电缆号牌。 | - 二次设备未按要求进行编号标识，扣1分/处。 2、新投入或技改的设备电缆号牌，扣0.5分/处 |  |  |
| 4.4.3要有与现场设备和运行方式一致的系统模拟图（或计算机模拟系统图） | 1、系统模拟图与现场设备和运行方式不一致，扣1分/处。 |  |  |
| 5.班组学习与制度管理 |  | 60分 |  |
| 5.1每月定期进行“电力集控系统”操作学习，并要有培训记录。 | 1、未进行学习的，扣1分/次。 | 10分 |  |
| 5.2贯彻落实岗位责任制。站长随时做好全站人员执行岗位责任制的监督工作。全站人员均应按岗位责任制的内容，认真执行，落实岗位职责。 | 1、未制定岗位责任制扣2分。 2、岗位人员未贯彻、落实岗位责任制，扣2分。 | 10分 |  |
| 5.3建立站内绩效考核办法。班长每月对班组成员的工作进行全面合理评价和考核。 | - 未建立绩效考核办法扣2分。 - 2、未进行评价扣2分。 | 20分 |  |
| 5.4站点管理 |  |  |  |
| 5.4.1站点环境管理： 站内环境应整洁，场地平整，道路畅通。设备区无杂物、无垃圾。各上、下水道应畅通，无跑、冒、漏水现象。照明、围墙、防火门应完好，无渗漏。 站内任何工作场所内，设备、材料均应放置整齐有序，工作完成之后，工作人员应及时清理现场。 站内电缆沟要做到无杂物、无堵塞、无积水、无积油。电缆沟盖板应齐全完整，放置整齐。 5.4.2站内基础设施 事故照明灯的完好率达到100％视为合格。 变电站安全用具、仪表、常用工具、备品备件、钥匙定点存放。 变电站应做到“四全”，即：安全遮栏全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全。 | - 设备区发现杂物、垃圾、积水等，扣2分/处； - 工作场所内设备、材料摆放无序，管理混乱扣2分/处； - 室内卫生不清洁，主控室、设备积灰较多，墙顶、墙角有蜘蛛网等，扣1分/处。 - 4、工作场所照明和事故照明不符合要求，扣2分/处。 5、辅助用具、工器具、备品备件、不齐全,未及时保养，扣2分/处。 6、站内未设定环境责任区分工表,扣2分。 | 20分 |  |
| 6、培训 |  | 10分 |  |
| 6.1规程学习 根据实际安排，按要求及时参加处里组织的安全规程、调度规程、应急处置规程、现场运行规程的学习、考试。 | 1、每1人次无故不参加安全规程、调度规程、 2、现场运行规程的学习、考试，本项不得分；考试不合格，扣1分/人次。 | 5分 |  |
| 6.2定期培训项目 1.应急演练处置：每月至少一次。 2.技术培训考核：定期针对医院应急事件类别，进行培训考核，每季度至少一次。 | 1、培训记录每少一人次扣1分。 2、考核人员不全面、不完整扣1分/人次。 3、培训记录无小结、评价或签字的扣1分/人次。 | 5分 |  |

八、履约保证金

8.1 本项目不收取履约保证金。

九、转包或分包

9.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应；

9.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、服务时间

10.1 服务时间：开发区院区自合同签订之日起至2029 年4月30日止，通灌及高新院区自2026年7月12日至2029 年4月30日止。

十一、合同款支付

11.1 付款方式：

拟定维保服务时间为合同约定之日起至2029年4月30日，故各院区维保人员按约定分批次进场（根据岗位配置要求自开发区合同签订之日起进场6人；通灌及高新院区2026年7月12日各进场6人）。根据考核按季度进行付款，现场实际派驻人数及服务作为考核付款依据。约定第一次付款金额20万元（服务时间：合同约定之日起至2026年7月31日），剩余费用按季度分批次付款。甲方每季度支付上一季度运维费用。付款之前乙方应向甲方提供正规发票，否则乙方自行承担相关责任。

十二、税费

12.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、其他费用

13.1所有派驻人员工资、绩效、加班费、夜班费、福利、保险、公积金、培训费、劳保用具费、值班运行记录、巡检记录、倒闸操作票制度所产生的一切印刷品费用、制度上墙所产生的印刷品、公示品费用、值班手机、值班手机号月话费、考勤打卡机、人员证书年审复审费（如果有）、安全工器具检验检测费、安全工器具不能继续使用后更换、备品备件费等一切甲方变电所运行维护托管过程中产生的费用均由乙方承担。

十四、质量保证及售后服务

14.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

14.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：如果更换备品备件，由甲方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：因乙方原因造成的合同终止，由乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

14.3 如在使用过程中发生应急突发情况，乙方在接到甲方通知后在5分钟内到达甲方现场。

14.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、验收

15.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

15.2 乙方接受验收前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

15.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

15.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

15.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十六、合同内容的交付

16.1 乙方应保证合同标的派驻符合合同要求的人员达到甲方指定地点。

16.2 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

16.3 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

16.4 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十七、甲方权责

17.1 甲方有权指导、督促、指挥、监督、验收乙方项目履约情况。

17.2 甲方负有按时打款的责任，甲方无故逾期考核、验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

十八、乙方权责

18.1 乙方对场地内所有维保的设备负有安全管理责任，招标文件、合同中已经明确告知乙方，履约期间所维保的设备容量、数量、种类、型号将有重大变动，在合同履约期间内，设备变动前后，甲方场地内变电所内、备用发电机房内此类高低压变配电设备均由乙方负责，乙方对此不得提出任何增加费用、拒绝继续履行合同等要求。

18.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

18.3 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

18.4 乙方派驻人员无证上岗、证书作假甲方有权立即单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

18.5 合同履约期间所有派驻的特种作业人员在到岗前应保证是经过专门的安全、技术培训和考核通过的，熟练掌握高压电气技能的工作人员，如果在实际工作中，因不熟悉场地内设备、操作人员操作不当、违反操作规程、违反倒闸操作票制度等产生的人员伤亡事故、工伤事故、财产损失事故的，责任完全由乙方负责，与甲方无关；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由乙方负责赔偿一切损失。

18.6 派驻人员需由乙方为其购买工伤保险，在其工作中所受到的工伤意外、劳动纠纷均由乙方负责，与甲方无关，乙方对此不得向甲方提出任何赔偿、拒绝继续履行合同等要求。

18.7 无论乙方内部劳资纠纷、员工离职、罢工罢职还是其他任何原因，乙方必须保证甲方变配电所双人双岗、24小时值班，持证上岗，任何员工缺岗超过6小时，且甲方没有人员替换、替换不到位的，乙方须单次赔偿甲方叁仟元整并于24小时内解决相关问题，超期未解决并甲方变配电房无法正常运行、造成事故的，由乙方承担一切赔偿责任，并承担一切法律后果。

十九、不可抗力事件处理

19.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

19.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

19.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

19.4 不可抗力因素、完全意外性事故，视具体情况而定，由双方另行协商解决。

二十、争议解决

20.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

二十一、合同生效及其他

21.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

21.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

21.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

# 第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  建筑业  。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目背景：

连云港市第一人民医院通灌、高新、开发区院区范围内院内包含3座开闭所，4座20KV配电室，8座10KV配电室，总容量约56400千瓦.变压器37台，高压开关柜、低压开关柜共计544台，直流屏13台等。

因院区供电规模较大，场区范围较广，医院作为市电一级重要负荷单位，需提供较高级别的供电维护保障服务。为保证院区变电所安全稳定运行，我院拟委托专业运维队伍进行相关的运行维护管理，进行高压设备的日常维护保养。

二、项目要求：

服务内容：

医院作为市电一级重要负荷单位，合同履约期间，院区供电规模较大，场区范围较广，需提供较高级别的供电运行维护保障服务，对中标人应急保障能力和配合度要求较高。

本项目的主要服务内容如下：

1、负责运行维护变电站内部高压一次设备、二次设备及通讯设备，低压一次、二次设备及直流系统。

2、日常维护变电站消防、防盗、防洪、建筑设施及生活设施。

3、数据分析：运行数据采集、存储，并针对运行数据提供月度分析报告及我院要求的分析报告。

4、负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任。包括但不限于：运行变电站设备的监控、巡视、倒闸操作、设备红外测温、事故处理，维护：变电设备的日常维护、安全工器具的定期维护与检测试验，事故照明、消防系统等辅助设施的定期维护与检测试验。

5、日常工作：24小时监控、定期巡检、技术总结及图纸资料管理等。负责保管好变电站的设备台账、图纸、资料，根据院方变电站有关运行记录规定，做好变电站的各种运行记录，做到完整、真实、规范；负责对变电站内、外构建筑进行巡视检查，发现问题及时处理或汇报；定期配合检查部门对变电站进行安全大检查，对排查出问题及时进行整改；根据院方变电站有关文明生产管理的规定，做好变电站设备、设施的卫生清扫和图纸、资料的规范化管理；工具、材料的定置管理；生产、生活设施的定置摆放。做到规范、整洁、有序。

6、预防性试验

（1）要求每年至少进行一次预防性试验，视医院实际情况而定，根据院方要求可增加预防性试验次数及范围。

（2）试验项目清单：

| 序号 | 服务内容 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防性试验（每年） | 直流屏检测 | 台 | 13 | 设备电气检测、动作机构检测 |
| 2 |  | 备自投设备检测 | 台 | 18 | 设备电气检测、动作机构检测 |
| 3 |  | 高压柜预防试验 | 台 | 42 | 年度预防性试验，高压柜各开关耐压试验，绝缘电阻试验，分合闸检验，传动装置检验等 |
| 4 |  | 电力变压器系统 | 台 | 37 | 变压器系统检验，耐压检验，绝缘电阻检验等 |
| 5 |  | 低压柜预防试验 | 台 | 86 | 低压柜开关耐压试验，绝缘电阻试验，电气操作检验等 |
| 6 |  | 高压电缆 | 根 | 46 | 耐压试验，绝缘试验 |
| 7 |  | 电容器预防试验 | 组 | 21 | 电容器装置调试1kV |

三、服务标准

具体规程、要求：变电站运维人员必须严格执行国家、行业及国网江苏省电力公司、国网连云港供电公司的有关规程、规定、标准和规范，认真执行《变电站设备运行规程》及院方有关变电站管理的各项规章制度，确保变电站安全运行；

1、根据国网江苏省电力公司电气设备倒闸操作相关规定及设备操作技术原则，完成变电站一、二次设备的倒闸操作，事故处理和工作票许可、间断、终结，设备验收和安全技术交底工作。

2、按《变电站现场运行规程》及有关规定，对变电站设备、设施、消防及防洪器材进行巡视，发现缺陷或异常按有关规定进行登记和汇报。

3、根据变电站运行管理规定，对变电站安全工器具、消防防洪器材等进行检查；测量蓄电池端电压、定期投放鼠药、对应急灯进行定期检查等。

4、正确使用变电站配置的仪器仪表、工器具、备品备件、生产辅助设施、生活设施等，丢失、人为损坏的要照价赔偿。

5、负责按月审核已执行“两票”，并统计上报“两票”合格率。根据存在问题提出整改措施计划，不断提高“两票”执行的规范性。

6、按规定报线下月度巡检报表，并对报表的真实性负责。

7、负责按有关规定办理“外单位”来站工作的相关手续，并做好安全交底。

8、对变电站发生的突发事件进行正确处置并及时向甲方汇报，并及时做好院方要求的台账记录工作。

9、针对每年的试验结果，提供给院方整改计划，并配合维修整改。

四、服务时间

本项目合同履行期限：开发区院区自合同签订之日起至2029 年4月30日止，通灌及高新院区自2026年7月12日至2029 年4月30日止。

五、驻场服务要求

★1、任务要求

投标人委派专业维保人员24小时常驻院方现场，接报维保事项后，响应时间为5分钟内到场，10分钟内反馈报修部门情况，任务完成后，汇总于资料员记录报修事件，要求详细具体，以备检查阅览。

巡检，日间巡检与夜间巡检计划均须制定，每日均进行巡检，并至少两人为一组，巡检后进行维修结果反馈于采购人，巡检记录留档备查。

★2、驻场服务人员要求

（1）持有国家能源局颁发的高压电工进网作业许可证；

（2）年龄要求均在60岁以下，且团队平均年龄不超过58岁；

（3）保证项目24小时运行维护人员不间断，每院区每班次设定2个值班员（3班次两班倒），每个院区常驻值班人员总人数不得少于6人，三院区变电站运维合同项目驻场总人数不得少于18人，分白夜班排班，各值班班次中相邻班次人员不得有重叠；

(4）另成立24小时应急机动抢修组，共4人，以保障应急抢修时人力资源充足遇应急电力问题需抢修时，应急抢修机动人员须在15分钟内赶至抢修现场。

六、应急库备品备件数量

| 备件名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压熔芯（PT） | 组 | 12 | 一组三只 |
| 按钮 | 只 | 12 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 转换开关 | 只 | 14 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 高压带电显示器 | 只 | 6 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 电缆故障指示器 | 套 | 12 | 一套里含三相及接地 |
| 塑壳断路器250A /3P | 台 | 3 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 塑壳断路器160 A/3P | 台 | 5 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 多功能仪表 | 只 | 12 | （满足原现场系统兼容要求） |
| 工器具 | 套 | 10 | / |

应急库备品备件数量为医院配有的数量，库存建立后，该备品备件再消耗皆由投标人负责，均包含于合同费用中，产生消耗时需及时补充，数量至少为库存数量，合同中院方不再为消耗的库存购买补充物资。

注：1、本表所列为运维期内需要免费更换采购的备品备件。

2、备品备件须满足现场使用要求，确保替换使用，投标人自行安排现场勘查。

3、若发生超出备品备件清单所列的配件损坏，配件市场价格3000元/组、只、套、台（含）以下由投标人免费采购及更换，超出3000元/组、只、套、台以上由院方进行购置，并由中标人进行免费更换及提供技术支持，所需全部安装及调试费用包含在本次报价中，不再另行计取且须按时间规定完成维修工作。

七、服务考核

采购人实行服务后评价制度，采购人每月对上月运行维保服务进行后评价，对服务质量进行打分，对存在问题提出整改期限，限期整改，在期限内整改的不扣减运行维护费用。整改不到位的，按评价得分从该月运行维护费用中扣除，具体标准为评价得分285分（含）以上，全额支付投标人当月运行维护费用；270分（含）至285分,扣除投标人当月运行维护费用的3%；240（含）分至270分扣除投标人当月运行维护费用的10%；低于240分至210分（含），扣除投标人当月维保费用的40%，210分以下，扣除投标人当月维保费用的80%，采购人每季度支付上一季度运维款。

月考核扣款=合同应付款×根据考核得分对应扣除的百分比例

每季度实际付款=合同应付款—上季度月考核扣款总和

如投标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正。

采购人除支付合同项费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）费用。

考核表：

1.考核条件：

1.1重视变电站规范化管理工作，运行人员满足定员要求，持证上岗。

1.2变电站人员不发生误操作等严重的违章违纪行为。

1.3考核年度不发生本站人员轻伤事故、各类人员责任事故以及一般设备事故。

# 1.4电气设备预防性试验完成率达98%，一类缺陷消缺率达100%

2.考核项目及评分标准：

在满足考核条件前提下，完成下列六大项目考核。

| 序号 | 考核项目 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 100 |
| 2 | 运行管理 | 50 |
| 3 | 技术资料管理 | 35 |
| 4 | 设备管理 | 45 |
| 5 | 班组建设与文明生产 | 60 |
| 6 | 培训工作 | 10 |
| 总分 |  | 300 |

# 变电站考核细则

| 考核内容 | 评分规定 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.安全管理 |  | 100 |  |
| 1.1 安全目标管理 1.1.1不发生轻伤以上事故和一般设备事故(包括检修、试验人员及外来施工人员)。 1.1.2 不发生火灾事故。 1.1.3 认真执行各项规章制度，创“三无”变电站（无人身事故、无误操作事故、无违章违纪 | 1、发生火灾事故。发生轻伤以上事故和一般设备事故。本项不得分。 2、发生人身事故本项不得分。 3、发生误操作事故本项不得分。 4、发生违章、违纪扣5分/次。 | 10分 |  |
| 1.2变电站各工作人员能及时传达贯彻上级对安全工作的要求，组织各项安全活动。 | - 安全职责不明确，扣2分。 - 不按时上报缺陷，扣2分/次。 3、未设安全员或人员变动未在半个月内补上，扣2分。 4、未及时传达贯彻上级对安全工作要求，扣2分/次 | 10分 |  |
| 1.3消防安全管理 |  | 10分 |  |
| 1.3.1消防管理 防火责任制健全。消防器材、消防设施符合规定,有清册，且齐全完好。严格执行消防制度，每月进行检查，年度进行维护。 每个职工都能正确使用消防器材。 电缆沟、控制屏等防火封堵符合规范要求 | 1、未建立防火责任制或消防制度不健全，扣1分。 2、消防器材、消防设施配置不符合规定要求或无清册、清册不全，扣1分/项。 3、消防器具未放或数量与现场不符，扣1分/台.件。 4、控制盘、配电盘和开关柜等电缆孔没有用防火材料封堵，扣1分/处。 5、变电站设备室或设备区因施工需要存放易燃、易爆物品，未按规定要求使用，扣1分。 6、查问现场人员不清楚火警电话及报警方法，扣1分/人次。 7、现场人员不清楚消防器具的使用方法的扣1分/人次。 |  |  |
| 1.3.2外来人员管理 1．建立外来人员进入变电站登记簿。2.外来人员进入变电站必须出示有关证件，经变电站人员核实后方可进入，并做好登记。变电站的大门正常应上锁。3.装有防盗报警系统的变电站应定期检查、试验报警装置的完好性。 | - 建立外来人员进入变电站登记簿，未履行登记手续，扣2分。 - 防盗报警系统存在故障未及时处理扣1分。 - 3、变电站大门未上锁扣1分。 |  |  |
| 1.4防汛、防风、防寒工作管理 1.4.1变电站内应根据需要配备适量的防汛设备和防汛物资，防汛设备在每年汛前进行全面的检查、试验，处于完好状态：防汛物资要有专门的台账。 1.4.2雨季来临前对可能积水的电缆沟及场区的排水设施进行全面检查和疏通，做好防进水和排水措施。 1.4.3下雨时对房屋渗漏、下水管排水情况进行检查。 1.4.4冬季气温较低时，应重点检查开关机构内的加热器运行是否良好，发现问题及时处理 | 1、没有防汛物资、备品，没有专门的台账，扣1分。 2、电缆沟及场区的排水设施处有不畅通,扣1分/处。 3、开关加热器不工作，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 1.5防小动物管理 1.5.1变电站应有防小动物措施，定期检查，发现问题及时处理。 1.5.2各设备室的门窗应完好，出入时随手将门关好。 1.5.3设备室通往室外的电缆沟、道应严密封堵，因施工拆动后及时堵好。 1.5.4各设备室不得存放粮食及其它食品，应投放鼠药或捕鼠器械。 1.5.5.高压开关室、低压配电室、电缆层室出入门应有防小动物板。 | 1、没有防小动物措施，扣1分。 2、设备室的门窗没有关紧，出入没随手将门关好，扣1分/处。 3、设备室存放粮食及其它食品，扣2分。 4、高压开关室、低压配电室、电缆层室等出入门没有防小动物板，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 1.6安全设施标志的规范化管理 1.6.1变电站内设备及设施按规定有双重名称。 1.6.2变压器和设备架构的爬梯上应悬挂“禁止攀登，高压危险”标示牌。 1.6.3主控室应有“禁止烟火”标志。 1.6.4停电工作使用的临时遮拦、围网、围绳和悬挂的各种标示牌应符合现场情况和安全规程的要求。 1.6.5主变集油井应有标志。 1.6.6消防器材存放处应有标志。 | 安全设施标志不符合规范，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 1.7安全工器具的管理 1.7.1变电站应配备足够数量有效的安全工器具，各种安全工器具应满足使用，（验电笔、绝缘鞋、绝缘手套等各2套，令克棒1套）变电站人员应会正确使用和保管各类安全工器具。 1.7.2各种安全工器具应有明显的编号，绝缘杆、验电器等绝缘工器具必须有电压等级、试验日期的标志，应有固定的存放处，存放在清洁干燥处，注意防潮、防结露。 1.7.3安全工器具在交接班时和使用前应认真检查，发现损坏者应停止使用，并尽快补充，站内不得存放不完好的安全工器具。 1.7.4各种安全工器具均应按照安全规程规定的周期进行试验，试验合格后方可使用，不得超期使用。 1.7.5接地线必须符合安全规程要求，接地线的数量应能满足需要，导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动，弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号，存放要对号入座。 1.7.6各种标识牌的规格应符合安全规程要求，并做到种类齐全、存放有序、安全帽完好，数量能满足工作需要。 | 1、安全工器具数量不足，扣2分/项。 2、查问现场人员不会正确使用和保管各类安全工器具，扣1分/人次。 3、安全工器具标识不清楚，扣1分/处。 4、安全工器具损坏未及时更新，扣1分/件。 5、安全工器具没有按规程规定的周期进行试验，扣2分/件。 6、接地线不符合安全规程要求，扣1分/组。 7、各种标示牌的规格不符合安全规程要求，扣1分/项。 8、各种安全工器具没有定臵管理，扣1分/处 | 10分 |  |
| 1.8危险品管理 1.8.1变电站内严禁存放各类危险用品、可燃气体（丁烷、甲烷、酒精、香蕉水、氧气、乙炔等）、油类（煤油、汽油、油漆、变压器 油等）。 1.8.2在变电站对充油设备加油或对设备构架防蚀刷漆等工作所使用的各类危用品，应统一存放。工作任务完成后应及时清出变电站。 1.8.3变电站内严禁存放SF6气体。 1.8.4对变电站内废弃有毒的电力电容器应及时清退出变电站。 1.8.5对变电站内废弃蓄电池使用的酸类物品应及时清退出变电站。 | 1、变电站内严禁存放各类危险用品扣2分 | 10分 |  |
| 1.9施工人员安全管理 1.9.1进入变电站施工作业现场的施工人员应遵守变电站安全管理规定，必须履行工作票手续，在作业中不得擅自变更安全措施。 2.对于所使用的临时工、外来施工人员必须履行相应的手续、经安全监察部门进行安全培训，在工作负责人的带领下，方可进入变电站。如在施工过程中违反变电站安全管理规定，运行人员有权责令其离开变电站。 1.9.2外来参观人员等必须得到允许后，并在变电站运行人员的陪同下方可进入设备场区并戴好安全帽。 1.9.3检修等施工作业中使用变电站电源时，必须经变电站运行人员同意，并指定接线位置。 1.9.4不准动用工作票所列范围以外的电气设备。作业中发生疑问时，应先停止作业，立即报告运行人员。 | 1、在作业中擅自变更安全措施扣2分 2、其它每违反一项扣1分 | 10分 |  |
| 1.10认真开展安全生产月及百日安全生产活动。 | 1、未按要求开展安全活动，扣2分/次 | 10分 |  |
| 2.运行管理 |  | 50分 |  |
| 2.1值班制度 |  | 12分 |  |
| 2.1.1变电站运行人员，必须按有关规定每年进行安规培训，经考试合格持证后方能上岗值班。 2.1.2值班期间，应按规定着装，进入设备区域必须戴好安全帽。 2.1.3.值班期间，应保持良好的精神状态，不得进行与工作无关的其他活动。不得长时间占用电话，电脑中无游戏程序；严禁酒后上班，设备区严禁吸烟。 2.1.4.有人值守的变电站，正常情况下，控制室应不少于一人值班。除倒闸操作、巡视设备、进行维护工作外，值班人员不得远离控制室。 | 1、未经安规培训、考试合格，上岗值班的，扣1分/人次。 2、值班期间，进行与工作无关的其他活动，不得长时间占用电话，电脑中无游戏程序；酒后上班，设备区吸烟。扣3分/人次。 3、未统一着装，扣1分/人次。 4、进入设备区域未戴安全帽扣1分/人次。 |  |  |
| 2.2交接班制度 2.2.1值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。未办完交接手续之前，不得擅离职守。 2.2.2在处理事故或倒闸操作时，不得进行交接班；交接班时发生事故，应停止交接班，由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。 2.2.3按交接班的主要内容（见交接班制度）进行交接。 2.2.4交班值长按交接班内容向接班人员交代情况，接班人员在交班人员陪同下进行重点检查。 2.2.5接班人员将检查结果互相汇报，认为可以接班时，方可签名接班。 2.2.6接班后，根据天气、运行方式、工作情况、设备情况等，值长安排本班工作，做好事故预想。 | 1、未按交接班制度进行交接班的扣3分 2、交接班未交接待工作情况扣3分 3、其它每违反一项扣2分。 | 12分 |  |
| 2.3巡回检查制度 2.3.1对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，按规定执行。 2.3.2值班人员应按规定认真巡视检查设备，发现异常和缺陷，及时汇报值班调度员和上级，杜绝事故发生。 2.3.3每值应对设备进行全面巡视，内容主要是对设备全面的外部检查，对缺陷有无发展做鉴定，检查设备的薄弱环节，检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞，检查引线及连接点是否完好。 2.3.4每天应进行熄灯巡视一次，内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象、有无异常声响。 2.3.5按规定进行特巡、重点巡视。巡视的结果，巡视人员要进行记录。 2.3.6站长应每周至少进行一次巡视。严格监督、考核各班的巡视检查质量。 | 每违反一项扣2分。 | 13分 |  |
| 2.4变电站记录管理 2.4.1变电站应具备各类完整的记录，各种记录至少保存一年，重要记录应长期保存。 2.4.2各种记录要求用钢笔（蓝、黑墨水）或中性水笔（蓝黑、黑色）按格式填写，做到字迹工整、清晰、准确、无遗漏。 | 1、变电站各种记录未保存一年，重要记录未长期保存，扣1分。 2、各种记录未按规定填写，扣1分/次。 | 13分 |  |
| 3.技术资料管理 |  | 35分 |  |
| 3.1变电站图纸技术资料管理 3.1.1变电站应具备的图纸 1.一次主接线图 2.站用电接线图 3.直流系统图 4.事故照明接线图 5.继电保护、远动及自动装置二次图 6.全站平面图 7.接地装置布置以及直击雷保护范围图 8.消防设施布置图 | 1、缺图纸资料，扣1分/项。 2、图纸资料与现场不符，扣1分/处 | 15分 |  |
| 3.1.2变电站图纸的管理 1.图纸必须与实际设备和现场相符合。 2.应按图纸存放要求，在变电站设置合适的资料柜存放图纸。 | 1、图纸与实际设备和现场不相符，扣0.5分/项。 2、没有建立本站图纸清册，扣1分。 |  |  |
| 3.2变电站应具备的技术资料 1.设备说明书 2.设备修试报告 3.继电保定值单 | - 缺设备说明书，扣1分/份。 - 2、缺设备修试报告扣1分/份。 | 10分 |  |
| 3.3变电站技术资料的管理 1.变电站技术资料应有兼职人员管理。 2.变电站应有合适的资料室柜保存技术资料。 | - 没有兼职人员管理，扣1分。 - 2、技术资料没有定臵管理，存放无序，扣1分/处。 | 10分 |  |
| 4.设备管理 |  | 45分 |  |
| 4.1设备定期维护工作 |  | 15分 |  |
| 4.1.1变电站投运、改扩建或设备检修后应进行验收并建立健全设备台账，备齐各种技术资料。 4.1.2按季节性特点及时做好防火、防污染、防小动物、防洪、防汛等各项工作。 4.1.3变电站设备室通风设备应运行良好。 | 1、投运、改扩建或设备检修后未建立健全设备台账，备齐各种技术资料，扣1分/项。 2、未按季节性特点做好防火、防污闪、防小动物、防台、防汛等各项工作，扣1分/项。 3、通风设备不能正常运行,扣1分/台。 |  |  |
| 4.2继电保护及自动装置 |  | 10分 |  |
| - 4.2.1继电保护及自动装置新投入或定值改变，定值单必须由总工审批，站内才能允许定值调整，站内保留定值单并成册保管。 4.2.2继电保护及自动装置（柜）前后屏眉要有保护专业统一规范的名称。 4.2.3继电保护室的空调按运行设备管理。 4.2.4继电保护及自动装置动作或告警后，运行人员必须准确记录保护动作信号后复位。 4.2.5继电保护及自动装置的二次压板要标识明确。 4.2.6停运的保护及自动装置屏（柜），必须有停运记录。 | 1、定值单未经审批或定值调整无定值单，无记录扣2分/张。 2、继电保护及自动装置（柜）前后屏眉名称不规范，扣1分/处。 3、继电保护室的空调检查有故障，扣1分/台。 4、保护及自动装置动作或告警后未及时记录，扣1分。 5、二次压板标识不明确，退出压板查无记录扣2分。 |  |  |
| 4.3设备缺陷管理 |  | 10分 |  |
| 4.3.1建立设备缺陷管理制度。 4.3.2发现设备缺陷及时上报。 | 1、发现设备缺陷未及时上报，扣1分/条。 2、设备缺陷记录不完整，扣1分/条。 |  |  |
| 4.4变电站的统一标志 |  | 10分 |  |
| 4.4.1现场设备要有明显标志，包括命名、编号、铭牌、切换位置的指示以及区别电气类别的色标。设备命名、编号应符合《电力系统设备统一编号准则》规定。 | - 现场设备无明显标志，扣1分/处。 - 2、设备命名、编号不规范，扣1分/处。 |  |  |
| 4.4.2二次回路的各元件如空开、闸刀、指示灯、压板名称等均采用电脑打印，粘贴标识。新投入或技改的设备电缆号牌。 | - 二次设备未按要求进行编号标示，扣1分/处。 2、新投入或技改的设备电缆号牌，扣0.5分/处 |  |  |
| 4.4.3要有与现场设备和运行方式一致的系统模拟图（或计算机模拟系统图） | 1、系统模拟图与现场设备和运行方式不一致，扣1分/处。 |  |  |
| 5.班组学习与制度管理 |  | 60分 |  |
| 5.1每月定期进行“电力集控系统”操作学习，并要有培训记录。 | 1、未进行学习的，扣1分/次。 | 10分 |  |
| 5.2贯彻落实岗位责任制。站长随时做好全站人员执行岗位责任制的监督工作。全站人员均应按岗位责任制的内容，认真执行，落实岗位职责。 | 1、未制定岗位责任制扣2分。 2、岗位人员未贯彻、落实岗位责任制，扣2分。 | 10分 |  |
| 5.3建立站内绩效考核办法。班长每月对班组成员的工作进行全面合理评价和考核。 | - 未建立绩效考核办法扣2分。 - 2、未进行评价扣2分。 | 20分 |  |
| 5.4站点管理 |  |  |  |
| 5.4.1站点环境管理： 站内环境应整洁，场地平整，道路畅通。设备区无杂物、无垃圾。各上、下水道应畅通，无跑、冒、漏水现象。照明、围墙、防火门应完好，无渗漏。 站内任何工作场所内，设备、材料均应放置整齐有序，工作完成之后，工作人员应及时清理现场。 站内电缆沟要做到无杂物、无堵塞、无积水、无积油。电缆沟盖板应齐全完整，放置整齐。 5.4.2站内基础设施 事故照明灯的完好率达到100％视为合格。 变电站安全用具、仪表、常用工具、备品备件、钥匙定点存放。 变电站应做到“四全”，即：安全遮栏全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全。 | - 设备区发现杂物、垃圾、积水等，扣2分/处； - 工作场所内设备、材料摆放无序，管理混乱扣2分/处； - 室内卫生不清洁，主控室、设备积灰较多，墙顶、墙角有蜘蛛网等，扣1分/处。 - 4、工作场所照明和事故照明不符合要求，扣2分/处。 5、辅助用具、工器具、备品备件、不齐全,未及时保养，扣2分/处。 6、站内未设定环境责任区分工表,扣2分。 | 20分 |  |
| 6、培训 |  | 10分 |  |
| 6.1规程学习 根据实际安排，按要求及时参加处里组织的安全规程、调度规程、应急处置规程、现场运行规程的学习、考试。 | 1、每1人次无故不参加安全规程、调度规程、 2、现场运行规程的学习、考试，本项不得分；考试不合格，扣1分/人次。 | 5分 |  |
| 6.2定期培训项目 1.应急演练处置：每月至少一次。 2.技术培训考核：定期针对医院应急事件类别，进行培训考核，每季度至少一次。 | 1、培训记录每少一人次扣1分。 2、考核人员不全面、不完整扣1分/人次。 3、培训记录无小结、评价或签字的扣1分/人次。 | 5分 |  |

八、现场勘查

因本项目的特殊性，建议投标人进行现场勘查。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论勘查与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场勘查或现场勘查不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程中无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担法律责任。

勘查联系人：侯工       联系电话：18961326235

勘查前请提前联系，预约时间，勘查时请携带授权委托书和有效身份证，现场勘查的费用由投标人自行承担。

九、投标报价要求：

投标报价主要包含但不仅限于以下内容：所有派驻人员工资、绩效、加班费、夜班费、福利、保险、公积金、培训费、劳保用具费、值班运行记录、巡检记录、倒闸操作票制度所产生的一切印刷品费用、制度上墙所产生的印刷品、公示品费用、值班手机、值班手机号月话费、考勤打卡机、人员证书年审复审费（如果有）、安全工器具检验检测费、备品备件费等一切采购人变电所运行维护托管过程中产生的费用。

十、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：拟定维保服务时间为合同约定之日起至2029年4月30日，故各院区维保人员按约定分批次进场（根据岗位配置要求自开发区合同签订之日起进场6人；通灌及高新院区2026年7月12日各进场6人）。根据考核按季度进行付款，现场实际派驻人数及服务作为考核付款依据。约定第一次付款金额20万元（服务时间：合同约定之日起至2026年7月31日），剩余费用按季度分批次付款。甲方每季度支付上一季度运维费用。付款之前乙方应向甲方提供正规发票，否则乙方自行承担相关责任。

- 2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 运维服务方案（8分） | 投标文件提供运维服务方案，方案包括但不限于对本项目服务范围的了解、本项目的实地分析、现场业务流程规划、重点业务环节安排等运维服务方案。 方案内容详尽完善，对本项目服务范围的了解、本项目的实地分析、现场业务流程规划、重点业务环节安排等运维服务方案合理，可实施性强的得8分； 方案内容相对全面，对本项目服务范围的了解、本项目的实地分析、现场业务流程规划、重点业务环节安排等运维服务方案可实施性虽有一定专业性，但完善度有待提升的得5分； 方案内容一般相对粗略，对本项目服务范围的了解、本项目的实地分析、现场业务流程规划、重点业务环节安排等运维服务方案专业度和完善度均显不足的得2分； |  |
| 应急方案 （8分） | 投标文件提供应急方案，方案包含但不限于专业故障抢险团队配置、处理响应机制、故障抢修、事后评估、风险管控机制等内容。 方案内容详尽完善，专业故障抢险团队配置、处理响应机制、故障抢修、事后评估、风险管控机制等内容方案合理，可实施性强的得8分； 方案内容相对全面，专业故障抢险团队配置、处理响应机制、故障抢修、事后评估、风险管控机制等内容方案可实施性虽有一定专业性，但完善度有待提升的的得5分； 方案内容一般相对粗略，专业故障抢险团队配置、处理响应机制、故障抢修、事后评估、风险管控机制等内容方案专业度和完善度均显不足的得2分； 该项未阐述不得分。 |  |
| 员工培训方案及应急演练（8分） | 投标文件提供员工培训方案及应急演练进行评分，方案包括但不限于培训学习制度、培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间及应急演练等内容： 方案内容详尽完善，员工培训方案及应急演练进行评分，方案包括但不限于培训学习制度、培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间及应急演练等内容方案合理，可实施性强的得8分； 方案内容相对全面，员工培训方案及应急演练进行评分，方案包括但不限于培训学习制度、培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间及应急演练等内容方案可实施性虽有一定专业性，但完善度有待提升的的得5分； 方案内容一般相对粗略，员工培训方案及应急演练进行评分，方案包括但不限于培训学习制度、培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间及应急演练等内容方案专业度和完善度均显不足的得2分； 该项未见阐述不得分。 |  |
| 员工考核方案（8分） | 投标文件提供员工考核方案，方案包含但不限于考核机制、奖惩办法、激励提升措施、考核制度等。 方案内容详尽完善，对员工考核方案，方案包含但不限于考核机制、奖惩办法、激励提升措施、考核制度方案合理，可实施性强的得8分； 方案内容相对全面，对员工考核方案，方案包含但不限于考核机制、奖惩办法、激励提升措施、考核制度方案虽有一定专业性，但完善度有待提升的的得5分； 方案内容一般相对粗略，对员工考核方案，方案包含但不限于考核机制、奖惩办法、激励提升措施、考核制度方案专业度和完善度均显不足的得2分； 该项未阐述不得分。 |  |
| 项目特点分析（8分） | 投标文件提供项目特点分析内容，内容包括但不限于项目业务种类、业务难点及质量控制、运维工作组织、培训考核思路等内容。 方案内容详尽完善，对项目业务种类、业务难点及质量控制、运维工作组织、培训考核思路等内容方案合理，可实施性强的得8分； 方案内容相对全面，对项目业务种类、业务难点及质量控制、运维工作组织、培训考核思路等内容方案虽有一定专业性，但完善度有待提升的的得5分； 方案内容一般相对粗略，对项目业务种类、业务难点及质量控制、运维工作组织、培训考核思路等内容方案专业度和完善度均显不足的得2分； 该项未阐述不得分。 |  |
| 管理、服务人员配备（38分） | 项目经理（9分） | 本项目需设项目经理1人。 1.项目经理具有本科及以上学历（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）的得2分，项目经理具有本科及以上学历（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）的得4分； 2.项目经理具有工程师职称的得3分，项目经理具有高级工程师职称的得5分； 注：须提供有效证书扫描件和2026年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 技术人员（29分） | 1.本项目配备人员中（不含项目经理）具有助理工程师（电力类）职称的，有一人得2分，最高得8分； 2.本项目配备人员中（不含项目经理）具有工程师（电力类）职称的，有一人得2分，最高得4分； 3.本项配备运维人员（不含项目经理）（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）具有本科及以上学历的，每有一个得2分，最高得12分； 4.团队人员配置中（不含项目经理）具有安全员证的得1分； 本项最高得3分； 5.团队人员配置中（不含项目经理）具有资料员证的得1分； 本项最高得2分； 注：一人多证不重复计分，投标人须提供有效证书扫描件和2026年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 同类业绩（12分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过公共建筑的变电所运行维护托管服务、变电所电力抢修类似项目，每提供一个得3分，本项最高得12 分。 注：完整合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分，时间以合同签订为准。 |  |

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、商务、技术要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

十五、项目需求响应方案

十六、类似项目业绩一览表

十七、项目团队人员一览表

十八、关于符合本国产品标准的声明函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：请认真填写此声明，并提供证明材料，如对应的照片、设备采购发票、合同、租赁材料、人员专业证书等。否则自行承担无效响应的风险。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人（盖章）：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加采购人组织的（单位名称）的（项目名称）（项目编号：）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

十一、投标分项报价表

（格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                             （电子签章）

十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、项目需求响应方案

格式自定

十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。