连云港市政府采购

招标文件

项目名称：东海县水质自动站运维、改造及基础保障等项目(专门面向中小企业采购）

项目编号 ：JSZC-320722-KTKT-G2026-0005

采   购   人：连云港市东海生态环境局

采购代理机构：江苏坤廷工程咨询管理有限公司

2026年4月

- 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  政府采购合同格式	18

第四章  项目需求	23

第五章  评标方法及评标标准	46

第六章  投标文件格式	49

- 第一章  投标邀请

受连云港市东海生态环境局的委托，江苏坤廷工程咨询管理有限公司（项目编号：JSZC-320722-KTKT-G2026-0005）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 东海县水质自动站运维、改造及基础保障等项目(专门面向中小企业采购）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月 12日 09 点 00 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

  - 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320722-KTKT-G2026-0005

2、项目名称：东海县水质自动站运维、改造及基础保障等项目(专门面向中小企业采购）

3、预算金额：人民币148.6万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

4、采购方式：公开招标。

5、采购需求：主要完成东海县水质自动站运维、改造及基础保障等项目，具体内容详见第四章。

对本项目采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

- 6、合同履行期限：15个水质自动站运维服务期限为合同签订后1年；国省控站点基础保障服务时间为合同签订后3年；白塔取水口水质自动监测站改造应在合同签订后45日内完成全部改造内容及验收，验收通过后提供1年运维。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

  - 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供。）

（7）资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件格式。

3.本项目的特定资格要求：/

4.本项目的其他资格要求：

（1）本项目不接受联合体参与投标，成交后不允许分包或转包。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.法律法规规定的其他条件。

  - 三、获取招标文件

1、时间：2026年4月21日至2026年4月27日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。

3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4、售价：0元。

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年5月12日09:00:00（北京时间）

2、开标时间：提交投标文件截止时间

3、开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市东海生态环境局

地址：东海县振兴北路

联系人：孙站长

联系方式：15950790366

2.采购代理机构信息

名称：江苏坤廷工程咨询管理有限公司

地址：连云港市兴亿达大厦21楼

联系方式：武工  0518-85517117

3.项目联系方式

项目联系人：孙站长

电      话：15950790366

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏坤廷工程咨询管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费8000元整,由中标人支付，投标人投标时综合考虑在投标报价中，不得单列，中标人在领取成交通知书时一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 项目需求

第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

23、评标委员会

23.1开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 项目需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知投标人向采购人提出。

35、质疑提出

35.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

35.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑投标人所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑投标人主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

37、质疑处理

37.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

- 40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

连云港市政府采购合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港市东海生态环境局

乙方：

见证方：江苏坤廷工程咨询管理有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及     年     月     日东海县水质自动站运维、改造及基础保障等项目（项目编号：【项目编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：拟对东海县境内15个水质自动站进行1年运维服务；拟对国控新村桥站及省控白塔桥站、东海农场站、树墩村站、幸福桥站水质自动监测站拟采购3年基础保障及预防人为干扰服务；拟对白塔取水口水质自动监测站老旧系统设备进行更新改造并包含1年运维。

1.2 服务期限：15个水质自动站运维服务期限为合同签订后1年，国省控站点基础保障服务时间为合同签订后3年，白塔取水口水质自动监测站改造应在合同签订后45日内完成全部改造内容及验收，验收通过后提供1年运维。

1.3 补充条款：                      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：2026年  月至2026年   月。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交 付 期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3付款前，乙方需开具正规等额增值税发票，如乙方不能按期提供有效增值税发票而影响到甲方财务结算，甲方有权延迟支付。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：江苏坤廷工程咨询管理有限公司

见证日期：      年  月  日

第四章  项目需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 服务期限：15个水质自动站运维服务期限为合同签订后1年，国省控站点基础保障服务时间为合同签订后3年，白塔取水口水质自动监测站改造应在合同签订后45日內完成全部改造内容及验收，验收通过后提供1年运维。 |
| 2 | 付款方式： （1）本合同生效且签订之日起30日内，采购人向供应商支付合同总价款的30%作为预付款。 （2）5个水质自动站运维服务、白塔取水口水质自动监测站改造及运维服务，服务期满且经采购人验收合格后，采购人支付该部分合同价款的100%。 （3）国省控站点基础保障服务，在服务满2年且履约合格后，采购人支付至该部分合同价款的70%，服务期满且经采购人验收合格后，采购人支付该部分剩余合同价款。 |

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

拟对东海县境内15个水质自动站进行1年运维服务；拟对国控新村桥站及省控白塔桥站、东海农场站、树墩村站、幸福桥站水质自动监测站拟采购3年基础保障及预防人为干扰服务；拟对白塔取水口水质自动监测站老旧系统设备进行更新改造并包含1年运维。

二、服务范围和技术服务要求

## （一）服务范围

## 1、水质自动监测站运维管理内容

1.1运维站点清单

运维站点清单

| 序号 | 站点 | 监测参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 西双湖水源地 | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、VOCs |
|  | 东海泵站 | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
|  | 曲安河张曲线桥 | 氟化物 |
|  | 卫星河 | 氟化物 |
|  | 石安河薛埠闸桥 | 氟化物 |
|  | 二干渠后放村 | 氟化物 |
|  | 平明大沟张曲线桥 | 氟化物 |
|  | 双沟河311路桥 | 氟化物 |
|  | 前蔷薇村 | 氟化物 |
|  | 工业园区南侧下水道 | 氟化物 |
|  | 范埠河黄河路桥 | 氟化物 |
|  | 曲阳水库北侧牛桃路桥 | 氟化物 |
|  | 三里直河东环路桥 | 氟化物 |
|  | 龙梁河西石线桥 | 氟化物 |
|  | 清泉河中寨路桥 | 氟化物 |

- 1.2运维管理内容

- 提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

- 须每年对pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

- 须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

- 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

- 对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

- 配合采购方进行水站质量保证和质量质控工作。

- 随时接受采购方的工作考核及质量考核。

- 保证站房清洁，整齐。

- 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 自动站每日运行数据报表统计

- 自动站现场维护记录

- 自动站仪器设备故障及排除情况登记表

- 自动站每月运行情况

- 自动站备品备件管理登记表

- （10）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

1.3运维工作内容

（1）水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。水质自动站运行维护内容及要求。

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1)保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2)保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3)按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4)按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1)检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2)确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3)清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4)确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5)检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6)添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7)清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8)检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1)检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃ |
|  |  |  | 2)检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3)检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4)检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5)检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6)检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7)修正液位压力传感器参数 |
|  |  |  | 8)确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 9)保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 10)确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 11)检查燃烧器 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1)检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2)检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3)清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4)检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5)确保清洗水供应正常 |
| 17 | 氟化物分析仪 |  | 1)对设备的传感器、光电检测部件进行清洁，去除附着的污渍、结晶，避免影响信号读取 |
|  |  |  | 2)检查管路的老化、破损情况，及时更换老化管路 |
|  |  |  | 3)确保清洗水供应正常 |
| 18 | 挥发性有机物 |  | 1)检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2)清洗采样杯。 |
|  |  |  | 3)确保氩气供应正常。 |
|  |  |  | 4)确保各个阀门正常。 |
| 19 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁 | 1)检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2)检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3)检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4)清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5)重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6)检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7)清洗样品储藏室 |
| 20 | 数据上报 | 1次/周 | 完成对水质自动监测数据审核上报 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕需校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕需校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 总磷分析仪 |  |  |
| 12 | 氟化物分析仪 |  |  |
| 13 | 叶绿素藻密度分析仪 |  |  |
| 14 | VOC分析仪 |  |  |
| 15 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关， 检查阀门开关时间是否符合要求(10s以内)。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/2月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 5 | 氨氮分析仪 | 1次/2月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 6 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 7 | 挥发性有机物 |  |  |
| 8 | 叶绿素藻密度分析仪 |  |  |
| 9 | 氟化物分析仪 |  |  |
| 10 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清 洗后电动球阀吸 合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀， 用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 11 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 12 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1)、 2)步骤 |

- 2.水质自动监测更新改造内容

白塔取水口水质自动监测站为东海县饮用水源地监测点，位于白塔取水口内。该站点于2011年建成，仪器设备迄今已使用14年，仪器设备老化陈旧、运行稳定性较差，时常出现仪器停机等故障，影响正常工作运行，导致站点数据有效性降低。

根据《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》等规范要求，地表水水质自动监测系统设备使用年限为6年，为保证地表水水质自动监测站正常运行，更好地为东海县饮用水源地水质环境管理提供数据支撑，拟对自动监测系统老旧系统设备进行更新改造。

### 2.1.改造设备清单

东海县白塔取水口水质自动监测站拟更新水质自动站设备清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质分析仪 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 2 | 氨氮水质分析仪 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 3 | 高锰酸盐指数水质 分析仪 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 4 | 总磷水质分析仪 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 5 | 总氮水质分析仪 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 6 | 叶绿素、藻密度分析仪 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 7 | 集成系统 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 8 | 站点电路改造 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 9 | 站房空调 | 套 | 1 | 自验收合格之日起一年 |
| 10 | 运维服务 | 年 | 1 | 自验收合格之日起一年 |

### 2.2氨氮水质在线分析仪

2.2.1氨氮水质在线分析仪参数要求（下列每项参数均须提供具有环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件）

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |
| ▲24h低浓度漂移 | ≤0.01 mg/L |
| 24h高浓度漂移 | ≤1% |
| 重复性 | ≤1.0% |
| ▲记忆效应 | 标液浓度为8.0mg/L→2.0mg/L ±0.01 mg/L； 标液浓度为2.0mg/L→8.0mg/L ±0.1 mg/L。 |
| 定量下限 | ≤0.02 mg/L |
| ▲环境温度影响 | ≤± 0.5% |
| 电压影响 | ≤± 1% |
| 最小维护周期 | ≥168 h |
| ▲示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 ± 5% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 ± 3% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 ± 1% |
| 数据有效率 | ≥96% |
| 一致性 | ≥99% |

2.2.2氨氮水质在线分析仪功能要求

（1）氨氮在线分析仪需具有抗浊度功能，浊度为200NTU时的梯度测试，示值误差为±5%以内。

（2）仪器需采用废水、废液分离技术，单次产生的废液量不超过8 mL，降低废液的二次污染。

（3）仪器需具备自动质控功能，包括但不限于自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标等。

（4）仪器需采用高分辨率HMI彩色触摸屏，可实时显示仪器运行状态，含运行进度条、报警情况、操作日志，方便系统运行状态监控。

（5）仪器需采用一体化消解比色系统，高压阀与消解管直接连接，减少公用管路带来的干扰。

（6）仪器需采用自动化设计，可自动标定，自动清洗，具有断电自启清洗，一键维护等自动化指令，方便运维人员操作维护

（7）仪器需采用模块化设计，主要器件可免拆面板拆卸，便于维护。

（8）仪器需采用下位机采用嵌入式微控制系统控制，高集成度且性能稳定可靠。

（9）仪器需采用检查光路、参比光路双光束检查技术，避免光源漂移影响。

### 2.3高锰酸盐指数水质在线分析仪

2.3.1高锰酸盐指数水质在线分析仪参数要求（下列每项参数均须提供具有环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件）

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20 mg/L |
| 零点漂移 | ±1% |
| ▲量程漂移 | ±1.5% |
| 葡萄糖试验 | ±2%（测量误差） |
| 重复性误差 | ≤1% |
| 电压稳定性 | ±1% |
| 实际水样比对试验 | ≤8% |

2.3.2高锰酸盐指数水质在线功能要求

（1）高锰酸盐指数在线分析仪需具有抗浊度功能，浊度为300NTU时的梯度测试，示值误差为±5%以内。

（2）仪器需采用废水、废液分离技术，单次产生的废液量不超过20 mL，降低废液的二次污染。

（3）仪器需具备自动质控功能，包括但不限于自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标等。

（4）仪器需采用高分辨率HMI彩色触摸屏，可实时显示仪器运行状态，含运行进度条、报警情况、操作日志，方便系统运行状态监控。

（5）仪器需采用一体化消解比色系统，高压阀与消解管直接连接，减少公用管路带来的干扰。

（7）仪器需采用自动化设计，可自动标定，自动清洗，具有断电自启清洗，一键维护等自动化指令，方便运维人员操作维护

（8）仪器需采用模块化设计，主要器件可免拆面板拆卸，便于维护。

（9）仪器需采用下位机采用嵌入式微控制系统控制，高集成度且性能稳定可靠。

（10）仪器需采用检查光路、参比光路双光束检查技术，避免光源漂移影响。

### 2.4总磷水质在线分析仪

2.4.1总磷水质在线分析仪参数要求（下列每项参数均须提供具有环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件）

| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| --- | --- |
| 量程 | 0～10mg/L |
| ▲零点漂移 | ±0.5% |
| ▲量程漂移 | ±1% |
| 直线性 | ±2% |
| 重复性误差 | ±1% |
| 电压稳定性 | ±3% |
| MTBF | ≥1440h/次 |

2.4.2总磷水质在线分析仪功能要求

（1）总磷在线分析仪需具有抗浊度功能，浊度为300NTU时的梯度测试，示值误差为±5%以内。

（2）仪器需采用废水、废液分离技术，单次产生的废液量不超过10 mL，降低废液的二次污染。

（3）仪器需具备自动质控功能，包括但不限于自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标等。

（4）仪器需采用高分辨率HMI彩色触摸屏，可实时显示仪器运行状态，含运行进度条、报警情况、操作日志，方便系统运行状态监控。

（5）仪器需采用一体化消解比色系统，高压阀与消解管直接连接，减少公用管路带来的干扰。

（6）仪器需采用自动化设计，可自动标定，自动清洗，具有断电自启清洗，一键维护等自动化指令，方便运维人员操作维护

（7）仪器需采用模块化设计，主要器件可免拆面板拆卸，便于维护。

（8）仪器需采用下位机采用嵌入式微控制系统控制，高集成度且性能稳定可靠。

（9）仪器需采用检查光路、参比光路双光束检查技术，避免光源漂移影响。

### 2.5总氮水质在线分析仪

2.5.1总氮水质在线分析仪参数要求（下列每项参数均须提供具有环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件）

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～50mg/L |
| ▲零点漂移 | ±0.5% |
| 量程漂移 | ±2% |
| ▲重复性误差 | ±1% |
| 直线性 | ±1% |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 电压稳定性 | ±3% |

2.5.2总氮水质在线分析仪功能要求

（1）总氮在线分析仪需具有抗浊度功能，浊度为200NTU时的梯度测试，示值误差为±5%以内。

（2）仪器需采用废水、废液分离技术，单次产生的废液量不超过20 mL，降低废液的二次污染。

（3）仪器需具备自动质控功能，包括但不限于自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标等。

（4）仪器需采用高分辨率HMI彩色触摸屏，可实时显示仪器运行状态，含运行进度条、报警情况、操作日志，方便系统运行状态监控。

（5）仪器需采用一体化消解比色系统，高压阀与消解管直接连接，减少公用管路带来的干扰。

（6）仪器需采用自动化设计，可自动标定，自动清洗，具有断电自启清洗，一键维护等自动化指令，方便运维人员操作维护

（7）仪器需采用模块化设计，主要器件可免拆面板拆卸，便于维护。

（8）仪器需采用下位机采用嵌入式微控制系统控制，高集成度且性能稳定可靠。

（9）仪器需采用检查光路、参比光路双光束检查技术，避免光源漂移影响。

### 2.6五参数水质在线分析仪

| 项目名称 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | 水温 | 检测范围 | 0℃～60℃，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.2 ℃ |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  | pH | 检测范围 | pH0～14（0～40℃），可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.1 pH |
|  |  | 重复性 | ±0.1 pH |
|  |  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
|  |  | 响应时间 | ≤30 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.5 pH |
|  | 溶解氧 | 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 重复性 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤120 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.5 mg/L |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |
|  | 电导率 | 最小检测范围 | 0～500mS/m（0～40℃），可调 |
|  |  | 准确度 | ±1% |
|  |  | 重复性 | ±1% |
|  |  | 零点漂移 | ±1% |
|  |  | 量程漂移 | ±1% |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤30s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 水样浓度＞100μS/cm±10% |
|  |  |  | 水样浓度≤100μS/cm±10μS/cm |
|  | 浊度 | 检测范围 | 0～1000NTU，可调 |
|  |  | 准确度 | ±5% |
|  |  | 重复性 | ±5% |
|  |  | 零点漂移 | ±3% |
|  |  | 量程漂移 | ±5% |
|  |  | 线性误差 | ±5% |
|  |  | MTBF（无故障运行时间） | ≥720h/次 |

### 2.7 叶绿素蓝绿藻

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 叶绿素a | 蓝绿藻 |
| 测定原理 | 荧光法/分光光度法 |  |
| 量程 | 0～50/500μg/L | 0～200/2000 K cells/mL |
| 准确度 | ±10% |  |
| 重复性 | ≤10% |  |
| 分辨率 | 0.01µg/L | 1Cells/mL(细胞/毫升) |
| 检出限 | ≤0.1μg/L | ≤200Cells/mL(细胞/毫升) |
| MTBF | ≥720 h/次 |  |

### 2.8系统总体设计目标

（1）适应项目的实际情况，提供合理、完整的建设方案。整体方案和技术符合国家和省、市关于自动监测站技术规范的相关要求。

（2）水站自动化程度高、稳定性强，控制单元通过IO端口控制其它单元动作，协调完成采配水、分析、数据采集存储、数据传输、系统清洗等主要动作，能够长期稳定运行。

（3）对采集的水样进行的相应预处理，不会改变水样的代表性，满足各台仪器的进样及分析要求。

（4）一些不符合环保要求的仪器废液做出相应的收集或处理。

（5）有对仪器及系统抗电磁干扰、避雷装置及电力供应稳定的配套系统设计，信号防雷，电源防雷，防直击雷，防浪涌，设备具有良好接地。

（6）管线布置通畅合理，管线选择优质产品，系统中关键部件（如阀门、接头等）使用优质产品，不影响水质分析结果，确保系统长期稳定有效运行。

（7）水站布局合理，整齐美观，现场安装调试工作量少。

（8）水站集成的稳定性高、运行费低，维护量小，维护便捷，易局部更换。工艺流程简捷、直观、各部分组成精简。软件界面形象，控制功能易操作。

（9）站控软件开放性强，用户可根据需要自行设置运行中的各项参数，如测量间隔、供水时间等，系统具有良好的扩展性。

（10）安全防护方案科学、合理、安全，站控软件能实时采集安防相关信息，并能够实时报警。

#### 2.8.1采配水及预处理单元技术要求

（1）采水方式：满足取水要求的前提下尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。

（2）保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

（3）保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

（4）采水单元会做到方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。

（5）选择潜水泵，保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求。

（6）采用双泵/双管路采水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

（7）采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。

（8）双管路采水，采水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目(除水温)监测结果的影响小于5%（水温的影响小于20%）。

（9）做好必要的防冻措施，保证冬季低温时采样管路不被冻裂。

（10）采水管采用磐石胶管、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。

（11）管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

（12）采水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中。

（13）采水系统采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

（14）保证停电后重新上电时，采水系统、控制系统、监控软件能自动恢复工作，达到无人值守的目的。

（15）采水单元中的所有部件均选用可靠材料，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

（16）采水单元的总水量可以满足所有仪器的用水要求。适当考虑将来增加分析仪器的可能。

#### 2.8.2控制单元技术要求

（1）控制单元由子站工控机、程序逻辑控制单元、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成。为保证系统监测站连续、可靠和安全运行，统一协调各设备及仪表的关系，系统控制单元采用程序逻辑控制系统对监测站各单元按前述的要求进行控制。

（2）现场控制软件包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能，参数设置功能，报警信息显示，手工及单一控制功能，系统及仪器历史运行状态显示，操作提示功能，用户管理功能等。

（3）系统管路图及实时状态显示能动态显示流程系统运行情况。

（4）仪器状态及实时数据显示能实时显示仪器状态运行情况和实时数据。

（5）数据查询/导出/自动备份功能可以查询某个时间段内所有设备的数据，并可以制作相关曲线。历史数据及设置参数数据每月自动备份。导出功能指按要求导出数据并形成电子表格文件。

（6）参数设置功能可以设置采样周期、系统复位、参数报警值、采水时间等参数设置。

（7）报警信息显示会对系统运行中的所有故障、超标值进行提示。

（8）手工及单一控制功能包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制。

（9）系统及仪器历史运行状态显示能动态显示系统及仪器的历史运行状态，包括设置参数更换的历史记录，以便用户了解系统及仪器的历史运行情况，其中包含异常情况并标注。

（10）系统可远程设置和远程采集监测站仪器设备的工作状态参数。

（11）可远程设置系统的采样周期（2～24次/天）。

（12）现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。

（13）具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心。

（14）具有设备远程反控功能：当现场水质自动监测与远程监控中心实现联网后，仪表能被远程控制，实现日常管理；根据智能化指标进行仪表运行状态远程诊断，可视化故障运行预诊断；远程系统参数配置（采集与分析频率、切换周期模式、定点测量、采样泵切换）。

#### 2.8.3数据采集/传输单元技术要求

（1）系统稳定可靠，具备自检及死机自动恢复功能。

（2）数据传输支持一点六传；数据传输频率不低于国家要求，并可根据管理要求远程设定传输频次；支持数据断点续传；能按要求接受、处理和反馈远程控制命令。

（3）对仪器设备（或系统）数据采集的要求

（4）通过数字口获取分析仪器及辅助设备的工作状态，如运行、采样、测量、校准、报警、启动、停止、清洗、远程对时、室内温湿度等安全信息等。

（5）自动分析仪器或系统具有历史数据存储功能，断电后数据至少保存90天，并能储存3年以上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其它事件记录。

（6）具有停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位等功能。

（7）数字接口可以是标准RS232、RS485串口或网络口。

（8）电流4-20mA，具有稳定的供电输入和稳定的仪器设备输入、输出。

（9）预留扩展口以备未来系统升级。

（10）具备对仪器设备状态量采集：仪器设备（包括系统水泵、阀门）的工作状态：供电、启动、停止、运行、测量、校零、校标、采样时间、采样频次、进出口压力等；供电系统状态；通信状态。

（11）具备对报警信息采集：供电电源断电、设备断电、设备停运、试剂缺少、设备异常改动；数据超标、数据越限；室内温湿度、烟感等安全信息。

（12）根据确定的监测频次，每次作为一次有效值进行采集。

（13）仪器设备状态量：根据仪器设备运行输出的状态量进行在线实时采集。

（14）站点采用系统软件进行数据的采集、处理与传输，系统软件具备通用性强，可扩展性强，维护方便的特点。软件具有良好的可扩充性和维护性。具备强大良好用户界面，现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。可实现改变控制参数，发送控制命令、浏览控制状态等人机交互功能。

（15）能对历史数据进行查询、统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据及参数自动备份、恢复功能；实现超标值自动报警。

（16）现场数据采集设备至少能保存3年的小时数据。

（17）站点信息传输与已建平台具有良好的兼容性；按照招标人指定传输协议要求，数据能传输到指定的管理平台。所有的软件应采用标准的语言编程。软件应具有良好的可扩充性和维护性。

#### 2.8.4辅助系统单元技术要求

（1）站房要配有空调，可以站房内温度，保障测样数据的准确性。

### 2.9站房电路改造

（1）提升站房供电系统的安全性、可靠性与稳定性，满足现行国家及行业标准。

（2）优化配电结构，满足现有及未来一段时期内新增用电设备的负荷需求。

（3）实现电能计量明晰、分区控制灵活、维护管理便捷。

（4）改善线路布局，整齐规范，消除火灾、触电等安全隐患。

3.国省控站点基础保障

国控新村桥站及省控白塔桥站、东海农场站、树墩村站、幸福桥站水质自动监测站正常运行，拟采购3年基础保障及预防人为干扰服务。目前，上述站点存在设施维护不足，影响监测数据准确性。此次采购内容包括采水构筑物、管路维保与建设，废液处理，站房设施维保及预防人为干扰服务等。其中，预防人为干扰服务每次作业后会对取水口周边上下游排查。

| 序号 | 名称 | 基础保障服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新村桥 | 采水构筑物维保 | / | 采水管路维保 | 废液处理 | 站房防雷装置 | 空调维保 | 站房主体维保 | 站房电路维保 | 预防人为干扰服务 |
| 2 | 白塔桥 | 采水构筑物维保 | / | 采水管路维保 | 废液处理 | 站房防雷装置 | 空调维保 | 站房主体维保 | 站房电路维保 | 预防人为干扰服务 |
| 3 | 东海农场站 | 采水构筑物维保 | 采水构筑物建设 | 采水管路维保 | 废液处理 | 站房防雷装置 | 空调维保 | 站房主体维保 | 站房电路维保 | 预防人为干扰服务 |
| 4 | 树墩村 | 采水构筑物维保 | 采水构筑物建设 | 采水管路维保 | 废液处理 | 站房防雷装置 | 空调维保 | 站房主体维保 | 站房电路维保 | 预防人为干扰服务 |
| 5 | 幸福桥 | 采水构筑物维保 | / | 采水管路维保 | 废液处理 | 站房防雷装置 | 空调维保 | 站房主体维保 | 站房电路维保 | 预防人为干扰服务 |

站点站房‌：确保站房主体结构完好。

‌采样系统‌：保障采水口（水站）及其周边环境符合规范要求，避免物理遮挡或污染干扰。

‌公用设施‌：确保站点具备稳定的‌电力供应‌（包括稳压电源、不间断电源）、‌网络通讯‌设备、‌防雷‌和‌消防‌设施。

‌辅助设施‌：配备空调设备、安全防护与防盗设施、视频监控系统、出入道路等日常运行所必需的条件。

防人为干扰技术措施：严禁未经批准擅自停运、变更监测点位；严禁非运维人员违规进入采样区域；严禁采取遮挡、堵塞、喷淋等方式干扰采样。‌

‌规范周边活动‌：针对可能干扰站点的作业（如洒水降尘、雾炮车喷淋、建筑施工扬尘、码头作业等），需明确作业禁区和规范操作路线，避免影响监测数据。

（二）服务技术要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

3. 对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

4. 中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

5.水质自动监测更新改造工作完成后根据《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》和《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）等要求开展验收工作。由中标供应商提供最终验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由中标供应商承担。

三、人员配备要求

项目团队共6人， 项目负责人1名、运维人员5名，具体工作职责如下：

| 职务 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 负责全面负责项目的规划、实施、交付及团队管理，调度公司相关资源提供技术支持，确保项目按时、按质完成。 |
| 运维人员 | 5 | 负责已交付设备的日常运维、故障处理、定期保养和技术支持，保障系统长期稳定运行。 |

四、服务期限与项目进度安排

15个水质自动站运维服务期限为合同签订后1年，国省控站点基础保障服务时间为合同签订后3年，白塔取水口水质自动监测站改造应在合同签订后45日內完成全部改造内容及验收，验收通过后提供1年运维。

五、服务标准

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

六、考核标准及考核办法

1、水质自动监测站运维工作内容和考核办法

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

- 运维工作要求

- 水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氟化物、叶绿素、藻密度、挥发性有机物等仪器运转率不低于90%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行。

仪器月运转率=

- 数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮和氟化物至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为业主或质控单位组织开展的）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮和氟化物每月至少进行一次水样比对。结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

- 异常情况处理的要求

故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，运维单位应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行或采取人工补测。

- 数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

- 运维考核办法

- 招标方依据运行考核的综合结果支付运维经费，每年对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于85分为不合格；平均分大于或等于85分为合格。具体考核内容见附件。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。

- 核算办法

- 考核结果平均分在80分以上（含），85分以下，为初级警告，扣除半年度运营费5%，并责令整改；

- 考核结果平均分在75分以上（含），80分以下，为二级警告，扣除半年度运行费的10%，并责令整改；

- 考核结果平均分在65分以上（含），75分以下，为三级警告，扣除半年度运营费20%，并责令整改；

- 考核结果平均分在65分以下，取消运营合同，并罚款半年度运维费。

水质自动监测站运行考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、水站运维现场检查 （60分） |  |  |
| 站房卫生 | 环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；泵管、试剂导管等清洁（10分每项2分） |  |
| 自动监测仪器设备 | 仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采水、通讯、空调等设施完好无损，正常工作（15分每项5分） |  |
| 现场考核 | 溶氧、pH现场比对；氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷标样考核符合要求（20分每项5分） |  |
| 现场记录检查 | 巡检记录；标液核查记录；比对实验记录；加标回收记录；备品备件更换记录、试剂更换记录；完整详实（15分每项3分） |  |
| 二、运维质量统计 （30分） |  |  |
| 站点在线率、 数据捕集率 | 除水站停电外，在线率、捕集率95%得5分；90%以上得4分；低于90%得0分 |  |
| 数据有效率 | 有效率大于90%得15分，小于85%得10分，其他为0分 |  |
| 质控检查 | 检查结果合格以上得5分；差或者标样考核不合格不得分； |  |
| 故障排除 | 运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分， |  |
| 三、运维能力及工作情况（10分） |  |  |
| 工作情况 | 服从市站管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关记录报告（5分） |  |
| 运维能力 | 备品备件试剂等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力；（5分） |  |
| 四、评价标准与等级 |  |  |
| 评价等级与标准 | 分为优、合格、不合格三个等级。 得分70以下为不合格；85以上为优。运维质控频次、标液标样考核结果是否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据 |  |
| 考核组织与实施 | 分管站长负责组织实施，每半年一次。 |  |
| 五、考核结果与情况说明建议等 考核等级： |  |  |

七、履约验收

水质自动监测更新改造工作完成后根据《江苏省地表水水质自动监测站建设技术规范（试行）》和《江苏省地表水水质自动监测站安装验收技术规范（试行）》（苏环办〔2024〕37号）等要求开展验收工作。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式：

（1）本合同生效且签订之日起30日内，采购人向供应商支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）5个水质自动站运维服务、白塔取水口水质自动监测站改造及运维服务，服务期满且经采购人验收合格后，采购人支付该部分合同价款的100%。

（3）国省控站点基础保障服务，在服务满2年且履约合格后，采购人支付至该部分合同价款的70%，服务期满且经采购人验收合格后，采购人支付该部分剩余合同价款。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标办法及评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

- 商务技术分（70分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合能力 （17分） | 1.投标人具有智慧环境大数据类、水环境质量自动监测质控平台类、环境监测系统软件类计算机软件著作权登记证书的，每个得1分，最高得3分。（须提供相证书扫描件至投标文件中并加盖投标人公章，未提供的不得分） | 3 |
|  |  | 2.投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、测量管理体系（AAA）认证证书（认证范围：含运维服务）、ITSS信息技术服务标准符合性证书，每提供一个得1分，本项最高得6分。（须提供证书原件扫描件至投标文件中并加盖投标人公章，未提供的不得分）。 | 6 |
|  |  | 3.投标人获得过省级及以上环境监测类技能竞赛奖项的得2分，本项最高4分（须提供获奖证书原件扫描件至投标文件中并加盖投标人公章，未提供的不得分）。 | 4 |
|  |  | 4.投标人自有CMA实验室（实验室资质认定范围必须包含pH、电导率、溶解氧、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氟化物、挥发性有机物）的得4分，缺少任一参数不得分；有委托CMA实验室（实验室资质认定范围必须包含pH、电导率、溶解氧、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氟化物、挥发性有机物）的得1分，缺少任一参数不得分；没有实验室且无委托的不得分。（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证原件扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。） | 4 |
| 2 | 人员配置 （15分） | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人持有中国环境监测总站提供的水质自动站培训合格证的得1分，同时具有环境类高级职称的加2分；获得过省部级及以上环保部门颁发的环境监测类人才证书的加2分。本项最高5分，没有不得分。 2.为本项目配备的运维人员（项目负责人除外）持有中国环境监测总站提供的水质自动站培训合格证，每1人得1分，最高得5分；运维人员同时具有高级职称的，每有1人得2分，具有中级职称的，每有1人得1分，最高得5分，本项最高得10分。 （注：以上人员必须为本单位职工，需提供以上人员由投标供应商为其缴纳的2025年9月至2026年2月以来任意1个月社保证明、培训合格证书、职称证书、竞赛证书、表彰证书等证明材料原件扫描件。） | 15 |
| 3 | 业绩 （10分） | 1.自2022年至今（以合同签订时间为准），投标人具有市级及以上环保部门环境水自动监测站建设和运维项目的业绩，每提供一份合同得1分，本项最多6分。（须提供业绩合同扫描件至投标文件中，合同中须反映相关信息，不能反映相关信息的需提供相关证明材料，未反映或未提供不得分。） | 6 |
|  |  | 2.自2022年至今（以合同签订时间为准），投标人承担过生态环境部门水自动站质控项目的，每提供1份业绩得2分，本项最高得4分。（须提供合同扫描件至投标文件中；提供合同质控报告关键页扫描件，本项否则不得分） | 4 |
| 4 | 运维管理 （28分） | 1.运维方案：投标人提供水质自动监测站运行维护方案对运维计划、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、运维质量管理、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。根据投标人提供的运维方案的合理性和可操作性等进行综合评审。方案明确、表述完整、可操作性强得10分；方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得6分；方案不够明确、表述模糊、可操作性较差得2分；未提供方案的不得分。 | 10 |
|  |  | 2.质量保证方案：根据投标文件提供的质量保证措施和应急方案进行综合评议。包括质量控制方案、数据审核方案、仪器维修、突发事件的预警及处理等内容。方案合理细致、符合项目需求的得6分；方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求的得4分；方案简单，表述模糊，可操作性较差的得2分；不符合采购要求或不提供方案的不得分。 | 6 |
|  |  | 3.交接方案：若投标单位中标后，在本项目开始履约时和合同期满时，投标单位均需保证水站内的所有仪器设备符合相关技术规范中系统正常运行要求，并将水站完整地接收、交接给下一家运维服务单位。投标单位应在投标文件中对接收和交接方案进行描述。提交承诺函且方案合理可行的得6分；有承诺函且方案基本合理的得4分；有承诺函且方案不合理的得2分；未提供方案的不得分。 | 6 |
|  |  | 4.备机保障：投标人应提供本项目主要监测参数（五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数）备机各1套，本项共计5分，缺1个参数不得分。 （须提供合同或发票及适用性检测报告复印件加盖公章，不提供本项不得分） | 5 |
|  |  | 5.质控设备保障：投标人应提供具有测定五参数（pH、溶解氧、水温、电导率和浊度）的便携式仪器1套的得1分，本项最高得1分。 （须提供合同或发票及校准/检定证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分） | 1 |
| 5 | 设备采购 （20分） | 1.技术响应：根据投标人提供的产品参数指标进行评审：参数指标完全满足招标文件要求得10分；“▲”条款有1项不满足扣1分，其他条款有1项不满足扣0.5分，扣完为止；若招标文件技术部分要求提供相对应佐证材料（或报告等），投标文件必须按照要求提供，否则对应技术条款将视为不满足。 (▲性能指标需提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件作为证明材料) | 10 |
|  |  | 2.仪器设备安装调试和联网方案：投标人提供的仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案细致合理、完整、科学，得10分；方案较合理、安排较科学、具有一定的可操作性，得6分；方案不够合理、安排不够科学、可操作性差，得2分；未提供方案的不得分。 | 10 |

- 第六章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【项目名称】

标 段 编 号：【项目编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

  - 格式1、响应函

响应函

致：连云港市东海生态环境局

根据贵方     标段（项目编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期： 注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

  - 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：【项目编号】

项目名称：【项目名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 服务期 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式3、报价明细表

报价明细表

项目名称：【项目名称】                      项目编号：【项目编号】

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15个水质自动站运维服务 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 白塔取水口水质自动监测站改造及运维服务 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 国省控站点基础保障服务 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

2、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

  - 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

  - 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

  - 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

  - 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

  - 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式10、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

  - 格式11、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。