苏州市政府采购小额工程（施工）项目

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-JJJC-C2026-0008

项目名称：苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造

采购单位：苏州工艺美术职业技术学院

采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

采购类别：工程类

2026年4月24日

目    录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

一、磋商公告

项目概况

苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造 JSZC-320500-JJJC-C2026-0008采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取磋商文件, 并于2026年5月12日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320500-JJJC-C2026-0008

项目名称：苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00）

最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00）

釆购需求：

1、工程概况：苏州工艺美术职业技术学院位于江苏省苏州市吴中区致能大道189号。目前现场消防设备从学校投入使用到目前已经有20年时间，安全报警功能及自身系统稳定性已降低，不利于建筑载体的消防安全，考虑到学校是人员密集场所，现对现场消防设备及43条回路进行升级改造，改造完成后从根源上解决火灾自动报警系统不稳定性的问题，并且保证校内的消防联动系统达到规范功能要求，减轻校方的消防安全压力。

- 2、承包方式：包工包料。

3、工程质量：按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收，要求达到合格标准。

合同履行期限：施工总工期为30个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府釆购政策需满足的咨格要求：本项目专门面向中小微企业采购。所属行业为：建筑业。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求:

1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2）具有消防设施工程专业承包二级及以上资质企业；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

3）项目经理为机电工程专业注册建造师二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：线上获取。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026-05-12 9:30（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息同时刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、苏州工艺美术职业技术学院网站，敬请留意。

2、政府采购管理监督电话：025-83633058。

3、获取磋商文件方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取磋商文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、釆购人信息

名称：苏州工艺美术职业技术学院

地址：苏州市吴中大道国际教育园致能大道189号

联系人：李老师

联系方式：0512-66503983

2、釆购代理机构信息

名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼

联系方式：0512-68434611

3、项目联系方式：

联系人：彭海荣

电话：0512-68434611

二、磋商须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造 |
| 2 | 建设地点 | 苏州工艺美术职业技术学院内 |
| 3 | 采购预算 | 人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00） |
| 4 | 最高限价 | 人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00） |
| 5 | 建设规模 | 详见工程量清单 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 发包范围 | 苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造（详见工程量清单） |
| 9 | 工期要求 | 施工总工期为30个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。 |
| 10 | 资金来源 | 财政 |
| 11 | 现场踏勘 | 自行踏勘（磋商供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。 |
| 12 | 磋商供应商的资质等级要求 | （1）申请人资质类别和等级：消防设施工程专业承包二级及以上资质企业；企业具备安全生产条件，具有有效的安全生产许可证。 （2）拟选派项目经理资质等级：机电工程专业注册建造师二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目。 |
| 13 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 14 | 磋商保证金 | 不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。 |
| 15 | 询问、质疑 | 报名成功的供应商在获取磋商文件后，对磋商文件有疑问的， （1）询问：供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 （2）质疑：供应商应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （3）未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。 询问、质疑递交地点：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 联系地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 电话：0512-68434611 联系人：彭海荣 |
| 16 | 响应文件 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照磋商文件要求制作上传电子响应文件，供应商成交后需提供与电子响应文件一致的纸质响应文件一正二副。 |
| 17 | 响应文件 有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 18 | 响应文件提交截止时间 | 时间：2026年5月12日9:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 18 | 磋商时间 | 时间：2026年5月12日9:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 20 | 成交服务费 | 代理服务费： 工程类按中标金额的比例支付，即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%，1000～5000万元0.5%、5000万元以上0.25%，不满3000元按3000元计费。 账户名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司苏州分公司 帐号：468960602387 开户银行：中国银行股份有限公司苏州城南支行 说明：本项目成交服务费由成交供应商在领取成交通知书时一并支付。请各响应供应商在报价时予以考虑。 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）磋商响应人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 23 | 导致无效标因素 | 磋商响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： （一）磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的； （二）不具备磋商文件中规定的资格要求的； （三）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

（一）总  则

1、本工程项目根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状（现场具体情况各磋商供应商可在投标前到施工现场进行实地踏勘。磋商供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

2.2场内外道路：已到位。

2.3施工用电: 已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。

3、发包范围: 苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造（详见工程量清单）。

4、工期要求：施工总工期为30个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

5、质量要求：合格。

6、质保期：叁年。

7、磋商单位资格要求

7.1供应商应当具备下列一般条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

7.2供应商应当具备下列特殊条件：

（1）本项目专门面向中小微企业采购。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）具有消防设施工程专业承包二级及以上资质企业；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

（4）项目经理为机电工程专业注册建造师二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（6）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

8、磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

# （二）磋商文件

9、磋商文件的组成

9.1磋商文件包括下列内容：

9.1.1磋商公告

9.1.2磋商须知

9.1.3评审方法与评分标准

9.1.4合同主要条款及格式

9.1.5磋商响应文件格式

10、磋商文件的澄清

10.1响应单位在收到本文件后，如有疑问需要澄清，可按网上报名相关流程提出，质疑等相关事宜按照政府采购相关法律法规及磋商文件要求执行。有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网发布，请定期关注。

10.2磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

10.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

11、磋商文件

11.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

11.2磋商文件及其补充文件不是直接从苏州市公共资源交易中心网站获得的，采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

（三）磋商报价说明

12、计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

13、报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行综合单价合同的基本规定：

①承包人投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。

②工程量清单漏项、发包人指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按相关造价文件组价，经发包人确认后作为结算的依据，并按合同外成交下浮率下浮【合同外成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，最终结算由审计确定。

③本工程中工程量清单中的项目综合单价根据首次投标报价与中标价形成的下浮率调整后的综合单价执行【工程量清单内成交下浮率＝（首次投标报价-中标价）/[首次投标报价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经采购方批准同意后，其工程量增减列入原采购计划。

④本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

⑤在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

14、磋商报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，奖励费、考评费均不计）。磋商单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

15、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

16、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，磋商单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购单位发现磋商单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购单位有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

17、本工程成交服务费由成交单位支付，请各单位在投标报价中综合考虑。

# （四）磋商响应文件

18、磋商响应文件组成（如有分标段时，按不同标段分别编制）：

18.1 报价部分：

（1）开标一览表（以系统格式为准）；

（2）磋商报价书（第一次报价）；已标价工程量清单（格式见第五章）；

18.2 资格审查部分：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明复印件；

（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函；（格式见第五章）

（6）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《监狱企业声明函》；（格式见第五章）。

（7）供应商应当具备的特定资格（详见磋商公告）；

（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（9）《关于资格文件的声明函》、《磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第五章）；

18.3 符合性审查部分：

（1）磋商响应函；（格式见第五章）

（2）响应单位法定代表人（负责人）的授权委托书；（如有授权，格式见第五章）；

（3）响应单位情况介绍（格式见第五章）；

（4）投标货物和服务数量、规格、品牌、材质、生产厂商、是否节能、环保等说明表（如有）；（格式见第五章）

（5）预算清单内产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中的产品须提供清单汇总（格式自拟）及对响应产品的认证证书（如有）；

（6）《项目经理无在建工程承诺函》、《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》、《投标（响应）保证承诺书》（格式见第五章）；

（7）其他有关符合性证明的文件。

- 18.4 综合评审部分：

- （1）针对本项目的技术评审；（详见 评审方法及评分标准）

（2）针对本项目的商务评审；（详见 评审方法及评分标准）

- （3）其他可以证明磋商响应人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

- （4）与本次采购相关的其他证明材料。

注：（1）以上18.2（1~9）为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，磋商响应人必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上18.3（1~7）为符合性审查须提供的资料，磋商响应人必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上18.4（1~4）为综合评审须提供的资料，磋商响应人所提交的资料的完整与否，将直接影响磋商响应人的评分。

（4）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19、报价（编制）要求的说明

# 19.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

# 19.2磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

# 本项目采用线上二次报价：

# 登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

# 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

# 注：本项目的报价均按照各个标段规定的预算金额进行报价。

19.3磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果磋商文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写总价。

19.4 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

19.5磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

20、节能产品和环境标志产品

20.1采购清单中的产品【  /  】属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，各供应商可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

20.2采购清单中的产品属于环境标志产品政府采购品目清单的优先采购的，则在综合评分相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。

20.3响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，响应单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

注：《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”链接查询。

21、信用记录评审

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过苏州市公共资源交易中心“交易管理平台”实现,一是:信用苏州涉及政府采购数据无缝对接并嵌入到“交易管理平台”,在评标过程中,在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况,对于失信投标供应商将展现‘其处罚行为信息,采购人(代理机构)、评审专家等即可根据获取信息进行评审；二是“交易管理平台”与中国政府采购网相对接,实现自动跳转至“中国政府采购失信行为信息记录”查询页面,采购人(代理机构)、评审专家等进一步审核各投标供应商的信用情况。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者根据(苏财购〔2022〕4号)通知要求，对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

（五）磋商评审

22、磋商程序

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

22.2供应商通过苏州市政府采购一体化不见面开标大厅在线参与磋商活动。（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）

22.3响应文件开启时，响应文件使用苏州政府采购交易管理平台的 CA 证书解密，如由于苏州政府采购交易管理平台的 CA 故障导致不能解密响应文件，则全部响应文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开启时间。

22.4在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

22.5由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

22.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.7强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间(30分钟)内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

（三）异常低价审查有关要求，均以财库(2026)2号为准。

22.8磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

22.9磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。为了便于磋商小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目结束。

22.10在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.11供应商应在系统规定时间内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）就实质性变动内容及时登录不见面开标系统并进行线上答复，重新提交相应的响应材料，供应商的答复应当由其单位加盖电子签章，未加盖电子签章的响应无效。

22.12磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价【合同单价按最后总报价同比例下（上）浮）】，最后总报价作为评审报价。提交最后总报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商文件修改导致供应商成本增加的，最后总报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

*供应商应登陆苏州市政府采购一体化不见面开标大厅系统并在规定时间内进行最后报价并加盖电子公章（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。如未在规定时间内提交最后报价的，响应文件按无效处理。

*进入项目评审流程后，请供应商时刻关注评审界面中是否有序号标识。如有，点击标识进入对应澄清、磋商承诺、二次报价程序并加盖电子公章。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

22.13经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.14磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

22.15如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

23、评标委员会或磋商小组

23.1评标委员会或磋商小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建。

23.2评标委员会或磋商小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）可以要求磋商响应供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及磋商响应供应商的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）配合相关部门的投诉处理工作；

（6）配合采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑。

24、评审内容的保密

24.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

24.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

24.3在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

25、对磋商响应文件初审

25.1评标委员会应当对符合资格的磋商响应供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作响应。

25.2评标委员会应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.3磋商响应文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

（1）磋商响应人“机器码一致”；

（2）磋商响应文件未按照本须知规定签署和盖章；

（3）未按本须知规定提交资格文件；

（4）与磋商文件有重大偏离；

（5）磋商响应人拒绝修正错误；

（6）磋商响应人的报价是选择性的；

（7）磋商响应人的报价只投了同一标段中部分内容；

（8）其他被评委会认定无效的情况。

25.4在详细评标之前，评委会将首先审查每份磋商响应文件是否实质响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与磋商文件不一致〔如货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足磋商文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或磋商响应人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的磋商响应人的竞争地位产生不公正的影响。

25.5磋商文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商响应人在磋商响应文件中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

25.6对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.7采购代理机构对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26、响应文件的澄清、说明和更正

26.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应供应商无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。

27、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

28、磋商响应文件的评价和比较

28.1磋商小组按照本磋商文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。

28.2评审办法

（1）本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交单位。

（2）磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

（3）磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

（4）如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

29、成交单位的确认

29.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对磋商响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐成交候选单位。

29.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购代理机构将在收到经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30、合同的签订

30.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交单位原则上应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2成交单位应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

30.3采购人不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

30.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.5签订合同及合同条款应以磋商文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对磋商文件和成交单位响应文件作实质性修改。

30.6成交单位无正当理由不得放弃成交。

30.7成交单位拒绝签订采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他磋商响应人作为成交单位并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交单位不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.8采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金：无

- 32、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的为准。

33、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

（六）磋商采购内容

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司受苏州工艺美术职业技术学院的委托，就其所需苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造以竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购。

一、采购概况：

1、采购编号：JSZC-320500-JJJC-C2026-0008

2、项目名称：苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00）

5、最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（￥：1200000.00）

6、工期要求：施工总工期为30个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

7、工程地点：苏州工艺美术职业技术学院内。

8、质量要求：合格。

9、质保期：叁年。

二、采购需求

1、工程概况：

苏州工艺美术职业技术学院（Suzhou Art&Design Technology Institute）位于江苏省苏州市吴中区致能大道189号，是江苏省属公办高等职业院校，内含公共资源区、教学区、实训区、生活区、体育运动区五个教育区块，总建筑面积196310.8㎡。

现场消防总控制室设置于教学区B02一楼，总机下分布8台消防报警区域分机分别设置于北食堂D17一楼西南外侧（2台）、教学楼B03一楼东边配电间、教学楼B06一楼东边配电间、美术馆A03一楼西南角配电间、图书馆A04一楼大厅西边配电间、行政楼A01北一楼西边配电间、表演厅A05一楼东走廊南配电间、体育馆E01一楼东南配电间(已移至消防总控制室)，整场共有感烟探测器2578个、感温探测器470个、消火栓按钮30个、火焰探测器15个、手动报警按钮336个、输入模块400个、输入输出模块310个，合计火灾自动报警系统设备4139个。

火灾自动报警系统是建筑消防安全的“第一道防线”，是及时发现火情、触发应急联动、保障人员疏散和财产安全的核心设施。但随着使用年限增加，系统内探测器、报警主机、线路等设备会逐渐出现元件衰退、性能衰减、功能失效等老化问题，不仅让这套“安全防线”形同虚设，更会在火灾发生时放大险情，成为威胁生命财产的致命隐患。设备老化带来的危害远非简单的“设备故障”，而是从预警、联动到救援全链条的安全崩塌，其风险不容忽视。

目前现场消防设备从学校投入使用到目前已经有20年时间，根据《火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013》“6.1.1条火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年，可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。生产企业应在产品说明书中明确规定产品的预期使用寿命。”该项目使用年限已远远超过12年，安全报警功能及自身系统稳定性已降低，不利于建筑载体的消防安全，考虑到学校是人员密集场所，现需对现场消防设备进行升级更新，改造完成后从根源上解决火灾自动报警系统不稳定性的问题，并且保证校内的消防联动系统达到规范功能要求，减轻校方的消防安全压力。

2、维修改造执行标准

《消防设施通用规范 GB55036-2022》

《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》

《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

《火灾自动报警系统组件兼容性要求 GB22134-2008》

《火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013》

3、维修改造范围

学校火灾自动报警系统共53条回路（体育馆汇总到总机2条），分布如下：图书馆1#区域机7个回路、美术馆2#区域机3个回路、行政楼3#区域机4个回路、食堂4#及9#区域机共6个回路、服装楼5#区域机5个回路、环艺楼6#区域机8个回路、基础教育中心及体育馆7#区域机9个回路、表演厅8#区域机11个回路。其中图书馆、食堂、服装楼、表演厅共10条回路前期已改造完成，本次改造为剩余43条回路。回路中的设备均需拆除更换为新设备，详见工程量清单。（注：所有设备需要与原消防系统主机兼容）

4、本次改造范围内主要设备规格型号

| 序号 | 名称 | 原品牌 | 原型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 西门子 | FDO183S |
| 2 | 感温探测器 | 西门子 | FDT181S |
| 3 | 手动报警按钮 | 西门子 | FDM183S |
| 4 | 中继模块 | 西门子 | FDCI183 |
| 5 | 声光警报器 | 西门子 | 非编码型HZSG-2 |
| 6 | 输入模块 | 西门子 | FDCI181-1 |
| 7 | 输入输出模块 | 西门子 | FDCIO181S |
| 8 | 回路卡 | 西门子 | FCI1801-B1 |
| 9 | 多线盘 | 西门子 | FC01801-B1 |

- 技术要求：

（1）因为设备与线路严重老化，部分故障点在巡检过程中可能出现短路的状况，从而导致整条线路瘫痪，所以需要整条线路改造。

（2）设备兼容性问题也是整改过程中系统能否有效运转的一个重要指标。整改中应当考虑到新设备能否与原主机回路板之间的有效兼容问题，做到警报与信息能即时传输。

（3）更新的主机和设备，须与原消防系统联动运行。

6、改造后的测试要求

校园消防系统整合调试（含学校全部 53 条回路、卷帘门、应急照明、消防 水泵等消防设施设备）

本工程结束后联动测试功能需达到要求：

（1）火灾警报与应急广播：火警确认后，启动全楼声光警报，对应分区强切广播并播放疏散指令，≤10s发出，≤30s切换到位。

（2）防烟排烟系统：火警后≤15s启动对应送风口/送风机、排烟阀/排烟口/排烟风机，补风系统同步启动；风机、阀门状态反馈正常。

（3）防火分隔设施：疏散通道卷帘降至1.8m，非疏散通道降至地；常开防火门自动关闭，常闭防火门故障时自动关闭；信号反馈正常。

（4）灭火系统：喷淋泵远程启/停1-3次，压力与流量达标；消火栓按钮/远程启动消防泵，压力反馈正常；气体灭火系统自动/手动启停与切断1-3次，并联动关门窗、停空调、关防火阀。

（5）电梯与电源：非消防电梯迫降首层开门；消防电梯转入消防状态；非消防电源切断，应急照明与疏散指示自动点亮。

（6）通风空调：火警后关停相关通风空调，关闭70℃/280℃防火阀，信号反馈正常。

上述联动测试后如发现由于改造范围外的设备损坏（如风机、卷帘门、应急照明、火灾自动报警主机、消防水泵等）而引起的联动测试失败，由施工单位提出维修方案另行报价维修，直至整个联动系统正常，可能存在的维修明细清单如下，维修完成按实际结算，供应商提供相关单价报价以供合同外增补需求参考：

| 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24V电源盘更换 | 西门子配套 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 功率放大器更换 | 西门子配套 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 继电器更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门控制箱更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门帘布修复 | 不限 | 平方 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门电机更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门控制按钮更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 排烟风机电机修复 |  | 台 | 1 |  | 按实计取 |
| 交流接触器更换 | 施耐德 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 广播更换 |  | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 应急照明及疏散指示灯具更换 |  | 个 | 1 |  | 按实计取 |

- 7、故障响应要求

7.1 故障分级定义

| 级别 | 代号 | 具体情形（至少包括但不限于） |
| --- | --- | --- |
| 紧急故障 | 一级 | • 消防主泵无法启动或自动状态失效 • 火灾报警控制器瘫痪（主机黑屏、死机、全区域故障） • 消防联动控制系统完全失效（无法联动机、卷帘、水泵等） • 消防控制室供电中断且备用电源失效 • 消防应急广播、消防电话全系统中断 • 真实火情发生时的任何消防系统故障 |
| 严重故障 | 二级 | • 单个防火分区（或独立区域）探测器大面积误报或故障 • 局部消防线路短路、断路，导致部分设备离线 • 消防水泵控制柜故障但水泵可通过手动强启运行 • 防排烟风机个别风机无法启动 • 消防电源监控系统失效 |
| 一般故障 | 三级 | • 个别探测器、模块、手报按钮故障或误报 • 消防广播扬声器个别损坏 • 消防疏散指示标志灯不亮 • 阀门轻微渗漏、指示不正确 • 设备标识脱落 |

7.2 分级响应时限（硬性指标）

| 级别 | 响应要求（电话/信息反馈） | 到达现场时限 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤30分钟（含初步诊断及派单信息） | ≤2小时 | ≤4小时（特殊配件需提前告知采购人并确认） |
| 二级 | ≤1小时 | ≤4小时 | ≤24小时 |
| 三级 | ≤2小时 | ≤8小时 | ≤72小时 |

说明：

“响应”：指供应商24小时值班电话接听或回拨，并完成故障登记、初步判断故障原因、告知采购人预计到达时间和维修人员姓名。

“到达现场”：指维修人员抵达故障点位。

“修复时限”：自到达现场起计。若需更换特殊定制配件且无法备货，供应商应在到达现场后1小时内告知采购人，并提供临时替代方案或书面说明预计到货时间，经采购人同意后可适当延长，但最长不得超过7天。

- 8、服务响应考核

| 违约情形 | 处罚标准 |
| --- | --- |
| 一级故障未在30分钟内响应 | 500元/次 |
| 一级故障未在2小时内到达 | 1000元/次 |
| 一级故障未在4小时内修复 | 2000元/次 |
| 二级/三级故障超时 | 500元/次或200元/次 |
| 同一自然月累计违约3次 | 暂停施工整改，整改期≥7天 |
| 合同期内累计违约6次 | 解除合同 |
| 真实火情时30分钟内未到场 | 根本违约，立即解除合同并追偿全部损失 |

注：违约金从质量保证金或应付工程款中扣除。

三、实施团队和项目管理要求

1.项目管理要求

响应供应商须结合本项目的实际情况，详细说明拟采用的项目管理方法，并对该方法的适用性和规范性进行说明，包括项目工程概述、总体安排、施工部署、施工段划分、人力资源管理等方面的内容。

1.1在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，并且整个项目团队的管理人员在未经采购人同意的前提下不得更换，若未经甲方同意擅自更换项目组人员，由此导致的后果由成交人承担。

1.2按照项目实施的要求，应配置相应的项目管理、施工管理、安全管理、技术培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

1.3响应供应商在中标后，应允许采购人的工作人员及运维机构人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、深化设计、安装部署、系统测试等工作，并在实施方案中提出具体的协同工作计划。

1.4施工进度要求

响应供应商应根据采购人的项目进度要求完成建设任务，在项目组织实施方案中提出详细、可行的实施计划和进度安排，包括实施的阶段、步骤、时间进度、里程碑任务、各阶段的验收标准等。

1.5项目风险控制机制

项目实施过程中可能发生各类变更，包括实施范围、需求、工具、人员等，给项目实施带来风险。响应供应商按实际需要应提供完整的风险控制机制，提供相应的应对策略。

1.6施工质量要求

对工程建设各阶段进行严格的质量监督与控制。在项目实施过程中要引入风险管理、质量管理、文档管理等管理办法，加强设备、系统软硬件测试及问题跟踪管理，严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。

1.7施工能力要求

项目实施中针对施工安全性、技术服务支撑等能力保障。

- 2.响应供应商为本项目配备项目经理、技术负责人、施工等人员，能够顺利开展项目实施工作。

四、验收要求

1.项目验收：供应商准备好验收资料申请验收，采购人组织验收。

2.验收标准：符合国家标准，功能及参数满足采购要求。

五、综合说明及其它要求：

1.本项目需要二次报价，二次报价为最终报价，磋商响应总报价包括但不限于在承包期内综合工程需要的材料、耗材、通讯、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.供应商必须说明其是否响应磋商文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为未实质性响应；

（2）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（3）不实质性响应磋商文件的不能成交。

4.工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

5.质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

6.伴随服务：

承包人除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务：

（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

7.承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

8.工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9.施工人员需服从采购人安全管理。

六、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2.残疾人福利性单位：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

注：

（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（2）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（3）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

注：以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（七）技术要求、图纸

1.现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

2.工程量清单。

3.与学校已有的消防系统兼容。

第三章 评审方法及评分标准

- 成交原则

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

5.如磋商响应人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评分标准

（一）价格分（30分）

1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低（未超采购最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。不实质性响应磋商文件要求的磋商报价不进行价格计算，也不得标。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

2.磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入保留小数点后2位）

3.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

# ②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）技术评审（44分）

1.管理目标和整体实施方案（包括但不限于工程概述、总体安排、施工部署、施工段划分、人力资源管理等方面）：阐述内容健全、清晰明了、科学合理、可实施性强的得8分；阐述内容较健全、较合理、可实施性较强的得6分；阐述内容满足基本要求、有微小缺陷的得4分；阐述内容有缺失、可实施性差的得2分；未提供不得分。

2.施工所需的设备、工具等所投入的数量及改造方案：设备工具投入完善科学、使用便捷快速、考虑周全、可操作性强的得8分；机械设备投入较完善科学的、可操作性较好的得6分；机械设备投入满足基本需求、可操作性一般的得4分；机械设备投入单一、可操作性差的得2分；未提供不得分。

3.响应单位的管理制度、应急方案与措施、服务响应措施、安全和文明服务措施：阐述内容健全、清晰明了、科学合理、可实施性强的得8分；阐述内容较健全、较合理、可实施性较强的得6分；阐述内容满足基本要求、有微小缺陷的得4分；阐述内容有缺失、可实施性差的得2分；未提供不得分。

4.本项目重点、难点问题分析及解决方案、优化措施：方案内容完整详细、重难点把握精准、分析全面、提出的建议科学合理、针对性强的得8分；方案内容较完整、重难点分析及提出的建议较合理、具有针对性的得6分；方案内容满足基本要求、有微小缺陷的得4分；方案内容不完整、重难点把握不准确、相关建议措施内容不合理、针对性差的得2分；未提供不得分。

5.维护期间与其他单位、部门的综合协调方案：协调方案完整、清晰明了、科学合理、可实施性强的得8分；协调方案较完整、清晰、较科学合理、可实施性较强的得6分；协调方案满足基本要求、有微小缺陷的得4分；方案描述不够完整有缺漏、可实施性较差或有重大缺陷的得2分；未提供不得分。

6.响应单位承诺如因响应单位工作不力导致消防检查时被相关部门处罚，响应单位承担全部责任与罚款并且无条件整改并通过消防检查的，得4分。（须提供承诺函，不提供不得分。）

（三）服务响应比较（6分）

评委根据响应单位响应方案比较：对于采购单位发现或提出问题、需求的响应时间、应对措施最详尽，针对性强的得6分；响应时间、措施一般，针对性一般的得4分；响应时间较慢、针对性差的得2分；未提供的不得分。

（四）人员配备情况比较（5分）

1.拟投入本项目负责人具有中级及以上工程师职称的得2.5分；初级工程师职称的得1分。（提供有效证书扫描件及近期社保证明，未按要求提供的不得分）

2.拟投入本项目技术负责人具有中级及以上工程师职称的得2.5分；初级工程师职称的得1分。（提供有效证书扫描件及近期社保证明，未按要求提供的不得分）

（五）投标人综合实力比较（15分）

1.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每提供一个得2分，最高6分。（证书需在有效期内，标书中提供复印件，并提供国国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，未按要求提供的不得分）

2.响应单位自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个得3分，最高9分。（提供合同扫描件并加盖公章）

第四章  合同主要条款及格式

甲方（发包人）：苏州工艺美术职业技术学院

联系人：李老师

电话：0512-66503983

地址：苏州市吴中大道国际教育园致能大道189号

乙方（承包人）：

联系人：

电话：

地址：

招标代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地址：苏州市福运路198号常润大厦12楼

联系电话：0512-68434611

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：苏州工艺美术职业技术学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造

工程地点：苏州市吴中大道国际教育园致能大道189号

工程内容：详见工程量清单

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”

二、工程承包范围

承包范围：详见工程量清单

三、合同工期

工期总日历天数 30 天，自发包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用合同形式：固定综合单价合同。

六、签约合同价

金额(大写)：人民币          （¥       元），暂列金额：    元整（¥    元）。

七、承包人现场负责人：姓名：        联系电话：

八、下列文件共同构成合同文件：

1.本协议书；

2.成交通知书；

3.投标函；

4.专用合同条款；

5.通用合同条款；

6.技术标准和要求；

7.图纸；

8.已标价工程量清单；

9.附件1：房屋建筑工程质量保修书；

10.附件2：廉政合同；

11.其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

九、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件一式伍份，发包人、承包人各执贰份，代理机构壹份。本合同双方签字并加盖公章后生效。

十二、合同签订日期：     年     月      日

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

| 发包人：(盖单位章) | 承包人：（盖单位章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字) | 法定代表人或其委托代理人： (签字) |

## 第二部分通用条款

参照住房和城乡建设部、市场监管总局《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分。

## 第三部分专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

本合同协议书

成交通知书

投标书及其附件

本合同专用条款

本合同通用条款

技术标准和要求

图纸

已标价工程量清单

其他合同文件。

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具有合同约束力。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行购置。

国内没有相应标准、规范时的约定：如有涉及，双方另行协商约定。

3.图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：图纸1套，其中一套做竣工图。

发包人对图纸的保密要求：除因履行本合同需要，承包人不得将图纸提供给第三方使用。

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4.工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：      职务：监理工程师

发包人委托的职权：质量、投资、工期控制；信息管理、合同管理；协调各方面关系。

4.2发包人派驻的项目现场负责人

姓名：      职务：项目现场负责人

职权：代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令(涉及费用的指令需加盖发包人公章方有效)，报表及支付凭证，处理施工过程中的有关事宜。

5.承包人项目负责人

姓名：      职务：项目经理

6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本到位。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已提供。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无

（6）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。

（7）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。

6.2发包人委托承包人办理的工作：如涉及，双方现场协商。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按进度计划要求施工；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按建设工程安全施工规范、苏州市颁布的有关安全及施工保护规定执行。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

按苏州市颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并承担相应费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付发包人使用前由承包人负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护，如有费用支出由发包人承担。由于承包人过错造成的损失，由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清，垃圾必须袋装化处理，否则，发现一次，扣罚500元。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场前。

工程师确认的时间：收到后七天。

8.2暂停施工

以下情况造成的停工不属于发包人原因造成的停工：

（1）承包人与现场其他施工单位交叉施工造成的停工；

（2）各种自然灾害、不可抗力造成的停工；

（3）事先未发现的地下障碍物造成的停工；

对上述情况，承包人可递交书面材料申请延期，经总监、发包人签字确认后，工期可延期。

9.工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：按合同工期实施，非承包人原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期。

9.2因承包人原因延误工期，每延误一天，扣罚承包人3000元的违约金。

四、质量与验收

10.本工程质量必须通过监理、发包人及其相关职能部门的验收和确认。

11.确保工程质量为一次合格。

12.除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。

13.隐蔽工程和中间验收

13.1双方约定中间验收部位：按发包人指令执行。

五、安全施工

按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。

14.发包方安全责任

14.1发包方应要求承包方制定施工安全措施，在开始施工前报发包方备案。

14.2发包方有协助承包方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。发包方有权检查督促承包方执行 有关安全生产方面的工作规定，对承包方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全 整改通知书，直至清退出场。

14.3发包方指派项目负责人       负责与承包方联系安全生产方面的工作。

14.4承包方在施工中发生的人身、各类管线事故，发包方有责任负责调查、统计上报。承包方在施工中 如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，发包方有权督促承包方立即通 知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求承包方提供事故调查书面结论及处理意见。

14.5发包方不得要求承包方违反安全管理规定进行施工。因发包方原因导致的事故由发包方承担责任。

14.6发生以下情况造成经济赔偿责任及其它责任的由承包方承担：

14.6.1人身伤亡事故；发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

14.6.2发生各类管线损害事故；

14.6.3发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

15.承包方安全责任

承包方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包方应切实履行以下安全责任：

15.1承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。

15.2承包方必须严格执行安全生产相关操作规程，对涉及工程施工场地内各类管线的安全运营负有保护责任。

15.3现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合 法性。承包方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

15.4施工期间，承包方应设有专职安监人员。承包方指派项目经理       作为安全工作联系人。

15.5承包方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底。

15.6 开工前，承包方应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境作安全技术交底，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

15.7承包方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

15.8承包方必须接受发包方及发包方委托的监理单位的监督、检查，对发包方提出的安全整改意见必须及时整改。

15.9承包方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告发包方，并积极配合调查。

15.10承包方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由承包方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

15.11承包方应将事故调查组的事故调查报告及承包方事故处理意见提交发包方备案。

15.12甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

16.施工安全违约金

若施工过程中发生下列有承包方责任的安全事故，承包方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给发包方增加额外工作的，发包方有权扣除承包方应得工程款3%以内的安全违约金。

16.1发生人身死亡事故、各类管线损坏重大事故，扣除应得工程款3%的安全违约金。

16.2发生人身重伤事故、各类管线损坏事故，扣除应得工程款1%的安全违约金。

17.违约责任

17.1由于发包方或承包方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

17.2承包方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包方有权要求承包方立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包方承担。

17.3承包方对发包方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承包方按2000元/天承担违约责任。

17.4 施工过程中发生人身伤亡、各类管线损坏和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担1万元/次的违约责任。

六、合同价款与支付

18.合同价款及调整

18.1本合同价款采用固定单价合同，承包人的报价已包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，承包人所报综合单价不再调整。在工程实施过程中，发包人有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经发包人认可。

18.2执行综合单价合同的基本规定：

（1）承包人投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。

（2）工程量清单漏项、发包人指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按相关造价文件组价，经发包人确认后作为结算的依据，并按合同外成交下浮率下浮【合同外成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，最终结算由审计确定。

（3）本工程中工程量清单中的项目综合单价根据首次投标报价与中标价形成的下浮率调整后的综合单价执行【工程量清单内成交下浮率＝（首次投标报价-中标价）/[首次投标报价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经采购方批准同意后，其工程量增减列入原采购计划。

（4）本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮

（5）实质性响应条款：（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。

小额工程在履行合同时，建设单位有权发生工程变更，施工单位按照工程变更管理的相关规定办理变更手续，工程完工验收合格后，按苏州工艺美术职业技术学院要求进行审计。

19.双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证并经审计确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

20.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  30%  。

扣回工程款的时间、比例： 无。

21.工程量确认

21.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。

22.工程款（进度款）支付

22.1合同签订后，甲方（发包人）向乙方（承包人）支付合同预付款的30%（承包人提供合规发票），甲方工程验收合格后，乙方补齐工程审计审定金额的全额发票，甲方按审计后的审定金额支付乙方工程余款。同时乙方按照工程审定金额的3%缴纳工程质保金。质保金在质保期期满后（并收到付款申请后28天内无息支付）退还。因工程的质量要求，乙方对本条款的内容及法律后果已充分理解并自愿接受。

- 23.质量保证金

23.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为:   /   ；

（2）   /   的工程款；

（3）其他方式:  按照工程审定金额的3%缴纳工程质保金    。

七、材料设备供应

24.发包人供应材料设备：无。

24.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：按《通用条款》

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按《通用条款》

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按《通用条款》

（4）到货地点与一览表不符：按《通用条款》

（5）供应数量与一览表不符：按《通用条款》

（6）到货时间与一览表不符：按《通用条款》

24.2发包人供应材料设备的结算方法：列入本工程结算。

25.承包人采购材料设备

25.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

25.2 发包人对承包人进场的材料：如无出厂证、合格证、检测证的有权指令限定时间内退出工地，并作出经济处罚，承包人应无条件接受。

八、工程变更

26.工程变更

26.1所有工程量清单以外的增加项目必须经发包人书面同意方可实施。

26.2所申报的签证费用将在竣工结算时调整，中间支付不作考虑。任何时候施工单位不得以变更费用未核定或者对核定价格有争议为借口影响施工。

27.其他变更

27.1在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按以上约定。

27.2发生变更、签证、施工条件变化等，要由发包人签字确认并加盖苏州工艺美术职业技术学院保卫处章方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人签字确认并加盖苏州工艺美术职业技术学院保卫处章后，作为竣工结算依据；未认可的由审计单位确认，按成交下浮率下浮。

九、竣工验收与结算

28.竣工验收

28.1工程竣工验收必须具备以下条件，否则，发包人不予组织竣工验收：

（1）完成按采购文件、工程量清单和施工合同约定的工程范围的全部工作内容；

（2）承包人已完成现场的清理工作；

（3）工程师认为工程的所有部分均随时可以占据和使用；

（4）法律规定的其他竣工验收应具备的条件。

28.2承包人提供竣工图的约定：提供竣工图纸。

28.3中间交工工程的范围和竣工时间：按照规范。

28.4工程竣工验收通过后10日内,承包人应该向发包人移交工程。

29.竣工结算

29.1本工程的结算结果将以发包人委托的工程造价咨询单位的审计结果为准。

29.2一旦双方确认了竣工结算报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中。

29.3承包人必须在竣工验收合格后3个月内，提交结算报告，因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人催促后14天内仍未提交的，由发包人自行编制结算报告，承包人无条件同意。

29.4送审资料需一次性报送，除审计另有要求外，审计过程中不再接收补充资料。乙方接到“工程结算审定单”确认签字的通知后，需在7天内确认并签字，逾期视为同意。

十、违约、索赔和争议

30.违约

30.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按约定时间支付工程款，应按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。

（2）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按相关法律法规执行

（3）双方约定的发包人其他违约责任：无。

30.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：工程质量达不到约定质量标准的，承包人必须自费进行返工；经返工质量仍达不到约定质量等级的，必须承担不合格部分工程造价20%的质量违约金。

（2）本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。

（3）双方约定的承包人其他违约责任：

①承包人如在施工中如有偷工减料或使用不合格原材料的行为，每发现一次，承包人除应整改至合格之外，应向发包人支付违约金1000元；

②承包人如拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人有权要求承包人向其支付1万元/次的违约金。如因承包人原因导致发包人垫付民工工资的，承包人应按发包人垫付金额向发包人支付违约金。

③如因承包人原因导致本合同提前解除，承包人应向发包人支付合同总价20%的违约金。

- ④以下违约情形：

| 违约情形 | 处罚标准 |
| --- | --- |
| 一级故障未在30分钟内响应 | 500元/次 |
| 一级故障未在2小时内到达 | 1000元/次 |
| 一级故障未在4小时内修复 | 2000元/次 |
| 二级/三级故障超时 | 500元/次或200元/次 |
| 同一自然月累计违约3次 | 暂停施工整改，整改期≥7天 |
| 合同期内累计违约6次 | 解除合同 |
| 真实火情时30分钟内未到场 | 根本违约，立即解除合同并追偿全部损失 |

31.争议

31.因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，可由苏州仲裁委员会仲裁。

十一、其他

32.工程分包

32.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程发包人不同意分包。

分包施工单位为：如实际施工中确有需要分包的情况发生，承包人必须首先征得发包人书面同意。分包人必须具有相应的资质条件和类似工程的业绩，经发包人审核同意后方可进场。

33.不可抗力

33.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

34.保险

34.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：按苏州市有关工程保险规定。

35.担保

35.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  / ，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

（3）双方约定的其他担保事项：

36.合同份数

36.1双方约定合份数：一式贰份，发包人壹份，承包人壹份。本合同双方代表签字并加盖公章后生效。

37.补充条款

37.1本工程必须执行国家相关规范、规定的要求，工程质量等级达到设计要求，如达不到设计要求，工程不合格，承包人应承担由此产生的一切经济和法律责任。

37.2工程付款：合同中已约定。

37.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

37.4发包人有权根据工程的实际情况增加或减少施工范围和施工内容，承包人不得以任何理由拒绝。

37.5工程审计条款

（1）本工程验收结束一个月内，乙方需报送工程决算审计材料（决算审计材料一式贰份）。

（2）工程决算必须以投标文件、合同、签证为依据，不得高估冒算。

（3）根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及学院工程项目审计的相关办法支付审计费用：单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从乙方工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由甲方承担20%，乙方承担80%；单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由乙方承担20%，甲方承担80%；单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由甲方承担。

注：核减率按审计最终核定额与乙方申报的决算额之间的差额计算。

（4）如果核减率超过15%，该乙方二年内不得参与甲方任何项目的投标报价。

（5）决算资料一次性提交，提交后不允许进行补充，如出现漏项、漏报或未及时办理变更手续的签证，甲方将视为让利不再进行调整。

注：学校保留项目结算初审结果的复审权利。

（6）决算审计资料的内容：

①决算资料一次性提交承诺书、授权委托书；

②招标文件（招标清单、施工图纸（如有）等招标文件附件）；

③投标文件；

④竣工图纸；

⑤变更资料（变更通知、签证单、工程量计算书、甲供材料清单、认质认价材料单等工程结算资料）；

⑥决算书。

37.6工程用水电费：水电安装、实验室净化、实验室通风等安装工程，按总造价的1‰扣除；土建、装修改造工程，按总造价的5‰扣除；如装表计量，则按实结算。

37.7项目经理、技术负责人、安全负责人及项目成员实际到岗情况符合合同约定。（不符合要求，处以违约金500元/次）。

37.8项目周例会中标单位到会情况。（不符合要求，处以违约金200元/人）。

37.9现场施工人员花名册是否建立施工人员意外保险是否购买。（不符合要求，处以违约金500元/人）。

37.10接电应符合安全用电要求，严禁随意乱拉、乱接，违规充电。（不符合要求，处以违约金500元/次）。

37.11动火时必须办理动火证，并配有消防器材，动火前提前报备项目负责人和监理单位。（不符合要求，处以违约金1000元/次）。

37.12施工作业区不得抽烟、喝酒、住宿，做到随干随清,谁干谁清,工完场清，交叉作业采取防护措施，否则不得施工；各种料具现场堆放，按指定堆放地点分类堆放、整齐有序，并挂标识牌并保持施工现场道路畅通；文明施工，严禁与师生发生争执，如发现打架斗殴的，无论任何原因，处罚所有参加人员，按照每人次处罚（不符合要求，处以违约金500元/次）。

37.13对开挖的墙面及顶棚要及时恢复。（不符合要求，处以违约金500元/次）

37.14对发现产品质量问题更换或维修要及时，严格按照合同约定及时更换或维修。（不符合要求，处以违约金500元/次）

37.15本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

附件1：

## 房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称)：苏州工艺美术职业技术学院

承包人(全称)：

为保证 苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按合同承包范围，保修内容按国家建设工程相关规定或行业标准规定。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.除基础、主体及防水外的其他土建工程、装修为二年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、外墙面的防渗漏为五年；

3.电气管线、上下水管线安装工程为二年；

4.供热及供冷为二个采暖期及供冷期；

5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年；

6.其他约定：无；

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7 天内派人修理。约定期限内，承包人未派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用由承包人承担。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  3  年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

| 发包人：(盖单位章) | 承包人：（盖单位章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字) | 法定代表人或其委托代理人： (签字) |

附件2：

## 廉政合同

工程项目名称：苏州工艺美术职业技术学院消防回路升级改造

工程项目地址：苏州市吴中大道国际教育园致能大道189号

发包人：苏州工艺美术职业技术学院

承包人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 双方的责任

（一）双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或苏州市纪检监察部门举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位并要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由苏州市纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人或承包人工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，苏州市纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同书份数同主合同。

| 发包人：(盖单位章) | 承包人：（盖单位章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字) | 法定代表人或其委托代理人： (签字) |

第五章  磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背

苏州市政府采购小额工程（施工）项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商名称：

日   期：

开标一览表（以系统格式为准）

磋商响应人全称（加盖公章）：

采购编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖磋商响应人公章（复印件无效）。

2、如有分包，磋商响应人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件1 ：磋商响应函

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为                   项目（采购编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下列响应文件电子文档。

（1）符合性审查证明资料

（2）实质性响应证明资料

（3）非实质性响应证明资料

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：

邮编：            传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商电子信箱：

响应供应商签章：

日  期：     年    月    日

附件2：（1）磋商报价书

：

1、根据已收到的                 工程的磋商，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（小写：￥         元），人民币：                （大写）元的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。

2、我单位拟派项目经理：       （姓名），资质等级：    级，证号     。

3、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

3、我单位保证本工程质量达到                       。

4、贵单位的磋商文件、竞争入选通知书和本竞争报价文件将构成约束我们双方的合同。

响应供应商签章：

日  期：     年    月    日

- 已报价工程量清单（格式见工程量清单）

（3）供应商提供相关单价报价以供合同外增补需求参考：

| 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24V电源盘更换 | 西门子配套 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 功率放大器更换 | 西门子配套 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 继电器更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门控制箱更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门帘布修复 | 不限 | 平方 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门电机更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 卷帘门控制按钮更换 | 不限 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 排烟风机电机修复 |  | 台 | 1 |  | 按实计取 |
| 交流接触器更换 | 施耐德 | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 广播更换 |  | 个 | 1 |  | 按实计取 |
| 应急照明及疏散指示灯具更换 |  | 个 | 1 |  | 按实计取 |

附件3

磋商供应商情况表

磋商供应商名称（盖公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件4

法人代表授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的法人代表（填写“法人代表全名”）授权（填写“授权代表全名”）为我方的授权代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（采购编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜。授权代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权期限自______至____。

授权代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法人代表：     身份证号：            手机：

授权代表：     身份证号：           手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

法人代表签字或盖章：

接受授权方

授权代表：

签署日期：    年   月   日

附：法人及授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件5

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件6

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件7

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件8

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于   （磋商文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业    ；

- （标的名称）  ，属于   （磋商文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业盖章：

日  期：    年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件10

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接磋商响应人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件11

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

响应供应商签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

附件12

响应货物和服务数量、品牌、规格、生产厂商、技术参数、是否节能、环保等说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号、原产地、生产厂商 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 是否 节能/环保产品/协议供货 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

### 附件13

### 施工组织机构人员名单

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件14

无在建工程承诺

致：     (采购人或采购代理机构)

本公司郑重承诺，本工程拟委派的项目经理    （姓名）    （项目经理证号：                ，身份证号：              ）目前无在建工程。本公司特此承诺。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件15

技术要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照磋商文件技术要求等，所响应的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于技术要求等详细描述和说明的替代

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件16

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件17

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加      （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本磋商文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本磋商文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：         （盖公章）

地址：

电话：             传真：

电子邮件：         邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件18

企业类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 工程类型 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

本表后附磋商文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

响应供应商签章：

日     期：    年   月   日

（全文完）