南京市第二医院（汤山院区）

污水处理站运营管理服务项目

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0024（2640SUMEC/XMGG4029）

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2026年5月

目   录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、 申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、联系方式	5

第二章 投标人须知	6

（一）适用法律	9

（二）定义	9

（三）政策功能	9

（四）投标费用	10

（五）招标文件的约束力	10

二、招标文件	10

（一）招标文件构成	10

（二）招标文件的澄清、补充或修改	11

三、投标文件的编制	11

（一）投标文件的语言、计量单位、货币	11

（二）联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	12

（三）投标文件的组成	12

（四）投标保证金（如有）	13

（五）投标文件的有效期	14

（六）投标文件的签署及其形式	14

四、投标文件的递交	14

（一）投标文件的递交	14

（二）投标的截止日期	14

（三）迟交的投标文件	15

（四）投标文件的修改或撤回	15

五、开标与评标	15

（一）开标	15

（二）评标组织	15

（三）对投标文件的资格性审查和符合性审查	16

（四）投标文件的澄清	17

（五）对投标文件的详细评审	18

（六）评标过程的保密与公正	18

（七）无效投标条款和废标条款	19

（八）投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	19

六、授标	19

（一）确定中标供应商	19

（二）中标的通知	20

（三）签订合同	20

（四）招标代理服务费	20

七、质疑	20

第三章 评标标准	22

第四章 招标技术规格及要求	26

第五章 拟签订的合同文本	36

第六章 投标文件格式及附件	44

资格审查索引表	45

评审索引表	46

附件一 投标函格式	47

附件二 开标一览表	48

附件三 分项报价表（如需）	49

附件四 商务条款偏离表	50

附件五 技术条款偏离表	51

附件六 政府采购政策	52

（一）中小企业声明函（工程 、服务）	52

（二）残疾人福利性单位声明函	53

附件七 供应商基本情况表	54

供应商情况告知表—附表	55

附件八 资格证明文件（供应商如在投标阶段提供下述证明材料将直接作为核验依据，具体详见《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》）	58

（一）法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	58

（二）法人代表授权书	59

（三）制造商授权书（如需）	60

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	61

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	62

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	62

（六）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	63

（七）依法缴纳税收的记录	64

（八）依法缴纳社会保障资金的记录	65

（九）针对本项目的特定资格要求（如有）	66

（十）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。 参考格式：	67

（十一）供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。	68

附件九 供应商认为应提供的其他材料	69

附件十《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》	70

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	70

# 第一章 招标公告

项目概况

南京市第二医院（汤山院区）污水处理站运营管理服务招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月29日14点（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0024（2640SUMEC/XMGG4029）

2、项目名称：南京市第二医院（汤山院区）污水处理站运营管理服务

3、预算金额：170万元（2年），报价超过对应的预算金额作无效投标处理。

4、项目概况：南京市公共卫生医疗中心位于江宁区汤山街道康复路1号，是一所三级甲等传染病医院，并建有一座污水处理站，污水主要来源于医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、手术室等排放的医疗废水以及区域内的生活污水。污水处理站设计处理规模为1000m³/d，核心工艺采用：A/A/O+MBR工艺；消毒工艺：预消毒与后消毒均采用臭氧消毒；污泥处理：离心脱水机处理后的污泥按危险固体废弃物处置；除臭工艺：采用活性离子+生物土壤滤池组合除臭。

5、合同履行期限：合同签订并接采购人通知入场起算2年。

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间前六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见投标文件格式及附件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日2天前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”。

（2）中标后不允许转包、分包。

（3）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月29日14点（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

2.获取招标文件时间：2026年5月8日起至2026年5月14日。

3、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5、“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

6、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

9、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

10、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京公共采购信息”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

七、联系方式

1、采购人：南京市第二医院

联系人：孙老师 025-85091725

地址：南京市江宁区汤山街道康复路1号

2、采购代理机构信息

名称：江苏苏美达仪器设备有限公司

地址：南京市长江路198号

联系方式：李婧怡025-84532580（文件发售）、陈锦源025-84532583、谭一凡025-84532547（技术咨询）

3、项目联系方式

项目联系人：陈锦源

联系方式：025-84532583

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京市第二医院 联系人：孙老师 025-85091725 地址：南京市江宁区汤山街道康复路1号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司 文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn 业务咨询联系人：陈锦源025-84532583、谭一凡025-84532547 联系地址：南京市长江路198号 |
| 3 | 项目名称：南京市第二医院（汤山院区）污水处理站运营管理服务 项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0024（2640SUMEC/XMGGX4029） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目不收取 |
| 7 | 投标文件份数：/ |
| 8 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 开标时间：同投标文件接收截止时间 地点：同投标文件接收地点 |
| 9 | 投标报价： 投标报价均以人民币报价。本项目为固定总价方式，包括完成南京市第二医院（汤山院区）污水处理站运营服务所发生的一切费用，包括人员工资、药剂费、捞渣费、清洗费、水质专业检测、设备维修、保养、办公用品、奖金、服装、保险、福利、加班费、管理费、企业利润、税金、第三方专业在线监测维保费等,均由乙方承担。乙方应考虑物价上涨的因素，及各种经济安全风险。 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 10 | 现场勘查要求： 不组织，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 13 | 招标代理服务费： 招标代理服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，中标人按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准支付，招标代理服务费一次付清。 收款信息： 户名：江苏苏美达仪器设备有限公司 开户银行：农行南京广州路支行 账户：10100301040003106 |
| 14 | 1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 （1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 （2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期。 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。 （3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 （4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 （5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。 （6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。 （7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下： 联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理 联系电话：025-84531274 通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F |
| 15 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

一、总 则

### （一）适用法律

《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### （二）定义

1、本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为南京市第二医院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2、“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

3、“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### （三）政策功能

1、促进中小企业发展政策

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

5、为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

6、在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### （四）投标费用

供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### （五）招标文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

### （一）招标文件构成

1、招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

2、招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

3、供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

4、供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

（二）招标文件的澄清、补充或修改

1、供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

2、采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

3、采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

4、当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。

5、为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按第2条规定的方式通知供应商。

### 三、投标文件的编制

（一）投标文件的语言、计量单位、货币

1、供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

2、供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

3、除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4、本招标文件所表述的时间均为北京时间。

5、所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### （二）联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

1、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2、鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3、以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

4、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（三）投标文件的组成

1、供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

2、投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）分项报价表

（4）《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）政府采购政策

（7）供应商基本情况表

（8）※资格证明文件

（9）供应商认为需要提供的其他资料

3、投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

4、投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

5、投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

6、投标文件的其他部分：其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

（四）投标保证金（如有）

1、作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

2、未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

3、中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

4、发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

（五）投标文件的有效期

1、自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

2、在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

（六）投标文件的签署及其形式

1、投标文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。

2、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

3、供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

### 四、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（二）投标的截止日期

1、投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

2、采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

（三）迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

（四）投标文件的修改或撤回

供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

1、 投标文件的撤回

1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

2、投标文件的修改

2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3、 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

（一）开标

1、采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2、开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

3、投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

4、投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

（二）评标组织

1、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2、评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

（三）对投标文件的资格性审查和符合性审查

1、投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

3、未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标有效期不足的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4、评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

5、招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

6、异常低价投标（响应）审查：

（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

2、评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

3、供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

（五）对投标文件的详细评审

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

4、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

6、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

7、评标标准详见文件第三章。

（六）评标过程的保密与公正

1、公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4、在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

（七）无效投标条款和废标条款

1、无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废标条款

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（八）投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

1、如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

2、在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

3、供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

### 六、授标

（一）确定中标供应商

1、评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

2、采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

3、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4、评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

5、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

6、若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

7、所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

（二）中标的通知

1、定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

2、中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

3、中标通知书是合同的组成部分。

（三）签订合同

1、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

2、招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

3、若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（四）招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

### 七、质疑

1、供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

4、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

5、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

6、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7、质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

8、质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，自供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日计算。

9、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

10、本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

11、采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三章 评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，总分共100分。

二、评标标准

（一）国家政策导向

1、促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3、残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

（二）项目得分

本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评审项 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。 | 20 |
| 2.1 | 商务 | 业绩 | - 供应商具有（合同签订日期为2022年1月1日以后）有类似污水相关托管运维案例的有一个得3分，最多得15分。 注：同一个业主单位的业绩只能算一个业绩。 - 须提供合同扫描件及合同期内任意一张发票证明材料，提供的证明材料需签公章并体现双方名称，合同内容，合同金额，签订时间，缺失主要内容不认可。 | 15 |
| 2.2 |  | 履约能力 | 1、具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得3分；（上述证书认证范围须包含污水处理设施的运维服务相关内容，否则不得分；提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，加盖公章。未提供或提供资料不符合要求均不得分） | 3 |
|  |  | 设备配备 | 投标单位具备自有的水、泥、渣三相分离功能的移动式吸污净化车得3分，须提供车辆说明书、车辆照片、购置发票（发票车辆类型：吸污净化车）及行驶证（行驶证车辆类型：非载货专项作业车辆）扫描件；提供不全不得分； 投标单位提供租赁得水、泥、渣三相分离功能的移动式吸污净化车得1分，须提供租赁协议、车辆说明书、车辆照片及行驶证（行驶证车辆类型：非载货专项作业车辆）扫描件；提供不全不得分。本项目最高得3分。 备注：上述证明材料加盖投标人公章放入投标文件中，未按照要求提供证明材料不得分。 | 3 |
| 2.3 |  | 人员配备 | 1.运维技术负责人：具有政府部门颁发的①注册环保工程师证书的得2分；②具有政府部门颁发的环境工程专业高级及以上工程师职称得2分，最高得4分。 2.项目负责人：具备政府部门颁发的①环境工程专业高级及以上工程师职称得2分；②给排水专业高级及以上工程师职称得2分，最高得4分。 3.技术服务支持团队人员（不含项目负责人和运维技术负责人）： ①具备政府主管部门颁发的电气类中级及以上职称的得1分。 ②具备政府主管部门颁发的机械类中级及以上职称的得1分。 ③具备政府主管部门颁发的注册公用设备工程师（给水排水）证书得2分，最高得4分。 注：除项目负责人和运维技术负责人之外，同一人员多张证书不可重复得分。提供①上述人员证书扫描件（原件备查），其中注册类证书需提供注册执业证书、注册职业资格证书和“全国建筑市场监管公共服务平台”人员注册信息查询截图并加盖公章。②提供上述人员以供应商为参保单位的社会保险个人权益记录单（缴费起止时间为2026年1月-3月）扫描件或供应商与其签订的劳动合同等在职证明；③投标人须在投标文件中承诺，投标文件中配备的人员中标后与实际履约人员一致。如需更改人员，须经采购人同意，否则，视为违约。承诺函格式由投标人自行拟定。上述材料提供不全不得分。 | 12 |
| 3.1 | 技术 | 运维服务管理方案 | - 针对运维服务管理方案表述的清晰性、全面性、合理性、科学性、可行性及针对性等方面进行评审： 方案内容齐全、结构完整，具有很好的全面性、科学性、合理性，可性性强的得10分；方案内容基本齐全、结构完整，具有一定的科学性和合理性，可行性较强的得7分；方案基本齐全、结构基本完整，科学性、合理性和可行性有欠缺的得4分；方案内容有缺失、结构不够完整，缺乏科学性和合理性，有较大瑕疵的得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 3.2 |  | 污水站设备设施维护方案 | - 针对污水站设备设施维护方案表述的内容详细程度、对污水站现状认识全面性、方案的可操作性进行评审： - 方案合理、内容详细、对污水站现状认识全面、可操作性强的得10分；方案较合理、内容较详细、对污水站现状认识较全面、可操作性较强的得7分；方案基本齐全、内容基本完整，对污水站现状认识有欠缺的得4分；方案内容有缺失、结构不够完整，有较大瑕疵的得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 3.3 |  | 污水站在线监测平台管理服务方案 | - 针对污水站在线监测平台管理服务方案表述的科学性、合理性、可行性进行评审： 方案内容齐全、结构完整，具有很好的科学性、合理性，可性性强的得8分；方案内容基本齐全、结构完整，具有一定的科学性和合理性，可行性较强的得6分；方案基本齐全、结构基本完整，科学性、合理性和可行性有欠缺的得4分；方案内容有缺失、结构不够完整，缺乏科学性和合理性，有较大瑕疵的得1分；未提供不得分。 | 8 |
| 3.4 |  | 各类突发事件应急预案 | - 针对各类突发事件应急预案及监控监测技术支持方案表述的有效性、合理性、全面性进行评审： - 措施针对性强、合理有效、非常全面完善的得10分；措施针对性较强、较合理、较全面完善的得7分；措施有一定的针对性和合理性得4分；应急措施有有较大瑕疵的得1分；未提供不得分。 | 10 |
| 3.5 |  | 污水站清淤服务方案 | - 针对污水站清淤服务方案（包含清淤配备设备、清淤工艺、人员安排、环境安全保护措施、受限空间作业安全管理等内容）进行评审： - ①清淤方案详细，可行性高，设备配备齐全等得9分；清淤方案较详细，可行性较高，设备配备较齐全等得6分；清淤方案一般，可行性一般，设备配备基本符合要求等得3分；未提供不得分。 | 9 |

注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

# 第四章 招标技术规格及要求

一、采购项目概况

1、项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0024（2640SUMEC/XMGG4029）

2、项目名称：南京市第二医院（汤山院区）污水处理站运营管理服务

3、预算金额：170万元（2年），报价超过对应的预算金额作无效投标处理。

4、项目概况：南京市公共卫生医疗中心位于江宁区汤山街道康复路1号，是一所三级甲等传染病医院，并建有一座污水处理站，污水主要来源于医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、手术室等排放的医疗废水以及区域内的生活污水。污水处理站设计处理规模为1000m³/d，核心工艺采用：A/A/O+MBR工艺；消毒工艺：预消毒与后消毒均采用臭氧消毒；污泥处理：离心脱水机处理后的污泥按危险固体废弃物处置；除臭工艺：采用活性离子+生物土壤滤池组合除臭。

★5、合同履行期限：合同签订并接采购人通知入场起算 2 年。

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、服务要求

1、组织管理要求

(1)有健全的组织机构和人员分工，岗位职责明确。

(2)有具体的管理制度，有明细的污水处理系统运行、维修保养工作流程和措施，有可行的检查监督制度，有污水处理运营、维修保养服务具体方案设计。

(3)有奖励惩罚制度，有良好的员工文化制度，有固定的办公地点。

(4)做好与采购人的协调沟通工作，服从采购人的管理，接受采购人组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查监督，及时做好总结和改进工作。

(5)采购人定期或不定期随机抽查，若发现不符合规定，则有权按照采购人相关制度进行处理。

(6)有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保障措施得到应对。

(7)有明确的的管理及服务方式，信息反馈渠道。

(8)服务期内可提供给采购人污水处理运行、维修保养的文件资料清单。

2、运营管理要求

(1)负责污水处理系统日常运行、管理、维护、维修、检测、清淤等工作，并符合相关国家行业标准。

(2)污水处理设备包含：格栅、水泵、风机、仪表、非标装置及相关配电、控制等设施、管阀件以及电线电缆等设施。

(3)负责原料的采购、搬运、储存，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

(4)管理服务必须满足三级甲等医院服务标准，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。

(5)制定严格的药剂配比制度。药剂包含：PAC、PAM、次氯酸钠等。

(6)制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案。

(7)污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）有人值守，值班电话24小时畅通，运营经理通讯方式24小时畅通。人员编制不少于5人。要求运营人员持有相应的上岗证书，运营公司对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护。

(8)采购人有权撤销供应商不合格的工作人员，供应商并须及时更换和补充服务人员。

(9)负责污水处理站日常运行、管理、维护等工作，按采购人要求对污水处理站内所有设备运行状态进行巡视并作记录，按国家规定对处理后的出水进行化验，发现问题，及时上报医院有关主管部门并按运营公司制定的预案进行处理解决，制定制度及预案。

(10)为完成工作所需的一切办公用品、维修工具及人员服装、保险、福利、加班费等一切费用由供应商承担。

(11)出现问题或突发情况时，供应商应在30分钟内做出反应，4小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

(12)负责污水处理站可靠安全运行及维修工作，以及相关设备的维保、维修工作。

(13)负责制定污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划。

(14)负责建立、健全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

(15)合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水处理站检修计划。

(16)服务人员须经正式培训方可上岗工作。

(17)需做好提前入场准备，实际时间以采购人通知为准。

(18)工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。

(19)制定完善的员工考核标准及检查表格。

(20)必须服从采购人的规章制度及管理。

(21)制定各种设备的操作规程以及档案资料管理。

(22)供应商需同采购人签订消防和安全协议书。

(23)负责医院排污许可证的证后管理，一企一档平台网络数据填报、编制执行报告、排污许可证的更新延续等。

(24)委托第三方执行的检测和仪表运维必须符合国家要求的从业资质，同时需接受采购人的管理考核。

(25)设备维修耗材及配件更换20000元及以下由乙方承担。大于20000元由供应商向采购人申请后费用由采购人负责。

(26)因污水排放标准提高或处理水量增加，导致设备需要投资及处理费用的增加，甲乙双方另行约定，费用不含在本项目内。

(27)污水处理站产生的水电费及危废处置费由采购人负责。

3、进水、出水水质

（1）医院各主要排水点所排污水均经化粪池后流入污水处理站。水质参考数据见下表：

进水水质表

| 序号 | 水质项目 | 原水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | CODcr（mg/L） | ≤300 |
| 3 | BOD5（mg/L） | ≤150 |
| 4 | SS（mg/L） | ≤200 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | ≤25 |
| 6 | 粪大肠杆菌（个/L） | － |
| 7 | 总磷（mg/L） | ≤5 |

（2）污水经收集进入污水处理站集中处理，处理后达标排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及该项目环评批复中的相关要求。

出水水质表

| 序号 | 水质项目 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | CODcr（mg/L） | ≤50 |
| 3 | BOD5（mg/L） | ≤10 |
| 4 | SS（mg/L） | ≤10 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | ≤5 |
| 6 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | ≤100 |
| 7 | 总磷（mg/L） | ≤0.5 |

4、在线仪表运行管理要求

（1）设备包含PH、COD、氨氮、总磷、数采仪、流量计、水质采样器等。

（2）自动监控仪表的日常运行维护保养和维修。

（3）运行台账的记录管理、蒸馏水、日常标准溶液、药剂耗材的采购更换。

（4）自动监控仪表的日常校准和检验以及合规的实际水样比对检测。

（5）自动监控仪表的计量以及环保各类平台数据的巡视和报备标记。

（6）环保执法部门人员的日常迎检和工作业务对接。

（7）运行产生危险废液的收集存储，由采购人按危废进行处置。

（8）运行标准参考：HJ/212-2017《HJ212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》；HJ/355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》；《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》。

5、自行监测要求

（1）按照排污许可证自行监测方案、环保部门要求的检测因子及频次，按时出具每周、每月、季度污水、废气、噪声等监测项目的第三方检测合格报告，并归档。

（2）检测项目及频次包含：根据国排自行监测方案、属地政府部门要求执行。

（3）监测因子以及频次参考下表（最终检测内容根据采购人需求以及排污许可证最新的要求）。

| 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA002 | 锅炉废气排放口1 | 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 | 烟气黑度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
|  | DA012 | 污水处理站排口 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 |  |
|  |  |  |  | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
|  | 厂界 |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 苯酚 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32 |  |
|  |  |  | 温度,湿度,气压,风速,风向 | 二甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |  |
|  |  |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 甲醇 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33 |  |
|  |  |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 非甲烷总烃 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604--2017 |  |
|  | MF0046 |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 非甲烷总烃 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604--2017 |  |
|  | 污水处理站周界 |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |  |
|  |  |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022 |  |
|  |  |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |  |
|  |  |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 氯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） |  |
|  |  |  | 温度,风速,风向,湿度,气压 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 废水 | DW004 | 废水总排口 | 流量 | pH值 | 自动 | 是 | pH在线检测仪 | 废水排放口 | 是 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4次/日 | 水质 pH 值的测定 电极法 (HJ 1147-2020) | 自动监测设备出现故障时开展手工监测，监测频次每天不少于4次，每次间隔不超过6h |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 自动 | 是 | cod自动监测仪 | 废水排放口 | 是 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4次/日 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 自动监测设备出现故障时开展手工监测，监测频次每天不少于4次，每次间隔不超过6h |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 是 | 氨氮自动监测仪 | 废水排放口 | 是 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4次/日 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 | 自动监测设备出现故障时开展手工监测，监测频次每天不少于4次，每次间隔不超过6h |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 自动 | 是 | 总磷在线监测仪 | 废水排放口 | 是 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4次/日 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 | 自动监测设备出现故障时开展手工监测，监测频次每天不少于4次，每次间隔不超过6h |
|  |  |  |  | 流量 | 自动 | 是 | 流量在线监测仪 | 废水排放口 | 是 | / | 4次/日 | / | 自动监测设备出现故障时开展手工监测，监测频次每天不少于4次，每次间隔不超过6h |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
|  |  |  |  | 结核杆菌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |  |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |  |
|  |  |  |  | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001-2018） |  |
|  |  |  |  | 肠道致病菌 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |  |
|  |  |  |  | 肠道病毒 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） |  |

6、废水污染物排放许可限值（见下表）

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| DW004 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 5mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 15mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 结核杆菌 | / |
| DW004 | 废水总排口 | 悬浮物 | 10mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 挥发酚 | 0.5mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 100个/L |
| DW004 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 50mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 流量 | / |
| DW004 | 废水总排口 | 色度 | 30 |
| DW004 | 废水总排口 | 肠道病毒 | / |
| DW004 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂 | 0.5mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 | 10mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 总氰化物 | 0.5mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | pH值 | 6月9日 |
| DW004 | 废水总排口 | 肠道致病菌 | / |
| DW004 | 废水总排口 | 总余氯（以Cl计） | 0.5mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 0.5mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 石油类 | 1mg/L |
| DW004 | 废水总排口 | 动植物油 | 1mg/L |

7、大气污染物有组织排放许可限值（见下表）

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放小时浓度限值 | 许可排放日均浓度限值 | 许可排放速率限值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 锅炉废气排放口1 | 氮氧化物 | 50mg/Nm3 | / | / |
| DA002 | 锅炉废气排放口1 | 二氧化硫 | 35mg/Nm3 | / | / |
| DA002 | 锅炉废气排放口1 | 烟气黑度 | 1级 | / | / |
| DA002 | 锅炉废气排放口1 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | / | / |
| DA012 | 污水处理站排口 | 臭气浓度 | 2000 | / | / |
| DA012 | 污水处理站排口 | 氨（氨气） | /mg/Nm3 | / | 4.9 |
| DA012 | 污水处理站排口 | 硫化氢 | /mg/Nm3 | / | 0.33 |

8、大气无组织排放许可条件（见下表）

| 组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 小时浓度限值 | 日均浓度限值 |  |
| MF0046 | 实验室 | 非甲烷总烃 | 按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)要求落实 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 20mg/Nm3 | / | 监控点处任意一次浓度值 |
| MF0046 | 实验室 | 非甲烷总烃 | 按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)要求落实 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 6mg/Nm3 | / | 监控点处 1 h 平均浓度值 |
| 厂界 |  | 甲醇 | 源头治理，加强管理 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 1mg/Nm3 | / |  |
| 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 源头治理，加强管理 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 4mg/Nm3 | / |  |
| 厂界 |  | 二甲苯 | 源头治理，加强管理 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 0.2mg/Nm3 | / |  |
| 厂界 |  | 苯酚 | 源头治理，加强管理 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 0.02mg/Nm3 | / |  |
| 污水处理站周界 | 污水处理站处理过程 | 甲烷 | 源头治理，加强管理 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 1% | / |  |
| 污水处理站周界 | 污水处理站处理过程 | 氨（氨气） | 源头治理，加强管理 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 1.0mg/Nm3 | / |  |
| 污水处理站周界 | 污水处理站处理过程 | 臭气浓度 | 源头治理，加强管理 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 10 | / |  |
| 污水处理站周界 | 污水处理站处理过程 | 硫化氢 | 源头治理，加强管理 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 0.03mg/Nm3 | / |  |
| 污水处理站周界 | 污水处理站处理过程 | 氯（氯气） | 源头治理，加强管理 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 0.1mg/Nm3 | / |  |

三、商务要求

- ★1、付款方式：服务费按季度支付，每季度完成相应工作量后支付当年合同价款的25%。

- ★2、合同履行期限（服务期）：合同签订并接采购人通知入场起算 2 年。

- 3、服务地点：采购人指定地点。

# 第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

合同主要条款及格式（合同范本）

南京市政府采购合同

（供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

采购人：（以下称甲方）

住所地：

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏苏美达仪器设备有限公司招标结果签订本合同。

- 合同标的

- 乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，详见乙方投标文件。

- 合同总价款

- 本合同项下服务单价为_______（大写）人民币总价款为________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本项目为固定总价方式，包括完成标段内南京市第二医院（汤山院区）污水处理站运营服务所发生的一切费用，包括人员工资、药剂费、捞渣费、清洗费、水质专业检测、设备维修、保养、办公用品、奖金、服装、保险、福利、加班费、管理费、企业利润、税金、第三方专业在线监测维保费等,均由乙方承担。乙方应考虑物价上涨的因素，及各种经济安全风险。

因乙方人为因素造成设施等损坏，由乙方负责恢复，所发生费用包含在总价中；总价为含税价，乙方有出具对应金额合法有效发票的义务。

本合同执行期间合同总价款不变。

- 组成本合同的有关文件

下列关于          招标文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）商务/技术响应偏离表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

- 费用支付

1、服务费按季度支付，每季度完成相应工作量后支付当年合同价款的25%。

2、水、电、氧气等能源费，危废处置费等均由甲方承担。

3、运营建筑、设备、设施大修及设备更新改造等产生的相关费用由甲方承担。

4、设备维修耗材及配件更换20000元及以下由乙方承担。大于20000元由乙方向医院申请后费用由甲方负责。

5、因污水排放标准提高或处理水量增加，导致设备需要投资及处理费用的增加，甲乙双方另行约定，费用不含在本项目内。

- 税费

1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，采购文件另有规定的除外。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

- 服务期限

合同签订并接甲方通知入场起算       年。

- 作业内容及要求

- 详见招标文件采购需求。

- 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后立即开始执行中标响应文件中所涉及的事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

- 乙方违约责任

1、乙方未按照本合同约定履行相关义务的，按采购文件约定执行；

2、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、乙方响应属虚假承诺，不能满足采购文件要求的，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

8、由于乙方工作人员工作时的过失或故意行为，造成甲方或第三人经济损失的，乙方应负责赔偿责任。

9、乙方的管理服务无法达到本合同约定的服务内容和质量标准的，由乙方赔偿由此给甲方及第三关联人造成的损失。

10、甲方把医院污水处理站运营管理服务工作委托乙方管理，由于乙方责任所产生的一切损失由乙方赔偿甲方及第三关联人。

11、乙方对所雇用的管理服务人员负责，须按相关规定为乙方工作人员上劳动保险，所有人员劳务纠纷由乙方承担。乙方人员应严格按照安全规程、规范作业，在作业期间造成人员伤亡、感染等事件全部由乙方负责解决。

12、当发生紧急公共卫生事件时，乙方必须依照合同履行职责保证人员的相对稳定及所提供的管理和服务的连续性，不得中断，不得借故终止合同，否则由此产生的一切损失由乙方承担。

13、以下情况乙方不承担责任：

13.1因不可抗力导致运营管理服务中断的；

13.2乙方已履行本合同约定义务，但因医院污水处理站本身固有瑕疵造成损失的；

13.3因维修养护医院污水处理站运营管理服务需要且事先已告知甲方，并经甲方同意，暂时停电、停止设备、设施使用造成损失的；

13.4因非乙方责任出现供水、供电、通讯及其他共用设施、设备运行故障造成损失的；

14、由乙方原因造成的任何法律责任，由乙方自行承担。

- 甲方违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、争议的解决：买、卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向合同履行地人民法院起诉。败诉方须承担对方产生的诉讼费用，如律师代理费、专家咨询费、鉴定费、差旅费等。

- 合同的续签及解除

1、本合同期限届满前60日，双方可经协商续签本合同。如一方不同意续签，应提前30日书面通知对方，如对方未接到通知，视同合同自然延续。

2、运营公司未遵守国家法律法规及安全条例，造成重大人员伤亡和重大设备损失的，甲方有权终止合同。一切责任后果由乙方承担。

- 承接验收

1、乙方承接污水处理站时，甲方应配合乙方对所承接建筑、设备、设施进行查验并签订确认书，作为界定各自在污水处理站管理方面承担责任的依据。

2、乙方承接时，甲方应向乙方移交下列资料：

2.1竣工总平面图，有关单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

2.2污水处理站建筑、设备、设施的安装、使用和维护保养等技术资料；

2.3污水处理站质量保修文件和使用说明文件；

2.4甲方保证污水处理站建筑、设备、设施通过国家相关部门的验收。

- 双方权利义务

1、甲方权利、义务

1.1审定乙方拟定的管理制度。

1.2检查、监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。

1.3甲方将污水处理站委托给乙方管理。甲方对其污水处理站及污水处理站资产拥有所有权。

1.4甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员。

2、乙方权利、义务

2.1根据有关法律、法规及本合同的约定，制定管理制度。乙方应于本合同签订后一个月内制定出针对甲方的“管理规章制度、操作规范、年度工作计划、提出甲方现有设备存在的问题及整改方案”上报甲方。

2.2乙方须按合同约定做好所辖范围内的日常养护、运行、管理工作。

2.3乙方负责原料到公安机关的报审及审批协调工作。

2.4乙方负责污水处理站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全，若发生原料伤人，乙方应负完全责任。

2.5发生药剂泄漏或爆炸，发生工伤事故，乙方负完全责任。

2.6从管理运营之日起，由于乙方原因造成，甲方设备、物品损坏和任何人身伤亡事故，由乙方承担。

2.7污水处理站系统运行不稳定造成不达标被环保部门处罚的罚款应由乙方承担。

2.8因污水处理站管理不善，造成费用超支，亏损额应由乙方承担。

2.9乙方必须服从甲方管理，遵守甲方的各项管理制度。每月向甲方书面报告系统运行情况，并接受甲方和环保局的工作检查、监督和指导。

2.10污水处理站是一个重要的对外窗口，乙方应加强管理，严格执行医院及污水处理站的规章制度，服从甲方的管理。

2.11乙方不得出卖、非法抵押甲方污水处理站的资产。

2.12管理运营期间设备保养及易损件更换由乙方承担。

2.13乙方应遵守有关的安全规定制定安全制度，服务现场应设置安全员，采取有效措施保证乙方管理服务人员及建筑物内人员的安全，保护好环境，并与甲方签订安全责任书。

2.14出现问题或突发情况时，乙方应30分钟内做出反应，4小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

- 其他事项

1、本合同期限自    年    月    日起至   年   月  日止。

2、本合同期限届满前60日，双方可经协商续签本合同。如不续签，双方均应提前30日书面通知对方，未接到对方书面通知的，视为合同顺延。

3、甲方与乙方签订运营服务合同后，即为乙方对接受本合同内容的承诺。

4、其它责任

4.1本合同终止时，乙方应将污水处理站管理用房、相关资料等属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。

4.2在污水处理站管理规定范围内如遇有紧急情况需要立即补救或处理，乙方应在第一时间通知甲方，同时乙方有权采取必要的行动补救和处理，由此而发生的合同外费用由甲方审核后实报实销。

4.3因房屋建筑、设备、设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，构成重大隐患，乙方应及时向甲方报告。

4.4完成院方临时安排的其他工作。

- 合同组成及解释顺序

1、合同组成：买、卖双方合同及合同附件；

2、合同解释顺序：采购文件、对投标供应商提问的答复（如果有的话）、响应文件的书面澄清、响应文件。

- 仲裁

1、在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4、在仲裁期间，本合同应继续执行。

- 违约终止合同

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

1.1如果乙方未能按合同约定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

1.2乙方在收到甲方发出的违约通知后贰拾天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

1.3如果乙方未能履行合同约定的其他义务。

2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

- 破产中止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

- 转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 合同生效及其它

1、本采购文件、乙方提交的针对本招标编号响应文件、本次招标的中标通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

2、本合同应在甲方和乙方双方签字盖章后生效。

3、本合同一式 六 份，以中文书写，甲方执 三 份、乙方执 三 份。

4、合同服务交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

5、如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

6、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

7、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）           乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                           代表人：

电    话：                         电    话：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

日期：    年     月                日期：    年     月

# 第六章 投标文件格式及附件

注：

1、本部分内容仅提供格式参考。

2、供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4、供应商提交的材料不予退还。

5、全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6、投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

资格审查索引表

| 序号 | 资格要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

评审索引表

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏苏美达仪器设备有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4、我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、其它说明：

投标人名称（公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

## 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：                                                       分包号（如有）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（2年） | 人民币： （大写）： |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

2、超过预算金额作无效投标处理。

## 附件三 分项报价表（如需）

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 项目内容 | 数量 | 单项金额 | 总价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、表中表格行数可自行添加。

## 附件四 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（服务期）、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五 技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予响应。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

## 附件六 政府采购政策

【不属于小微企业的无需填写、递交】

### （一）中小企业声明函（工程 、服务）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库 ﹝2020 ﹞46 号）的规定 ， 本公司 （联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动 ， 工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合 体中的中小企业 、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建 （承接）企业为 （企业名称）  从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建 （承接）企业为 （企业名称）  从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东 为大企业的情形 ，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形 。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（3）专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

（4）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件七 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |

注：

1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

## 供应商情况告知表—附表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件八 资格证明文件（供应商如在投标阶段提供下述证明材料将直接作为核验依据，具体详见《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》）

### （一）法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （二）法人代表授权书

法人代表授权书

致江苏苏美达仪器设备有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

### （三）制造商授权书（如需）

制造商授权书

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第       号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）

签字人姓名（签名）

# （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一个月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其经审计2024或者2025年度财务报告复印件加盖公章。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

附：承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （六）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

附：承诺函参考格式

近三年无重大违法记录声明

我公司在参加本次招标活动近三年内，在以往经营活动中      （请填写“有”或“没有”）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （七）依法缴纳税收的记录

依法缴纳税收的记录

有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （八）依法缴纳社会保障资金的记录

依法缴纳社会保障资金的记录

有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （九）针对本项目的特定资格要求（如有）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （十）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
参考格式：

### 承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

### （十一）供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件九 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件十《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

### 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏苏美达仪器设备有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。