昆山市政府采购

竞争性谈判文件

| 采购编号： | JSZC-320583-SZZR-T2026-0001 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 昆山市公路事业发展中心 |
| 采购内容： | 2026年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(二期) |

苏州中润建设管理咨询有限公司

二0二六年

目录

第一章 竞争性谈判邀请函	3

第二章 响应须知	7

第三章 采购需求	12

第四章 评审程序	40

第五章 评审方法	45

第六章 采购合同	48

第七章  响应文件格式	54

第一章 竞争性谈判邀请函

苏州中润建设管理咨询有限公司受昆山市公路事业发展中心的委托，为其拟采购的2026年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(二期)组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SZZR-T2026-0001

2.项目名称：2026年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(二期)；

3.项目方式：竞争性谈判；

4.预算金额：人民币贰佰伍拾万陆仟肆佰元整（¥2506400元）；

5.采购需求：详见第三章；

6.供货、安装、检测调试期限：30日历天（具体时间以项目建设情况为准）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

（三）本项目的特定资格条件：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：自公告发布之日5个工作日；

2.获取谈判文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目谈判文件；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须线上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2026年05月21日10:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年05月21日10:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 成交单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

十、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，响应人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，响应人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，响应人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子响应文件的内容为准，不再收取纸质响应文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.响应人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

十一、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆山市公路事业发展中心；

地址：昆山萧林西路398号

联系人：张先生；

联系方式：0512-50163000。

2.采购代理机构信息

名称：苏州中润建设管理咨询有限公司；

地址：昆山市巴城镇通澄花园123栋；

联系人：王小燕；

联系方式：0512-57853688。

第二章 响应须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于苏州中润建设管理咨询有限公司组织的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于苏州中润建设管理咨询有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2.供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5. 竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（五）响应文件的组成

- 封面

- 开标一览表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

- 谈判报价分析表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

- 法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供）；

- 资格审查文件（供应商必须提交“5.1-5.2”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格）

5.1供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

5.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

5.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.2供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

5.2.1中小企业声明函（格式见第七章）；

5.2.2残疾人福利性单位声明函（格式见第七章）；

5.2.3监狱企业证明文件；

- 符合性审查文件（供应商必须提交“6.1-6.6”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格）

6.1供应商情况表（格式见第七章）；

6.2谈判响应函（格式见第七章）；

6.3谈判承诺函（格式见第七章）；

6.4 偏离表；（格式见第七章）

6.5 项目人员配置表（格式见第七章）

6.6安全责任承诺书（格式见第七章）

- 类似业绩（格式见第七章）

- 评审所需的其他相关证明材料

- 绿色采购

若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

- 注意事项

10.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

10.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

10.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

10.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

11.供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1.响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子投标文件；

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

五、质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

- 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

- 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、其它事项

1.成交服务费：

1.1成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在领取通知书前向代理公司缴纳。

1.2成交单位需按以下计算标准支付成交服务费：	按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；

账户信息：苏州中润建设管理咨询有限公司昆山分公司

开户银行：中信银行昆山珠江路支行

账号：8112001013700429350

2.监督和公证

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3.未尽事宜

3.1《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

3.2成交后成交单位需提供与网上投标文件一致的书面投标文件叁套，用于项目归档。

- 采购需求

本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

受昆山市公路事业发展中心委托，苏州中润建设管理咨询有限公司对其拟采购的2026年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(二期) 送进行竞争性谈判采购。

- 项目编号：JSZC-320583-SZZR-T2024-0011号；

- 项目名称：2026年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(二期)

- ★采购内容

（一）水泵更换和控制柜改造：十五甸公铁立交泵站、东城大道昆嘉路立交泵站改造；

1.对十五甸公铁立交泵站、东城大道昆嘉路立交泵站水泵进行更换和控制改造，实现一控一功能,十五甸更换两台55KW水泵软启动控制柜和一台37KW水泵软启动控制柜，更换一台55KW水泵，对管道进行防腐处理，另外维修更换2号逆止阀，每台水泵增加水泵保护器；东城大道昆嘉路泵站更换三台55KW的水泵软启动控制柜，增加水泵保护器；

2.工程量清单

| 1 | 55KW软启动控制柜 | 台 | 2 | 十五甸：户内一控一、需兼容现有系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 350WQ1100-12-55水泵 | 台 | 1 | 十五甸：配长15米电缆线和信号线 |
| 3 | 37KW软启动控制柜 | 台 | 1 | 十五甸：户内一控一、需兼容现有系统 |
| 4 | 2#逆止阀维修 | 台 | 1 | 十五甸 |
| 5 | 管道防腐处理 | 台 | 3 | 十五甸 |
| 6 | 55KW软启动控制柜 | 台 | 3 | 东城大道昆嘉：户内一控一、需兼容现有系统 |
| 7 | 水泵保护器 | 台 | 6 | 水泵耦合部分保留，新的水泵孔与老的耦合配套 |
| 8 | 控制柜底座 | 台 | 7 | 新增控制柜底座，高度60cm |
| 9 | 连接电缆线 | 米 | 20 | 塑料软线YJVR95*3+1*50 |

- 箱变改造：红杨路立交泵站、东城大道前进路立交泵站、东城大道昆嘉路立交泵站、东城大道规三路立交泵站、东城大道机场立交泵站、西巷公铁立交泵站；本项目要求对以上泵站高压柜、低压柜、变压器等设备卫生清理，做预防性实验、无用的插卡表拆除；红杨路立交泵站、东城大道前进路立交泵站、东城大道昆嘉路立交泵站、东城大道规三路立交泵站4座泵站高压电缆由环网柜接入，预防雷击的可能性；东城大道规三路立交泵站需现场土建施工，推倒一堵墙，做地面硬化，重新加装围栏；东城大道机场立交泵站、西巷公铁立交泵站2座泵站高压电缆由电线杆接入；低压总柜加装浪涌保护器、所有洞口防火封堵，箱变所有门锁更换成滚轮密码锁；红杨路立交泵站、东城大道规三路立交泵站更换钢筋混凝土结构箱变外壳；西巷公铁立交泵站更换整体箱变及浇筑基础等相关工作。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压负荷开关 | FN12 25A | 台 | 5 |  |
| 2 | 绝缘件 | 套管、绝缘子、传感器等 | 套 | 5 |  |
| 3 | 户内避雷器 | 10KV户内 | 套 | 6 |  |
| 4 | 快速熔丝具 | 25A，含金具 | 套 | 6 |  |
| 5 | 户外避雷器 | 10KV户外 | 套 | 6 |  |
| 6 | 高压柜除湿装置 | 含二次线 | 套 | 12 |  |
| 7 | 箱变外壳 | 钢筋混凝土结构 | 台 | 2 | 包含元器件拆除换新（红杨路、规三路） |
| 8 | 原墙体拆除 | 低压侧围墙拆除 | 项 | 1 | 规三路 |
| 9 | 高压围栏加装 | 在高压侧处做围栏，方便检修 | 项 | 1 |  |
| 10 | 地面硬化 | 长×宽(m):1.2×12 | 项 | 1 |  |
| 11 | 箱变屋面防水及彩钢瓦施工 | 沥青聚氨脂 | 台 | 3 | 前进路、昆嘉路、机场路 |
| 12 | 箱变内部除锈施工 | 防锈漆 | 台 | 5 |  |
| 13 | 变压器及负荷柜试验 | 10KV 高低压柜 变压器 电缆 接地 | 套 | 6 |  |
| 14 | 拆除表计 |  | 式 | 5 |  |
| 15 | 加装浪涌保护器 | SPD1/4P | 套 | 6 |  |
| 16 | 防火堵洞 |  | 处 | 15 |  |
| 17 | 加装密码锁 |  | 把 | 24 |  |
| 18 | 箱式变压器 | 250kVA | 套 | 1 | 西巷泵站箱变整体更换 |
| 19 | 箱变基础改造及浇筑修复 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 箱变交接试验 | 10KV | 套 | 1 |  |
| 21 | 供电公司竣工流程报告 | 含竣工报告及验收送电 | 式 | 6 |  |

- 工程量清单

（三）新城路泵站泵站发电机组更换及远程自动化改造：实现对新城路泵站发电机组及电缆电线更换改造，安装，调试及远程控制改造，ATS自动切换，自动耦合改造等；

工程量清单

| 1 | 发电机组 | 1、主用功率300KW，最大功率：330KW； 2、开架式整机包括柴油发动机、交流发电机 3、含散热系统、控制系统、输出配电柜等其他附件； 4、在市电跳闸后，发电机组延时3-5分钟后自动启动、自动切换双电源供电；在中控室能远程操作发电机组的启停（远程系统需在原有的PLC控制柜及中控系统里面增加程序） | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 不间断电源 | UPS C3K | 台 | 2 |
| 3 | 电缆线 | 三相四线，火线185平方 | 米 | 60 |
| 4 | 电缆线 | 95平方 | 米 | 40 |
| 5 | 远程控制柜改造 | 控制信号传输到指挥大厅，实现电脑、手机远程控制功能 | 项 | 1 |
| 6 | 辅助材料 |  | 套 | 1 |

（四）管道检测与维修：新城路下穿泵站管道、环庆路下穿泵站管道、红杨路下穿泵站管道、东城大道机场路泵站管道、东城大道G312下穿泵站管道；

要求对以上泵站进行CCTV检测，清淤，管道修复以及非开挖修复，优先非开挖修复，严重破损部分经批准后方可开挖修复。

工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道CCTV检测 | m | 667 | 对5个泵站管道进行CCTV检测 | 5年中提供5次(每次5个泵站)管道CCTV检测，封堵，疏通清淤 |
| 2 | 管道疏通 | m | 375 | DN1000 |  |
| 3 |  | m | 170 | DN1200 |  |
| 4 |  | m | 122 | DN300 |  |
| 5 | 管道及井室清淤 | m³ | 47.3 | 根据前期检测报告，管道、检查井的清淤量 |  |
| 6 | 泵室清淤 | m³ | 103.4 | 根据前期检测报告，5个泵站的清淤量 |  |
| 7 | 管道局部树脂固化修复 | 环 | 4 | DN300(砼管，局部破裂4级，整体修复的预处理) | 对前期检测发现的管道缺陷进行非开挖修复 |
| 8 | 管道紫外光固化修复 | m | 54 | DN300(砼管，腐蚀4级) |  |
| 9 | 管道钢套环修复 | 环 | 13 | DN1000-DN1200 |  |
| 10 | 注浆 | m³ | 130 | 管道修复过程中密封、防水、填充和加固 | 管道修复过程中密封、防水、填充和加固 |

- 注：此清单为预估工程量，具体内容根据实际检测数据进行修复疏通，采购人不再追加相关费用，各投标人请自行评估。

★四、招标相关设备质量、施工工艺、安全、环保以及目标等要求：

- 要求投标人有泵房改造、维护运行经历，有丰富的管理经验，有专业的技术人员负责公路下穿泵房的管道检测、疏通及箱变应急维修、维护与管理，并积极配合采购人做好如下工作：

（一）由于采购人管养的全市范围内下穿泵房较多且分布在各个交通要道节点，对防汛期间应急排涝处置的时效性、有效性提出了很高要求，为保护人民群众生命财产安全，要求投标人响应及时，服务快速，有效保障汛期抢险排涝任务，确保泵房水泵，电力、管道设备良好运行，中标后投标人需在昆山市区范围内设置售后服务点，办公面积不小于100㎡，项目进场前需与采购人确认所设服务点距离泵站距离，距离最远泵站距离不得高于20公里，进场前需提供中标人服务点房屋租赁合同，租赁发票或者自有房产提供自有房产证明等，并提供有本单位社保（提供在本单位缴纳三个月以上的社保证明）的服务人员姓名及电话，人数不得少于3人；

（二）中标人要配合采购人做好日常检查与维护，汛期（每年5月1日至9月30日）每周要对所有泵房巡查，水泵、电机、箱变、管道、发电机组等进行巡查，查看有无磨损、渗漏、漏电、异响等异常，确保设备处于良好运行状态。要配合采购人对电气系统检查：检查配高低压电柜、控制柜等电气设备，确保线路连接牢固，无漏电、短路等隐患，防雷接地装置要可靠。管道检查：查看管道有无堵塞、裂缝、破损、接口松动等情况，保证排水管道畅通无阻，巡查记录表每周由采购人签字确认留档。

（三）泵房远程控制系统改造要求

（1）在市电跳闸恢复供电后要求断路器自动合闸。实时提供市电及泵站所有设备电源的电压检测数值并显示在中控室大屏幕上。为保障电力供应的不间断性，需增加UPS电源，在市电跳闸后，UPS电源供电时间需2-3小时，UPS电源提供监控及网络传输信号，对继电保护系统升级、智能化监控在原有系统中增加；

（2）改造后的系统需符合分层设计功能：采用“感知层-网络层-平台层-应用层”分层架构。感知层部署各类传感器（水位、流量、压力、设备状态传感器等）实时采集数据；网络层通过5G、光纤、工业以太网等实现数据稳定传输；平台层负责数据存储、处理与分析；应用层提供可视化远程控制界面，投标人提供已改造相关项目目前在运行的远程控制系统中控大屏幕功能展示照片，提供使用地点，显示运行时间等。

（3）兼容性：确保新改造系统与现有设备、第三方系统（如交通防汛指挥平台、泵房维护管理系统）无缝对接，支持OPC UA、Modbus TCP、MQTT等通用通信协议。

（4）远程监控：支持远程启停水泵、调节运行参数，实时查看设备运行状态、电流电压、故障报警等信息，可通过手机APP、电脑端进行操作。

（5）自动控制：根据预设规则（如水位阈值、流量需求）自动调整设备运行，例如水位达到警戒值时自动启动备用泵。

（6）数据分析：对历史运行数据进行分析，生成能耗报表、设备健康度评估报告，预测设备故障，辅助优化运行策略，数据实时监控，通过远程平台实时查看水泵、电机等设备的运行参数（如电流、电压、转速、流量、水位），建立动态数据看板，对异常数据自动标红预警。。

（7）报警联动：设备故障、水位异常时，通过短信、语音、弹窗等多方式报警，并联动相关设备，故障时自动切换备用泵。

（8）通信稳定性要求：网络中断时，设备端具备数据缓存功能，恢复后自动补传；采用双通道冗余设计（如4G+光纤）确保通信不间断。

（9）数据安全需要具备：采用加密传输（SSL/TLS协议）、用户权限分级管理（操作、查看、管理权限分离）、定期数据备份，防止数据泄露或非法篡改等功能。

（10）设备可靠性：选用工业级控制模块、PLC（可编程逻辑控制器），具备宽温、防潮、抗电磁干扰能力，平均无故障时间（MTBF）不低于10万小时。

（11）施工规范：布线遵循电气安装标准，强弱电分离，线缆做好防护与标识；传感器安装位置符合测量要求，避免干扰源。

（12）测试验证：改造完成后进行功能测试（远程控制、报警响应）、稳定性测试（72小时连续运行）、安全测试（数据加密、权限验证），确保系统达标。

（13）人员培训：为运维人员提供操作培训，使其掌握远程系统使用、故障排查、应急处理等技能。

（14）灾备系统建设：部署本地冗余控制系统，当远程控制失效时，可快速切换至本地手动/自动控制模式，保障泵房正常运行。

（四）、箱变改造技术管理要求

（1）供应商应参照江苏省相关管理办法及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，按照相关操作规程执行。评估改造难度及风险，制定针对性的改造方案。

（2）根据水闸泵站管理办法等规范以及本项目设施、设备的实际情况和采购人有关要求实施。所有更换的电器元件需知名品牌，确保在5年内正常使用后，所有辅助材料符合国家质量标准。

（3）加强对服务范围内工程设施、设备等的改造工作及试运行要求。

（4）施工单位需提供至少1名高压电工证。

（5）根据现场实际情况对电源控制柜改造，断开高压配电房所有进出线电源，并做好安全隔离措施。满足技术要求。

（6）在专业指导下，有序拆除原有旧设备，注意保护周围设施不受损环。

（7）根据新设备尺寸及布局要求，调整或加固设备基础，确保设备安装稳固。

（8）依次安装新设备继电保护装置、电压检测仪（进线端和出线端）等，确保接线准确无误。

（9）完成设备安装后，进行电气性能测试、继电保护定值设定、智能监控调试等工作，确保各系统正常运行。并要求检测的数据与中控室平台同步显示。

（11）高压/低压预装式变电站产品技术质量要可靠，需提供高压/低压预装式变电站型式试验报告。

（12）雨天禁止施工，确保设备正常运行。

（五）管道检测与修复相关要求

（1）包含管道封堵、降水导流、清淤疏通、高压清洗、CCTV/QV检测、缺陷评估、局部/整体修复、检查井维修、淤泥无害化处置、交通导行、路面/绿化恢复、竣工资料编制等全部工作内容。

（2）质量标准：符合国家、行业及地方现行规范，一次性验收合格，管道内壁无淤泥、杂物、树根、建筑垃圾，通流截面恢复≥95%，检查井清掏彻底，井底无沉渣，井壁清洁，清淤后复检测合格方可进入下一工序。

（3）环保要求：淤泥密闭运输，合规处置，严禁乱倒；废水经处理达标后排放，不污染河道/管网。

（4）技术负责人：中级及以上职称，负责过管道检测与非开挖修复项目。

（5）作业人员：持有有限空间作业证、电工证、安全员证，持证上岗。

（六）其他要求

（1）施工时需做好高空作业的安全措施，避免发生意外。在施工过程中，人员发生意外，与采购人无关，一切由中标单位负责。（投标人单位必须提供至少1名高处作业特种操作证）。

（2）施工单位需提供气体检测仪及有效期内校准证书。

（3）邀请第三方检测机构进行验收，确保改造质量符合标准。随后进行试运行，监测设备运行情况。

- 注：1、材料进场时，如采购人要求提供材料符合采购约定和要求的材料出厂合格证、第三方质检报告等手续，成交供应商须提供相关材料，否则采购人有权拒收。

- 2、材料必须符合国家标准，并满足采购人要求，如提供不符合国家标准的材料，给采购人带来的损失由成交供应商全部承担。

- 3、具体工艺不限于技术要求和分项报价表，根据现场检测情况并经设计单位出图后确定具体施工方法，如没有上表中的工艺，则采用市场询价的方式确定工艺价格。

4、施工须满足采购人要求及设计图纸、项目招标文件、相关规范及供电验收标准等。

★五、招标技术要求：

（一）、水泵更换和控制柜改造相关要求：

1、软启动控制柜技术要求（37kW、55kW）：

（1）、软起动器采用重载型数字式软启动器，具备人机对话接口，通过键盘可设定各项启动参数运行式可显示实际工作电流电压，具备过载、欠压、缺相、过热等保护。软启动器需具备旁路功能并配备旁路接触器。软起动器具有RJ45网口通讯支持MODBUS协议。

- （2）控制柜应能完成设备所有的监视、报警、联锁和保护、远方/就地控制切换及就地操作功能，并留有远方监控的硬接口信号。输入、输出信号数量及类型应满足要求。通过这些信号的连接，在远方PLC能完成设备状态、主要运行参数、报警的监视和设备的启、停控制。电控柜设就地/远方切换开关，状态信号输出至远方。电控柜输出信号要求：开关量为无源干接点（各点独立，不设公共点），接点容量230VAC，3A，220VDC 3A，模拟量为4～20mA。至少应送出允许远方操作，运行状态、故障报警，运行电流等信号.

- （3）软启动器需要具有转矩控制功能，能保持恒定的加速和减速扭矩，避免对机械设备造成冲击。

（4）具有电压提升功能，克服机械硬点，能避免启动困难。

（5）具备预热功能，在启动前自动加热电机，防止电机内部结露，避免冷启动。

（6）具备本地远程切换功能，有CD1,CD2设置，但是切换到本地控制面板，端子STOP与24V要短接。

（7）具有安全策略保护功能。

（8）工作电压≥400V,最大电流不低于210A，

（9）55kw软启动控制柜规格配置要求

| 箱体 | 户内碳钢柜体，户内一控一软启动、PLC接口 |
| --- | --- |
| 尺寸 | ≥1700*600*450 |
| 断路器 | ≥160A |
| 软启动 | ATS22C14Q，适应电压230-440V AC(三相)，额定电流：≥140A |
| 继电器 | 4组转换触点，额定负载≥5A 240VAC/28VDC，接触电阻≤100mΩ |
| 保险丝 | ≥4A |
| 开关电源 | ≥12V |
| 水泵保护器 | 功耗≤120mA，供电电源：12VDC或220VAC，尺寸：≤115×55×44mm |
| 指示灯 | 高亮LED，工作电流：≤20mA，亮度：≥60cd/㎡，孔径：≤φ22mm； |
| 按钮 | 自复位类型，头部材料：金属，绝缘电压≥690V，防护等级：IP65； |
| 旋钮 | 22mm金属旋钮开关，用于模式切换，档位调整，绝缘电压≥690V，防护等级：IP65，触点：镀银，模块化 |
| 电压表 | 测量类型：交流电压,量程：0-450V AC,精度：1.5 级（误差 ±1.5%），结构：电磁系/动铁式 |
| 电流表 | 量程：0～150A（交流），精度等级：1.5级，接线方式：必须配电流互感器使用，标准配套互感器：150/5A |
| 压力传感器 | 扩散硅压阻式压力传感器，实现水泵自动启动和停止 |
| 显示屏 | 显示最高最底水位，设置启动停止水位 |

（10）37KW软启动控制柜规格配置要求

| 箱体 | 户内碳钢柜体，户内一控一软启动、PLC接口 |
| --- | --- |
| 尺寸 | ≥1700*600*450 |
| 断路器 | ≥100A |
| 软启动 | ATS22D75Q，适应电压230-440AC，额定电流：≥75A |
| 继电器 | 4组转换触点，额定负载≥5A 240VAC/28VDC，接触电阻≤100mΩ |
| 保险丝 | ≥4A |
| 开关电源 | ≥12V |
| 水泵保护器 | 功耗≤120mA，供电电源：12VDC或220VAC，尺寸：≤115×55×44mm |
| 指示灯 | 高亮LED，工作电流：≤20mA，亮度：≥60cd/㎡，孔径：≤φ22mm； |
| 按钮 | 自复位类型，头部材料：金属，绝缘电压≥690V，防护等级：IP65； |
| 旋钮 | 22mm金属旋钮开关，用于模式切换，档位调整，绝缘电压≥690V，防护等级：IP65，触点：镀银，模块化 |
| 电压表 | 测量类型：交流电压,量程：0-450V AC,精度：1.5 级（误差 ±1.5%），结构：电磁系/动铁式 |
| 电流表 | 量程：0～150A（交流），精度等级：1.5级，接线方式：必须配电流互感器使用，标准配套互感器：150/5A |
| 压力传感器 | 扩散硅压阻式压力传感器，实现水泵自动启动和停止 |
| 显示屏 | 显示最高最底水位，设置启动停止水位 |

- 2、水泵技术要求：

- （1）水泵规格：350QW1100-12-55

- （2）额定流量（m³/h）:≥1100

- （3）额定扬程（m）：≥12

- （4）额定效率（%）：≥78

- （5）轴功率（KW）：≥46

- （6）转速（rpm）：≥980

- （7）安装方式：自耦方式

- （8）通过颗粒：≥75mm

- （9）介质温度：≤+40℃

- （10）介质PH值：4~10

- （11）电机功率(KW)：≥55

- （12）电机绝缘等级（FJ）：六级，需配备电缆长度：≥12M;

- （13）电机相数：三相

- （14）水泵自动保护装置：四芯线（过热、过、漏水、漏油）

- （15）水泵泵壳防腐等级（IP68）：电泳烤漆

- （16）水泵需与原自动耦合系统完全吻合、运行时不漏水不震动。

- （17）水泵运行电流需平稳并在额定范围内，能长时间不间断运行。

- （18）水泵需有浸水、泄漏、电机温度等保护。

- （19）性能要求

- A、潜水离心泵应是立式、单级全保和可脱卸的无堵塞潜水泵，并与潜水电机的轴为一个整体，潜水离心泵应能泵送原生污水。

- B、卖方提供的潜水离心泵应为成套装置，并需配备有效和安全运行所必需的附件。

- C、除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的精铁矿浆污水（悬浮物浓度<200mg/L），在不需看护的情况下，无故障运行至少25000小时。通过最大固体颗粒的能力为叶轮最小断面的80％（小功率潜水泵通过颗粒直径可适当减小），并应能通过粘性材料、破布、废纸、和塑料而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选泵的首要考虑因素。

- D、泵在设计工况范围内其运行效率应均不低于80%（10kW以下小功率水泵应不低于60％）。

- E、泵运转噪音应低于80dB（A），无振动，转速不超过3000r/min。泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO940G6.3级的要求。

- （20）结构与形式要求

- A、泵壳

- ①泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为HT200铸铁或以上，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

- ②泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。离心式潜水泵须提供出水联接底座和定位挡板以便水泵安装时能自动入座锁紧。

- ③每只泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的1.5倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不准有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

- B、泵叶轮

- ①潜水泵叶轮应为整体铸造，所有叶片的形状都应相同，叶片间隙应一致。材料质量应至少为HT200铸铁，叶轮应做动平衡试验，表面应打磨后进行防锈处理。叶轮和泵轴之间采用单键栓固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

- ②除另有规定外，离心泵叶轮应采用单通道闭式、抗堵型、离心式叶轮结构形式，其他任何多通道、螺旋桨状多叶片、混流式多叶片的设计均将不被采用。

- C泵轴

- ①水泵和电机应是同一根轴，与泵送的水流完全分开，并具有足够的钢度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩。主轴在轴承和机械密封处的挠度应不超过0.05mm。

- ②泵轴应采用不锈钢制造，至少为不锈钢SUS420或2Cr13(抗拉强度不低于635MPa,硬度不低于192HB)。不接受带不锈钢轴套的碳钢主轴。

- （21）泵轴承

- 电机转轴上下端嵌入终身润滑免维护的轴承(国际轴承需一线品牌），设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。37KW以上的泵的轴承应带有单独的温度传感器，所有轴承的设计寿命大于 100000 小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

- （22）泵的密封

- ①泵轴机械密封：每台泵轴必须配备串联式双层独立的旋转轴机械密封系统，密封装置在一只油箱内运行。重叠的密封面必须在常速条件下通过液压作用来润滑。在泵和油箱之间下部密封装置必须有一只静止环和一只正向旋转的碳化钨环。在油箱和电机罩之间的上部密封装置必须配备一只静止碳化钨环和一只正向旋转的碳化钨环，各环的内界面必须通过其弹簧系统保持接触，密封装置不需要调节，但必须便于检查和更换（内机械密封材质为硬质合金、外机械密封材质为碳化硅）。每台泵的轴密封系统都必须配备一只油室，油室的设计要保证有一些空间以容纳由于温度变化引起的膨胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏密封装置，并从外面容易疏通。产品出厂前油室需再密封压力测试。

- ②接合表面的密封：除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置“O”型环，靠金属加工面之间的接触，使“O”型环受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。不得使用次级的封口胶、垫圈、油脂或其它设施。机械密封的使用寿命不低于25000小时。

- （23）电动机

- ①必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，最大转速不超过3000r/min、3相380V、50Hz、防护等级为IP68、采用F级绝缘、满负荷功率因素90％、效率≥ 0.95。

- ②电机必须满足24小时连续运转的使用要求，同时，必要时在每小时至少起动12次的特殊情况下仍能正常工作。

- ③电缆进线的水密封设计是安全、完整的，无论哪一种形式都必须避免任何泄漏的可能。

- ④供电及控制电缆 ：电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，动力电缆芯为镀锡铜线，氯丁橡胶为电缆外套。电缆应带有IP68接线盒。

- ⑤电机的冷却系统必须保证电机在全浸没条件或在干燥环境里都能连续运行。

- （24）电机保护装置

- 电机的定子绕组应具备温度超载传感器，其分别嵌设在定子绕组的三只终端线圈上，并配置热保护开关，以便当温度超过制造商设定的温度时自动停机。在油箱内要设置渗漏传感器来测定漏油及渗水，以防污水进入定子端线圈。

- （25）所有信号均接入专用监控继电器，安装在控制柜中。

- （26）提升安装要求

- 必须提供自动耦合装置及全套手动提升装置，保证泵的安装和维护快速、经济。导杆、吊链均为镀锌材质，配套紧固件均为8.8级或SUS304材质，底座材质要求与泵体相同。专门制造的底座在泵站施工时安装在池底基础上，并连接在出口管线上。导轨与固定在池底的底座相连，作为导轨定位器。潜水泵被吊装到导轨定位器上，沿着导轨下降，自动与底座耦合，在泵与底座贴合部位应加一个U形镶嵌式密封圈密封，确保出口管路没有泄露。

- （27）每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并配置不锈钢SUS304吊链。安装池深不大于5m。

- （28）每台泵应提供导杆、导杆固定支架及其紧固零件。

- （29）投标人应提供不锈钢材质的地脚螺栓。潜水泵应通过导轨和提升链自动安装，水泵导轨的导向装置可引导水泵自动下落到预定的位置，水泵的出口与水泵底座联接，同时水泵的安装应易于维修，水泵和出水管之间的密封应能通过水泵的下放自动完成，水泵靠自身的重量与水泵底座联接并贴紧保证无泄漏。

- 3、水泵保护器技术要求：

- （1）水泵的控制箱无论在就地手动、自动状态下，均应提供(包括但不仅限于)水泵安全运行所必须的保护：

- （2）泄漏保护

- （3）电机温度保护

- （4）轴承温度保护(如果有)

- （5）短路保护

- （6）过载保护

- （7）干运行保护

- （8）其他

- ①潜水离心泵的操作为就地手动控制和自动控制二种方式，自动控制为利用水位仪进行开泵与停机控制，需满足低位停泵、中液位启泵、高液位报警，液位可调。

②控制柜置于室内时，箱体材料为ASTM321不锈钢，防护等级为IP45。

- （9）控制柜外部颜色为RAL7035（暂定，需符合项目统一规定文件），控制柜防护等级IP55、防腐等级为不低于F1，柜体采应采用不小于2mm厚镀锌钢板。控制柜其它要求参见电气相关章节。

（10）控制制柜应能就地显示和控制设备的启动、停止，故障等信号。

（11）保护器具有超温、泄漏、浸水、湿度等保护。

（12）保护器直流供电，故障时及时输出故障信号，并指示故障信息。

（13）逆止阀维修：规格DN350	数量：1个，更换轴销、密封垫；

（14）管道防腐处理：规格DN350，	数量：3根，专用吊篮、除锈、弯头焊接部分加固、刷2遍底中面油漆；

（二）箱变改造相关要求

1、变压器技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式 | 环氧浇注 |  |
| 2 | 型号 | SCB14-250KVA |  |
| 3 | 冷却方式 | AN/AF |  |
| 4 | 额定电压：高压/低压(kV) | ≥10.5/0.4 |  |
| 5 | 额定频率(Hz) | 50 |  |
| 6 | 额定容量(kVA) | ≥250 |  |
| 7 | 额定电流：高压/低压(A) | 14.4/361 |  |
| 8 | 额定电压比 | (10.5±2*2.5%/0.4) |  |
| 9 | 阻抗电压(%) | 4 |  |
| 10 | 联结组标号 | Dyn11 |  |
| 11 | 调压方式 | 无励磁调压 |  |
| 12 | 绕组绝缘耐热等级 | F |  |
| 13 | 绕组绝缘水平:全波冲击/工频（kV) | 75/35 |  |
| 14 | 损耗(额定工频下)(W) | ≤340 |  |
| 15 | 空载损耗(W) | ≤2500 |  |
| 16 | 负载损耗(120℃)(W) | 1.1 |  |
| 17 | 空载电流(%) | 2975 |  |
| 18 | 总损耗(W) | ≤2900 |  |

2、高压配电柜 HXGN技术要求及规范标准及产品参数等

高压开关柜，在设计、制造、试验、运货等方面采用和参考以下标准。

GB11022-89：《高压开关设备通用技术条件》

GB/T16927.1-1997：《高电压实验技术》

GB3906-1991：《3~35金属封闭开关设备》

GB763-1990：《交流高压电器在长期工作时的发热》

DL/T593-1996：《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997：《电流互感器》

GB4208-1993：《外壳防护等级》

GB311.1-1997：《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11033.1-89：《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB3804-90：《3~63KV交流高压负荷开关》

DL/T404-1997：《户内交流高压开关柜订货技术条件》

（1）环网柜主要技术参数

①额定电压：≥12KV

②额定电流：≥630A

③额定频率 ：50Hz

④额定短时耐受电流：≥25KA/4SEC

⑤接地回路额定短时耐受电流：≥25KA/2SEC

⑥额定峰值耐受电流：≥63KA

⑦额定短路关合电流：≥63KA

⑧工频绝缘水平（1分钟）

⑨相间及地：≥42KV

⑩隔离断口：≥48KV

⑪雷电冲击绝缘水平（峰值）

⑫相间及地：≥95KV

⑬隔离断口：≥110KV

⑭操作次数

⑮机械操作次数

⑯主回路：≥10000次

⑰接地回路：≥5000次

⑱电寿命试验：≥30次

⑲接地工位短路关合试验：≥5次

（2）环网柜结构特点

①柜体材料全部采用表面喷塑的覆铝锌板，厚度不小于1.5mm，具有强的抗腐蚀能力，柜体零件均为板金构件。

②柜体具有足够的机械强度，在起吊、运输和安装过程中不变形。

③确保在正常环境下运行时，所有电器设备的温升不超过其最高允许值。

（3）环网开关本体的结构特点

①具有体积小、结构紧凑、功能强、回路方案多，安装简便，操作方便，免维护的特点。

②负荷开关和接地开关操作轴分置，“闭合”、“断开”、“接地”三工位操作，并配备联动闭锁装置，充分满足“五防”要求。

③整个外壳的防护等级为IP4X。

④柜内所有设备为加强绝缘型，其泄漏比距≥2.4cm/KV（有机绝缘）。柜内带电部分相对地、相间的空气间隙不小于125mm。绝缘材料应采用具有耐电弧、阻燃、耐泄漏电流的DMC、SMC模板。

⑤环网柜内设置温湿度控制器，以便自动对柜内空气加热去湿，维持柜内的绝缘水平。

⑥柜内设置照明灯，可在安全的情况下检查和更换。

⑦柜内10KV母线和支线都装相色绝缘护套。

⑧带电显示器应能强制接地开关闭锁。

（3）接地

①环网柜箱体设专用铜接地导体，接地导体上 设有与接地网相连的固定连接端子，并有明显的接地标志。

②环网柜的所有非带电金属裸露部分均可靠接地。

③与接地回路相连的部分包括：环网柜外壳和电缆接地导体。

④柜门接地端子和柜架接地端子间用裸编织铜线连接，且有标识。

3、GGD型低压开关柜技术要求及规范

本项目低压开关柜，在设计、制造、试验、运货等方面采用和参考以下标准。

GB/T14048.1：《低压开关设备和控制设备总则》

GB14048.2-94：《低压开关设备和控制设备低压断路器》

GB14048.2-94：《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合开关》

GBJ63-90：《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB7251-1987：《低压成套开关设备》

GB4942.2-1985：《低压电器外壳防护等级》

IEC298：《金属封闭开关柜及控制柜》

GB7251-2005：《低压成套开关设备和控制设备》

IEC 185：《电流互感器》

IEC 408：《低压空气断路器》

GB7251：《低压成套开关设备》

DL/T 5137-2001：《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB191-2000：《包装储运图示标志》

DB-50065：《交流电气装置的接地设计规范》

柜内所配全部设备及连接方式均满足国际或者电力工业标准。

（1）产品使用条件

①安装地点：户内

②环境温度：上限：+45℃

下限：一般地区-10℃

③海拔高度：不超过1000m；

④相对湿度：日平均值不大于95％，月平均值不大于90％；

⑤地震烈度：不超过8度，没有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所无经常性的剧烈震动

注：相对湿度大于70％时应相应接通电加热。

（2）开关柜的技术参数

①柜体外型尺寸尺寸：≥800*1000*2200

②额定电压：≥400V

③额定绝缘电压：≥690V

④额定频率：50Hz

⑤水平母线额定短时耐受电流：≥50KA（1S）

⑥水平母线额定峰值耐受电流：≥105KA

⑦配电母线额定短时耐受电流：≥50KA（1S）

⑧外壳防护等级：IP40

⑨分支母线安装方式

⑩分支母线组装在阻燃型绝缘功能板中，通过搭接铜排与主母线连接。

⑪污秽等级：Ⅳ级。

⑫控制电压：AC220V

⑬电气间隙：≥10mm

⑭爬电距离：≥12mm

⑮间隔距离：符合JB4012-85《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》的有关要求，同时应考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。

（3）断路器额定参数

A、断路器型式：塑壳式断路器（参照400A）

①额定电压：≥400V

②额定频率：≥50Hz

③额定运行分断能力：≥70kA

④额定极限分断能力：≥70kA

⑤极数：≥3

B、框架断路器应能实现下功能：

①断路器控制单元需可在线整定而无需停机。

②抽架须具有三位置限位器。

③遥控功能：可接受远方断路器合、跳闸指令。

④互锁功能：进线总开关与联络开关之间具有三锁两钥匙。

⑤断路器型式：空气开关（参照400、630A）

⑥额定电压：≥400V

⑦额定绝缘电压：≥1000V

⑧额定冲击电压：≥12000V

⑨额定频率：≥50Hz

⑩额定运行分断能力：≥50kA

⑪额定极限分断能力：≥50kA

⑫极数：≥3极

⑬操作方式：手动操作

（4）电流互感器

①符合IEC-185标准

②采用环氧树脂全浇注

③额定二次电流：≥5A

- 4、箱变外壳：箱变尺寸（长×宽×高）mm:≥4600×2400×2350；

- （1）总体要求：

①额定电压：10kV±2×2.5% / 0.4kV（5档调压）

②联结组别：Dyn11（三相四线）

③变压器：SCB13/SCB14 干式变压器（二级能效）

④壳体：C40/C45 钢筋混凝土，壁厚 100～120mm

⑤防护等级：IP43～IP54（防雨、防尘、防小动物）

⑥防火等级：REI 90～120（耐火极限 90～120min）

⑦冷却方式：AN/AF（自然/强制风冷）

⑧噪声：≤50～55dB(A)（低于金属箱变）

⑨使用寿命：≥40年（远优于彩钢板/不锈钢）

⑩基础：混凝土条形基础，预埋螺栓

- （2）内部配置要求：

①高压室：XGN15-12 环网柜/负荷开关+熔断器

②变压器室：SCB14 干式变（带温控、风机）

③低压室：GGD/GCK 柜（进线、出线、无功补偿）

④附属：智能温控、照明、除湿、烟雾报警

（三）发电机远程控制改造技术要求：

- （1）对原有的老旧机组进行拆除，重新安装新采购机组；

- （2）在市电跳闸后，新发电机组延时3-5分钟后自动启动、经检测后各项参数正常后自动切换发电机组供电；在中控室能远程操作发电机组的启停以及实现远程监测发电机组的各项参数；

- 备注：远程系统需在原有的PLC控制柜及中控系统里面增加程序；

- （3）发电机组显示油量，根据油量提供使用剩余时间，在油量低的时候报警；并配置漏油传感器。

- （4）水箱低液位及机油低液位的时候实现实时报警提示。

- （5）对控制柜进行改造，实现实时远程投屏及控制功能，并能在中控室电脑及管理人员手机上实现远程控制功能；

（6）设备参数要求：

发电机组（含配电柜，控制柜，软启动改造）采购要求

A.采购标的需实现的功能或目标以及为落实政府采购政策需满足的要求

①本项目采购的货物主要用于采购人的泵房日常运转、应急保障工作；

②投标供应商须将货物按照采购人要求保质保量及时送货到指定地点；

B.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，符合内燃机驱动的交流发电机组

GB/T 2820-2022），(ISO8528 1:2005)相关标准；

GBJ87《工业企业噪声控制设计规范》，

GB/T20136-2006《内燃机电站通用试验方法》

C.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 柴油发电机组

发电机组要求:原厂整机，不接受贴牌以及OEM组装产品；（投标人具有所投标发电机组配置的发动机、交流发电机的在有效期内的OEM授权证书，交机验收时校验原件）

①发电机组规格：常用功率≥300kw，紧急功率≥330kw；

②型式：开架机式机组；

③额定频率：50Hz；

④额定电压：400V；

⑤功率因素：0.8；

⑥启动性能：机组在常温(≥5℃)下经小于三次(含三次)启动应能成功，两次启动的时间间隔应小于20秒；启动成功后应能在1分钟内带额定负载运行。

⑦电压调整范围：在额定功率因数、额定频率时， 机组从空载到额定负载，励磁电流可调节的发电机输出电压的可调节范围应≥±5%额定电压。

⑧稳态电压偏差：从空载渐次加载至额定负载的25%,50%,75%,100%，再将负载按此等级由100%逐渐减至空载，各级负载下的频率和功率因数均为额定值，稳态电压偏差应≤±1%。

D、配置一体式底座油箱≥650L，油箱容量满足100%负载时持续运行时间：≥8h；底座油箱可拆卸设计，配置漏液传感器。

E、机组底座采用双面镀锌冷轧钢板折弯成型, 所有钣金为干粉喷涂工艺；

F、配置叉车槽起吊装置；

G、配置工业五头接线端子铜排, 且电缆走线朝下；

H、机组底部配置有集中的废液排放口；并配置换油机油泵，保证维保清洁方便；

I、控制屏和断路器箱体侧单侧保养设计，方便现场维护保养和操作；机组控制系统所有电气元器件需保证产品质量；配置三段式浮充充电装置，保证启动蓄电池在备用状态下容量充足。

J、机组配备的空气开关（断路气开关）需采用≥3级B曲线断路器；

K、冷热态电压变化：在输出电压、频率、功率为额定值时，从冷态到热态的电压变化应不超过±2%额定电压。

L、自动启动和加载：机组能够自动启动，启动成功率应>99%，1个启动循环包括3次启动，两次启动之间的间隔时间应小于20s。启动成功后应能自动加载。启动第3次失败后，不再启动；如有备用机组，程序控制系统应能自动将启动指令传递给备用机组。

M、绝缘电阻：各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻：额定电压≤230V，热态绝缘电压 ≥0.3MΩ；额定电压400V，热态绝缘电压 ≥0.4MΩ。

N、要求安装消声降噪装置，机组的排烟、供油设施及回油管线均应符合国家环保部门的噪声强度要求；

O、发动机

①发动机冷却系统：水冷；

②汽缸数：直列6缸；

③吸气方式：涡轮增压，排量≥12500cm³；

④喷油方式：采用高压共轨电喷，共轨压力≥1800bar，缸径：≤127，行程：≥165mm。

⑤调速器：电子调速；调数率≤ +/- 0.5 % ，满足(ISO 8528-5 Class G3)。

⑥输出主用功率≥350kw；

⑦输出最大功率≥385kw；

⑧发动机机油箱容量：≥40L；

⑨主用功率负载时油耗75%PRP≤190g/kWh；

⑩主用功率负载时油耗 PRP≤198g/kWh；

⑪启动系统：电启动；

⑫启动发动机功率≥8.5kw；

⑬电路≥24V；

⑭环保排放标准≥国三, 柴油机需达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，并取得信息公开号，提供第三方符合检测标准要求的达标检测、检验报告或通过机动车环保网提供的排放信息。

⑮启动系统采用冗余设计，主用电动启动马达≥8.5KW,备用气动马达≥8.5KW其中一套电启动系统出现故障，气启动应能立即介入启动工作。配套全套启动减压阀、和管路。

⑯需配置皮带断裂传感器，检测充点电机或者水箱皮带断裂应能立即停机，并发出声光报警。

P、发电机

①发电机：采用无刷交流发电机；要求电压偏差率≤1.5%，绝缘等级H级，IP防护等级≥23。

②发电机形式：无刷全铜；

③功率因数：0.8；

④要求发电机具有可验证的短路过载能力，可承受至少10秒的300%额定电流 (或300%短路电流)冲击；

⑤需配置PMG永磁励磁机。

⑥调压板采用 DER 1：DER 1 是数控调压板，该调压板基于 DSP (数字信号处理器)，将电压调节、发电机保护以及故障诊断的功能集成到一小块电路板上。供电电压：40-270Vac，最大连续输出电流: 4Adc 频率范围: 12Hz÷72Hz相感应电压并依照测量到的平均电压值自动调整电压，电压调节范围（感应）：75Vac 到300Vac精密电压调整能力为± 1%，在静态条件下，从空载到额定负载，任意的功率因数，从-5%到+ 20%的频率标称值的变化范围。精确的电压调节:±0.5%在稳态条件下 (负载、温度)输出电压稳定在±0.5%范围，瞬态电压降和过电压控制在±15%以内。

Q、控制器及系统

①为保证机组响应能力及可靠性，要求选用发电机组和发电机组控制器及系统须为同一品牌，需提供隶属同一品牌的有效证明文件及操作界面图片资料；

②控制器形式：智能控制器，具备液晶显示屏；控制器集成以太网和rs485接口，支持modbus tcp和modbus rtu两种通讯协议

③功能要求：控制器冗余设计，主备控制器采用热备切换，其中一套控制系统出现故障，另外一组应能立即介入启动工作。通过调节调压板管理多机并机功率负载分配。自动同步和功率控制（通过调速控制器或ECU），基础负载输入输出和峰值调节，具备电压、电流、频率、功率、水温、油位等数字显示功能；配置ABB/施耐德/西门子或同等品牌并机输出开关，具备自动合闸和过载保护、短路保护等功能。

④具备高水温、低油压、过流、超载、超速等停机自保护及警报功能；

⑤具有四种操作模式:停机-手动启动-自动启动-自动测试；

⑥具有远程启停功能；

⑦具有紧急停机按钮；

R、其他要求：

①尺寸≤长3320×宽1460×高1995mm；

②重量≤3600Kg；

③发电机组须符合“内燃机驱动的交流发电机组（YD/T 502-2020）的相关标准”。（供货时投标人需提供柴油发电机组的有效的型式检验报告的原件，本次投标的柴油发电机组所配置的发动机、发电机须与型式检验报告同型号。检验报告须带有CMA标识）；

④为确保高安全及高可靠性，要求所投标发电机组具有工信部电气电源类产品检测认证，且证书必须在有效期内。认证的发动机、发电机、控制系统品牌须跟本次投标一致。（供货时提供具有国家认可的有检测资质的第三方检测机构出具的公开可查询的检测报告）

⑤发电机组应能在100%负载条件下，连续运行10小时或以上，电压偏差不得超过5%（安装完毕交付使用前须进行1小时满载测试及连续10小时带载70%额定功率现场测试，测试费用由投标方负责，计入投标总价）。(供货时需提供具有国家认可的有检测资质的第三方检测机构出具的公开可查询的检测报告)

⑥发电机组远程控制要求：

a、能实现远程手动自动启动停止

b、能显示市电/自备电电压频率

c、能显示机油液位是否正常和机油温度

d、能显示冷却液液位是否正常和冷却液温度

e、能显示柴油余量及预估可使用时间

f、发电机本身的故障报警显示

g、运行启动水泵时的三项电流显示

运行的次数和运行的时长显示

h、安装视频监控可市电ups转换。

i、泵房排水流量：显示每日总流量，需要情况下可以计算出平均小时流量。

j、以上功能需接入现有远程控制系统，可在招标人中控室大屏显示操作，并于原有远程控制系统兼容。

发电机组远程控制要求中的（1）~（10）为城北大道红杨路泵站将作为试点工程，投标人须无条件配合甲方完成甲方的各项任务和指标。

- （四）管道检测与修复相关技术要求

1、服务要求

（1）管道疏通、检测、清淤

中标人按照上述招标内容进行管道清淤疏通、排查检测评估工作，检测评估功能性和结构性缺陷、过流能力，检测完成后需向采购人提供CCTV影像资料和检测评估报告；

（2）管道疏通要求

①管道疏通步骤：绞车疏通——高压疏通车管道清洗（专用喷头）——检查井清理——垃圾外运。

②管道疏通产生得通沟污泥由中标单位按相关规定自行合法处置，杜绝产生二次污染，提供处置方案。

③管道疏通做到管道畅通、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，井盖无缺失无破损，特殊情况按甲方要求进行服务。在服务期间，因服务不到位，导致管道堵塞，需重复疏通的，该部分工作量不再另行结算。

2、管道检测要求：

（1）检测前应确保该管道内积水不能超过管径的20%,如有支管流水应先将其封堵,确保检测设备所摄录的影像资料清晰、检测准确，同时检测开始前必须进行疏通、清洗、通风及有毒有害气体检测。管道检测影像记录应真实、准确、连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容显示。

（2）现场检测时，应避免对管体结构造成损伤。

（3）管道检测视频应包含从地面参照物，到标注的井号，至井室内部、管道内部的视频需完整、 清晰、不间断，每座检查井一个视频，每个井段一个视频。

（4）在检测过程中发现缺陷时，应将检测设备在完全能够解析缺陷的位置至少停留10s，并自检测管道12点钟位置顺时针方向开始做360度环形检测，确保所拍摄的图像清晰、完整。

（5）对各种缺陷、特殊结构和检测状况应作详细判读和量测，并填写现场记录表，应符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）有关规定。

（6）检测单位应具备相应的资质，检测人员应具备相应资格证书。

（7）管道检测方法原则上均采用CCTV检测，在CCTV检测不能全面反映管道状况时，经甲方同意可采用多种方法联合检测。CCTV视频检测不应带水作业，当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保管道内水位不大于管道直径的20%。

（8）管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836-2000的有关规定。

（9）管道检测时，应需提前对管道进行疏通、清淤工作，现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ/T68-2007）的有关规定。

（10）上述检测、排查要求如有最新标准、规定按最新文件执行。

3、管道维修

（1）对前期检测发现的管道缺陷进行非开挖修复，主要修复工艺包括树脂内衬、紫外光固化修复、钢套环修复。中标单位需按时完成施工任务，施工质量必须符合设计和规范要求，修复完成后依据规范要求进行功能性试验并经招标单位验收。

（2）在修复前，必须对管道现状进行精确诊断，根据管道缺陷类型、管径、流量、周边环境等因素选择最合适的修复工艺。

（3）使用的修复材料应具有良好的耐久性和密封性，符合相关规范要求，确保修复后的管道能够长期稳定地运行。修复后的污水管道路面应保证水平，高差应在规定范围内，不允许出现顶凸或下凹现象，并与周围地面高度适当衔接，边缘清晰无尖刺和棱角。

（4）施工过程应做好临时排水与封堵、交通疏导，提前做好管道预处理，严格按照施工规范施工。

（5）修复完成后，必须进行严格检验，以验证修复效果。

（6）施工完成后提供修复前后影像资料和修复效果报告。

4、其他要求

（1）响应时间：为保障服务区域内管道正常使用，不延误正常需求。中标人应在规定时间内响应并到达现场，接到甲方通知后，中标单位应当在2天内进场作业。

（2）项目团队必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。

（3）作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

（5）维修养护期间过程中，中标人负责及时清理垃圾。

（6）疏通过程中产生污泥由人工或机械等清理至检查井中，挖除至地面归堆并脱水后采用密封厢式卡车当天清运完成，防止滴漏，淤泥需有资质相关单位进行无害环保处理（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担市容、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。清捞雨污水井、清理雨污管内污泥、杂物。

（7）疏通过程中，产生的淤泥和垃圾须有妥善的处置方案，并有处置接收单位。淤泥脱水的运输过程必须采密封式厢式卡车运输，杜绝抛洒滴漏水。运输车辆驶出作业现场时，须对轮胎表面进行检查，必要时进行清洗，杜绝带泥上路。

（8）中标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个管道疏通清污安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式作为唯一联络方式。

（9）如因中标单位巡查不到位、应发现问题未及时发现解决及作业现场安全防护措施不到位等造成群众人身伤害、财产损失，由中标单位负责赔偿。

5、人员要求

（1）管道检测修复负责人1名：需具有给排水专业中级或以上职称证书；

（2）管道检测人员2名，需具有排水管道检测与评估证书；

（3）潜水员1名，需具有市政工程潜水员证书；

（4）管道清淤作业人员至少2名，需具有下水道养护工证书或有毒有害有限空间作业证书。

6、设备要求

（1）投标人中标后需提供施工相应的管道疏通清洗车和吸污车各1辆（或清洗吸污车1辆），紫外光固化设备车辆1辆。投标文件中需提供承诺函（格式自拟）。

（2）投标人中标后需提供施工相应的CCTV管道检测仪器1台，QV潜望镜1台，8寸（流量500m³/H及以上）排水泵1台、6寸(流量350m3/h及以上)排水泵2台，有毒有害气体检测设备2套、各种规格高压气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200）1套，后期根据工作需要，如需增加相关设备，中标单位须无条件响应，采购人不做费用增加；投标文件中需提供承诺函（格式自拟）。

注：清单内若涉及各相关品牌及部件的选型则供参考，投标人可在技术、质量等指标不低于原设计要求的前提下投报其它优质品牌及部件。

★六、 施工前的安全交底：

- 1、人员要求

- （1）作业人员必须经安全教育培训合格，特种作业人员持证上岗。

- （2）严禁酒后、带病、疲劳作业，严禁穿拖鞋、赤膊上岗。

- （3）进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业系好安全带。

- 2、现场环境安全

- （1）施工区域设置警示标识、围挡，非作业人员禁止入内。

- （2）检查作业面是否平整、稳固，临边、洞口做好防护。

- （3）夜间施工保证照明充足，危险区域设置红灯警示。

- 3、机械设备安全

- （1）机具使用前检查线路、制动、防护装置，严禁带病运转。

- （2）机械设备专人操作，专人维护，禁止违章指挥、违章操作。

- （3）用电设备做到“一机一闸一漏一箱”，严禁私拉乱接。

- 4、施工工序安全要点

- （1）严格按施工方案作业，不得擅自更改工序、简化措施。

- （2）高处作业严禁抛物，工具材料放置稳固，防止坠落。

- （3）交叉作业统一指挥，上下协调，避免碰撞、挤压事故。

- （4）动火作业办理动火证，配备灭火器材，专人监护。

- 5、应急处置

- （1）发生触电、坠落、火灾等险情，立即停止作业，撤离至安全区域。

- （2）第一时间上报现场负责人，不得擅自处置。

- （3）熟知应急通道、急救器材位置，掌握基本自救互救方法。

- 6、文明施工与纪律

- （1）保持现场整洁，物料堆放规范，不堵塞安全通道。

- （2）严禁在施工现场嬉戏打闹、吸烟、违规用火。

- （3）服从现场安全管理人员管理，对违章指令有权拒绝。

- 7、交底确认

- 本人已认真听取并理解上述安全交底内容，承诺严格遵守安全操作规程，杜绝违章作业，对自身及他人安全负责。

- 交底人签字：

- 接收人签字：

- 班组负责人签字：

- ★七、综合说明及其他要求：

1.谈判单位提供的设备参数能够至少达到以上要求，否则视为非实质响应谈判文件。

2.谈判单位必须承诺谈判文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标人需提供至少一份2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过市政、交通防汛排涝泵房设备改造项目业绩；其中业绩必须体现水泵功率≥55KW或柴油发电机机组≥300KW；。（提供合同扫描件、中标成交通知书、设备清单及部分对应发票） 。

4.供应商自行到现场查勘。响应供应商中标后，须根据采购人要求开展工作。所用相关维护维修部件,辅材、系统软件对接、大型设备进场路线、现场安装改造等都必须包含在谈判响应报价中，若在实际 施工程中出现辅材等短缺，则由供应商负责免费补全，供应商应充分考虑相关费用，超出中标金额部分采购人不再另行支付，供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。为了更好地了解安装现场情况,各响应供应商在投标前可到采购人进行现场踏勘，供应商中标后不得以不了解现场情况等理由提出费用增补要求。

5.质量要求、验收标准：

5.1乙方提供的设备及服务均为按国家规格条例的合格正规、符合设计规范要求。

5.2乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责修缮或更换，发生的费用由乙方负责。

5.3货到采购人指定地点后由甲方或邀请第三方机构对其进行验收，验收不合格未达到采购要求的做退货处理，甲方有权解除合同并上报行政主管部门。

5.4验收前一周乙方申请验收，并提供相应的产品合格证及数量清单。

5.5所有设备、信号及运行数据传输正常；功能均符合要求后组织验收。

6.现有系统：中控系统是kingscada，手机是MN工业物联网云平台；控制器集成以太网和rs485接口，支持modbus tcp和modbus rtu两种通讯协议，改造后的系统兼容到现有系统中，各投标人需考虑第三方版权运行服务费用。

7.谈判总报价包括但不限于设备、材料、通讯、配送、安装、配套设备及工具、各种税费、高温费、保险（养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、公伤保险金）、人身意外险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。谈判单位应自行考虑市场风险和责任。

8.凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

第四章 评审程序

一、谈判流程：

1.开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了采购预算。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中打★项为实质性要求和条件）。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

3.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在项目交易系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

第五章 评审方法

一、评审办法

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。竞争性谈判采取二次报价的方式，二次报价时间为10分钟。即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。以供应商二次报价的报价为最后报价

2、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4、评委小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由使用方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5、评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

特别声明：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容：

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2.谈判响应单位所投招标内容及要求是否符合谈判文件的招标内容及要求 |  |  |
| 3.供货期、付款、质保期、售后服务响应、合同条款等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4.其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

第六章 采购合同

根据《合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的响应文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的                        及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点

项目名称：2026年框架道路下穿泵房防汛应急能力提升设备改造采购项目(二期)

项目地点：甲方指定地点

三、货物或服务名称、数量及价格：

四、合同总价款：            元整，小写￥           。

五、合同总价范围：

1、货物及辅配件、运输、装卸、安装、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用；

2、货物的免费质保期：五年

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，双方协商一致后，其单价按投标报价按实结算。

5、履约保证金：无。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交货期限：合同签订生效后30天内将货物交付至甲方指定地点，并安装调试完毕。

九、付款方式：合同签订后安装调试验收合格支付五十万元，2027年12月31日前付合同价40%，2028年12月31日前支付合同价20%，余款在接下来两年内付清。每次付款前需提供采购人签字的泵房巡查考核表，巡检不合格扣除当期款项的5%作为罚金没收，由于本次项目改造及更换设备发生泵房运行故障或中标人巡检不到位等因素导致交通管制或其他不必要的损失，由中标人承担相应法律责任，并扣除当年应付款项作为处罚。

注：接甲方付款通知后一周内，乙方出具足额发票，甲方以转账方式直接转入乙方银行账户，发票抬头按成交单位抬头开具。

十、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时甲方可委托第三方检测机构对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供，按合同条款的规定进行处罚。同时合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十一、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十二、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在响应文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于投标单位自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如甲方要求删除的部分及功能，与乙方协商后，双方一致认同则该部分的价格应在合同总价中扣除。

十三、售后服务

1.整体免费质保期：五年，自项目完成经甲方验收合格并交付使用之日起算。质保期内因产品质量问题应给与免费更换，保证系统正常运行工作。

2.免费质保期售后服务响应时间：接到甲方报修请求后，乙方应在2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，48小时内完成维修任务。若乙方未按时完成或者拒绝维修的，甲方有权寻找第三方进行维修，相应费用由乙方承担。在质保期内因货物质量问题造成安全事故、财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

3.乙方提供终身维修服务。

4.其他详见乙方投标文件中的承诺。

5.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

6.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

十四、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十五、违约责任

（一）履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

（二）误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.无正当理由延期交货或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，在继续履行合同将损害国家利益和社会公共利益的情况下，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

5.乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付误期赔偿费。

十六、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十七、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样套和安装图套。

十八、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

十九、特别条款

1、双方签约人为各自法人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的响应文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式肆份，甲方和乙方各执一份、备案机构和招标代理人各执壹份，各份具有同等法律效力。

4、施工期间及免费保修期内出现的各类安全问题由乙方负责。

二十、其他

1、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同报昆山市政府采购管理机构备案后生效。

2、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                         乙方：

法人（授权代表）：                            法人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

开户行：				                       开户行：

帐户：						                    帐户：

合同签定地：

备案机构：

第七章  响应文件格式

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章响应须知。

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件2：谈判响应函

谈判响应函

致：（采购人名称）：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

8.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

11.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件3：谈判承诺函

谈判承诺函

致：

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购方支付本谈判文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金，同时按谈判文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

1.在谈判文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目服务所属行业为工业。中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

响应供应商：（公章）

日期：    年  月  日

注：供应商成交后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至282827642@qq.com邮箱，联系电话：0512-57853688，以免影响成交公告发布。

附：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：（公章）

日期：    年月日

注：供应商如为残疾人福利性单位，成交后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至282827642@qq.com邮箱，联系电话：0512-57853688，以免影响成交公告发布。

附件6：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

苏州中润建设管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系（公司名称） 的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

代理人： 职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签章：                       法定代表人签章：

身份证号码：

供应商：（加盖公章）

日期：    年月日

附件7：开标一览表

开标一览表（总报价）

| 项目名称 | 合同履行期限 | 总报价 |
| --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   年  月  日

注：报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到元。

各投标单位请按照投标系统内规定的格式填写投标金额，如不按格式填写后果自负。

附件8：报价分析表

（项目名称）  谈判报价分析表.

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55KW软启动控制柜 |  | 台 | 2 |  |  | 十五甸：户内一控一、需兼容现有系统 |
| 2 | 350WQ1100-12-55水泵 |  | 台 | 1 |  |  | 十五甸：配长15米电缆线和信号线 |
| 3 | 37KW软启动控制柜 |  | 台 | 1 |  |  | 十五甸：户内一控一、需兼容现有系统 |
| 4 | 2#逆止阀维修 |  | 台 | 1 |  |  | 十五甸 |
| 5 | 管道防腐处理 |  | 台 | 3 |  |  | 十五甸 |
| 6 | 55KW软启动控制柜 |  | 台 | 3 |  |  | 东城大道昆嘉：户内一控一、需兼容现有系统 |
| 7 | 水泵保护器 |  | 台 | 6 |  |  | 水泵耦合部分保留，新的水泵孔与老的耦合配套 |
| 8 | 控制柜底座 |  | 台 | 7 |  |  | 新增控制柜底座，高度60cm |
| 9 | 连接电缆线 |  | 米 | 20 |  |  | 塑料软线YJVR95*3+1*50 |
| 10 | 高压负荷开关 | FN12 25A | 台 | 5 |  |  |  |
| 11 | 绝缘件 | 套管、绝缘子、传感器等 | 套 | 5 |  |  |  |
| 12 | 户内避雷器 | 10KV户内 | 套 | 6 |  |  |  |
| 13 | 快速熔丝具 | 25A，含金具 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14 | 户外避雷器 | 10KV户外 | 套 | 6 |  |  |  |
| 15 | 高压柜除湿装置 | 含二次线 | 套 | 12 |  |  |  |
| 16 | 箱变外壳 | 钢筋混凝土结构 | 台 | 2 |  |  | 包含元器件拆除换新（红杨路、规三路） |
| 17 | 原墙体拆除 | 低压侧围墙拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 高压围栏加装 | 在高压侧处做围栏，方便检修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 地面硬化 | 长×宽(m):1.2×12 | 项 | 1 |  |  | 规三路 |
| 20 | 箱变屋面防水及彩钢瓦施工 | 沥青聚氨脂 | 台 | 3 |  |  | 前进路、昆嘉路、机场路 |
| 21 | 箱变内部除锈施工 | 防锈漆 | 台 | 5 |  |  |  |
| 22 | 变压器及负荷柜试验 | 10KV 高低压柜 变压器 电缆 接地 | 套 | 6 |  |  |  |
| 23 | 拆除表计 |  | 式 | 5 |  |  |  |
| 24 | 加装浪涌保护器 | SPD1/4P | 套 | 6 |  |  |  |
| 25 | 防火堵洞 |  | 处 | 15 |  |  |  |
| 26 | 加装密码锁 |  | 把 | 24 |  |  |  |
| 27 | 箱式变压器 | 250kVA | 套 | 1 |  |  | 西巷泵站箱变整体更换 |
| 28 | 箱变基础改造及浇筑修复 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 箱变交接试验 | 10KV | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 供电公司竣工流程报告 | 含竣工报告及验收送电 | 式 | 6 |  |  |  |
| 31 | 发电机组 | 1、主用功率300KW，最大功率：330KW； 2、开架式整机包括柴油发动机、交流发电机 3、含散热系统、控制系统、输出配电柜等其他附件； 4、在市电跳闸后，发电机组延时3-5分钟后自动启动、自动切换双电源供电；在中控室能远程操作发电机组的启停（远程系统需在原有的PLC控制柜及中控系统里面增加程序） | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 不间断电源 | UPS C3K | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 电缆线 | 三相四线，火线185平方 | 米 | 60 |  |  |  |
| 34 | 电缆线 | 95平方 | 米 | 40 |  |  |  |
| 35 | 远程控制柜改造 | 控制信号传输到指挥大厅，实现电脑、手机远程控制功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 辅助材料 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 管道CCTV检测 | 对5个泵站管道进行CCTV检测 | m | 667 |  |  | 5年中提供5次(每次5个泵站)管道CCTV检测，封堵，疏通清淤 |
| 38 | 管道疏通 | DN1000 | m | 375 |  |  |  |
| 39 |  | DN1200 | m | 170 |  |  |  |
| 40 |  | DN300 | m | 122 |  |  |  |
| 41 | 管道及井室清淤 | 根据前期检测报告，管道、检查井的清淤量 | m³ | 47.3 |  |  |  |
| 42 | 泵室清淤 | 根据前期检测报告，5个泵站的清淤量 | m³ | 103.4 |  |  |  |
| 43 | 管道局部树脂固化修复 | DN300(砼管，局部破裂4级，整体修复的预处理) | 环 | 4 |  |  | 对前期检测发现的管道缺陷进行非开挖修复 |
| 44 | 管道紫外光固化修复 | DN300(砼管，腐蚀4级) | m | 54 |  |  |  |
| 45 | 管道钢套环修复 | DN1000-DN1200 | 环 | 13 |  |  |  |
| 46 | 注浆 | 管道修复过程中密封、防水、填充和加固 | m³ | 130 |  |  | 管道修复过程中密封、防水、填充和加固 |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件9：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

附件10：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：并附带谈判内容中相关人员要求的证明材料。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

附件11：类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：响应供应商可根据谈判内容自行调整。

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

附件12：安全责任承诺书

安全承诺责任书

昆山市公路事业发展中心：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：      年   月   日

附件13：质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件12：安全责任承诺书

安全承诺责任书

昆山市公路事业发展中心：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：      年   月   日

（完）。