苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | JSZC-320507-SHYS-C2026-0009 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市相城区教育局 |
| 采购内容： | 直属学校安防、消防系统维保 |
| 采购类别： | 服务类 |

苏州合亿盛工程咨询有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SHYS-C2026-0009 |
| 2 | 项目名称 | 直属学校安防、消防系统维保 |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用） |
| 4 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 5 | 质疑 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的， 质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502室；电话：0512-67210880；联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜）。 |
| 6 | 投标（响应）文件网上提交截止时间 | 2026年5月9日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 开标时间 开标地点 | 2026年5月9日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 评标时间 评标地点 | 2026年5月9日09点30分（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 9 | 投（响应）文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照采购文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一勘察 |
| 11 | 履约保证金 | 不需提交，采购文件中有关履约保证金的规定均不适用。 需提交，履约保证金金额： 元整。 (可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购[2023]150号)要求的电子履约保函) |
| 12 | 中标(成交)通知书 | 确定出中标(成交)人后，采购代理机构在法定时间内向中标(成交)人发出中标(成交)通知书。中标(成交)通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。 汇款银行资料： 收款人名称：苏州合亿盛工程咨询有限公司 开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行 银行账号：10541101040028625 |

目     录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商须知	9

第三章 响应文件格式	17

第四章 采购内容	37

第五章 合同及主要条款	49

第六章 评审办法	53

第一章 磋商邀请函

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市相城区教育局的委托，就直属学校安防、消防系统维保采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320507-SHYS-C2026-0009号

2、项目名称：直属学校安防、消防系统维保

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000.00）

本项目标段数量：2个标段，各分标段预算如下：

第一标段（消防维保）：人民币柒拾万元整（¥700000.00）

第二标段（安防维保）：人民币伍拾万元整（¥500000.00）

5、最高限价：

第一标段（消防维保）：人民币柒拾万元整（¥700000.00）

第二标段（安防维保）：人民币伍拾万元整（¥500000.00）

6、标段成交原则：

（1）本次采购共分为2个标段，响应单位可以根据要求选择任意标段进行响应；所响应标段于获取采购文件时确认，确认后不再变更；

（2）本项目各标段磋商顺序按照上表标段顺序进行磋商。磋商时，响应单位仅可在其获取采购文件时选择确定的标段范围内进行响应（标段在获取采购文件确认后不得变更）；

（3）每家响应单位在2个标段中累计成交标段数不得超过1个，评审时，按先开先中的原则，确定该响应单位的成交标段；

（4）已在先开标段评审中获得了采购文件规定的成交上限数的响应单位，不再具有其余标段的成交权，不计入其余标段的实质性响应单位数量内。

7、采购需求：

## 第一标段：消防维保

为保障各学校的消防安全，苏州市相城区教育局采购消防维保单位，从而协助各学校消防维保管理，保障各学校的消防系统正常运行，并协助学校落实好安全生产“六化”要求，协助学校开展消防知识教育培训，协助学校开展全员消防安全教育、消防演练，协助完善并培训学校消防志愿骨干队伍。维保期间内须为苏州市相城区教育局提供可远程实时查询维保信息记录等情况。维保期间内配合各学校针对微型消防站等建设制定方案，协助学校推进消防主机联网、联控等工作，同时加强学校消防维保及人员培训。

## 第二标段：安防维保

为保障各学校的安防安全，苏州市相城区教育局采购安防维保单位，从而协助各学校安防维保管理，保障各学校的安防系统正常运行，并协助学校落实安全生产“六化”要求，协助学校开展安防培训和演练，协助完善并培训学校安防志愿骨干队伍。维保期间内须为苏州市相城区教育局提供可远程实时查询维保信息记录等情况。维保期间内配合各学校针对校园安全人工智能等建设制定方案，同时加强学校安防维保及人员培训。

8、服务时间：一年，具体时间以合同签订为准。

9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件：

（一）时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

（二）地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（三）方式：网上获取

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年5月9日09点30分（北京时间）；

2、开标时间：2026年5月9日09点30分（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、政府采购管理监督电话：0512-67591005、0512-67591006

4、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

5、响应保证金：本项目无需提交响应保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章）。

6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

8、在机器码检查中，如不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

9、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商： 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市相城区教育局

地    址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系方式：0512-85181041（何家瑞）

2、采购代理机构信息

名    称：苏州合亿盛工程咨询有限公司

地    址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502室

联系方式：0512-67210880

3、项目联系方式

项目联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜

电      话：0512-67210880

第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

（一）文件组成：

1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

1.1磋商响应函；

1.2磋商报价表；

1.3磋商报价明细表；

1.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

2、响应文件二（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：

2.1关于资格文件的声明函；

2.2磋商响应单位基本情况表；

2.3磋商响应单位《营业执照》副本扫描件或相应主体资格证明文件；

2.4磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

2.5磋商响应单位代理人身份证扫描件、法定代表人授权委托书（如有授权）；

2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料。

2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；

2.6.7特定资格要求：

2.6.7.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.6.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则磋商响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.7《实施方案》；

2.8《拟投入本项目人员配备一览表》；

2.9《商务条款偏离表》《服务要求偏离表》；

2.10《投标（响应）保证承诺书》《磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；

2.11磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；

2.12《企业类似项目一览表》；

2.13其它有关资格证明文件：

2.13.1其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

## 注1：以上2.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

## 注2：以上1.1-2.5,2.7-2.11为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

## 注3：制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

## 注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

## 注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

## 二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、政府采购异常低价投标审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

## 三、磋商说明

1、不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

2、响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

3、在机器码检查中，如不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

4、二次报价超过采购预算或者最高限价的，不能成交；

5、不实质性响应采购文件的不能成交。

## 四、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

## 质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。

## 五、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

六、服务费及履约保证金

1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。

2、缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

| 开票信息 |  |
| --- | --- |
| 报名单位公司名称 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

3、成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

## 4、履约保证金：

（1）本项目无需提交履约保证金。

（2）潜在响应单位如另有需要的，可参考下述相关政策内容：

根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。

具体操作方式详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

## 七、政府采购政策

（一）节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。

## 八、信用记录

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1、磋商响应函

磋商响应函

致：苏州合亿盛工程咨询有限公司

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成本项目所需的全部服务内容、维护、管理、工具、设备、管理、耗材、备品备件、人工、交通、验收、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件2、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：                                          标段号：

| 项目名称 | 响应总报价 （元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |

注：上述报价包括完成本项目所需的全部服务内容、维护、管理、工具、设备、管理、耗材、备品备件、人工、交通、验收、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件3、报价明细表

报价明细表

标段号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州合亿盛工程咨询有限公司组织实施的编号为  （项目编号）  号的（标段号）竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日      期：     年     月    日

## 附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州合亿盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件6、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件9、实施方案

实施方案

提示： 1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 附件12、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 附：中小企业划型标准规定

## （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

## （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

## （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

## （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

## （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

## （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

## （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

## （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

## （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日

## 附件14、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 附件15、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件16、关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州合亿盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，磋商小组认为供应商的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 采购内容

采购内容

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市相城区教育局的委托，就其拟采购的直属学校安防、消防系统维保采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

## 一、磋商编号：JSZC-320507-SHYS-C2026-0009号

## 二、项目名称：直属学校安防、消防系统维保

## 三、采购需求：

## 第一标段：消防维保

为保障各学校的消防安全，苏州市相城区教育局采购消防维保单位，从而协助各学校消防维保管理，保障各学校的消防系统正常运行，并协助学校落实好安全生产“六化”要求，协助学校开展消防知识教育培训，协助学校开展全员消防安全教育、消防演练，协助完善并培训学校消防志愿骨干队伍。维保期间内须为苏州市相城区教育局提供可远程实时查询维保信息记录等情况。维保期间内配合各学校针对微型消防站等建设制定方案，协助学校推进消防主机联网、联控等工作，同时加强学校消防维保及人员培训。

（一）消防系统维护保养要求

维护保养技术要求

1、定期检测-----对相关消防设施的重点功能性内容按照消防主管部门要求进行专业测试及检查，合同期内的每个月将提供消防设施常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理，减少故障、延长设备使用年限的目的，同时将对消防设施做专业保养，提交当月消防维护保养报告；

2、日常巡检-----每个月对消防设施进行巡检（每月不少于1次，重点部分每月不少于2次），对巡检设备的运行情况及时记录，并由使用单位确认；

3、消防年检-----由维护方进行每年一次的消防年检。并提供年检应使用的各类维修维护、检查测试的相关记录、报告及其他文件，提交年度消防设施检测报告；

4、日常维修-----在消防系统出现故障的情况下，在得到使用单位的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行检查，有义务向采购人说明故障情况并报价，征得采购人同意后进行维修服务，维修涉及的小额配件更换需提供相关部门检测合格并带有合格证的配件，并由采购人同意再进行更换；

5、安全管理-----提供消防法规的咨询服务，协助学校落实消防安全“六化”要求，协助学校建立校园消防安全网格化工作制度，健全相关规章制度和修定消防应急预案；配合学校进行消防演练。同时配合学校做好消防安全检查迎检工作，对消防安全的有关项目进行评估，出具相关报告。

6、教育培训-----提供消防专业培训，包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生，对学校师生进行一定消防知识的教育；协助完成学校各岗位消防安全职责手册，消防专业人员的系统管理；协助学校建立消防志愿者队伍及训练，培训及训练期间相关的耗材由成交供应商承担，协助开展消防演练。

7、安全评估-----提供消防系统设施运行评估和生命安全评估，监督物业公司安保人员对消防要求的工作情况，协助评估学校消防工作针对学生的消防安全教育的落实情况，协助评估学校开展消防演练的成效，提供有效的评价体系，适合学校定期对消防系统检查，每学期对学校的消防安全进行一次综合性检查评估，提交消防安全检查相关过程性材料和结果。

8、安全事故-----保证在维保期间，因维保公司业务失误导致的安全事故为0。

9、每月定时将维保报告交由学校消防责任人确认。

10、对消防设施维护时，除了招标项目要求进行维护保养的设备，产生的新增内容以商务谈判的方式。

（二）消防系统设备维修保养的内容

1、火灾自动报警及联运控制系统：

（1）探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

（2）每年完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性。

（3）对日常发生误报或故障的探测器，应及时提供免费维修服务。

（4）手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每季度按总量的50%完成抽检，每年完成一次全样检测。

（5）火灾报警控制主机：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。

（6）线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

（7）消防系统联动测试：每月对联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。

2、消火栓给水系统：

（1）室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验。每月按总量的25%抽测，一个季度测试一遍。

（2）室外消火栓：每月测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启。

（3）联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。

（4）管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

（5）阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

（6）系统水池：每周检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。

（7）水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

（8）水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，必要的话需清理。

3、自动喷水灭火系统：

（1）水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次,一个季度全测一遍。

（2）湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的100%测试一遍。

（3）水泵：启动泵，观察泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动。每月测试一次。

（4）联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每周测试一次。每月启动电动泵，同时试验主备泵的切换功能。

（5）管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

（6）阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

（7）水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

（8）水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，必要的话清理。

4、火灾应急照明及疏散指示标志：每月检查一次，是否正常使用。

5、火灾应急广播及消防通讯系统：

（1）共用扬声器运行切换试验。每月测试一次。

（2）消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

（3）线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年6月和12月对消防电话进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

6、消防水箱、消防微型站及相关基础的设施：每月检查一下，是否出现损坏。

7、其它

（1）现场维护保养人员数量，每个单位每次不少于2人，总服务人数不少于8人。

（2）维护保养人员应取得中级或以上建（构）筑物消防员证书。

（3）成交供应商须配合学校进行消防等演练，每年不少于2次的消防演练，同时对学校进行消防志愿者队伍培训，在原有的基础上培训更多的学校工作人员，更加熟练消防相关器械使用及加强消防安全防范的意识，每个学校每学期培训时间不少8小时，完善消防防志愿者骨干队伍，培训时间不少于24小时。

（4）本次消防维保涉及所有学校的灭火器充装及更换，水带更换、应急疏散灯等，维修、更换相关的简易设备不超过总预算的10%都由成交供应商承担，总预算10%以内采购人不再支付任何费用，成交供应商不得向采购人增加任何费用，各供应商应在报价时考虑进去。

（5）维保期间内配合各学校针对微型消防站等建设制定方案，协助学校推进消防主机联网、联控等工作。

（6）维保期间内如发现消防问题，须在10天内，向采购单位递交书面的整改意见及分析，配合采购单位进行解决问题的价格分析。

（三）维护保养要求

消防维护保养内容，供应商应按照国家有关规范，如：GB 50261《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、GB 50263《气体灭火系统施工及验收规范》、GB 50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求》等规定进行维护与试验，若国家或省有关消防机构有新规定则按新规定执行。

供应商对外包范围内的设备进行维护保养，并保持系统正常，进行日常、周、月、季、年检查，按规定进行系统试验，并根据采购人的要求做好台账记录。

供应商编制、填写维护保养台账、有计划提出备品备件及消耗品清单。配合采购人做好备品备件到货后的验收，验收合格后更换的配件在保质期内非人为原因损坏，责任由供应商承担。

供应商定期做好维护设备的卫生清洁工作，若有关消防机构对采购人有新的取证要求，则供应商协助采购人进行有关取证工作。

按照国家和行业等标准做好采购人的消防设备的试验和检测工作。试验费用和检测费用（重复检测费用除外）由采购人负责。全部接受采购人内部的各类规章制度、检查及考核，所有考核款项在合同价款中扣除。安全文明考核款项从安全保证金中扣除。

所有消防设备的检查、使用、保养及试验的要求，详见采购人《消防设施管理标准》。标准按照国家和行业等标准执行。

负责采购人需要消防设备的操作指导，根据采购人要求不定期对相关人员进行技术培训，协助采购人人员取得消防人员上岗证。

供应商按照要求编制、完善采购人的消防设备的技术台账、检查、维护、保养、试验及检修记录，每年组织不少于2次消防相关应急演练。负责消防设施的检测联系和协调工作，对维护、抢修时更换下的设备或部件进行修复。

供应商一切工作要做到工完、料尽、场地清。不得污染设备及地面、墙面、楼梯平台、电梯、路面等。垃圾倒入采购人指定地方。供应商在安全文明、质量监督、工期计划及工作安排上接收学校设备部和安监保卫部的检查、指导、监督和考核。在费用、物资管理上接收学校计划营销部和物料部的检查、指导、监督和考核。

供应商根据采购人要求做好日常、特殊时期消防设备的维护工作。采购人不提供食宿，供应商在投标费中应包含所有的费用。

（四）消防维保设施设备

| 序号 | 学校名称 | 灭火器 | 消防水带 | 安全出口 | 疏散标志 | 应急照明 | 消防箱 | 感烟探测器 | 喷淋头 | 消控室 | 消防泵房 | 防火卷帘 | 消防主机品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市相城实验中学 | 694（3干粉灭火器） | 283 | 114 | 306 | 220 | 283 | 48 | 263 | 1 | 3 | 8 | 北京青岛，型号：JB-TG-JB-11SF |  |
| 2 | 江苏省黄埭中学 | 686（3干粉灭火器）、15个悬挂式灭火器 | 240 | 128 | 436 | 387 | 240 | 198 | 220 | 1 | 1 | 5 | 北京青岛，型号：JB-TG-JB-11SF |  |
| 3 | 苏州市相城区教育发展中心 | 42（4干粉灭火器） | 20 | 12 | 12 | 50 | 20 | 224 | 0 | 在苏州市相城区陆慕高级中学内 | 无 | 20 | 南京盛华JF-XB-SH2152 |  |
| 4 | 苏州市相城第三实验中学 | 694（3干粉） | 264 | 165 | 598 | 689 | 264 | 烟感936温感32防爆温感1复合探头12个 | 3150 | 1 | 2 | 17 | 北大青鸟，型号：JB-TG-JBF-11SF |  |
| 5 | 相城中学（初中部） | 374（3干粉灭火器） | 187 | 123 | 342 | 242 | 187 | 980 | 326 | 1 | 1 | 6 | 北京青岛，型号：JB-TG-JB-11SF |  |
| 6 | 苏州市相城区特殊教育学校 | 112（3干粉） | 55 | 37 | 108 | 88 | 1 | 228 | 0 | 1 | 1 | 5 | 北大青鸟Jbf-11s |  |
| 7 | 苏州市相城第一实验小学 | 274（4灭火器）6二氧化碳 | 140 | 125 | 139 | 386 | 141 | 72 | 712 | 1 | 2 | 8 | 盛华SH2112A（火警报警联动设备）、传输设备北大青鸟JBF-TD802 |  |
| 8 | 江苏省相城中等专业学校 | 634（3干粉）110（5） | 297 | 185 | 535 | 327 | 285 | 1215 | 1350 | 1 | 1 | 5 | 北大青鸟JB-TG-JBF-11SF |  |
| 9 | 苏州市相城第一实验幼儿园 | 110（3干粉） | 140 | 150 | 325 | 215 | 176 | 261 | 0 | 1 | 0 | 3 | 盛华SH2112A（火警报警联动设备）、传输设备北大青鸟JBF-TD802 |  |
| 10 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 996（3干粉） | 323 | 165 | 322 | 323 | 323 | 125 | 455 | 1 | 2 | 10 | 赋安FS5116LG1800 |  |
| 11 | 相城中学（高中部） | 710 | 355 | 20 | 1622 | 2046 | 355 | 1194 | 4467 | 1 | 1 | 18 | 北大青鸟 |  |

注：上述说明仅供参考，以上学校未尽消防维保设施设备事宜，以各学校现场实际为准，如直属学校在服务期限内有新增学校或校区时，同时包含本次服务内，不得追加任何费用，响应单位报价时应考虑其中。

## 第二标段：安防维保

为保障各学校的安防安全，苏州市相城区教育局采购安防维保单位，从而协助各学校安防维保管理，保障各学校的安防系统正常运行，并协助学校落实安全生产“六化”要求，协助学校开展安防培训和演练，协助完善并培训学校安防志愿骨干队伍。维保期间内须为苏州市相城区教育局提供可远程实时查询维保信息记录等情况。维保期间内配合各学校针对校园安全人工智能等建设制定方案，同时加强学校安防维保及人员培训。

（一）范围

1、各校区内所有超过免费质保期的视频监控系统、大屏显示系统、防盗报警系统、电子围墙系统、电子巡更系统、中心机房设备、防冲撞设备、各大楼分中心机房设备及前端设备等，包含确保系统正常运行的维护保养方案、备品备件设备供应、系统的维修维护、日常保养、售后服务、人员培训等。

2、各校区的各重点要害部位、各教学楼、各办公室、多媒体教室、实验室、财务室、机要室等处设置的红外报警探测系统。

3、在校园周界建有电子监控报警防护系统、电子围栏，在校园内的主要道路、校园出入口（数字化系统）、教学区、宿舍区、体育场等的公共区域等部位配置有校园安防监控系统，含监控中心所有设备；

（二）供应商维保要求

1、电子围栏系统、监控系统及外围设备维保

电子围栏每周安排工作人进行检查，发现存在问题第一时间汇报相应学校进行维修，配合学校及厂家进行维修。

2、监控系统及外围设备维保内容

机房设备：硬盘录像机、上传服务器、接入服务器、存储服务器、网络交换机、显示设备、电脑等，确保机房设备每天24小时正常工作状态，尤其是监控录像无漏缺完整可查。

前端摄像机：在线率不低于98%。其中包含：监控图像清晰可见、操作控制自如。保证前端点位的电源供应正常。

每月至少对所有设备的运行状态进行一次全面巡检，每年进行四次的机房设备清理、除尘维护工作，设备除尘时需打开机箱采用专业设备对设备内部进行清理。

每年对所有前端监控摄像头进行至少两次的除尘、清理、扫净防护罩外壳显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保监控摄像机机正常运行，同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施，如遇有大风、暴雨等恶劣天气时，事后维保单位应组织人员即对上述设备运行状态检查。

3.维保期间内如发现安防问题，须在10天内，向采购单位递交书面的整改意见及分析，配合采购单位进行解决问题的价格分析。

（三）安防系统设施设备

| 序号 | 学校名称 | 监控存储设备 | 网络摄像机 | 巡更点 | 电子围栏 | 红外报警系统 | 防冲撞设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市相城实验中学 | 2 | 674 | 20 | 控制器18台，围栏1500米， | 3 | 电动12个 固定11个 |  |
| 2 | 江苏省黄埭中学 | 3 | 329 | 21 | 控制器8台围栏1300米 | 2 | 16个 |  |
| 3 | 苏州市相城第三实验中学 | 25 | 522 | 80 | 控制器270台围栏1007米 | 75 | 电动15个、固定12个； |  |
| 4 | 苏州市相城区教育发展中心 | 1 | 65 | 25 | 控制器6台围栏800米 | 18 | 无 |  |
| 5 | 江苏省相城中等专业学校 | 2 | 446 | 30 | 控制器4台围栏800米 | 2 | 电动6个、固定6、 |  |
| 6 | 相城中学（初中部） | 17 | 518 | 26 | 控制器29台围栏1500米 | 4 | 电动6个、固定6个 |  |
| 7 | 苏州市相城区特殊教育学校 | 3 | 115 | 55 | 围栏600米 | 1 | 电动8个、固定6 |  |
| 8 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 13 | 345 | 52 | 控制器8台围栏1000米 | 2 | 电动6个、固定4个 |  |
| 9 | 苏州市相城第一实验幼儿园 | 26 | 83 | 45 | 控制器8台围栏1000米 | 1 | 电动4个、固定6个 |  |
| 10 | 苏州市相城第一实验小学 | 9 | 125 | 52 | 控制器8台围栏1000米 | 1 | 电动4个、固定4个 |  |
| 11 | 相城中学（高中部） | 3 | 1060 | 32 | 37 | 1 | 16 |  |

注：上述说明仅供参考，以上学校未尽安防系统设施设备事宜，以各学校现场实际为准，如直属学校在服务期限内有新增学校或校区时，同时包含本次服务内，不得追加任何费用，响应单位报价时应考虑其中。

（四）其它

（1）现场维护保养人员数量，每个单位每次不少于2人，总服务人数不少于8人。

（2）本次采购项目中涉及的安防维保中的监控摄像的维修及更换，包含一些安防有关的易损耗材，同时包括各学校涉及到安防有关的线路的相关问题，由成交供应商承担，不得向采购人增加任何费用。各供应商应在报价中考虑进去。

（3）成交供应商须配合学校进行安防等演练，每年不少于2次的安防应急演练，协助学校对安防志愿者队伍培训，在原有的基础上培训更多的学校工作人员，熟练安防设备设施的使用及加强安防的安全防范意识，每个学校每学期培训时间不少8小时，完善安防志愿者骨干队伍，完成不少于24小时培训；同时检查各学校安防制度和人员落实情况及其他安防的检查以及对第三方安防人员配套制度的检查。如出现任何问题，及时向采购人汇报。

（4）本次安防维保涉及所有学校的硬盘录像机、网络交换机、前端摄像机等，维修、更换相关的简易设备不超过总预算的10%都由成交供应商承担，总预算10%以内采购人不再支付任何费用，成交供应商不得向采购人增加任何费用，各供应商应在报价时考虑进去。

（5）维保期间内配合各学校针对校园安全人工智能等建设制定方案，将重点人工智能安防项目进行展示、演示。

四、服务要求说明

1、因系统规模庞大，维修维护量大，供应商需具备完善的服务体系及快速维修队伍，以便随时解决系统中出现的各种故障现象，确保系统正常运行。

2、供应商在每次接到采购人维修通知后，必须在2小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在24小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，最迟应在3日内修复，修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。设备故障维修发生费用的必需经过使用部门及主管部门检测认可签字后方可维修，并提供厂方维修发票方可结算，若设备不能维修需更换的也需经过主管部门签字认可后方可更换。同时在特特殊时期，根据各学校要求，消防及安防维保的成交供应商须无条件配合各学校相关要求。

3、供应商在每次故障处理后将设备发生故障情况及解决办法通知采购人,并填写一式二份维修报告,双方签字。供应商将为采购人提供技术热线服务，随时解决采购人遇到的技术问题，帮助采购人及时排除故障。供应商提供免费的技术培训，必要的技术资料及测试软件。每半年提供一次设备故障情况及系统汇总报告。

4、供应商应严格认真履行标书内容，每月定期维保，电话报修响应时间为2小时，故障排除时间为24小时。如供应商未按规定时间履行其维修义务的，就其每一次违约行为，采购人有权每次从其维保总费用中扣除5000元，采购人有权要求其他能够提供相应维修保养服务的公司提供该服务，相应的费用及违约金采购人有权在应付费用中扣除。

## 5、若供应商严重违约行为达3次以上的（含3次），采购人有权解除维保协议，并追偿违约责任。

## 五、综合说明：

1、磋商供应商需在响应文件中明确服务内容和服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

4、其他要求：

4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。

4.2供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。

4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。

5、本项目报价包括完成本项目所需的全部服务内容、维护、管理、工具、设备、管理、耗材、备品备件、人工、交通、验收、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、成交供应商在维保期限内，如上述单位中涉及到的消防维保，安防维保确实在规定的质保期内的由质保期内的服务单位负责，在维保期期限中质保期到期则由各维保单位承接并负责。确保上述单位的消防及安防的安全性。

7、供应商严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由成交供应商负责和赔偿。成交供应商工作人员在活动过程中涉及的所有费用均包含在项目费用之内，采购人不再另行支付。如遇特殊时期，成交供应商须配合各学校进行消防维保、安防维保配备相应人员。

8、服务时间：一年，具体时间以合同签订为准。

9、服务地点：采购人指定地点。

10、验收：

（1）验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件要求和成交单位的承诺进行验收。

（2）本项目将根据政府采购法及相关法规，以及关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规[2024]7号）文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

11、付款方式：合同生效后，在服务期内按进度分期支付，服务满6个月后，甲方在次月支付合同金额的50.00%，服务期满后一个月内，甲方支付剩余尾款。

付款前，乙方需先向甲方提供：

（1）合格的发票；

（2）由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。

- 合同及主要条款

合同主要条款

依据甲方委托苏州合亿盛工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320507-SHYS-C2026-0009）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容概述；

1.2服务具体范围，详见第四章；

1.3服务期限，详见第四章；

1.4合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，详见第四章。

在合同履行过程中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2乙方成交的响应文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1支付步骤和比例，详见第四章。

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四、服务工作管理

详见第四章

五、验收：

5.1验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件要求和成交单位的承诺进行验收。

5.2本项目将根据政府采购法及相关法规，以及关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规[2024]7号）文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

六、不可抗力

6.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

6.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

7.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

7.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

7.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

7.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

7.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

7.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

7.4合同的部分和全部都不得转让。

八、违约责任

8.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

8.2甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

8.3乙方违约责任。

8.3.1甲方有权按照规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

8.3.2乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

8.3.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效

本合同在双方签字盖章后生效，并需经政府采购管理部门备案。

十一、其他

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十二、附则

12.1本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

12.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

12.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

12.4未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 评审办法

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

（一）价格基准分（10分）

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100。

适用于第一标段：

（二）技术、商务部分（90分）

1、响应方案（66分）

1.1针对本项目整体服务方案比较（10分）：

内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得7分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；内容描述简略、可操作性差的得2分；内容粗糙不可行的不得分。

1.2针对本项目维保内容的难点问题分析及解决方法比较（10分）：

内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得7分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.3针对本项目安全管理、安全保护方案比较（8分）：

内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.4针对本项目的具体的检查项目及维保要求比较（8分）：

内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.5拟投入本项目的维保设备及工具比较（8分）：

设备及工具描述详细、科学先进、实用性强的得8分；设备及工具描述较详细、较科学先进、实用性较强的得6分；设备及工具描述较简单、较为普通、实用性一般的得4分；设备及工具描述简略、实用性差的得2分；未提供不得分。

1.6针对本项目质量保证比较（8分）：

内容描述详细全面、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.7针对本项目维保档案管理比较（8分）：

内容描述详细全面、高效规范、可操作性强的得8分；内容描述较详细、较为规范、可操作性较强的得6分；内容描述较简单、规范性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、规范性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.8针对本项目协调配合方案比较（6分）：

内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得6分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得4分；内容描述较简单、可操作性一般的得2分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。

2、综合实力比较（24分）

2.1类似项目业绩（10分）：

供应商2023年以来的类似项目业绩，有一份得2分，最高10分。（响应文件中提供合同扫描件，否则不得分。）

2.2证书（4分）：

供应商具有有效期内消防设施工程专业承包二级或以上证书的得4分。（响应文件中必须提供证书扫描件，提供证书网上查询链接及完整的截图（链接及截图须清晰可辨，如因模糊不清或不完整导致的一切后果由供应商自行承担），否则不得分。）

2.3供应商拟投入本项目的服务人员比较（10分）：

人员配备描述详细、安排合理、责任明确、针对性强的得10分；人员配备描述较详细、安排较合理、责任较明确、针对性较强的得7分；人员配备描述简单、安排基本合理、责任基本明确、针对性一般的得4分；人员配备描述简略、安排不合理、责任模糊、针对性差的得2分；未提供不得分。

适用于第二标段：

（二）技术、商务部分（90分）

1、响应方案（67分）

1.1针对本项目整体服务方案比较，不限于直属学校的现状及信息化基本情况（10分）：

内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得7分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；内容描述简略、可操作性差的得2分；内容粗糙不可行的不得分。

1.2针对本项目维保内容的难点问题分析及解决方法比较，不限于维保易发故障点及系统情况（10分）：

内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得7分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.3针对本项目安全管理、安全保护方案比较，不限于安全措施的整改及恢复方案（8分）：

内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.4针对本项目具体的检查项目及维保要求比较，不限于维保系统及点位分布情况（8分）：

内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.5拟投入本项目的维保设备及工具比较，不限于维保小程序闭环管理流程（8分）：

设备及工具描述详细、科学先进、实用性强的得8分；设备及工具描述较详细、较科学先进、实用性较强的得6分；设备及工具描述较简单、较为普通、实用性一般的得4分；设备及工具描述简略、实用性差的得2分；未提供不得分。

1.6针对本项目维保质量保证比较，不限于系统在线率及周期性维保频次（8分）：

内容描述详细全面、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.7针对本项目维保档案管理比较，不限于维保记录、台帐的管理（8分）：

内容描述详细全面、高效规范、可操作性强的得8分；内容描述较详细、较为规范、可操作性较强的得6分；内容描述较简单、规范性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、规范性及可操作性差的得2分；未提供不得分。

1.8针对本项目协调配合方案比较，不限于与其他维保系统及维保单位的配合（7分）：

内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得7分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得5分；内容描述较简单、可操作性一般的得3分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。

2、综合实力比较（23分）

2.1类似项目业绩（10分）

供应商2023年以来的类似项目业绩，有一份得2分，最高10分。（响应文件中提供合同扫描件，否则不得分。）

2.2体系认证证书（6分）

供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，最高得6分。（响应文件中提供以上证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站的查询截图，未提供不得分。）

2.3供应商拟投入本项目的服务人员比较（7分）：

人员配备描述详细、安排合理、责任明确、针对性强的得7分；人员配备描述较详细、安排较合理、责任较明确、针对性较强的得5分；人员配备描述简单、安排基本合理、责任基本明确、针对性一般的得3分；人员配备描述简略、安排不合理、责任模糊、针对性差的得1分；未提供不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）