## 汇总表
园区中央空调及分体式空调统计汇总表
楼宇 设备 | 品牌 | 启用年限 | 空调外机 及新风外机（台） | 空调内机 及空气处理机（台） | 新风机组 及全热交换器（内机）台 | 屋顶式空调机组 及直膨机（套） | 循环水泵 （台） | 合计 | 备注
立畅楼 | 海信 | 2021-09-01 | 21 | 156 | 58 |  |  | 235
立行楼 | 海信 | 2021-09-02 | 10 | 85 | 38 |  |  | 133
立远楼 | 海信 | 2021-09-03 | 12 | 73 | 28 |  |  | 113
明想楼 | 海信 | 2021-09-04 | 12 | 62 | 26 |  |  | 100
千秋会堂 | 环都拓普 | 2021-09-05 | 3 | 19 | 4 | 1 |  | 27
行政楼 | 海信 | 2021-09-06 | 11 | 120 | 12 |  |  | 143
大学生活动中心 综合楼 | 海信 | 2021-09-07 | 8 | 93 | 7 |  |  | 108
尚学楼（公共教学楼） | 美的 | 2023-09-01 | 3 | 305 | 132 |  | 4 | 444 | 螺杆式冷水机组
图书馆 | 美的 | 2024-09-01 | 2 | 377 | 7 |  | 2 | 388 | 螺杆式风冷机组
体育馆 | 美的 | 2024-09-02 | 3 | 86 | 15 |  | 2 | 106 | 螺杆式空气源机组
海洋楼 | 美的 | 2024-09-03 | 28 | 204 | 12 | 1 |  | 245
田径场看台 | 美的 | 2023-09-04 | 2 | 11 |  |  |  | 13
合计 |  |  | 115 | 1591 | 339 | 2 | 8 | 2055

## 立畅楼（G1）
立畅楼（海信，2021年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式新风机 | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1A 3、规格：室内机：（新风量:2500m3/h，制冷量:25.3KW，制热量:17.2KW，功率:1.1KW， 静压：250Pa，噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量：25.3KW，制热量： 17.2KW， 功率 8.6KW/380V） | 台 | 25
2 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1B 3、规格：室内机：（新风量:1400m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 28
3 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1C 3、规格：室内机：（新风量:1600m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 1
4 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1D 3、规格：室内机：（新风量:2200m3/h， 制冷量:25.3KW，制热量:17.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 25.3KW，制 热量：17.2KW，功率 8.6KW/380V） | 台 | 2
5 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1F 3、规格：室内机：（新风量:4200m3/h， 制冷量:40.5KW，制热量:26.6KW，功 率:1.5KW，静压： 250Pa， 噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 25.3KW，制热 量：17.2KW，功率 8.6KW/380V） | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 58
1 | 多联式室内机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-125 3、安装形式：吊顶 | 台 | 3
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-90 3、规格：制冷量 9.0KW，制热量 10.1KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 61
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-80 3、规格：制冷量 8.0KW，制热量 9.0KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 8
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-63 3、规格：制冷量 6.3KW，制热量 7.1KW，功率： 86W/220V，风量 16.1m3/min，噪 声:34dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 56
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-45 3、规格：制冷量 4.5KW，制热量 5.0KW，功率： 63W/220V，风量 13.5m3/min，噪 声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 3
6 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-28 3、安装形式：吊顶 | 台 | 1
7 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-71XF 3、规格：制冷量 7.1KW，制热量 8.0KW，功率： 220W/220V，风量 18.5m3/min， 静压：30Pa，新风量： 2.7m3/min，噪声:35dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 6
8 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-56XF 3、规格：制冷量 5.6KW，制热量 6.3KW，功率： 176W/220V，风量 12.8m3/min， 静压：30Pa，新风量： 1.92m3/min，噪声:35dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 15
9 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-36XF 3、安装形式：吊顶 | 台 | 3
小计 |  |  | 台 | 156
1 | 多联式室外机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 28HP 3、规格： 制冷量:78.KW，制热量:88KW，制冷功率:20.58KW/380V，制冷功 率:21.17KW/380V，EER=3.83， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 3
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 24HP 3、规格： 制冷量:68KW，制热量:76.5KW，制冷功率:17.1KW/380V，制冷功 率:17.6KW/380V，EER=3.97， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 22HP 3、规格： 制冷量:61.5KW，制热量:69.5KW，制冷功率:18.3KW/380V，制冷功 率:18.4KW/380V，EER=3.36， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 3
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 20HP 3、规格： 制冷量:56.5KW，制热量 63KW，制冷功率:15.8KW/380V，制冷功 率:15.9KW/380V，EER=3.58， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 4
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 16HP 3、规格： 制冷量:45KW，制热量 50KW，制冷功率:12.1KW/380V，制冷功 率:12.2KW/380V，EER=3.7， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 3
6 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 18HP 3、规格： 制冷量:50.4KW，制热量 56.5KW，制冷功率:13.5KW/380V，制冷功 率:13.6KW/380V，EER=3.7， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
7 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 14HP 3、规格： 制冷量:40KW，制热量 45KW，制冷功率:10.25KW/380V，制冷功 率:10.7KW/380V，EER=3.9， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
8 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 12HP 3、规格： 制冷量:33.5KW，制热量 37.1KW，制冷功率:8.1KW/380V，制冷功 率:8.6KW/380V，EER=4.1， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
9 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 6HP 3、规格： 制冷量:15.5KW，制热量 18KW，制冷功率:4.35KW/380V，制冷功 率:4.5KW/380V，EER=3.56， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 21
合计 |  |  |  | 235

## 立行楼（G2）
立行楼（海信，2021年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式新风机 | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1A 3、规格：室内机：（新风量:2500m3/h，制冷量:25.3KW，制热量:17.2KW，功率:1.1KW， 静压：250Pa，噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 25.3KW，制热量： 17.2KW， 功率 8.6KW/380V） | 台 | 19
|  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1B 3、规格：室内机：（新风量:1400m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 17
|  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1C 3、规格：室内机：（新风量:1200m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 38
1 | 多联式室内机 | 1.名称:变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2.型号:V-112 3.规格:制冷量 11.2KW，制热量 12.5KW，功率： 156W/220V，风量 25.4m3/min， 噪声:41dB(A) 4.质量: 吊顶 | 台 | 2
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-90 3、规格：制冷量 9.0KW，制热量 10.1KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 43
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-63 3、规格：制冷量 6.3KW，制热量 7.1KW，功率： 86W/220V，风量 16.1m3/min，噪 声:34dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 32
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-45 3、规格：制冷量 4.5KW，制热量 5.0KW，功率： 63W/220V，风量 13.5m3/min，噪 声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 6
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-56XF 3、规格：制冷量 5.6KW，制热量 6.3KW，功率： 176W/220V，风量 12.8m3/min， 静压：30Pa，新风量： 1.92m3/min，噪声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 85
1 | 多联式室外机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 30HP 3、规格： 制冷量 83.9KW，制热量:94KW，制冷功率:23.1KW/380V，制冷功 率:23.7KW/380V，EER=3.63， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 3
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 20HP 3、规格： 制冷量:56.5KW，制热量 63KW，制冷功率:15.8KW/380V，制冷功 率:15.9KW/380V，EER=3.58， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 5
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 18HP 3、规格： 制冷量:50.4KW，制热量 56.5KW，制冷功率:13.5KW/380V，制冷功 率:13.6KW/380V，EER=3.7， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 12HP 3、规格： 制冷量:33.5KW，制热量 37.1KW，制冷功率:8.1KW/380V，制冷功 率:8.6KW/380V，EER=4.1， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 10
合计 |  |  |  | 133

## 立远楼（G3)
立远楼（海信，2021年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式新风机 | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1A 3、规格：室内机：（新风量:2500m3/h，制冷量:25.3KW，制热量:17.2KW，功率:1.1KW， 静压：250Pa，噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 25.3KW，制热量： 17.2KW， 功率 8.6KW/380V） | 台 | 13
2 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1B 3、规格：室内机：（新风量:1400m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 11
3 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1C 3、规格：室内机：（新风量:1200m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 1
4 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1D 3、规格：室内机：（新风量:1800m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 1
5 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1F 3、规格：室内机：（新风量:4200m3/h， 制冷量:40.5KW，制热量:26.6KW，功 率:1.5KW，静压： 250Pa， 噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 25.3KW，制热 量：17.2KW，功率 8.6KW/380V） | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 28
1 | 多联式室内机 | 1.名称:变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2.型号:V-112 3.规格:制冷量 11.2KW，制热量 12.5KW，功率： 156W/220V，风量 25.4m3/min， 噪声:41dB(A) 4.质量: 吊顶 | 台 | 2
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-90 3、规格：制冷量 9.0KW，制热量 10.1KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 26
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-80 3、规格：制冷量 8.0KW，制热量 9.0KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 10
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-63 3、规格：制冷量 6.3KW，制热量 7.1KW，功率： 86W/220V，风量 16.1m3/min，噪 声:34dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 22
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-45 3、规格：制冷量 4.5KW，制热量 5.0KW，功率： 63W/220V，风量 13.5m3/min，噪 声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 7
6 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-56XF 3、规格：制冷量 5.6KW，制热量 6.3KW，功率： 176W/220V，风量 12.8m3/min， 静压：30Pa，新风量： 1.92m3/min，噪声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 6
小计 |  |  | 台 | 73
1 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 20HP 3、规格： 制冷量:56.5KW，制热量 63KW，制冷功率:15.8KW/380V，制冷功 率:15.9KW/380V，EER=3.58， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 4
2 | 多联式室外机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 16HP 3、规格： 制冷量:45KW，制热量 50KW，制冷功率:12.1KW/380V，制冷功 率:12.2KW/380V，EER=3.7， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 3
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 14HP 3、规格： 制冷量:40KW，制热量 45KW，制冷功率:10.25KW/380V，制冷功 率:10.7KW/380V，EER=3.9， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 12HP 3、规格： 制冷量:33.5KW，制热量 37.1KW，制冷功率:8.1KW/380V，制冷功 率:8.6KW/380V，EER=4.1， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 10HP 3、规格： 制冷量:28KW，制热量 31.5KW，制冷功率:6.85KW/380V，制冷功 率:6.9KW/380V，EER=4.1， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 12
合计 |  |  |  | 113

## 明想楼(G4)
明想楼（海信，2021年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式新风机 | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1A 3、规格：室内机：（新风量:2500m3/h，制冷量:25.3KW，制热量:17.2KW，功率:1.1KW， 静压：250Pa，噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 25.3KW，制热量： 17.2KW， 功率 8.6KW/380V） | 台 | 14
2 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1B 3、规格：室内机：（新风量:1400m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 8
3 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1C 3、规格：室内机：（新风量:1000m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 1
4 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1D 3、规格：室内机：（新风量:2000m3/h， 制冷量:15.2KW，制热量:10.2KW，功 率:0.55KW，静压： 200Pa， 噪声：≤43dB(A)）室外机：（制冷量： 15.2KW，制 热量：10.2KW，功率 4.8KW/380V） | 台 | 1
5 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1F 3、规格：室内机：（新风量:4200m3/h， 制冷量:40.5KW，制热量:26.6KW，功 率:1.5KW，静压： 250Pa， 噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 25.3KW，制热 量：17.2KW，功率 8.6KW/380V） | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 26
1 | 多联式室内机 | 1.名称:变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2.型号:V-112 3.规格:制冷量 11.2KW，制热量 12.5KW，功率： 156W/220V，风量 25.4m3/min， 噪声:41dB(A) 4.质量: 吊顶 | 台 | 2
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-90 3、规格：制冷量 9.0KW，制热量 10.1KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 32
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-80 3、规格：制冷量 8.0KW，制热量 9.0KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 8
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-63 3、规格：制冷量 6.3KW，制热量 7.1KW，功率： 86W/220V，风量 16.1m3/min，噪 声:34dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 16
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-45 3、规格：制冷量 4.5KW，制热量 5.0KW，功率： 63W/220V，风量 13.5m3/min，噪 声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 2
6 |  | 1.名称:变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2.型号:V-112XF 3.规格:制冷量 11.2KW，制热量 12.5KW，功率： 269W/220V，风量 26.5m3/min， 静压:30Pa，新风量:3.8m³/min，噪声:39dB(A) 4.质量: 吊顶 | 台 | 1
7 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-56XF 3、规格：制冷量 5.6KW，制热量 6.3KW，功率： 176W/220V，风量 12.8m3/min， 静压：30Pa，新风量： 1.92m3/min，噪声:35dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 62
1 | 多联式室外机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 26HP 3、规格： 制冷量 73.5KW，制热量:82.5KW，制冷功率:18.35KW/380V，制冷功 率:19.29KW/380V，EER=4.0， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 24HP 3、规格： 制冷量:68KW，制热量:76.5KW，制冷功率:17.1KW/380V，制冷功 率:17.6KW/380V，EER=3.97， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 20HP 3、规格： 制冷量:56.5KW，制热量 63KW，制冷功率:15.8KW/380V，制冷功 率:15.9KW/380V，EER=3.58， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 16HP 3、规格： 制冷量:45KW，制热量 50KW，制冷功率:12.1KW/380V，制冷功 率:12.2KW/380V，EER=3.7， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 14HP 3、规格： 制冷量:40KW，制热量 45KW，制冷功率:10.25KW/380V，制冷功 率:10.7KW/380V，EER=3.9， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
6 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 10HP 3、规格： 制冷量:28KW，制热量 31.5KW，制冷功率:6.85KW/380V，制冷功 率:6.9KW/380V，EER=4.1， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 4
7 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 8HP 3、规格： 制冷量:22.4KW，制热量 25KW，制冷功率:4.78KW/380V，制冷功率:5.27KW/380V，EER=4.6， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 12
合计 |  |  |  | 100

## 千秋会堂
千秋会堂（环都拓普，2021年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式新风机 （含全热交换器） | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1A 3、规格：室内机：（新风量:5000m3/h，制冷量:42.0KW，制热量:47.3KW，功率:1.1KW， 静压：200Pa，噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 56KW，制热量： 63.0KW，功率 13.5/13.6KW/380V） | 台 | 2
2 |  | 1.名称:全热交换器 2.型号:QR-1000 | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 4
1 | 多联式室内机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-90 3、规格：制冷量 9.0KW，制热量 10.1KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 12
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-56 3、规格：制冷量 5.6KW，制热量 6.3KW，功率： 176W/220V，风量 12.8m3/min， 静压：30Pa，新风量： 1.92m3/min，噪声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 2
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-28 3、安装形式：吊顶 | 台 | 5
小计 |  |  | 台 | 19
1 | 多联式室外机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 1B 3、规格： 制冷量:22.4KW，制热量 25KW，制冷功率:4.78KW/380V，制冷功 率:5.27KW/380V，EER=4.6， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 20HP 3、规格： 制冷量:56KW，制热量 63KW，制冷功率:16.7KW/380V，制热功 率:16.5KW/380V，EER=3.35， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 3
1 | 屋顶式空调 | 1、名称：屋顶式空调机组 2、规格：风量 25200cmh，制冷量 125.0KW，制热量 126.3KW，机外静压 470Pa， 功率 47.4KW，噪声 74DB（A）） | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 1
合计 |  |  |  | 27

## 行政楼
行政楼（海信，2021年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式新风机 | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1A 3、规格：室内机：（新风量:3000m3/h，制冷量:33.5KW，制热量:26.4KW，功 率:0.68KW，静压： 220Pa，噪声：≤56dB(A)）室外机：（制冷量： 33.5KW，制热 量：37.5KW，功率 8.98KW/380V） | 台 | 8
2 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1C 3、规格：室内机：（新风量:1680m3/h， 制冷量:22.4KW，制热量:21.9KW，功 率:0.48KW，静压： 220Pa， 噪声：≤44dB(A)）室外机：（制冷量： 22.4KW，制 热量：25KW，功率 5.48KW/380V） | 台 | 1
3 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1C 3、规格：室内机：（新风量:1680m3/h， 制冷量:22.4KW，制热量:21.9KW，功 率:0.48KW，静压： 220Pa， 噪声：≤44dB(A)）室外机：（制冷量： 22.4KW，制 热量：25KW，功率 5.48KW/380V） | 台 | 3
小计 |  |  | 台 | 12
1 | 多联式室内机 | 1.名称:变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2.型号:V-140 3.规格:制冷量 14.0KW，制热量 16KW，功率： 130W/220V，风量 33.5m3/min，噪 声:41dB(A) 4.质量: 吊顶 | 台 | 14
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-125 3、规格：制冷量 12.5KW，制热量 14.0KW，功率： 130W/220V，风量 33.5m3/min， 噪声:41dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 3
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-100 3、规格：制冷量 10KW，制热量 11.2KW，功率： 130W/220V，风量 30m3/min，噪 声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 10
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-80 3、规格：制冷量 8.0KW，制热量 9.0KW，功率： 60W/220V，风量 22m3/min，噪 声:34dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 4
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-71 3、规格：制冷量 7.1KW，制热量 8.0KW，功率： 70W/220V，风量 21m3/min，噪 声:31dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 4
6 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-125FG 3、规格：制冷量 12.5KW，制热量 14KW，功率： 200W/220V，风量 35.5m3/min， 噪声:46dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 6
7 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-112FG 3、规格：制冷量 11.2KW，制热量 12.5KW，功率： 120W/220V，风量 28m3/min， 噪声:39dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 10
8 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-71FG 3、规格：制冷量 7.1KW，制热量 8.0KW，功率： 100W/220V，风量 19m3/min，噪 声:43dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 2
9 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-63F 3、规格：制冷量 6.3KW，制热量 7.1KW，功率： 65W/220V，风量 18m3/min，噪 声:37dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 17
10 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-56F 3、规格：制冷量 5.6KW，制热量 6.3KW，功率： 50W/220V，风量 13.5m3/min，噪 声:33dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 25
11 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-45F 3、规格：制冷量 4.5KW，制热量 5.0KW，功率： 35W/220V，风量 12m3/min，噪 声:33dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 8
12 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-40F 3、规格：制冷量 4.0KW，制热量 4.5KW，功率： 35W/220V，风量 12m3/min，噪 声:33dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 13
13 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-36F 3、规格：制冷量 3.6KW，制热量 4.0KW，功率：28W/220V，风量 9m3/min，噪声:33dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 4
小计 |  |  | 台 | 120
1 | 多联式室外机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 40HP 3、规格： 制冷量:111.9KW，制热量:125.5KW，制冷功率:33.3KW/380V，制热功 率:32.9KW/380V，EER=3.36， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 36HP 3、规格： 制冷量:100.8KW，制热量 113KW，制冷功率:29.2KW/380V，制热功 率:30KW/380V，EER=3.45， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 34HP 3、规格： 制冷量:95.4KW，制热量 106.5KW，制冷功率:27.5KW/380V，制热功 率:27.6KW/380V，EER=3.45， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 4
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 30HP 3、规格： 制冷量:85KW，制热量 95KW，制冷功率:23.65KW/380V，制热功 率:23.5KW/380V，EER=3.59， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 26HP 3、规格： 制冷量:73.5KW，制热量 82.5KW，制冷功率:22.3KW/380V，制热功 率:21.63KW/380V，EER=3.29， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
6 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 22HP 3、规格： 制冷量:61.5KW，制热量 69KW，制冷功率:18.7KW/380V，制热功 率:17.9KW/380V，EER=3.28， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
7 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 8HP 3、规格： 制冷量:25.2KW，制热量 27KW，制冷功率:5.72KW/380V，制热功 率:5.75KW/380V，EER=4.4， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 11
合计 |  |  |  | 143

## 大学生活动中心、综合楼
大学生活动中心、综合楼（海信，2021年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式新风机 | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1A 3、规格：室内机：（新风量:4000m3/h，制冷量:42KW，制热量:47.3KW，功率:1.1KW，静压：300Pa，噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量： 45KW，制热量： 50.5KW， 功率 14.5/12.9KW/380V） | 台 | 1
2 |  | 1、名称：变制冷剂流量变频多联式新风空调机组 2、序号： 1B 3、规格：室内机：（新风量:3000m3/h，制冷量:21KW，制热量:23.6KW，功率:0.8KW， 静压：300Pa， 噪声：≤46dB(A)）室外机：（制冷量：28KW，制热量： 31.5KW， 功率 7.4/7.7KW/380V） | 台 | 6
小计 |  |  |  | 7
1 | 多联式室内机 | 1.名称:变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2.型号:V-112 3.规格:制冷量 11.2KW，制热量 12.5KW，功率： 156W/220V，风量 25.4m3/min， 噪声:41dB(A) 4.质量: 吊顶 | 台 | 3
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-90 3、规格：制冷量 9.0KW，制热量 10.1KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 12
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-80 3、规格：制冷量 8.0KW，制热量 9.0KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 9
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-71 3、规格：制冷量 7.1KW，制热量 8.0KW，功率： 111W/220V，风量 23.1m3/min， 噪声:38dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 33
5 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-63 3、规格：制冷量 6.3KW，制热量 7.1KW，功率： 86W/220V，风量 16.1m3/min，噪 声:34dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 3
6 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-45 3、规格：制冷量 4.5KW，制热量 5.0KW，功率： 63W/220V，风量 13.5m3/min，噪 声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 4
7 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-45F 3、规格：制冷量 4.5KW，制热量 5.0KW，功率： 63W/220V，风量 13.5m3/min，噪 声:32dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 14
8 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-36 3、安装形式：吊顶 | 台 | 2
9 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-28 3、安装形式：吊顶 | 台 | 2
10 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 2、序号：V-140FG 3、规格：制冷量 14KW，制热量 16KW，功率： 200W/220V，风量 35.5m3/min，噪 声:46dB(A) 4、安装形式：吊顶 | 台 | 11
小计 |  |  |  | 93
1 | 多联式室外机 | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 54HP 3、规格： 制冷量:153.5KW，制热量:172.5KW，制冷功率:46.77KW/380V，制热功 率:45.3KW/380V，EER=3.28， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 1
2 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 34HP 3、规格： 制冷量 95KW，制热量:106.5KW，制冷功率:27.2KW/380V，制冷功 率:26.7KW/380V，EER=3.49， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 3
3 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 24HP 3、规格： 制冷量:68KW，制热量:76.5KW，制冷功率:17.1KW/380V，制冷功 率:17.6KW/380V，EER=3.97， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
4 |  | 1、名称：变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) 2、序号： 18HP 3、规格： 制冷量:50.4KW，制热量 56.5KW，制冷功率:13.5KW/380V，制冷功 率:13.6KW/380V，EER=3.7， IPLV（C)≥5.5，冷媒:R410A | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 8
合计 |  |  |  | 108

## 尚学楼
尚学楼（美的，2023年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 新风机组 | 1、名称：超薄吊顶柜式空气处理机-新风工况 2、型号：XF-1 3、风量:1500m3/h 4、制冷量:18.4kW 5、制热量:21.5kW 6、功率:368W(220V) 7、静压为70Pa | 台 | 50
2 |  | 1、名称：超薄吊顶柜式空气处理机-新风工况 2、型号：XF-2 3、风量:3000m3/h 4、制冷量:40.5kW 5、制热量:43.9kW 6、功率:790W(220V) 7、静压为120Pa | 台 | 46
3 |  | 1、名称：超薄吊顶柜式空气处理机-新风工况 2、型号：XF-4 3、风量:2000m3/h 4、制冷量:27.0kW 5、制热量:33.3kW 6、功率:488W(220V) 7、静压为100Pa | 台 | 12
4 |  | 1、名称：超薄吊顶柜式空气处理机-新风工况 2、型号：XF-5 3、风量:2000m3/h 4、制冷量:11.9kW 5、制热量:17.6kW 6、功率:488W(220V) 7、静压为100Pa | 台 | 24
小计 |  |  | 台 | 132
1 | 风机盘管及组合式空气处理机 | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FP-102 3、风量:1020m3/h(高档) 4、制冷量:5.4KW 5、制热量:8.4KW 6、功率:108W(220V) 7、静压为30Pa 8、含开关 | 台 | 10
2 |  | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FP-136 3、风量:1360m3/h(高档) 4、制冷量:7.2KW 5、制热量:10.8KW 6、功率:156W(220V) 7、静压为30Pa 8、含开关 | 台 | 108
3 |  | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FP-170 3、风量:1700m3/h(高档) 4、制冷量:9.0KW 5、制热量:13.5KW 6、功率:174W(220V) 7、静压为30Pa 8、含开关 | 台 | 185
4 |  | 1、名称：组合式空气处理机组(6排) 2、风量:18000m3/h 3、静压:400Pa 4、制冷量:136KW 5、制热量:252KW 6、电机功率:7.5kW(380V) | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 305
1 | 分体空调 | 1、名称：分体式柜机 2、制冷功率:1.98KW 3、制冷量:7.25KW | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 2
1 | 螺杆式冷水机组 | 1、名称：螺杆式空气源热泵机组-380V 2、型号：SHAF-420H 3、制冷量:1467KW 4、制热量:1406KW 5、制冷剂:R134a 6、制冷输入功率:430.8KW(220V) 7、制热输入功率:411.2KW(220V) 8、运行重量15T 9、制冷EER=3.4,IPLV=4.05 10、制热COP=3.42 | 台 | 3
小计 |  |  | 台 | 3
1 | 循环水泵 | 1、名称：空调循环泵-卧式单级离心泵 2、流量:330m3/h 3、三用一备 4、扬程:38m 5、效率:85% 6、功率:55KW(220V) 7、自带控制及配电柜 8、运行重量0.7T 9、承压:1.0MPa | 台 | 4
小计 |  |  | 台 | 4
合计 |  |  |  | 446

## 图书馆
图书馆（美的，2024年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 新风机组 | 1、名称：吊装空气处理机组(新风工况) 2、型号：XF-D-1 3、规格：YAH-3.0A 4、风量:3000m3/h 5、余压:255Pa 6、供冷量:41KW 7、功率:1.1KW 8、水压降:40kPa 9、重量:128kg 10、本机组为新风工况 11、自带控制及配电柜 12、国标工况 | 台 | 1
2 |  | 1、名称：吊装空气处理机组(新风工况) 2、型号：XF-D-2 3、规格：YAH04B4LX 4、风量:3000m3/h 5、余压:255Pa 6、供冷量:41KW 7、功率:1.1KW 8、水压降:40kPa 9、重量:128kg 10、本机组为新风工况 11、自带控制及配电柜 12、国标工况 | 台 | 1
3 |  | 1、名称：卧式空气处理机组(新风工况) 2、型号：XF-1-1、XF-4-1 3、规格：YSM-B15H 4、风量:15000m3/h 5、制冷量:185.2Kw 6、供热量:228.3Kw 7、水压降:≤60kPa 8、余压:640Pa 9、功率:5.5kW 10、机组重量:457kg 11、本机组为新风工况 12、自带控制及配电柜 13、国标工况 | 台 | 2
4 |  | 1、名称：卧式空气处理机组(新风工况) 2、型号：XF-2-1、XF-3-1、XF-5-1 3、规格：YSM-B20H 4、风量:20000m3/h 5、制冷量:279.4Kw 6、供热量:255.3Kw 7、水压降:≤60kPa 8、余压:680Pa 9、功率:11kW 10、机组重量:560kg 11、本机组为新风工况 12、自带控制及配电柜 13、国标工况 |  | 3
小计 |  |  | 台 | 7
1 | 风机盘管 | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FP-102 3、风量:1020m3/h(高档) 4、额定制冷量:5400W 5、额定供热量:8100W 6、功率:108W 7、水阻:40kPa 8、噪声:45dB 9、静压为30Pa 10、电压220V 11、国标工况 12、含开关 | 台 | 13
2 |  | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、风量:1360m3/h(高档) 3、额定制冷量:7200W 4、额定供热量:10800W 5、功率:156W 6、水阻:40kPa 7、噪声:45dB 8、静压为30Pa 9、电压220V 10、国标工况 11、含开关 | 台 | 203
3 |  | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FP-170 3、风量:1700m3/h(高档) 4、额定制冷量:9000W 5、额定供热量:13500W 6、功率:174W 7、水阻:40kPa 8、噪声:45dB 9、静压为30Pa 10、电压220V 11、国标工况 12、含开关 | 台 | 158
4 |  | 1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FP-204 3、风量:2040m3/h(高档) 4、额定制冷量:10800W 5、额定供热量:16200W 6、功率:212W 7、水阻:40kPa 8、噪声:45dB 9、静压为30Pa 10、电压220V 11、国标工况 12、含开关 | 台 | 3
小计 |  |  | 台 | 377
1 | 分体空调 | 1、名称：冷暖型壁挂式分体空调 2、制冷量:2650W，制热量:4500W 3、功率:1.2kW(220V) 4、噪音:≤50dB(A) 5、一级能效 | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 1
1 | 螺杆式风冷热泵机组 | 1、名称：螺杆式风冷热泵机组 2、型号：SHAF390H 3、制冷量:1364kW 4、电功率:399.7kW 5、供热量:1292kW 6、电功率:377.4kW 7、水侧承压:1.0MPa 8、水侧流量:234.6m3/h 9、水压降:75kPa 10、运行重量:13600kg 11、运输重量:13250kg 12、电压:380V 13、COP:3.42 14、自带控制及配电柜 | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 2
1 | 循环水泵 |  | 台 | 2
小计 |  |  |  | 2
合计 |  |  |  | 389

## 体育馆
体育馆（美的，2024年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 新风机组 含全热交换机 | 1、名称：吊装式新风机组（新风工况）DX20，机位全压250Pa 2、风量：2000m3/h 3、备注：具体参数详见设计图纸 | 台 | 9
2 |  | 1、名称：吊装式新风机组（回风工况）DX20，机位全压229Pa 2、风量：2000m3/h 3、备注：具体参数详见设计图纸 | 台 | 4
3 |  | 1、名称：吊装式新风机组DX40，机位全压300Pa 2、风量：4000m3/h 3、备注：具体参数详见设计图纸 |  | 1
4 |  | 1、名称：全热新风交换器RH10，风量1000m3/h 2、备注：具体参数详见设计图纸 |  | 1
小计 |  |  |  | 15
1 | 风机盘管 及空气处理机组 | 1、名称：吊顶暗装带后回风箱型风机盘管FP68H 2、规格：风量680m3/h，静压30pa 3、备注：具体参数详见设计图纸 | 台 | 4
2 |  | 1、名称：吊顶暗装带后回风箱型风机盘管FP170H 2、规格：风量1700m3/h，静压30pa 3、备注：具体参数详见设计图纸 | 台 | 54
3 |  | 1、名称：吊顶暗装带后回风箱型风机盘管FP204H 2、规格：风量2040m3/h，静压30pa 3、备注：具体参数详见设计图纸 | 台 | 18
4 |  | 1、名称：整体式空气处理机组（一次回风工况）KQ25。送风量20000m3/h 2、制冷（热）量：190/297KW 3、备注：具体参数详见图纸设计 | 台 | 4
5 |  | 1、名称：整体式空气处理机组（一次回风工况）KQ18。送风量18000m3/h 2、制冷（热）量：135/2141KW 3、备注：具体参数详见图纸设计 | 台 | 4
6 |  | 1、名称：整体式空气处理机组（一次回风工况）KQ30。送风量30000m3/h 2、制冷（热）量：220/291KW 3、备注：具体参数详见图纸设计 | 台 | 2
小计 |  |  |  | 86
1 | 分体空调 | KFR-72G 1、名称：冷暖型壁挂式分体空调 2、备注：具体参数详见设计图纸 | 台 | 1
小计 |  |  |  | 1
1 | 螺杆式空气源热泵机组 | 1、名称：螺杆式空气源热泵机组 2、型号：SHAF170H 3、制冷（热）量：584KW 4、备注：具体参数详见图纸设计 | 台 | 3
小计 |  |  |  | 3
1 | 循环水泵 |  | 台 | 2
小计 |  |  |  | 2
合计 |  |  |  | 107

## 海洋楼
海洋楼（美的，2024年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 新风机组 | 1、名称：多联机新风处理机VX-A1-2 2、型号：MDV-140T1/XFSYN1-B 3、规格：风量：1200m3/h，制冷量：14KW，制热量：10KW，功率：0.5W 4、安装形式：详见设计图纸 5、备注：自带配电及控制柜 | 台 | 1
2 |  | 1、名称：多联机新风处理机VX-A1-1/VX-B2-1~4/VX-B3~4-1 2、型号：MDV-220T1/XFSYN1 3、规格：风量：2000m3/h，制冷量：22KW，制热量：13.7KW，功率：0.9W 4、安装形式：详见设计图纸 5、备注：自带配电及控制柜 | 台 | 7
3 |  | 1、名称：多联机新风处理机VX-B1-1 2、型号：MDV-220T1/XFSYN1 3、规格：风量：2800m3/h，制冷量：28KW，制热量：18KW，功率：0.9W 4、安装形式：详见设计图纸 5、备注：自带配电及控制柜 | 台 | 1
4 |  | 1、名称：多联机新风处理机VX-A2~4-1 2、型号：MDV-450T1/XFSYN1 3、规格：风量：4000m3/h，制冷量：45KW，制热量：28KW，功率：1.6W 4、安装形式：详见设计图纸 5、备注：自带配电及控制柜 | 台 | 3
小计 |  |  | 台 | 12
1 | 多联式空调内机 | 1、名称：标准型风管天井式室内机VN03 2、型号：MDV-D28T2/N1 3、规格：制冷量：2.8KW，制热量：3.5KW，风量：480m3/h，功率：0.11KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 1
2 |  | 1、名称：标准型风管天井式室内机VN04 2、型号：MDV-D36T2/N1 3、规格：制冷量：3.6KW，制热量：4KW，风量：570m3/h，功率：0.11KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 1
3 |  | 1、名称：标准型风管天井式室内机VN05 2、型号：MDV-D45T2/N1 3、规格：制冷量：4.5KW，制热量：5KW，风量：700m3/h，功率：0.11KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 7
4 |  | 1、名称：标准型风管天井式室内机VN06 2、型号：MDV-D56T2/N1 3、规格：制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW，风量：900m3/h，功率：0.11KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 41
5 |  | 1、名称：标准型风管天井式室内机VN07 2、型号：MDV-D71T2/N1 3、规格：制冷量：7.1KW，制热量：8KW，风量：1280m3/h，功率：0.17KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 59
6 |  | 1、名称：标准型风管天井式室内机VN08 2、型号：MDV-D80T2/N1 3、规格：制冷量：8KW，制热量：9KW，风量：1280m3/h，功率：0.2KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 47
7 |  | 1、名称：标准型风管天井式室内机VN09 2、型号：MDV-D90T2/N1 3、规格：制冷量：9KW，制热量：10KW，风量：1280m3/h，功率：0.2KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 48
小计 |  |  | 台 | 204
1 | 直膨机 | 1、名称：屋顶式风冷空调机组 2、型号：KQ65 3、规格：制冷量：280KW，制热量：290KW，制冷/制热功率：100W，室内机风量：50000m3/h，送风机功率：30KW，尺寸：3840*2100*2310h，重量：2335kg，室外机风机功率：0.95KW*8，重量2636kg，尺寸：4250*2100*2310h 4、自带配电及控制柜 5、含基础、安装配件等 6、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 1
1 | 分体空调 | 1、名称：冷暖型壁挂式分体空调 2、型号：1p 3、规格：制冷量：2650W，制热量：4500W，功率：1.2KW | 台 | 1
2 |  | 1、名称：冷暖型壁挂式分体空调 2、型号：2p 3、规格：制冷量：5000W，制热量：7210W，功率：2.0KW | 台 | 1
3 |  | 1、名称：冷暖型壁挂式分体空调 2、型号：1.5p 3、规格：制冷量：3500W，制热量：5000W，功率：1.5KW | 台 | 2
小计 |  |  | 台 | 4
1 | 多联式空调外机 | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-252W/D2SN1-8U2 3、规格：制冷量：25.2KW，制热量：27KW，功率：5.7KW，电压：380V，运行重量：228Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 7
2 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-280W/D2SN1-8U2 3、规格：制冷量：28KW，制热量：31.5KW，功率：6.8KW，电压：380V，运行重量：228Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
3 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-450W/D2SN1-8U2 3、规格：制冷量：45KW，制热量：50KW，功率：12.1KW，电压：380V，运行重量：257Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 3
4 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-615W/D2SN1-8V2 3、规格：制冷量：61.5KW，制热量：69KW，功率：17.8KW，电压：380V，运行重量：327Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
5 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-680W/D2SN1-8V2 3、规格：制冷量：68KW，制热量：75KW，功率：18.5KW，电压：380V，运行重量：327Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 2
6 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-735W/D2SN1-8X2 3、规格：制冷量：73.5KW，制热量：81.5KW，功率：19.2KW，电压：380V，运行重量：422Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 2
7 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-850W/D2SN1-8X2 3、规格：制冷量：85KW，制热量：95KW，功率：22.9KW，电压：380V，运行重量：475Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 4
8 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-900W/D2SN1-8X2 3、规格：制冷量：90KW，制热量：100KW，功率：24.6KW，电压：380V，运行重量：475Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 3
9 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-952W/D2SN1-8X2 3、规格：制冷量：95.2KW，制热量：106KW，功率：25.7KW，电压：380V，运行重量：478Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
10 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-1010W/D2SN1-8X2 3、规格：制冷量：101KW，制热量：112KW，功率：27.8KW，电压：380V，运行重量：478Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 2
11 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-113(40)W/D2SN1 3、规格：制冷量：113KW，制热量：125KW，功率：30.1KW，电压：380V，运行重量：575Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
12 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-141(50)W/D2SN1 3、规格：制冷量：141KW，制热量：157KW，功率：38KW，电压：380V，运行重量：726Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 28
合计 |  |  |  | 249

## 田径场看台
田径场看看台（美的，2023年9月启用）
序号 | 设备类型 | 设备参数 | 单位 | 数量
1 | 多联式空调内机 | 1、名称：标准型天花机 2、型号：MDV-D80Q4/BP3N1-EF 3、规格：制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW，风量：1330m3/h，功率：0.36KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 1
2 |  | 1、名称：标准型天花机 2、型号：MDV-D90Q4/BP3N1-EF 3、规格：制冷量：9.0KW，制热量：10.0KW，风量：1330m3/h，功率：0.4KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 1
3 |  | 1、名称：标准型天花机 2、型号：MDV-D112Q4/BP3N1-EF 3、规格：制冷量：11.2KW，制热量：12.5KW，风量：1600m3/h，功率：0.54KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 1
4 |  | 1、名称：标准型天花机 2、型号：MDV-D125Q4/BP3N1-EF 3、规格：制冷量：12.5KW，制热量：14.0KW，风量：1730m3/h，功率：0.62KW 4、配套回风口、大小头以及软接头 5、配套空调室内机调速开关 | 台 | 8
小计 |  |  | 台 | 11
1 | 多联式空调外机 | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-450W/D2SN1-8U2 3、规格：制冷量：45KW，制热量：50KW，功率：12.1KW，电压：380V，运行重量：257Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
2 |  | 1、名称：全直流变频室外机 2、型号：MDV-850W/D2SN1-8X2 3、规格：制冷量：85KW，制热量：95KW，功率：22.9KW，电压：380V，运行重量：475Kg 4、安装形式：详见设计图纸 | 台 | 1
小计 |  |  | 台 | 2
合计 |  |  |  | 13