招 标 文 件

项目名称：2026年度水质自动站运维服务（第一包）

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0018

项目属性：服务类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2026年4月17日

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的递交	7

五、开标与评标	8

六、定标	12

七、授予合同	12

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	22

第五章  评审因素和评分标准	39

第六章  投标文件格式	43

附件1 开标一览表	45

附件2 投入费用明细表	46

附件3 服务要求响应及偏离表	47

附件4 商务要求响应及偏离表	48

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	49

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	50

附件7 法人授权书	51

附件8 投标函	52

附件9 中小企业声明函	53

附件10 残疾人福利性单位声明函	54

附件11 实质性要求响应及偏离表	55

附件12 项目组人员一览表	57

附件13 检测仪器设备配备一览表	58

附件14 项目服务方案	59

附件15 业绩一览表	60

# 第一章  投标邀请

受苏州市常熟生态环境局的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就2026年度水质自动站运维服务（第一包）(JSZC-320581-CSXC-G2026-0018)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2026年度水质自动站运维服务（第一包）招标项目的潜在投标人可在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取采购文件，并于2026年5月11日13点00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0018

2、项目名称：2026年度水质自动站运维服务（第一包）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币810000.00元；最高限价：人民币740000.00元

5、采购需求概况：苏州市常熟生态环境局所需的2026年度水质自动站运维服务（第一包），包括8个常规水质自动站和4个小型水质自动站的运行维护工作。

6、服务完成期限：自合同签订之日起至2027年4月7日。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明））

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

- 本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2026年5月11日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子响应文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击选择对应项目，进入不见面开标系统，并按系统提示完成开标流程。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

1、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：苏州市常熟生态环境局

地  址：常熟市海虞北路52号

联系方式：0512-52824001（丁工）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏协诚工程咨询有限公司

地    址：常熟市泰慈新村4号（衡丰家园北门对面）

联系方式：0512-52213738（朱淑燕）

3、项目联系方式

项目联系人：朱淑燕

电    话：0512-52213738

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏协诚工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费人民币柒仟贰佰玖拾元整，一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审因素和评分标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、投入费用明细表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目服务方案、项目组成员一览表、检测仪器设备配备一览表、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投入费用明细表中的合计费用一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、投入费用明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投入费用明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况、检测仪器设备配备一览表

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案、项目组人员一览表、检测仪器设备配备一览表等进行说明。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与项目有关的服务）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购信用融资政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

项目名称：2026年度水质自动站运维服务（第一包）

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0018

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

年    月    日， 苏州市常熟生态环境局 以 公开招标 对 2026年度水质自动站运维服务（第一包） 项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经苏州市常熟生态环境局(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的  2026年度水质自动站运维服务（第一包） 服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：苏州市常熟生态环境局所需的2026年度水质自动站运维服务（第一包）。

3.2服务期限：自合同签订之日起至2027年4月7日。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

★第五条 支付结算

5.1预付款：自合同签订后的六个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。

5.2自合同签订之日起的六个月内，甲方向乙方支付合同总价的70％（含有预付款）。

5.3尾款支付：合同期满后一年内甲方根据考核结果汇总后向乙方支付合同剩余款项。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

3）月考核情况（由甲方每月汇总后，于运维服务期限届满后六个月内付款时一次性扣除考核费用。）

①所有站点有效运行率≥90%，不扣当月应付款费用。

②80%＜所有站点有效运行率＜90%，每低于90%的1%，扣除当月应付款费用的0.3%。

③所有站点有效运行率≤80%，或同一站点的溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数4台重要仪器中有2台仪器的有效运行率＜75%时，扣除所有站点当月应付款费用的3%。

当月应付款费用=合同总价/12

有有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行：

仪器有效运行率=（该仪器实际采用数据量/该仪器正常产生数据量）×100%

站点有效运行率=（该站点所有仪器实际采用数据量/该站点所有仪器正常产生数据量）×100%

所有站点有效运行率=（所有站点实际采用数据量总和/所有站点正常产生数据量总和）×100%

仪器故障停机维修期间以及因不可抗力导致站点停运期间，投标人若能提供每周至少2次手工采样，现场使用便携式仪器进行五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）测定，并在通过计量认证的实验室进行水样检测（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）及提供检测报告，停机或停运期间仪器有效运行率可视为100%。如现场情况导致无法进行手工采样，可仅进行站点正常巡检，运维费用按照长期停运站点的报价进行结算。

5.4结算方式：以固定总价方式结算。

5.5发票开具方式：增值税普通发票。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的考核办法，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.4甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.5验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

6.6绩效考核标准：考核管理办法在合同期内可根据实际情况或政策性要求作适当调整。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

（1）甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

（2）甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

（3）按照运行考核办法不定期组织运行考核。

（4）不定期对设施设备运行情况进行抽检，并纳入考核。

（5）在合同执行期满后，及时组织对乙方的工作进行考核和验收。

（6）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和招标文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

（2）乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

（3）乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果符合要求的专业技术人员比甲方的最低要求少二人的，视为乙方丧失提供服务的能力。

（4）乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

（5）乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

（6）乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 2 小时内派员到场。

（7）定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

（8）乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

（9）乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

（10）在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（11）乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

（12）运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。乙方与所派遣的运维人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

（13）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

▲第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 0.5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，符合要求的专业技术人员比甲方的最低要求少一人的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到3人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3次的；

9.2.6根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价0.5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，符合要求的专业技术人员比采购人的最低要求少二人的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 5 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 5次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

10.8一旦发现虚假数据，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的服务费用并支付合同金额20%的违约赔偿。

10.9如发现乙方未能有效开展运维工作，在检查中发现与招标文件或合同不符的重大不符合项，甲方有权提前取消合同。

10.10合同解除或到期前，若资产性能评估无法达到质量考核要求，将由乙方进行限期修复，所需费用由乙方承担。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                     指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式五份，以简体中文书写，甲方和乙方两份、代理机构一份，具有同等法律效力。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

联系人/电话：                            联系人/电话：

签订日期：    年   月  日                签订日期：    年   月  日

# 第四章  采购需求

项目名称：2026年度水质自动站运维服务（第一包）

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0018

采 购 人：苏州市常熟生态环境局

一、项目说明：

1、本项目运维服务内容：8个常规水质自动站和4个小型水质自动站的运行维护工作。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：高微；联系电话：0512-52081632。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：自合同签订之日起至2027年4月7日。

4、项目实施地点：详见各站点清单。

★5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的六个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款。

5.2自合同签订之日起的六个月内，采购人向中标人支付合同总价的70％（含有预付款）。

5.3尾款支付：合同期满后一年内采购人根据考核结果汇总后向中标人支付合同剩余款项。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

3）月考核情况（由采购人每月汇总后，于运维服务期限届满后支付尾款时一次性扣除考核费用。）

①所有站点有效运行率≥90%，不扣当月应付款费用。

②80%＜所有站点有效运行率＜90%，每低于90%的1%，扣除当月应付款费用的0.3%。

③所有站点有效运行率≤80%，或同一站点的溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数4台重要仪器中有2台仪器的有效运行率＜75%时，扣除所有站点当月应付款费用的3%。

当月应付款费用=合同总价/12

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行：

仪器有效运行率=（该仪器实际采用数据量/该仪器正常产生数据量）×100%

站点有效运行率=（该站点所有仪器实际采用数据量/该站点所有仪器正常产生数据量）×100%

所有站点有效运行率=（所有站点实际采用数据量总和/所有站点正常产生数据量总和）×100%

仪器故障停机维修期间以及因不可抗力导致站点停运期间，投标人若能提供每周至少2次手工采样，现场使用便携式仪器进行五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）测定，并在通过计量认证的实验室进行水样检测（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）及提供检测报告，停机或停运期间仪器有效运行率可视为100%。如现场情况导致无法进行手工采样，可仅进行站点正常巡检，运维费用按照长期停运站点的报价进行结算。

6、本项目预算为￥810000.00元（人民币捌拾壹万元整），最高限价为￥740000.00元（人民币柒拾肆万元整），投标总报价不得超过最高限价，否则将作无效投标处理。

7、结算方式：以固定总价方式结算。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目服务内容：

1、本次采购的服务内容为8个常规水质自动站和4个小型水质自动站的运行维护服务。运行维护站点情况见下表1：

表1 站点监测仪器及监测项目（常规和小型站）

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) |  | CODMn分析仪 | 氨氮分析仪 | 总磷分析仪 | 总氮分析仪 | 流速流量仪 |  |
| 1 | 仓娄桥 | WTW |  | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | / | 停运 |
| 2 | 朱家堰 | WTW | 电导率使用备机 | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | YSI-SL1500 3G |  |
| 3 | 居家堰 | WTW |  | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | / | 停运 |
| 4 | 西湖泾大桥 | WTW |  | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | / | 停运 |
| 5 | 锡太路尤泾河桥 | WTW |  | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | 智旭-FUC660-2M-1000H |  |
| 6 | 大滃富丽庄园 | WTW |  | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | YSI-SL1500 3G |  |
| 7 | 七浦塘 | WTW |  | 科泽-K301 COD(Mn)A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200-FA-CN |  | / |  |
| 8 | 陈泾闸 | WTW |  | 科泽-K301 COD(Mn) | 科泽-K301A | 科泽-K301S | 科泽-K301S | / |  |
| 9 | 青墩塘204国道桥 | 聚光-WCS-2000 |  | 聚光-SIA-2000(IMN) | 聚光-NH3-N-2000 | 聚光-TPN-2000 | / | / |  |
| 10 | 海事码头 | HACH-SC1000 |  | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 泽铭-HQ-3200 | 科泽-K301S | / |  |
| 11 | 北草塘桥 | HACH-SC1000 |  | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / | / |  |
| 12 | 人民桥 | 联测SIN-DY3000 |  | / | 朗石-PhotoTek6000 | 朗石-PhotoTek6000 | / | / | 停运 |

注：服务期内部分设备将进行更新，更新后设备品牌、型号由采购人另行通知。

2、运行维护工作内容：

2.1本次采购的服务内容为常熟市8个常规水质自动站和4个小型水质自动站运行维护服务。要求投标人根据招标文件的要求负责监测仪器、数据采集与传输设备、室内室外采配水系统和辅助设备设施等内容的运行维护和管理工作，负责数据一级审核和数据质量管理。

2.2辅助设备设施主要包括UPS、站房内供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动留样器、栈桥、空调等。

2.3房租费、水电费、通讯费、防雷检测、站房维修由采购人负责。其他所有设备设施的维护维修工作由中标人负责，包括备件、耗材、试剂、标准物质、备机、监测仪器和辅助设备设施的维修、废液处理、部分设备更新后的系统升级等。

2.4主要耗材和备件预测使用情况见表2。

表2  主要耗材和备件清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器品牌型号 | 备件/耗材名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数分析仪 | WTW TC2020XT | pH电极 |
|  |  |  | 浊度电极 |
|  |  |  | 电导率电极 |
|  |  |  | 溶解氧电极 |
|  |  | 聚光 WCS-2000 WCS-2000 | 五参数电极 |
|  |  | 哈希 SC1000 | PH电极 |
|  |  |  | 浊度电极 |
|  |  |  | 电导率电极 |
|  |  |  | 溶解氧电极 |
|  |  |  | 溶氧膜头 |
| 2 | 氨氮分析仪 | 布朗卢比 | 进样管 |
|  |  |  | 三通、接头 |
|  |  |  | 蠕动泵管套装（4根装） |
|  |  |  | 光源 |
|  |  |  | 加热器 |
|  |  |  | 三通阀 |
|  |  | 聚光NH3-N-2000 | 进样管 |
|  |  |  | 蠕动泵管 |
|  |  |  | 消解池 |
|  |  | 科泽-K301A | 加热带 |
|  |  |  | 反应杯 |
|  |  |  | 反应杯固定夹 |
|  |  |  | 蠕动泵 |
|  |  |  | 搅拌电机及转子 |
|  |  | 朗石PhotoTek 6000 | 蠕动泵管 |
|  |  |  | 试剂管 |
|  |  |  | 消解池 |
|  |  | 希思迪-Micromac C Ammonia | TUBING SILICONE 1.8X4.0mm/硅胶管 |
|  |  |  | TUBING TEFLON 1 × 1,5 mm (LFA reag. Tube) /细特氟龙管 |
|  |  |  | TUBING, T. 0.045/试剂管0.045英寸 |
|  |  |  | TUBING, T. 0.081/试剂管0.081英寸 |
|  |  |  | O-RING RILSAN FOR STA-M105-12/O型固定环 |
|  |  |  | Reagent straws/PTFE试剂管 |
|  |  |  | T CONNECTOR - KARTELL/T型接头 |
|  |  |  | L CONNECTOR - KARTELL/L型接头 |
|  |  |  | Pump Tube/蠕动泵管 |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 科泽K301COD(Mn) | 进样管 |
|  |  |  | 1号液位计连接线 |
|  |  |  | ORP电极 |
|  |  |  | 温度传感器 |
|  |  |  | 反应杯 |
|  |  |  | 加热电极 |
|  |  |  | 蠕动泵 |
|  |  |  | 搅拌器 |
|  |  |  | 蠕动泵管 |
|  |  | 聚光CODMn SIA-2000(IMN) | 进样管 |
|  |  |  | 蠕动泵管 |
|  |  |  | 加热电极 |
|  |  |  | 消解池 |
|  |  | 希思迪 Micromac CODMn | PFA crystal tubing 1.6×3.2mm/试剂管 |
|  |  |  | NUT BLACK for to flanged crystal tube 562-3019-X5/黑色螺钉接头 |
|  |  |  | TYGON tube 1.85 mm ID/聚乙烯试剂管 |
|  |  |  | Reagent straws/PTFE试剂管 |
|  |  |  | Nut adapter for Pump Tube/泵管接头 |
|  |  |  | Pump Tube/蠕动泵管 |
|  |  |  | VICI 1/16”螺钉 |
|  |  |  | VICI 1/16”卡套 |
|  |  |  | PPS 1/8″螺钉 |
|  |  |  | PPS 1/8″反向压环 |
|  |  |  | PTFE管 |
| 4 | 总磷/总氮分析仪 | 岛津TNP 4200 | 八通阀 |
|  |  |  | 注射器头 |
|  |  |  | 消解灯（uv灯） |
|  |  |  | 排放泵 |
|  |  |  | 八通阀转子 |
|  |  |  | 反应管 |
|  |  |  | 注射器 |
|  |  | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | Reagent straws/PTFE试剂管 |
|  |  |  | NUT BLACK for to flanged crystal tube 562-3019-X5/黑色螺钉接头 |
|  |  |  | PFA crystal tubing 1.6×3.2mm/试剂管 |
|  |  |  | TUBING, T. 0.045/试剂管0.045英寸 |
|  |  |  | TYGON tube 1.85 mm ID/聚乙烯试剂管 |
|  |  |  | Nut adapter for Pump Tube/泵管接头 |
|  |  |  | Pump Tube/蠕动泵管 |
|  |  |  | Xenon lamp (UV) /氙灯 |
| 5 | 总磷分析仪 | 聚光TPN-2000 | UV灯 |
|  |  |  | 消解池 |
|  |  |  | 注射泵 |
|  |  | 朗石PhotoTek 6000 | 蠕动泵管 |
|  |  |  | 试剂管 |
|  |  |  | 消解池 |
|  |  | 科泽K301S | 柱塞头 |
|  |  |  | 注射器 |
|  |  |  | 消解池 |
|  |  |  | 试剂管 |
|  |  | 上海泽铭-HQ3200 | 进样管 |
|  |  |  | 蠕动泵管 |
| 6 | 总氮分析仪 | 科泽K301S | 柱塞头 |
|  |  |  | 注射器 |
|  |  |  | 消解池 |
|  |  |  | 试剂管 |
|  |  |  | 消解灯 |
| 7 | 流速流量仪 | Sontek SL1500-3G | 电缆 |
|  |  | FUC660-2M-1000H | 电缆 |
| 8 | 监测系统 | 以水站自动监测站现场实际配置为准 | 电动球阀 |
|  |  |  | 隔膜泵 |
|  |  |  | 蠕动泵 |
|  |  |  | 泵管 |
|  |  |  | 取样管 |
|  |  |  | 电磁阀 |
|  |  |  | 潜水泵 |
|  |  |  | 自吸泵 |
|  |  |  | 空压机 |
|  |  |  | 稳压电源 |
|  |  |  | 视频监控 |
| 9 | 成品标准样品 | 国家标准样品 | pH标液 |
|  |  |  | 成品氨氮标准样品 |
|  |  |  | 成品CODMn标准样品 标准样品 |
|  |  |  | 成品总磷标准样品 |
|  |  |  | 成品总氮标准样品 |
| 10 | 试剂 | 国药 | 仪器正常运行的试剂 |
|  |  |  | 自配标准溶液 |

三、项目服务要求（包含但不局限于以下要求）：

1、总体要求

1.1按照《地表水水质自动监测站(常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN)运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《环境水质(地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）、常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。招标文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已实施的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.2投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

▲1.3为本项目配备2名运维人员和1名数据分析人员。运维人员应具备相关专业知识和技能，且参加过管理部门或行业协会组织的技术培训，从事运维工作2年及以上。数据分析人员协助采购人做好数据统计、编制报表、现场采样等工作，应具备相关专业知识和技能，且参加过管理部门或行业协会组织的技术培训，从事运维工作2年及以上。以上人员均需会驾驶机动车辆。配备到本项目所有运维人员和数据分析人员均应在采购人处备案。必须是与投标人签订劳动合同并由投标人缴纳社保的全日制在职员工。注：投标文件中提供劳动合同和最近三个月中任意一个月的社保缴纳证明、工作经验（工作单位不限需加盖公章）证明扫描件、机动车驾驶证等）。

▲1.4为本项目配备运行维护车2辆。注：投标文件中需提供车辆购买合同或租赁合同（租赁期限须晚于本项目合同履行结束时间）

1.5投标人应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.6投标人应提供完整的质量控制管理方案，明确质控控制管理的方法、周期、内容及技术保障。

1.7投标人应提供完整的数据质量管理及审核方案，明确数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障。

1.8在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。投标人不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移；同时，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.9投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，必要时更换备机，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.10不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.11重要的试剂和标准溶液应由具备CMA资质的实验室配制。

1.12产生的废液由投标人按照采购人的要求送至指定地点，废液桶由投标人自备。废液由采购人统一委托处置，处置费用由投标人承担。

1.13部分老旧设备更新后系统需进行升级，系统升级由投标人负责。

1.14流速仪一年至少率定一次，提供率定报告。

1.15其他未明确的要求，根据实际运维工作需要确定，投标人必须服从安排。

2、日常运维要求：

2.1每天定期远程检查：

投标人的技术人员每天上午和下午各至少一次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）定时查看网络和工控机运行状况。

（2）定时查看仪表通讯运行情况以及阀门报警情况。

（3）实时监控平台数据，并在平台进行审核标记，发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

2.2每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常。

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

（4）检查站点周边保护范围内是否存在干扰环境质量监测的行为，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的情况，如有发现立即通知采购人，并予以制止。

（5）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

2.3仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

2.4停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

（2）长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。定期进行通水通电。

（3）停运站点（长期停运）：人民桥、西湖泾大桥、仓娄桥、居家堰等4个水站为停运站点，停运站点设备维护参考长时间停机设备要求。

2.5试剂更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不超过30天，标签信息完整可溯源，确保监测数据的准确可靠。

2.6 耗材及备件更换

（1）耗材及备件更换周期根据实际情况确定，确保监测数据的准确可靠。

（2）所用耗材及备件应达到相应的质量要求，整个服务期间的耗材及备件由投标人提供，每次更换耗材及备件必须在平台上准确填写备品备件更换记录表。

（3）每半年提供一次主要耗材及备件更换清单。

3、运维记录

3.1根据采购人提供的各类运维记录表，中标人需做好日常运维工作的记录。

3.2对耗材、备件的更换和设备的维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

3.3投标人每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

4、数据质量

4.1投标人按照国家、江苏省及采购人的水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核等工作，并将结果报告采购人。

4.2朱家堰、锡太路尤泾河桥、大滃富丽庄园、七浦塘、青墩塘204国道桥、陈泾闸、海事码头、北草荡桥等8个水站，采用间歇测定方式，每4小时测定一次，每天保证有6组有效数据。

4.3投标人需每天9点前在采购人的数据平台上进行数据审核，对异常数据进行确认和标记。

4.4因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，由采购人根据实际情况确定是否需要每周至少2次在通过计量认证的实验室（自有或委托）进行水样检测及提供检测报告，相关检测费用由投标人承担。

4.5当水站出现监测数据异常时，投标人应当在8小时内完成仪器设备故障排除，并做好相关记录；因仪器设备故障导致的数据异常，应立即进行修复，7日内无法修复时，应使用备机开展监测；非仪器故障导致的数据异常，应妥善保存留样，并立即向采购人报告。

5、硬件配备

▲5.1投标人应具有检测常规参数（如pH值、溶解氧、水温、浊度、电导率等）的便携式仪器2套，经计量部门检定/校准合格，用于本项目的运维工作。

5.2投标人应提供运维质控所必备的手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等移动设备以安装相应的质控管理软件。

5.3运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5.4投标人应保证配备系统所需全部设备（水质监测设备、监控设备、通讯设备等）作为应急备用，数量由投标人根据实际需要确定。在仪器设备发生故障7日内不能修复时，直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统匹配。

6、污染事故处理要求

6.1当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。

6.2仪器（设备）故障处理要求

（1）系统所需全部设备（包括监测设备、辅助设备、通讯设备、空调等）发生故障，由投标人负责维修。

（2）当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在4小时内到达现场检修。如果故障在7日内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由投标人负责。对故障排除过程应有相应记录。注：备机替换不包含空调、UPS设备。

7、具体工作要求

7.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期及技术保障等。

7.2必须严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和管理工作。

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC以及分析仪器连接正确且牢固。 2）通过现场监控软件测试工控机与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
| 2 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输报警。 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜面板开关和指示灯，确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 3）上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 1）断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 2）检查确保UPS充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 1）做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 2）确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 3）确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁。 2）检查机柜各门是否关闭完好。 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁。 2）保持仪器设备摆放整齐。 3）按要求处置废液。 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保清洗水供应正常。 3）确保各个阀门正常。 4）检查并更换老化的输送硫酸软管。 5）添加参比电极电解液。 6）清除ORP电极上污垢。 7）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在合适温度。 2）检查并更换老化的氨氮管路系统。 3）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 4）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
| 15 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）检查并更换老化的UV灯。 4）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 |
| 17 | 流量流速仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查流量计电源输出是否正常。 3）检查流速流量仪是否浸入水中，位置是否合适，必要时适当调整，检查流量支架牢固程度。 4）对室外仪器进行清洗。 5）清理仪器前方的杂物。 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新的。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 根据使用情况，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 根据使用情况，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（3）每2月或半年工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 2）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 3）原样装回压力表，注意气密性。 4）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统、分区D内的文件和数据拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 8）装回工控机重复1）、2）步骤。 9）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据是否一致。 |

四、考核管理办法：

1、质量考核

1.1有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行。

1.2投标人按照《地表水水质自动监测站(常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN)运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质量保证内控工作。氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每2周进行一次标液核查，每2月进行一次多点线性核查、集成影响检查，每季度进行一次有证标液核查、加标回收率测试；pH、溶解氧、电导率每周进行一次标液核查；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每月进行一次实际水样比对。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料，发现一次扣除该站点当月有效运行率1%。

1.3采购人定期对投标人进行质控考核，考核不合格时投标人应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格，需更换备机或开展手工监测。投标人未按要求更换备机或开展手工监测的，发现一次扣除该站点当月有效运行率1%。

五、交接方式：

1、在合同生效前投标人与采购人共同对系统运行情况、仪器运行情况、数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2、在合同生效后采购人向投标人提供以下技术资料：

2.1系统、仪表技术说明书（包括软件部分）。

2.2电气原理图。

2.3电气接线图。

2.4操作手册。

2.5仪表试剂配方。

2.6通讯协议。

3、在合同结束前投标人向采购人提交站点年度运维报告，包含日常运维工作总结、数据有效率及相关情况说明、突发事件说明、设备维修情况、结论与建议等内容。

六、参考技术规范和标准：

1、《地表水水质自动监测站(常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN)运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

16、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

17、其他现行有效的技术规范及国家标准。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

七、报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将作作无效投标处理。

2、运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、长期停运水站运维费不得大于正常运行的常规站点运维费的10%。

八、其他：

1、运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的运维人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、投标人需提供运维方案（具体包括①运维计划、②运维内容、③运维频次、④质量控制实施、⑤数据审核、⑥应急事故处理等）说明。

3、投标人需提供管理制度和措施（具体包括①日常运维管理制度、②质量管理制度和措施、③安全管理制度和措施、④人员和车辆管理等）说明。

4、投标人需提供站点交接方案（具体包括①站点交接的技术保障、②站点交接的管理措施）说明。

5、投标人需提供质量控制管理方案（具体包括：①质量管控目标、②质控方法、周期、内容、③技术保障方案）说明。

6、采购人不提供食宿。

7、本项目“采购需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将无效投标处理。

8、中标人在投标文件中拟投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不低于投标文件中拟投入人员。

9、履约保证金

9.1本项目不收取履约保证金。

# 第五章  评审因素和评分标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评审因素、分值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×25分。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间（30分钟内）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、服务方案45分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 16分 | 服务要求全部满足招标文件要求（37条）的得基本分16分；其中带▲项（3条）为重要服务要求，每负偏离一项扣2.5分；其余要求（34条）每负偏离一项扣0.25分。 |
| 2 | 运维方案 | 6分 | 根据投标人提供运维方案（具体包括①运维计划、②运维内容、③运维频次、④质量控制实施、⑤数据审核、⑥应急事故处理等）进行评定：体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 管理制度和措施 | 8分 | 根据投标人提供管理制度和措施（具体包括①日常运维管理制度、②质量管理制度和措施、③安全管理制度和措施、④人员和车辆管理等）进行评定：体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 站点交接方案 | 6分 | 根据投标人提供的站点交接方案（具体包括①站点交接的技术保障、②站点交接的管理措施）进行评定：体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 质控管理方案 | 9分 | 根据投标人提供的质量控制管理方案（具体包括：①质量管控目标、②质控方法、周期、内容、③技术保障方案）进行评定：体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、人员配备18分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 6分 | 根据投标人拟投入本项目的服务工作人员中具有大专或以上学历的，每有1人得2分，本项最高得6分。注:投标文件中需同时提供投标人为该人员缴纳近三个月内任意一个月的社会保险的证明材料及学历证明材料。 |
| 2 | 仪器设备配备 | 12分 | （1）投标人为运维人员配备经计量部门检定/校准合格的自有测定pH值、溶解氧、水温、浊度、电导率等五个项目的便携式仪器（以上五项为一套），每有一套的得3分，本小项最高得6分。注：投标文件中须提供投标人购置以上仪器的的发票证明（若投标人为以上仪器生产厂家则需提供相关证明）和计量部门检定/校准合格证书扫描件，不包含五个项目的不得分或未提供的不得分。 （2）投标人拟为本项目配备主要监测设备（每套包含以下五项：高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、五参数分析仪）的自有备机1套的得3分，流速仪自有备机1套的得3分，本小项最高得6分。注：投标文件中须提供投标人购置以上设备的发票扫描件（若投标人为仪器生产厂家则需提供相关证明）未提供的不得分。 |

4、综合实力12分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（除实质性外共17条）完全响应的得4分；“▲”项（1条）有负偏离条款的，每项扣0.8分，其余项（共16条）有负偏离条款的，每项扣0.2分。其中“★”项为实质性要求（1条）有负偏离条款的作废标处理。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 根据投标人2024年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的地表水水质自动站运行维护业绩情况评定：有一个得2分，本项最高得8分。注：投标文件中须提供合同等证明材料，合同（包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供的不得分。 |

三、政府采购政策

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：2026年度水质自动站运维服务（第一包）

项 目 编 号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0018

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2026年   月   日

投标文件目录

一、基本目录

*1、封面

*2、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件7）

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

*2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1、投标函（格式见附件8）

*2、开标一览表（格式见附件1）

*3、投入费用明细表（格式见附件2）

*4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目组人员一览表（格式见附件12）

4、检测仪器设备配备一览表（格式见附件13）

5、项目服务方案（格式见附件14）

6、业绩一览表（格式见附件15）

备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在投标文件开启时间后补正。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026年度水质自动站运维服务（第一包）

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2026-0018

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：1、“投标总报价”请保留小数点后两位。

2、本项目最高限价为￥740000.00元（人民币柒拾肆万元整），投标总报价不得超过最高限价，否则将作无效投标处理。

附件2 投入费用明细表

| 序号 | 站点名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人按照各站点进行依次填报价格在上述表格中。

2、表中“合计费用”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

3、长期停运水站运维费不得大于正常运行的常规站点运维费的10%。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明，（停运/正常）。

## 附件3 服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“采购需求”中的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写“是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写“否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

## 附件4 商务要求响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 ★支付结算 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 ▲质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要人员有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXC-G2026-0018号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2026年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件7 法人授权书”可不提供。

## 附件8 投标函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSXC-G2026-0018号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加苏州市常熟生态环境局的2026年度水质自动站运维服务（第一包），采购编号为JSZC-320581-CSXC-G2026-0018的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.2026年度水质自动站运维服务（第一包），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日     期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5、付款方式： 5.1预付款：自合同签订后的六个月内，采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款。 5.2自合同签订之日起的六个月内，采购人向中标人支付合同总价的70％（含有预付款）。 5.3尾款支付：合同期满后一年内采购人根据考核结果汇总后向中标人支付合同剩余款项。 注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。 2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 3）月考核情况（由采购人每月汇总后，于运维服务期限届满后支付尾款时一次性扣除考核费用。） ①所有站点有效运行率≥90%，不扣当月应付款费用。 ②80%＜所有站点有效运行率＜90%，每低于90%的1%，扣除当月应付款费用的0.3%。 ③所有站点有效运行率≤80%，或同一站点的溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数4台重要仪器中有2台仪器的有效运行率＜75%时，扣除所有站点当月应付款费用的3%。 当月应付款费用=合同总价/12 有有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行： 仪器有效运行率=（该仪器实际采用数据量/该仪器正常产生数据量）×100% 站点有效运行率=（该站点所有仪器实际采用数据量/该站点所有仪器正常产生数据量）×100% 所有站点有效运行率=（所有站点实际采用数据量总和/所有站点正常产生数据量总和）×100% 仪器故障停机维修期间以及因不可抗力导致站点停运期间，投标人若能提供每周至少2次手工采样，现场使用便携式仪器进行五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）测定，并在通过计量认证的实验室进行水样检测（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）及提供检测报告，停机或停运期间仪器有效运行率可视为100%。如现场情况导致无法进行手工采样，可仅进行站点正常巡检，运维费用按照长期停运站点的报价进行结算。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

## 附件12 项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 学历 | 资格证 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第五章  评审因素和评分标准”要求进行填写及提供相关证明材料。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人自行承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件13 检测仪器设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及生产厂名 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入设备的配置情况据实、详细填写上述表格，并提供相关材料。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 附件14 项目服务方案

投标人应根据“第五章  评审因素和评分标准”要求进行编写。

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同内容 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第五章 评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。