招　标　文　件

项目名称：邳州市人民医院精神病专科病房项目院区强电系统采购

项目编号：JSZC-320382-HWZX-G2026-0212

采购代理编号：0675-266JOC003316

采购人：邳州市人民医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年4月

目  录

一、招标公告……………………………………3

二、投标人须知…………………………………8

三、合同文本……………………………………25

四、项目需求……………………………………28

五、评标方法与评标标准………………………49

六、投标文件格式………………………………55

第一章  招标公告

项目概况

邳州市人民医院精神病专科病房项目院区强电系统采购JSZC-320382-HWZX-G2026-0212	招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2026年5月28日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320382-HWZX-G2026-0212

2.项目名称：邳州市人民医院精神病专科病房项目院区强电系统采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：586.860747万元

5.最高限价：586.860747万元

6.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邳州市人民医院精神病专科病房项目院区强电系统采购 | 采购精神病专科病房项目院区强电系统，详见项目需求 | 1批 | 否 |

7.合同履行期限：详见项目需求

## 8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（供应商必须提供中小微企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.本项目实施本国产品标准及相关政策

3.1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）。（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）

2.投标人具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质，并且具备有效的承装类、承修类、承试类三级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》。

3.投标人具备有效的《安全生产许可证》。

4.本项目不接受进口产品投标。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月28日09:30（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金；

2.获取招标文件：

招标文件提供期限届满后（或五个工作日后）仍可以下载，但期限届满后下载的招标文件，视为非有效方式获取且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.询问和质疑：

3.1.根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向江苏海外集团国际工程咨询有限公司提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江苏海外集团国际工程咨询有限公司提出质疑。询问和质疑由江苏海外集团国际工程咨询有限公司依法处理。

3.2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：江苏海外集团国际工程咨询有限公司业务一部

联系方式：熊改杰、025-84795466

通讯地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部

4.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

5.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

6.招标文件的澄清或者修改：

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

7.终止招标：

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

8.说明：

8.1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

8.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加统一合同乡下的政府采购活动。

8.3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

9.采购代理编号：0675-266JOC003316。

10.采购意向链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/js_cggg/details.html?gglb=cgyx&ggid=03d96cc905fe4054a6de29333745fd40

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：邳州市人民医院

地 址：徐州市邳州市南京北路9号

联系人：王科长

联系电话：15380117820

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、汪开心

电　话：025-84795466

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 苏采云系统将拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标报价是否超过最高限价 | 符合招标文件要求 |
| 投标报价是否唯一且不具备可选择 | 符合招标文件要求 |
| 商务要求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 技术要求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策（本项目不收取履约保证金）

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%。

34.代理服务费

领取中标通知书前，中标人以中标总金额为基准，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》【2024】20号文的收费标准，向代理机构一次性缴纳代理服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

八、验收及付款

35、验收：由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款：采购人按照招标文件和要求办理采购款支付手续。

九、政府采购履约资金扶持政策

37、中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

注：本合同文本仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

本合同由 (以下简称“买方”)与(以下简称“卖方”)于  年  月  日商定并签署。

鉴于买方为采购设备，已接受了卖方提供上述货物的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1.本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2.下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分本合同协议书

第二部分中标通知书

第三部分招标文件及澄清补充文件

第四部分投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分标准规范

第六部分图纸

第七部分构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

3.付款方式（采购资金的支付方式、时间、条件）

3.1本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：  元）。

经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥     ，大写：人民币     元整，在双方签订合同后，乙方提交结算资料，出具等额预付款保函后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之七十(70%)即￥     ，大写：人民币      ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格且试运行无质量问题后，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票、甲方出具的验收合格证明。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥    ，大写：人民币       ，在双方签订合同后并正式发货前，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之七十(70%)即￥      ，大写：人民币     ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格且试运行无质量问题后，乙方提交结算资料，同时提交履约保函（履约保函为合同总金额的5%），经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

付款方式三：乙方明确表示无需预付款的（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）

合同总价的百分之百(100%)即￥     ，大写：人民币     ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格且试运行无质量问题后，乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票、甲方出具的验收合格证明。

3.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：无。

3.3 合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合

同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5.作为对所提供服务的报酬，买方保证按合同规定的方式和时间向卖方支

付合同价款。

6.本合同协议书正本一式份，买方和卖方各执份，副本一式份，买方执__份，

卖方执__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7.本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生

效。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |

第四章 项目需求

一、★采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV隔离柜 （高压开关柜） | KYN28型中置柜 | 台 | 2 | 按图纸要求 |
| 2 | 10kV计量柜 （高压开关柜） | KYN28型中置柜 | 台 | 2 | 按图纸要求 |
| 3 | 10kV进线柜 （核心产品） （高压开关柜） | KYN28型中置柜 | 台 | 2 | 按图纸要求 |
| 4 | 10kVPT柜 （高压开关柜） | KYN28型中置柜 | 台 | 2 | 按图纸要求 |
| 5 | 10kV出线柜 （高压开关柜） | KYN28型中置柜 | 台 | 4 | 按图纸要求 |
| 6 | 10kV分段柜 （高压开关柜） | KYN28型中置柜 | 台 | 1 | 按图纸要求 |
| 7 | 10kV分段隔离柜（高压开关柜） | KYN28型中置柜 | 台 | 1 | 按图纸要求 |
| 8 | 0.4kV进线柜 （低压开关柜） | MNS | 台 | 2 | 按图纸要求 |
| 9 | 0.4kV出线柜 （低压开关柜） | MNS | 台 | 10 | 按图纸要求 |
| 10 | 0.4kV母联柜 （低压开关柜） | MNS | 台 | 1 | 按图纸要求 |
| 11 | 0.4kV双电源切换柜 （低压开关柜） | MNS | 台 | 1 | 按图纸要求 |
| 12 | 干式变压器 | SCB14-1000/10 （10±2X2.5%/0.4kV） | 台 | 2 | 按图纸要求，含配套铜排 |
| 13 | 电线电缆 | NH-YJV22-4X95+1X50 | 米 | 340 | / |
| 14 | 电线电缆 | WDZ-YJY-1X240 | 米 | 160 | / |
| 15 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4X35+1X16 | 米 | 190 | / |
| 16 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4X25+1X16 | 米 | 280 | / |
| 17 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5X16 | 米 | 430 | / |
| 18 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5X10 | 米 | 50 | / |
| 19 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5X6 | 米 | 20 | / |
| 20 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X240+1X120 | 米 | 100 | / |
| 21 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X185+1X95 | 米 | 480 | / |
| 22 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X150+1X95 | 米 | 155 | / |
| 23 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X120+1X70 | 米 | 540 | / |
| 24 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X95+1X50 | 米 | 80 | / |
| 25 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X70+1X35 | 米 | 140 | / |
| 26 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X50+1X25 | 米 | 435 | / |
| 27 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X35+1X16 | 米 | 435 | / |
| 28 | 电线电缆 | ZR-YJV22-4X25+1X16 | 米 | 100 | / |
| 29 | 电线电缆 | ZR-YJV22-5X16 | 米 | 560 | / |
| 30 | 电线电缆 | ZR-YJV22-5X10 | 米 | 430 | / |
| 31 | 电线电缆 | ZR-YJV22-5X6 | 米 | 1000 | / |
| 32 | 电线电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×150 | 米 | 220 | / |
| 33 | 柴油发电机组 （户外） | 500kW | 台 | 1 | / |
| 34 | 0.4kV电容器柜 | MNS | 台 | 2 | 按图纸要求 |
| 35 | 0.4kV有源滤波柜 | MNS | 台 | 2 | 按图纸要求 |
| 36 | 直流屏 | 65AH | 台 | 1 | 按图纸要求 |
| 37 | 配电箱 |  | 台 | 8 | 按图纸要求 |
| 38 | 封闭式母线槽 | CFW-4-2500A | 米 | 10 | 按图纸要求，含配套铜排 |
| 39 | 电缆桥架 | 300X100 | 米 | 200 | / |
| 40 | 电缆保护管 | MPP ‌Φ160×10 | 米 | 1000 | / |

注：

1.上述采购清单为实质性要求，不接受负偏离，否则视为无效投标；

2.上述采购清单中的序号1-35具体技术要求，详见下方

二、具体技术要求

（一）高压开关柜

1、基本要求

1.1额定电压：10kV

1.2最高工作电压：12kV

1.3相数：3相

1.4额定频率：50Hz

1.5额定工频耐压：42kV/min

1.6雷电冲击电压：75kV（全波、峰值）

1.7短时耐受电流：25KA/4S

1.8主母线额定电流：630A（具体见货物需求一览表）

1.9操作形式：电动弹簧储能操作机构

1.10带电显示：开关柜前应有带电显示功能。带电显示装置独立设置。

2、安全要求

2.1防护等级：开关柜外壳最低防护等级不应低于IP4X，隔室门打开时不应低于IP2X。在正常使用条件下防止设备受到机械撞击的防护应满足GB/T 11022-2011的规定。

2.2高压柜必须满足“五防”联锁功能并加装照明、加热除湿装置、自动灭火装置、弧光保护装置、微机保护装置等，其中进线柜、出线柜、分段柜需加装弧光保护装置，每台高压柜加装两台自动灭火装置来保障配电柜的安全。进线隔离柜与进线总柜电气闭锁，操作隔离柜时真空断路器开关应处于分闸位置。

3、结构要求

开关柜结构设计除应满足GB 3906《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》之要求外，还应满足下列要求：

3.1开关柜柜体材料应采用敷铝锌板(≥2mm)，外形应平整美观，尺寸详见图纸。

3.2开关柜应为组装式框架结构。要求支撑结构采用复合折边工艺。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致于损坏。柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用≥2mm敷铝锌板弯折后栓接而成。开关柜从结构上考虑内部故障的影响，柜顶设有压力释放板。开关柜的防护等级为IP4X，柜门打开时为IP2X。

3.3在正常操作和维护时需要打开的盖板和门，应不需要工具即可打开或移动，并应有可靠的连锁装置来保证操作者的安全。柜门要求内部加强防护。开关柜充分考虑抗内燃弧功能，开关柜柜门需采用多道衬板、加强筋以及借助“迷宫型”压力缓解通道设计方式，不能采取简单的防护门板，需有抗内燃弧措施。在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门，若不使用工具，应不能打开、拆下或移动。开关柜柜门运用“插销式”锁门方式，切忌使用旋转式门锁，以提高整体抗内燃弧性能。柜内绝缘隔板及套管应用SMC等阻燃、憎水性材料制成。开关柜的安装与调试均可在柜前进行，且开关柜门关闭后仍然可以在柜前进行操作。

3.4开关柜内所配一次设备（含接地开关）都应与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定性必须满足要求。

3.5开关柜的断路器小车应灵活轻便并具有良好的互换性。断路器小车处在“试验”位置和“隔开”位置而隔离断口未达到规定值之前，以及当辅助回路未完全断开的任一位置时，仍应保持与接地铜排连接。

3.6开关柜各小室的正面提供铰链门开启角度100度,各铰链门配有门制动器和锁紧螺钉, 在开关的背面有可拆卸的板或铰链门。接地开关门上设观察窗，观察窗位置应使观察者便于观察必须监视的组件及关键部位的任意工作位置。观察窗须达到外壳所规定的防护等级。

3.7开关柜内，要求其母线、断路器、出线和仪表等均有单独的隔离小室，小室与小室间隔离。母线室、电缆室、断路器室应分别设压力释放通道。开关柜前门应为铰链门，且在开关“试验”位置时，也能关闭，开关柜背后为可拆卸的盖板，盖板上应设观察窗。

3.8高压开关柜应优先采用简单可靠的机械闭锁装置，满足五防要求：

3.8.1只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。

3.8.2当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。

3.8.3只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

3.8.4当接地开关及断路器分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置。

3.8.5当接地开关合闸和断路器合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。

3.8.6当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔除。

3.8.7只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

3.8.9对难以实现机械“五防”的部分，如母分开关柜与隔离柜之间等，可采用电气闭锁。开关柜前面应装有能反映线路侧有无电压的带电显示器，此带电显示器应与开关柜智能显控装置一体。当线路侧带电时，应闭锁电缆室门和线路侧接地闸刀。

3.9开关柜小车的推进，抽出应灵活方便，对仪表小室无冲击影响。并且在推进、抽出时不得冲击母线侧静触头。相同规格的开关柜小车应有互换性。

3.10开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置 LED 照明设备（增加透明防护罩）；照明灯的开关应与门开关联锁，由成套厂统一考虑电源取向并设置保险或断路器,灯具可实现不停电更换，电缆室照明应增加防爆罩。

3.11开关柜应有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，应设有防止漏水、防小动物进入的措施，并符合有关部门标准。

3.12手车在柜体中应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位和安全接地，为保证检修安全，在一次插头上装有触头盒及安全挡板，并能自动进行开闭。

3.13开关柜内各小室应隔离，为防止柜顶主母线发生短路故障波及，要求在母线小室柜间加装隔离套管。金属封闭式高压开关柜必须有防止因本柜故障殃及相邻高压开关柜的隔离措施。金属封闭式高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。

3.14柜内如采用绝缘母线，应具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度；提供绝缘母线相间或对地最小距离。

3.15所有用螺栓固定的主母和分支母线接头，对铜导体镀锡，并保证其温升不超过标准值，在长期使用期间，从标准温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。

3.16母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。开关柜内主母线、分支母线等所有裸露部分均包覆热缩材料，绝缘、防水、阻燃及散热性能好，且抗老化，寿命长。柜内各相间与对地间净距均符合相关标准的规定。

3.17开关柜中的电流互感器技术数据应满足设计要求，其二次绕组按设计要求在端子排上进行连接。电流互感器布置在电缆间隔内应便于维护和检修。

3.18电压互感器放在单独的间隔内，并配有一次熔断器，当允许检查和进入开关柜内更换一次熔断器时，电压互感器与一次熔断器要完全隔离，为防止铁磁谐振过电压，应设置消谐装置。

3.19开关柜内各连接处采用平面联接，并具有防止电腐蚀功能。所用活动门应用多股软铜线明显可靠接地。

3.20每台开关柜应设置铭牌，铭牌的位置应易于运行操作人员观察。

3.21每台开关柜制作时柜体上应加入标志：回路图、名称、编号。

3.22接地的要求应满足GB/T 11022-2020中6.3及GB/T 3906-2020中 6.5的规定。

3.23接地开关应满足GB 1985-2004的要求。

3.24接地开关应由开关柜正面手动操作。

3.25接地开关应能承受额定短路电流和额定峰值耐受电流。

3.26接地开关与后门机械联锁。

3.27联锁系统必须具备能确保防止操作人员意外触及或产生危险的或潜在危险的功能。

4、检验和试验

4.1开关柜必须通过全部型式试验，并提供试验报告。

5、电气元器件技术参数

5.1真空断路器

5.1.1额定电压：10kV

5.1.2最高工作电压：12kV

5.1.3额定工作频率：50HZ

5.1.4额定电流：630A（具体见货物需求一览表）

5.1.5额定热稳定电流峰值：25kA/31.5kA

5.1.6额定关合电流峰值：63kA/80kA

5.1.7额定热稳定电流（KA/4s）：25kA/31.5k

5.1.8额定耐受电压（KV）：42

5.1.9合闸时间（ms）：≤70

5.1.10分闸时间（ms）：≤50

5.1.11操作机构型式：弹簧机构，储能电机电源DC110V

5.1.12操动机构

5.1.12.1断路器应采用由电动机储能的弹簧操动机构；电源采用DC110V。失去电源时，可以手动储能。

5.1.12.2应提供机械手动合分闸装置，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误动措施，机械具有防跳功能。

5.1.12.3所有控制设备，包括合分闸线圈，应采用正常工作电压为DC110V的直流系统。

5.1.12.4应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

5.1.12.5电气操作的断路器, 均有就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作），当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

5.1.12.6断路器柜一次插头表面镀银, 当一次插头闭合有稍许偏移, 不增加其接触电阻。

5.1.12.7所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外, 均采用相同接线, 以保证开关柜的小车有互换性。

5.2隔离手车

手车支架由钢质板材制成，承载断路器部件、推进机构，还须具备机构连锁功能。

5.2.1额定电压： 10kV

5.2.2最高工作电压：12kV

5.2.3额定短时耐受电流及时间：25kA，4s

5.2.4额定峰值耐受电流：63kA

5.2.5手车隔离触头表面须镀银。

5.2.6应设有可靠的机械位置指示器以校核其位置。

5.2.7隔离手车闭锁应可靠，推拉轻便、操作灵活、稳固。手车与带电显示装置应有联锁装置，以确定带电时不能移开隔离手车。

5.3电流互感器

5.3.1采用环氧浇注型，全绝缘全密封，其额定参数应与开关柜一致。

5.3.2额定电流比：详见图纸

5.3.3二次额定电流：5A

5.3.4准确度等级： 详见图纸

5.4电压互感器

5.4.1采用环氧浇注型，全绝缘全密封，其额定参数应与开关柜一致。

5.4.2励磁特性：要求有较高的饱和点，在1.2倍额定电压时不饱和。

5.5母线

5.5.1主母线

5.5.1.1材质：T2 铜

5.5.1.2电导率：≥56S/m

5.5.1.3额定电流：母线额定电流详见附图

5.5.1.4额定短时耐受电流及持续时间:25/4kA/s，31.5/4kA/s

5.5.1.5额定峰值耐受电流：63/80kA

5.5.1.6导体截面积：与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致

5.5.1.7母线搭接面镀银层厚度：≥8μm

5.5.2小母线

5.5.2.1柜顶小母线规格：φ6铜棒。

5.5.3接地母线

5.5.3.1接地母线能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线与开关柜构架及接地端子用螺栓连接。接地母线的最小截面为40X6mm铜排。

5.5.4所有母线不得使用铜包铝工艺。

5.6二次部分技术要求

5.6.1开关柜上端子排的接线及其排列应与图纸一致。对外引接电缆均经过端子排，端子排上至少应还有15%的备用端子。端子排选用国产优质端子。柜内布线应满足下列要求：

5.6.1.1原理正确，布线合理。导线中间不得有接头。

5.6.1.1表计、控制、信号和保护回路连接用线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于750V的铜芯绝缘线导线。

5.6.1.1导线截面：控制回路≥1.5mm2、交流电压回路 ≥2.5mm2；交流电流回路 ≥4mm2。

5.6.1.1电流互感器用的端子排应设计成短接型电流端子，电流不小于20A(500V)，并具有隔离板。

5.6.1.1所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。

5.6.1.1所有导线的终端应有与图纸一致的回路编号或导线走向标识。

5.6.2当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其它二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

5.6.3对于需分开运输的开关柜的柜间联线，要求互联的接线接在一个柜的端子排上，当开关柜段组装时，再与其他柜连接。

5.6.4所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜小车的互换性。

5.6.5为方便测控装置的检修，要求各装置经空气小开关（6A，3P）接入电压小母线。

5.7微机综合保护

5.7.1主要功能

5.7.1.1具有通用型的保护功能，实现电流保护、速断保护、方向性电流保护、5.7.1.2接地保护、零序过电流保护、报警等。

5.7.1.3三相全电量的测量（电压、电流、频率、功率因数等）。

5.7.1.4具有以太网口‌、 RS-485 通讯口‌。

‌5.7.1.5支持远方和当地在线查看数据，修改参数

5.7.2技术要求

5.7.2.1应符合国家标准、电力行业标准，以及地方供电局的相关要求。

5.7.2.2保护装置直接安装在开关柜上。保护装置应为嵌入式安装。

5.7.2.3具有良好的逻辑编程功能，能根据电流、电压的测量值及逻辑输入，完成要求的逻辑。保护装置内部逻辑可以由用户编程设定。

5.7.2.4微机保护测控装置测量：电压（精度：0.2 级）、电流（精度：0.2 级）、 有功功率（精度：0.5 级）、无功功率（精度：0.5级）、功率因素（精度： 0.5级）、频率（精度：0.01 HZ）等 。

5.7.2.5微机保护测控装置面板应具有良好的人机界面，具有 LED 显示屏，可方便的在就地通过面板操作查看三相电流、三相电压、保护定值,能显示中文信息。

5.8多功能仪表

5.8.1需配带全电量参数测量功能的智能仪表。

5.8.2具有完善的三相电参数测量功能，包括电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等主要电能参数。

5.8.3智能仪表模块须有大屏图形LCD显示，并有装置密码保证装置设置数据的安全。

5.8.4须带标准MODBUS通讯协议的RS485通讯接口。

5.9弧光保护装置

5.9.1绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值，正常试验大气条件下，各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

5.9.2介质强度

在正常试验大气条件下，装置能承受频率为50Hz，电压2000V历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。

5.9.3冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV。

5.9.4弧光时间误差

5.9.4.1纯弧光保护：不大于±10ms；

5.9.4.2双判据保护：不大于±20ms。

5.9.5通讯:具有以太网口‌、 RS-485 通讯口‌。

5.9.6保护功能

5.9.6.1电弧光保护以电流单元为基础分组，弧光探头可以整定关联到任意一组电流信号上。

5.9.6.2当弧光单元把光信号从弧光传感器传输到主控单元时，并且同时电流启动元件动作，电弧光保护动作；装置可选择弧光信号动作单判据作为动作逻辑判断。

5.10智能操控装置

智能操控装置具有动态一次模拟图显示、带电显示及闭锁、液晶显示、温湿度控制、断路器和接地开关分合状态指示、储能指示、手车位置指示、分合闸回路完好指示、语音防误报警、人体感应带电提示、远方/就地操作等功能，并另配有 RS485 /Modbus-RTU 协议等通讯接口。

5.10自动灭火装置

自动灭火装置通过报热敏线自动启动。当检测测到火灾时，自动灭火装置会接收到灭火信号，自动灭火装置中的药剂通过热化学氧化还原反应生成洁净安全的灭火气体。将灭火剂释放到保护区空间，灭火气体中包裹固体颗粒形成的气溶胶，可以迅速长时间悬浮、散布到各个角落，以一种全淹没的方式高效灭火。

（二）低压开关柜

1、提供的设备是符合本技术条件要求，适用于交流400/220V，频率50Hz电力系统、完整的成套开关设备，在符合使用环境条件情况下，接通电源即能使用。

2、低压配电柜按MNS低压开关柜标准设计生产，要求设备在结构和尺寸上符合订货图纸要求，配电箱二次设计要符合国家有关标准。

3、制造设备的电气元器件和材料的选型，除买方另有特殊要求外，均应符合订货图纸的设计要求,并有元器件合格证，设备有铭牌标记。

4、所有设备及其元器件必须满足低压开关柜制造、安装等国家标准和部颁行业标准。

5、基本要求

5.1额定工作电压：0.4kV

5.2额定绝缘电压：690V

5.3额定电流：详见设计图纸

5.4额定频率：50Hz

6、技术要求

6.1产品外壳应采用型材和钢板弯制后经螺栓联结而成，分柜体和抽屉二大部分。外壳防护等级应达IP4X。

6.2柜体分母线室、电缆室、垂直母线室、抽屉室四部分。各室之间均用隔板隔离成独立小室。

6.3出线柜可按抽屉高度任意组合。

6.4抽屉应采用钢板结构，抽屉推进方式可采用杠杆推进机构、齿轮推进机构或蜗轮蜗杆推进机构。

6.5抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

6.6抽屉应具有三位置锁定机构，并且抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志，手柄与空气开关操作手柄分开，但两者间须通过联锁机构互锁，以保证空气开关处于合闸位置时不能进行推进或拉出操作。

6.7母线采用三相五线制。

6.8垂直母线室需采用阻燃型塑料制造。

6.9开关与仓门及抽屉之间必须设有可靠的机械联锁。

6.10若低压母线分段运行，则主变开关与母联开关间应设有可靠的机械及电气联锁。

6.11 630A及以上的断路器为框架式断路器，630A以下的断路器为塑壳断路器，且符合符合GB14048.2标准。

7、检验和试验

7.1型式试验：制造厂应根据GB 7251.1规定。

7.2出厂试验：

7.2.1每台开关柜应根据GB 7251.1规定项目进行试验，提供工厂出厂标准。

7.2.2出厂试验情况应填写在报告中，随产品移交。

8、电气元器件技术参数

8.1框架断路器（带液晶显示）

8.1.1框架式空气断路器的技术指标

8.1.1.1开关极数：3或4极

8.1.1.2额定绝缘电压：1000V

8.1.1.3额定冲击耐受电压 (kV)：12

8.1.1.4额定工作电压：400V

8.1.1.5额定工作电流：详见设计图纸

8.1.1.6额定工作频率：50HZ

8.1.1.7弹簧操作机构，操作电压为220VAC

8.1.1.8 Icu=Ics

8.1.1.9抽出式开关

8.1.1.10应具有：

8.1.1.10.1过载长延时脱扣；

8.1.1.10.1短路短延时脱扣；

8.1.1.10.1短路瞬时脱扣；

8.1.1.11满足系统电压，电流，频率，通信（根据具体情况确定）及分断能力的性能要求。

8.1.2框架断路器的要求如下

8.1.2.1应能免维护，反向馈电不降容，55摄氏度不降容，带电流指示，能显示最大值和三相负荷率。框架断路器能够实现带载整定，具有中文显示功能。为了保证系统的选择性，减小短路故障影响的范围，要求框架断路器必须具有区域选择性联锁功能。控制单元及电流互感器必须内置于断路器，以确保保护的可靠。

8.1.2.2框架断路器在现场根据母排安装需要，既可满足水平安装需要又可满足垂直安装需要；框架断路器连接，试验，抽出位置均可由机械装置锁定。

8.1.2.3断路器合分应既能手动操作，也要能电动操作。在给定的工作条件下，应能在规定的额定电流下连续运行。

8.1.2.4抽屉式断路器应具有“连接”、“试验”、“分离”三个位置, 在三个位置均能实现挂锁；断路器的分、合闸应具有明显指示。

8.2塑壳断路器

8.2.1塑壳断路器的技术指标

8.2.1.1开关极数：3

8.2.1.2额定绝缘电压：690V

8.2.1.3额定冲击耐受电压 (kV)：8

8.2.1.4额定工作电压：400V

8.2.1.5额定工作电流：详见设计图纸

8.2.1.6额定工作频率：50HZ

8.2.1.7电子脱扣器应具有LSI三段保护，长延时及瞬时均要求可调。为便于上下选择性配合, 实现时间选择性保护, 要求短路短延时延时时间0~.04s可调。

8.2.1.8抽出式开关

8.2.1.9应具有：断路器应带辅助触点及报警触点

8.2.2塑壳断路器的要求如下

8.2.2.1为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换，带载整定。在相同极数的情况下，100A～250A应为相同尺寸，400A～630A应为相同尺寸。

8.2.2.2针对不同用途（配电、电机等），必须提供相应的脱扣器。

8.2.2.3断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响开关柜。

8.2.2.4断路器必须是抗湿热产品。

8.3多功能仪表

8.3.1需配带全电量参数测量功能的智能仪表。

8.3.2具有完善的三相电参数测量功能，包括电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等主要电能参数。

8.3.3智能仪表模块须有大屏图形LCD显示，并有装置密码保证装置设置数据的安全。

8.3.4须带标准MODBUS通讯协议的RS485通讯接口。

8.4自动灭火装置

8.4.1自动灭火装置通过报热敏线自动启动。当检测测到火灾时，自动灭火装置会接收到灭火信号，自动灭火装置中的药剂通过热化学氧化还原反应生成洁净安全的灭火气体。将灭火剂释放到保护区空间，灭火气体中包裹固体颗粒形成的气溶胶，可以迅速长时间悬浮、散布到各个角落，以一种全淹没的方式高效灭火。

三、干式变压器

1、型号：SCB14-1000/10 10±2X2.5%/0.4Kv。

2、变压器空载损耗及负载损耗满足国标。

3、在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

4、线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。

5、变压器分接引线需包封绝缘护套。

6、变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

7、要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

8、对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

9、变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

10、全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

11、所有的设备应便于拆卸、检查和安装。所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

12、变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。

13、用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

14、接地

14.1干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

15、试验

15.1型式试验：应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB 311.1的要求，型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。

15.2出厂试验：提供试验报告。

（四）电线电缆：

1、所供电缆应适合在地下排管内、电缆沟、电缆保护管、电缆桥架及竖井内的潮湿或干燥的环境中使用，电缆适合于直埋敷设。

2、供应的电线电缆应是铜的、全新的、采用优质原材料制造，保证品质、技术先进的并且成熟可靠的电缆，电缆无接头，具备耐压高、阻燃、耐油、耐高温等特性，绝缘层须耐腐蚀、抗老化，具有较强的韧性，所供物资质量必须达到国家标准，严禁提供假冒伪劣物资。

3、应采用铁木结构的电缆盘装载电缆，这些电缆盘应经能承受运输和现场搬运并在各种气候条件下能户外存放至少三年，以后应能承受从电缆盘上安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用而不会损坏电缆和电缆盘本身。

4、成品电缆的标志应符合GB 6995的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦。每根成品电缆其护套的外表面至少具有下列标志内容：制造厂名、型号和规格、每隔1米的连续长度、额定电压、制造年份。

5、电线电缆的绝缘线芯用颜色标志，其标志应符合GB 6995的规定。

6、所有的电线电缆必须满足上述的性能要求，并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。

（五）柴油发电机组（户外）

1、机组功率：主用500kW,备用550kW

2、输出电流：900A

3、输出电压：400/230V

4、频率：50HZ

5、功率因数：0.8（滞后）

6、电压测试：三相检测

7、电流测试：三相检测

8、稳态电压调整率：≤±1.0%

9、稳态频率调整率：≤±5%

10、稳态电压波动率：≤±0.5%

11、稳态频率波动率：≤±0.5%

12、瞬态电压调整率：-15%～+20%

13、瞬态频率调整率：-10%～+10%

14、电压稳定时间：≤1S

15、频率稳定时间：≤3S

16、电压整定上升范围：≥5.0％

17、电压整定下降范围：≤－5.0％

18、频率降：≤3.0％

19、连接方式：国际通用SAE挠性连接

20、送电方式：自动

21、波形失真：正弦波，波形畸变≤5％

22、发电机（纯铜无刷）

22.1励磁方式：无刷自励磁、自散热、纯铜线制做

22.2额定容量（KVA）：625

22.3额定功率（KW）：500

22.4防护等级：IP23

22.5绝缘等级：H

22.6极数：4极

22.7效率：99%

22.8空载电压调整范围：≥±5%

22.9电压控制方式：AVR自动调压

23、发动机

23.1柴油机型式：四冲程、增压空冷

23.2气缸数：6缸

23.3缸径×行程（mm）：152×180

23.4转速Rpm/min：1500

23.5调速方式：电调

23.6启动方式：24V直流电起动

23.7燃油消耗率（100%）g/kw.h：≤220

23.8压缩比：14：1

（六）电容器柜

1、技术参数

1.1额定电压：0.4kV

1.2额定工作频率：50HZ

1.3过载能力：电压过载1.1 倍，电流过载1.3 倍

1.4目标功率因数：0.9～1.0（可设定）

1.5补偿方式：共补、分补及混合补可选控

1.6控制方式：具有手动、自动两种投切模式

1.7投切算法：循环投切

1.8保护功能：过压、欠压、缺相、短路保护功能

1.9补偿方式：三相分别取样补偿。

2、技术要求

2.1多种补偿形式：三相共补、三相分补、共补+分补三种形式。根据电网的实际情况，兼顾补偿效果和成本，合理选用补偿形式。充分解决补偿无功和三相不平衡之间以及三相分补和成本之间的矛盾。

2.2使用串联电抗器保护电容器。

2.3控制器具有多回路循环或编码投切运行方式，能有效地避免分组投切时个别电容投切过于频繁的问题。

2.4具有数据采集功能和标准的通信接口，可实现远程实时监测和计算机联网管理。

2.5采用无触点开关进行投切电容，过零投入，既没有投切涌流又有良好的散热机制可靠性高。

2.6具备电力参数监测、采集和统计功能。

2.7电容器须为干式自愈性电容器，内置熔丝，须有过电流，过压力保护，防止爆炸和鼓肚。

2.8电容补偿采用自动分步补偿电容方式，使功率因数保持0.95以上。

2.9采用纯干式设计，灌注惰性气体，不燃烧、不爆破、不污染环境、以及寿命长，损耗低的先进指标，同时应与配套设备的技术参数相适应，并满足电压波动的允许条件。

2.10自动无功补偿控制器，功率因数控制器具有下列功能：显示目标功率因数、实时功率因数、有功、无功、视在功率、系统电压、投入段数，电容器运行时间和投切次数。

（七）有源滤波柜

1、技术参数

1.1额定电压：0.4kV

1.2额定频率：50Hz

1.3响应时间：全响应时间≤20ms；

1.4总谐波补偿率：≥ 95%；

1.5过载保护：自动限制到额定电流输出；

1.6工作模式：自动或手动；

1.7通讯接口：RS485、以太网、通讯功能可选；

1.8补偿容量：详见图纸。

1.9系统接线方式：3相4线

2、技术要求

2.1模块化设计，任意模块故障不会影响其它模块的正常工作，能实现多

台直接并联运行的平滑扩容。多台扩容时采用主从控制方式；多台模块并联时，所有模块能共用一套电流互感器。

2.2能自动根据电网运行方式的变化和负载的波动调整输出，以抵消电网中的谐波。

2.3输出滤波采用LCL 结构接入电网，自身的高频载波不会回馈到电网，对配电系统中其他设备没有干扰。

2.4具备完整的保护功能，包括过压、过流、过热、短路等完备保护功能，同时具备系统自诊断功能。

2.5具有软启动控制回路，避免启动瞬间过大的突入电流，限制该电流在额定范围之间。

2.6采用可靠的限流控制环节，当系统中的待补偿电流大于装置的额定容量时，装置能够自动限流在100%容量输出，维持正常工作，不会出现过载烧毁等故障。

2.7当负载电流畸变率＞20%时，滤除率不低于85%；负载电流畸变率＜20%时，滤除率不低于75%；无功补偿可使功率因数达到1；可校正三相电流不平衡到完全平衡；

2.8能自动根据负载的谐波电流调整输出，动态滤波。

2.9滤波、补偿无功、补偿三相不平衡可单选或多选，并可设置功能的优先次序；

2.10瞬时响应时间小于0.1ms，装置补偿全响应时间小于20ms。

2.11有源滤波装置的人机界面需配置彩色高清触摸屏，可提供专用调试工具与软件，具有编程功能，并能够显示谐波波形等信息。

附件：项目设计图纸

三、商务要求

1.★交货时间：合同签订后50天

2.★交货地点：邳州市人民医院，采购人指定地点

3.★质保期：1年

4.其他要求

4.1需提供供货实施方案，包括但不限于货物运输和送至指定地点后的交付、摆放，进度保证措施、安装调试方案等。

4.2需提供应急预案，包括但不限于恶劣天气供应、紧急补货处理、安全事件处理措施等。

4.3需提供重难点分析方案，包括但不限于投标人对本项目的理解程度、分析能力、重点难点处理能力以及履约能力等。

4.4需提供售后服务方案，包括但不限于如服务体系、服务内容、技术培训、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、使用保养方法等。

4.5具有同类项目业绩的优先。

4.6具有项目实施人员保障的优先。

★注: 商务要求（序号1-3）和采购清单全部为实质性要求，需逐条响应且不允许负偏离，任意一项不满足将判定为无效响应。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术要求响应 | 20分 | 采购文件第四章“项目需求”中的“具体技术要求”： 全部满足招标技术要求的得满分20分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 业绩 | 4分 | 投标人2025年5月1日以来（时间以合同签订时间为准）的类似业绩（合同内容至少包含：10kV高压开关柜、0.4kV低压开关柜、电线电缆），有一项得2分，最高得4分。 注：投标人需提供合同扫描件，合同扫描件需体现合同签订时间、主要产品名称、采购人联系人及联系方式，并加盖投标人公章，未提供或提供的不符合前述业绩要求的，均不得分。 |
| 4 | 项目实施人员保障 | 6分 | 根据投标人拟派的项目组人员进行打分，最高得6分。每配备1名持有高压电工作业证的电工1名，得1分，满分6分。 注： 需提供高压电工作业证复印件并加盖公章以及投标人为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明，未提供或提供不全不得分； |
| 6 | 供货实施方案 | 10分 | 根据投标人提供的供货实施方案进行综合打分，包括但不限于货物运输和送至指定地点后的交付、摆放，进度保证措施、安装调试方案等。 供货实施方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得10分； 供货实施方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得7分； 供货实施方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得4分。 未提供方案的不得分。 |
| 7 | 应急预案 | 10分 | 根据投标人提供的应急预案进行综合打分，包括但不限于恶劣天气供应、紧急补货处理、安全事件处理措施等。 应急预案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得10分； 应急预案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得7分； 应急预案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得4分。 未提供应急预案的不得分。 |
| 8 | 重难点分析方案 | 10分 | 根据投标人提供的重难点分析方案进行综合打分，包括但不限于投标人对本项目的理解程度、分析能力、重点难点处理能力以及履约能力等。 重难点分析方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得10分； 重难点分析方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得7分； 重难点分析方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得4分。 未提供方案的不得分。 |
| 9 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于如服务体系、服务内容、技术培训、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、使用保养方法等。 售后服务方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得10分； 售后服务方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得7分； 售后服务方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得4分； 未提供方案的不得分。 |

三、政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、采购本国产品的支持政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、资质证书要求

1. 投标人具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质，并且具备有效的承装类、承修类、承试类三级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》；（扫描件上传至电子响应文件）.

2.投标人具备有效的《安全生产许可证》。（扫描件上传至电子响应文件）.

七、法定代表人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明

十二、投标分项报价表

十三、技术要求承诺函

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_______  。     主要专业技术能力有：  _______ 。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、资质证书要求：

1. 投标人具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质，并且具备有效的承装类、承修类、承试类三级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》；

2.投标人具备有效的《安全生产许可证》

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320382-HWZX-G2026-0212	项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

八、投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/邳州市人民医院

根据贵方的JSZC-320382-HWZX-G2026-0212		号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：____年____月____日

九、中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

十二、投标分项报价表

按照设备清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为________%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.需对照文件第四章“采购清单”中明细进行逐一报价。开关柜报价需自行注明柜体内元器件品牌、规格、型号等参数。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人须对照招标文件第四章“技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求中的实质性要求需逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

十五、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：根据所投标段自行填写

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0201

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 （根据所投标段自行填写） | _______________元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：       年      月      日

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。