单一来源采购文件

项目名称：沭阳县城区污水管网及配套设施疏通养护项目（2026年度）

项目编号：JSZC-321322-JHBL-D2026-0002

采   购   人：沭阳县住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏华远工程管理有限公司

2026年 05月09日

# 总  目  录

- 单一来源采购邀请…………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 响应文件格式………………………………

# 第一章  单一来源采购邀请

受[沭阳县住房和城乡建设局]的委托，[江苏华远工程管理有限公司]就[沭阳县城区污水管网及配套设施疏通养护项目（2026年度）]([JSZC-321322-JHBL-D2026-0002])项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JHBL-D2026-0002

2.项目名称：沭阳县城区污水管网及配套设施疏通养护项目（2026年度）

3.预算金额：人民币300万元，高于此预算价作无效标处理。

4.采购需求（简介）：主要对城区生活污水管网及提升泵站等设施进行疏通养护等。

5.养护期：一年

### 二、合格单一来源供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供协商及声明函）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受 联合体参与单一来源采购活动（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、提交响应文件截止时间

2026 年5月15日9点30分（北京时间）。

### 四、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名 称：沭阳县住房和城乡建设局

地址：沭阳县康平路2号

联系人：杨银枪

联系方式：　13013903683

2.采购代理机构信息

名  称：江苏华远工程管理有限公司

地　址：沭阳县中宝大厦五楼

联系人：吴小白

联系方式：13852810112

### 五、其他

1.财政部门监督电话：0527-83559270。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6. 本次单一来源采购不收取保证金。

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

#### 2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

#### 4.2.2具体方式及标准为：根据《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号第十五条规定，本项目代理服务费由成交投标人支付，收费标准：按照《江苏省招标代理服务收费指导意见》苏招协{2022}002号文件收费标准40%收取。

#### 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 二、采购文件

#### 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知采购代理机构。采购代理机构将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

#### 8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、协商及声明函等部分。

10.2响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.3本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、协商及声明函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写协商及声明函。

#### 16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理机构规定的响应文件接收截止之日后六十（60）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

### 17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

#### 19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

#### 23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

#### 25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

#### 27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

### 六、成交

#### 28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。

#### 29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据本项目的《委托代理协议》，本项目由沭阳县住房和城乡建设局或江苏华远工程管理有限公司答复。

接收质疑函的方式：以书面形式或通过投标人业务管理系统网上提交形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。

联系部门：沭阳县住房和城乡建设局、江苏华远工程管理有限公司

联系电话：13013903683、13852810112

通讯地址：沭阳县康平路2号、沭阳县中宝大厦五楼

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、履约保证金

33.1本项目不收取履约保证金。

34、政府采购履约资金扶持政策

依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

35、验收及付款

35.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

35.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

35.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

35.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

36、付款

1、在政府采购评审费、履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

2、按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

## .

## 第三章  合同文本

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：沭阳县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沭阳县城区污水管网及配套设施疏通养护项目（2026年度）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沭阳县城区污水管网及配套设施疏通养护项目（2026年度）。

2.工程地点：沭阳县城区                                    。

3.工程立项批准文号：                                      。

4.资金来源：县财政                                        。

5.工程内容：具体详见工程量清单                            。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：具体详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2026年  月  日

计划竣工日期：2027年  月  日

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                          )

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 (¥           元)

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）   (¥          元)

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥          元)

（4）暂列金额：

人民币（大写）           (¥          元)

- 合同价格形式：固定单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在沭阳县住房和城乡建设局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

第二部分 通用合同条款

除专用合同条款另有约定外，均执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1合同

其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；施工进度计划和项目管理机构人员配备表。

##### 1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国政府采购法》；《中华人民共和国民法典》；《建设工程质量管理条例》；沭阳县当地有关对工程施工、质量、验收等的规定；其它相关规定。

##### 1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家现行施工及验收规范，上述规范若有未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范。

1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：必须按《沭阳县污水管网维护标准》执行。

##### 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）技术标准和要求；（4）其他合同文件。

1.5 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细工程进度计划、人员配备。

承包人提供的文件的期限为：签订合同后 7 天内；

承包人提供的文件的数量为： 3份

承包人提供的文件的形式为：书面文件

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。

#### 2. 发包人

##### 2.1发包人代表

姓    名：    	         ；

身份证号：                ；

职    务：                ；

联系电话：        ；

通信地址：沭阳县住房与城乡建设局1404（康平路2号）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、做好隐蔽工程的验收；2、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；3、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。

增加：以下工作由发包人代表组织相关管理人员监督下完成，但最终须经发包人书面向上级领导汇报并经同意后实施：1、变更工程价款的洽商；2、处理索赔事项； 3、工程进度款的确认及拨付；

#### 3. 承包人

##### 3.1项目经理：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

联系电话：     ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使承包方职权。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理月在岗率不低于80%。

3.2 承包人因未足额及时签署劳动合同及缴纳社会保险导致的一切纠纷及赔偿均由承包人负责，导致发包人额外增加负担的，由承包人承担不低于合同总价款的1%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如有事外出（超过8小时）须提前24小时书面提出申请，在发包人同意后方可。如有违反，其在现场的工作时间每减少8小时，发包人在结算时按每人•次直接扣除工程费￥500.00元作为违约金。

3.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换项目经理，如有更换必须提前7天以书面形式向发包人提出申请，发包人在7天内予以书面答复。

3.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法胜任工作的，承包人必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人应向发包人支付违约金人民币5000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的项目经理，否则每拖延1天承包人支付违约金人民币500元。

3.5 承包人人员

3.5.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前15天。

3.5.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为承包人的主要施工管理人员无法胜任工作的，承包人必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人应向发包人支付违约金人民币2000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的项目经理，否则每拖延1天承包人支付违约金人民币300元。

3.5.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员如有事外出（超过8小时）须提前24小时书面提出申请，在发包人同意后方可。

3.5.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要施工管理人员，如有更换必须提前7天以书面形式向发包人提出申请，发包人在7天内予以书面答复。

3.5.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员违反本合同约定的批准要求，擅自离开施工现场，其在现场的工作时间每减少8小时，发包人在结算时按每人•次直接扣除工程费￥200.00元作为违约金。

3.6分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除发包人同意外，本工程严禁分包、转包，承包人不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经发包人代表同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，同时由承包人向发包人支付违约金10万元/每次。

##### 3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：否，按招标文件要求执行。

#### 4. 工程质量

##### 质量要求：符合规定要求。

#### 5. 工期和进度

##### 5.1 施工进度计划

5.1.1 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

##### 5.2 工期延误

5.2.1 因发包人原因导致工期延误：约定总工期变为合同工期加按延误时间。因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人要求承包人做本合同规定以外的工程。

5.2.2 因承包人原因导致工期延误:

（1）承包人未在签定施工合同后7日内开工的，每延期1天，承包人应向发包人支付合同总价的1%违约金（此款在工程完工结算时扣除）。

（2）因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：承包人未按本合同协议书部分约定的工期节点完成相关分段工程，承包人应向发包人支付违约金：每项每天为本工程合同预算总价的万分之五（不足一天的按一天计算），并在当期进度款中扣除，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任（如总工期未拖延，该扣款在工程完工结算时返还；如总工期拖延，该扣款不退，且按合同相关条款另扣总工期延误款）；并且发包人有权将未完成项目重新发包，由此发生的费用从承包人当期进度款中扣除（在当期进度款中发放）。

（3）本合同规定的完工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的完工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，除合同中工期节点相关扣款不再归还外，且每延期1天，承包人支付工程合同总价1‰的违约金（此款在工程完工结算时扣除）。

（4）因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：无上限。

#### 6. 材料与设备

##### 6.1材料与工程设备的保管与使用

施工材料由承包人提供，质量应符合相关规范要求。

6.2 施工设备和临时设施

关于修建临时设施所产生的相关费用由承包人承担。

#### 7. 计量与支付

##### 7.1 计量

7.1.1 工程量计算规则：按照招标价和市政维修定额及相关文件约定计算。

##### 7.1 工程进度款支付

7.2关于付款的约定：

合同签订后，承包人向发包人提供合同价款10%的预付款担保后，发包人支付合同价款的10%作为预付款；每月安排一次考评（考评标准详见招标文件后附件《污水管网养护考核细则(试行）》），考评结果与每月养护经费拨付额挂钩，每月的费用为总合同款项（扣除已支付的预付款部分）除以12的算术平均值。每季度安排拨付一次，拨付额为当季度的80％，合同期满后安排竣工验收，验收合格后安排决算审计，审计出具报告后付清余款。

7.3 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按付款节点，经监理单位审核出具支付证书，报发包人审核后支付。

7.4进度付款申请单的提交

总价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人按季度申请拨付 。

7.4.1、月度考核中养护单位检查得分在85分以下的，计算检查得分与合格分的差值，按每分值2000元人民币从当月劳务费用中予以扣除。

7.4.2、连续两次月度考核检查得分在85分以下的，除执行上述扣除后，要求养护单位提出书面整改措施，并扣除当月一半劳务费用，报县公共资源交易中心备案。

7.4.3、连续三次月度考核检查得分85分以下，或一年中累计6次以上（包括6次）考核检查得分85分以下的，业主单位有权终止合同（不承担违约责任）。

7.5进度款审核和支付

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：20日历天。

#### 8. 完工结算

##### 8.1 完工结算申请

承包人提交完工结算申请单的期限：办妥完工结算后 7天内。完工结算申请单应包括的内容：符合发包方付款要求的规定。

8.2 完工结算审核

发包人审批完工付款申请单的期限：自收到承包人付款申请单7天内。

8.3 最终结清

8.3.1 最终结清申请单

（1）承包人提交最终结清申请单的份数：        3份            。

（2）承包人提交最终结算申请单的期限：完工验收合格之日起60天内。

（3）发包人完成完工付款的期限：自签发支付证书起14个工作日内。

8.3.2双方违约解除合同情形

关于承包人违约解除合同的特别约定：

- 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

- 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

- 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：a、因不可抗力致使用合同无法履行，双方均可以解除合同；b、因重大政策调整、人力不可抗力及发包人原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方可以签订工程停工、缓建协议，或终止本合同。发包人给予工期延期，不承担延期导致的各种费用。c、因一方违约致使合同无法履行另一方有权解除合同；d、其他符合合同规定的可以解除合同的情形。

- 因承包人原因由承包人提出解除合同时，承包人应向发包人支付合同价款10%的违约金。因承包人违约导致发包人单方解除合同的，承包人也应向发包人支付合同价款10%的违约金，如果在合同解除前，承包人已经出现工期延误（包括各工程节点的延误），承包人应当另行支付工期延误的违约金。

- 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

- 因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人均须妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将机械设备完好归还。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失（包括按合同规定支付违约金）。

- 合同解除后，对于已完工部分的结算双方协商一致同意由发包人选择第三方造价咨询公司予以结算，承包人承诺并认可其结算结果。另外对于发包人另行选择第三方施工单位进场，承包人应按照发包人的要求做好业务、资料等的交接工作，因此造成的工程总费用的增加由承包人承担发包人的损失。发包人解除合同的，均不免除合同期间内延误工期的违约责任。

- 若承包人违约，发包人选择继续履行的，按照本合同相关约定执行。

#### 9.不可抗力

##### 9.1因不可抗力解除合同

##### 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  20  天内完成款项的支付。

- 保险

10.1承包人应为在岗职工缴纳四险，即工伤、医疗、养老、失业保险。

10.2其他保险，承包人必须购买因设施损坏造成的行人行车伤害意外险。

##### 关于其他保险的约定：承包人负责办理承包人在施工现场人员生命财产保险以及自有机械的保险并支付相应费用；发包方提供的机械设备等保险由发包方负责办理并支付相应费用。

10.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失, 由发包人向其投保的保险公司索赔有关经济损失, 资料由承包人负责整理, 并保护好现场, 承包人应接受保险公司的承赔额不得有异议。

10.4因承包人原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)，所造成依法应该支付的损失赔偿费, 抚恤费和法律责任均应由承包人负责。

农民工工资分账管理支付管理承诺书

沭阳县住房和城乡建设局：

沭阳县城区污水管网及配套设施疏通养护项目（2026年度）农民工工资支付管理承诺，如我方中标，承诺如下：

1、保证中标后按关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规(2022)3号）开设农民工工资专用账户，并依法落实实名制管理等规定。

2、自项目开工后，由我公司按月考核农民工工作量并编制工资支付表，由农民工本人签字确认后，通过农民工工资专用账户以银行转账方式足额发放至农民工本人工资卡并留存相关材料备查,并接受招标人及监管部门监督。

3、工程完工前不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户,不得使用现金支取和其他转账结算服务。

4、我公司在施工合同中列明将人工费单独拨付，且拨付周期不得超过1个月。

5、农民工工资专用账户中人工费不足以支付工程进度当月或工程进度截止前所需工资表工资费用的，由我公司垫付，我公司无法垫付的，由建设单位在未支付的工程款中予以垫付,我单位予以认可，在后期结算时予以扣除。

6、如我公司中标后违反上述承诺，我方将自愿接受招标人及相关监督管理部门相应的处理。

特此承诺。

投标人: (公章)

法定代表人：（签章）

2026年  月  日

建设项目工程款和工资款分账管理协议

甲方： 沭阳县住房和城乡建设局

乙方：

依据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）、 《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、关于印发《江苏省工程 建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规(2022)3 号）等文件精神，经甲、 乙双方协商一致，达成如下协议：

一、乙方根据规定，在            银行开设本工程项目农民工工资款专用账户，账户号：

二、乙方保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行打卡形式发放到每位农民工个人银行账户，不挪作他用。

三、乙方每月将审核盖章后委托银行发放的工资清单报甲方备案。

四、甲方按施工合同支付工程进度款时，应扣除已拨付的工资性工程款，待乙方已按时足额支付农民工工资后，再拨付剩余工程进度款。

五、其他

（一）本协议在履行中发生争议，双方自愿向工程项目所在地人民调解委员会申请调 解，任何一方也可直接向沭阳县人民法院诉讼解决。

（二）本协议由甲、乙双方协商订立、双方签字盖章后生效，双方必须严格履行，共 同守信。

（三）本协议一式四份，甲乙双方各执一份，项目所在区、县（市）人社部门和行业主管部门各留存一份。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

2026年  月  日                     2026年  月  日

第三部分 技术标准和要求

一.项目管理机构组成

承包人需设立项目管理机构，管理人员和工程技术人员及相应机械设备应按投标文件的承诺招标文件规定配备到位，要坚决服从发包人设立的工程项目管理部的管理，要纳入管理部的日常考核，建立项目部考勤制度严格履行请销假制度。

- 在现场服务管理中，管理人员、施工人员必须统一着装、安全帽、反光衣，特殊工种人员必须持证上岗。

- 拟投入本项目的项目管理机构技术、管理人员应不低于下表要求（详细名单附后）

| 职务 | 职称和资质要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 1 |  |
| 安全监管人员 | 具有国家认可资格证书 | 1 |  |
| 技术负责人 | 持有相应有效证书 | 1 |  |
| 驾驶员 | 持有相应有效证书 | 4 |  |
| 操作工 |  | 15 |  |
| 巡查人员 |  | 2 |  |
| 维修人员 |  | 2 |  |
| 电气维修人员 |  | 2 | 需时外聘 |
| 潜水员 | 持专业有效证书 | 1 |  |
| 管道检测技术人员 | 按专业证书能熟练掌握GPS、CCTV、潜望镜等管道检测技术 | 2 |  |
| 应急处理技术人员 | 掌握相关专业技术，具备处理协调能力 | 2 |  |

机械配备

| 吸污车 | 2台 | 重型真空吸污车 |
| --- | --- | --- |
| 工具车 | 1台 |  |
| 用具组合车 | 1台 |  |
| 高压疏通车 | 2台 | 重型高压疏通作业车 |
| 专用巡查车 | 1台 | 用于巡查抢险 |

其他配备

| 强光电筒 | 20把 |  |
| --- | --- | --- |
| 潜水服 | 1套 |  |
| 潜望镜 | 1套 | 高清以上画质 |
| CCTV机器人 | 1套 | 高清以上画质 |
| RTKGPS | 1套 |  |
| 气囊 | 30 40各20个， 60 80各10个，100 120各2个 | 气囊数量为最低配置，如需增加根据实际情况调整 |

达不到上表要求的，招标人对中标人每次处予5000元违约金，项目管理机构中项目负责人需纳入管理部的日常考核，具体考核如下：

- 项目负责人及相关配备人员擅自离开岗位，处以500元人/天罚款，项目负责人及相关配备人员每月在工地不足24个工作日，每不足一天处以违约金500元/天，人员考勤由招标人指定专人考勤。

- 承包人未经发包人书面同意，更换项目负责人及相关配备人员的，处以5%合同价的违约金额，同时扣除相应履约保证金的5%，并保留终止合同的权利。

- 私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，扣除不超过合同价2%的违约金，追回违法所得，情节严重的，有相关部门按规定予以处罚。

- 未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地，处以不超过合同价2%的违约金。

- 承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，每一情形，将处以不超过合同价10%的违约金，并仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

- 未按承诺或未按发包人的要求及时配备合同约定的关键施工设备，处以不超过合同价2%的违约金。

- 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，将责令整改，情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费。

- 在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的，处以不超过合同价5%的违约金。

- 因拖欠工人工资引起投诉或上访或造成不良影响的，处以合同价10%的处罚。

- 承包人必须配备一台专用巡查车辆，用于检查、巡查及抢险等。

二.对材料的质量要求

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

三.对施工工艺的特殊要求

为及时掌握和收集城区污水管网设施信息，确保设施安全畅通，促进城区污水管网设施养护管理进一步科学化、规范化和制度化，保障国家和人民的生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，结合本次招标污水管网维护的实际情况，特制定本标准。

四.总体要求

1 污水设施养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68－2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009、《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《城镇道路养护技术规范》CJJ6－2006的规定。

2 污水设施养护要求需要保持良好的水力功能和结构状况。

3 每年需完成沭阳县数字城管平台及12345等交办及考核内容。

4 建立完善的沭阳县污水管网设施电子档案，并每年进行增补、修正，协助排水GIS系统数据录入更新。

5 每年均需按业主要求完成沭阳城区防汛工作任务。

6 完成发包单位交办的其他紧急工作。

五.管网设施养护

1 污水管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、井盖缺损、丢失、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。承包人有义务排查污水管网内雨水、地下水来源，并对城区管网范围内的建筑施工进行监督，未办理相关手续严禁施工。

2 当发现井盖缺失或损坏后，应及时安放护栏和警示标志，12小时恢复到位。

3 建立公共排水设施的巡查制度，监督养护维修责任单位的养护维修工作。

4 管道养护应符合下列规定：

4.4.1在发现管道堵塞、污水外溢、设施损坏、丢失或者接到报告后，应当立即采取围蔽或者其他警示措施，并及时进行疏通、维修、更换设施及清洁地面等工作，12小时恢复。因巡查不到位发生检查井损坏伤人的一切后果由承包人负责。

4.4.2在排水设施进行维修、疏通过程中，相关单位和个人应当予以配合，发生不配合的情况，发包单位应予以协调，确保维修、疏通工作顺利进行。

4.4.3清疏频率为小型污水管道（管径＜600mm）清疏不得少于2次；中型污水管道（600mm≤管径＜1000mm）不得少于1次；大型污水管道（管径≥1000mm）不得少于1次；

4.4.4晴天正常巡查污水管道、检查井是否有沉积物、污水外溢，及时清淤，确保污水设施安全有效运行；雨天及时助排，确保管道畅通、道路不积水。

4.4.5 合同期内不少于一次对城区污水管网进行CCTV检测，并保存检测数据，存档。

4.5 防汛排涝要求：中心城区遇中雨以上降雨天气，管网维护、管理单位应安排助排人员上路助排，确保污水管道无堵塞、排水通畅；遇暴雨、大暴雨、特大暴雨天气，应打开截污闸助排，停雨后短时间内排完积水，确保车辆行驶通畅、所有被打开的污水设施恢复原状。管网维护、管理单位应充分根据天气预报情况做好准备，积极应对。

第四部分 安全文明施工要求

1排水设施维护作业现场必须配备安全管理人员，作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后上岗，作业前安全员负责给作业人员做好安全交底。

2排水管网维护单位必须为作业人员购买意外险，并报发包单位备案。

3维护人员统一服装，文明作业。

4检查井井盖开启之后，必须立即采取安全防护措施。作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井前安全员必须组织做好相关准备工作，作业人员得到安全员同意后才能下井，下井后必须进行连续气体检测，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。清淤期间对有毒有害气体应提前监测、使用送风设备使管道内保持空气流通，工人下井必须装备氧气袋、安全绳、防毒面具等防范用品。

5清淤产生的污泥弃置地点必须报发包单位确认，不得造成环境污染，弃置地点纳入现场监管范围。污泥运输车在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落，污泥车辆在街道上停放应设置安全标志，疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

6下井人员连续作业时间不得超过1h；

7下列人员不得从事井下作业:

- 承包人应对井下作业人员提供体检证明；

（2）年龄在18岁以下和55岁以上者；

（3）在经期、孕期、哺乳期的女性；

（4）有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

（5）患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

（6）有外伤、疮口尚未愈合者。

第三部分 技术标准和要求

## 一、本工程采用的技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范以及《沭阳县污水管网设施养护标准》的要求。

## 二、对材料的质量和试验要求

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

## 三、对施工工艺的特殊要求

为及时掌握和收集城区雨污管网设施信息，确保设施安全畅通，促进城区雨污管网设施养护管理进一步科学化、规范化和制度化，保障国家和人民的生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，结合本次招标污水管网维护的实际情况，特制定本标准。

一、总体要求

１、污水设施养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68－2016、《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《城镇道路养护技术规范》CJJ6－2006的规定。

２、污水设施养护要求需要保持良好的水力功能和结构状况，严禁雨污混接，实现雨污分流。

３、每年需完成沭阳县数字城管平台及城管委交办及考核内容。

４、建立完善的沭阳县污水管网设施电子档案，并每年进行增补、修正。

５、每年均需按业主要求协助沭阳城区防汛工作任务。

6、本项目配备常驻现场的潜水员 2 名、机电维修工 2 名、电工 2 名，中标后应提供相应的资格证书社保保险证明，并纳入项目部组成人员进行考勤管理。

7、施工单位必须具有并常驻施工现场的仪器和机械：气体测仪器、管道声纳检测仪、各种规格气囊、QV管道潜望镜、CCTV 管道机器人、2 台及以上高压疏通车、吸污车等相关设备并配备相应的操作人员。

8、施工单位在进行管网普查时，要对所有管道进行记录，绘制出完整的管网维护CAD图 6 份，图中要求标注清楚管道直径、走向、位置、高程、接入单位等相应数据；并按照清单要求，使用RTK对检查井进行定位、编号、绘制CAD图纸。

二、设施养护

１、雨污排水管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。如出现比城管巡视发现晚的情况，每次处以罚款1000元。

２、 管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合表2.１的规定。

表2.１  管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/10 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/10 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

３、检查井日常巡视检查的内容应符合表2.2的规定。

表2.2   检查井巡视检查内容

| 部位 |  | 外部巡视 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  | 井盖埋没 |  | 链条、防坠网、螺栓等 |  |
|  |  | 井盖丢失 |  | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |  |
|  |  | 井盖破损 |  | 井壁泥垢 |  |
|  |  | 井框破损 |  | 井壁裂缝 |  |
|  |  | 盖、框间隙 |  | 井壁渗漏 |  |
|  |  | 盖、框高差 |  | 抹面脱落 |  |
|  |  | 盖框突出或凹陷 |  | 管口孔洞 |  |
| 内容 |  | 跳动和声响 |  | 流槽破损 |  |
|  | 周边路面破损 |  | 井底积泥 |  |
|  | 井盖标识错误 |  | 水流不畅 |  |
|  | 其它 |  | 浮渣 |  |

４、井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。

5、当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在２h内恢复。

６、污水维护应符合下列规定：

（1） 日常巡视检查的内容应符合表2.３的规定。

表2.３  雨水口巡视检查的内容

| 部位 | 外部检查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |
|  | 污水检查井破损 | 抹面剥落 |
|  | 盖、框间隙 | 积泥或杂物 |
|  | 盖、框高差 | 水流受阻 |
|  | 孔眼堵塞 | 私接连管 |
|  | 污水检查井 | 井体倾斜 |

７、压力管养护应符合下列规定：

（1）定期巡视，及时发现并修理渗漏、冒溢等情况。

（2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月一次。

（3）定期清除透气井内的浮渣。

（4）保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

（5）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

８、盖板沟的维护应符合下列规定：

（1）保持盖板不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密；无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于15mm。

（2）盖板沟的积泥深度不应超过设计水深的1/5。

（3）保持墙体无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

９、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括表2.4中的内容。

表2.4   管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 污水井积泥 | 腐蚀 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

注：表中的积泥包括泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物。

10、 管道修理

管道开挖修理应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。必须经相关管理部门批准。

11、泵站维护

（1）泵站的运行、维护应符合现行标准《恶臭污染物排放标准》GB14554和《城市区域环境噪声标准》GB3096的规定。

（2）检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施时，必须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

（3）水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90%；机组效率不应低于原机组效率的90%；汛期雨水泵站的机组可运行率不应低于100%。

（4）泵站机电、仪表和监控设备应备有易损零配件。

（5）泵站设施、机电设备和管配件外表除锈、防腐蚀处理1年一次。

（6）泵站内设置的起重设备、压力容器、安全阀及易燃、易爆、有毒气体检测装置必须每年检验一次，合格后方可使用。

（7）围墙、道路、泵房等泵站附属设施应保持完好，1年整修一次。

（8）每年汛期前应检查与维护泵站的自身防汛设施。

（9）泵站应做好环境卫生和绿化养护工作。

（10）泵站应做好运行与维护记录。

（11）泵站运行宜采用计算机监控管理。

12、水泵

（1）、水泵运行前应符合下列规定：

ⅰ运行前宜盘车，盘车时水泵叶轮、电子转子不得有碰擦和轻重不匀。

ⅱ弹性圆柱销联轴器的轴向间隙应符合表2.5的规定。

表2.5弹性圆柱销联轴器的轴向间隙

| 轴孔直径 （mm） | 标准型 |  |  | 轻型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 外径 （mm) | 间隙 (mm) | 型号 | 外径 （mm) | 间隙 (mm) |
| 25～28 | B1 | 120 | 1～5 | Q1 | 105 | 1～4 |
| 30～38 | B2 | 140 | 1～5 | Q2 | 120 | 1～4 |
| 35～45 | B3 | 170 | 2～6 | Q3 | 145 | 1～4 |
| 40～45 | B4 | 190 | 2～6 | Q4 | 170 | 1～5 |
| 45～65 | B5 | 220 | 2～6 | Q5 | 200 | 1～5 |
| 50～75 | B6 | 260 | 2～8 | Q6 | 240 | 2～6 |
| 70～95 | B7 | 330 | 2～10 | Q7 | 290 | 2～6 |
| 80～120 | B8 | 410 | 2～12 | Q8 | 350 | 2～8 |
| 100～150 | B9 | 500 | 2～15 | Q9 | 440 | 2～10 |

ⅲ机组的轴承润滑应良好。

ⅳ泵体轴封机构的密封应良好。

ⅴ蜗壳式水泵泵壳内的空气应排尽。

ⅵ水润滑冷却机械密封的供水压力应为0.1MPa～0.3MPa。

ⅶ电动机绕组的绝缘值应符合表2.6的规定。

2.6电动机绕组的绝缘电阻值

| 电压（kV) | 绝缘电阻值(MΩ） | 电压（kV) | 绝缘电阻值(MΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.38 | ≥0.5 | 6 | ≥7.0 |
| 0.66 | ≥0.5 | 10 | ≥11.0 |

ⅷ集水池水位应符合水泵启动前的最低水位的要求。

ⅸ进出水管路应畅通，止回阀启闭应灵活。电子阀应正常工作，闸阀门应处于开启状态。

ⅹ仪器表显示应正常；电气链接应可靠，电气桩头接触面不得烧伤，接地装置应正常连接。

（2）水泵运行应符合下列规定：

ⅰ水泵机组应转向正确，运转平稳，无异常振动和噪声。泵的振动速度有效值的限值应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定；

ⅱ水泵机组应在规定的电压、电流范围内运行；

ⅲ水泵机组轴承润滑状态应良好，滚动轴承温度不应大于80℃，滑动轴承温度不应大于60℃，温升不应大于35℃；

ⅳ轴封机构不应过热，机械密封不得有泄漏两，普通软性填料轴封机构泄漏量为10滴/min～20滴/min；

ⅴ水泵机座螺栓应紧固，泵体链接管道不得发生渗漏；

ⅵ水泵轴封机构、联轴器、电机、电气器件等运行时，应无异常；

ⅶ集水池水位应满足水泵正常运行的要求；

ⅷ格栅前后水位应小于200mm；

ⅸ水泵机组冷却系统应保持运行；

ⅹ如发现异常情况，应停机处理。

（3）水泵停止运行时应符合下列规定；

ⅰ轴封机构不得漏水；

ⅱ各类止回阀或出水拍门闭合应有效，无异常；

ⅲ停泵时泵轴应无明显卡阻；

ⅳ冷却水及通风系统应停止或按水泵操作规定延时停止运行。

（4）不经常运行的水泵应符合下列规定：

ⅰ卧式泵应每周用工具盘动泵轴，改变相对搁置位置；

ⅱ单台机组试泵周期不应大于15d，试运行时间不应小于5min；

ⅲ蜗壳泵不运行期间应放空泵内剩水；

ⅳ高压电机运行前应测量绕组绝缘是否正常。

（5）水泵日常养护应符合下列规定：

ⅰ轴承润滑应良好，润滑剂的使用应符合要求；

ⅱ联轴器的轴向间隙应符合本规程表2.5的规定；

ⅲ轴封处应无积水和污垢，填料应完好有效；

ⅳ机、泵及管道连接螺栓应紧固；

ⅴ水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹，铭牌应完整和清晰；

ⅵ冰冻期间水泵停止使用时，应放尽泵体、管道和阀门内的积水；

ⅶ水泵冷却水、润滑水系统的供水压力和流量应保持在规定范围内；抽真空系统不得发生泄漏；

ⅷ潜水泵温度、泄漏及湿度传感器应完好，显示值准确；电缆密封装置应完好，不应有泄漏；井外至中间接线箱、控制箱的电缆表皮应无破损现象；

ⅸ井内的电缆应加装保护装置，每半年检查一次是否完好。

（6）水泵定期维护应符合下列规定：

ⅰ定期维护前应制定维修技术方案和安全措施；

ⅱ弹性圆柱销联轴器同轴度允许偏差应符合表2.7的规定；

表2.7弹性圆柱销联轴器同轴度允许偏差

| 联轴器外径（mm) | 同轴度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 径向位移（mm) | 轴向倾斜率（%） |
| 105～260 | 0.05 | 0.02 |
| 290～500 | 0.1 | 0.02 |

ⅲ维修后的技术性能应符合上述规定；

ⅳ定期维护后应有完整的维修记录及验收资料；

ⅴ水泵及传动机构解体维护周期应符合表2.8的规定；

2.8水泵及传动机构解体维护周期

| 水泵类型 | 干式轴流泵 | 干式离心泵及混流泵 | 潜水泵 | 螺旋泵 | 不经常运行的水泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 3000h | 5000h | 8000h | 8000h | 4年 |

（7）干式离心式、混流式蜗壳泵的定期维护应符合下列规定：

ⅰ轴封机构维护内容应符合表2.9的规定；

2.9轴封机构维护内容

| 轴封形式 | 维修内容 |
| --- | --- |
| 填料密封 | 更换或检查维护填料密封轴套、轴衬、填料压盖及螺栓 |
| 机械密封 | 更换动、静密封圈、弹簧圈及轴套 |
| 橡胶骨架密封 | 更换磨损的橡胶骨架密封圈、轴套、轴衬、填料压盖 |

ⅱ叶轮和密封环的径向间隙应均匀，最大间隙不应大于最小间隙的1.5倍，径向间隙应符合表2.10的规定；

2.10叶轮与密封环的径向间隙

| 密封环名义直径 （mm) | 半径方向间隙允许值 （mm） | 磨损后的半径方向间隙 (mm) |
| --- | --- | --- |
| 80～120 | 0.15～0.22 | 0.44 |
| 120～150 | 0.18～0.26 | 0.51 |
| 150～180 | 0.20～0.28 | 0.56 |
| 180～220 | 0.23～0.32 | 0.63 |
| 220～260 | 0.25～0.34 | 0.68 |
| 260～290 | 0.25～0.35 | 0.7 |
| 290～320 | 0.28～0.38 | 0.75 |
| 320～350 | 0.30～0.40 | 0.8 |

ⅲ叶轮轮壳和盖板应无破裂、残缺和穿孔；

ⅳ叶片和流道被气蚀的麻窝深度大于2mm时应修补，叶轮壁厚小于原厚度2/3时应更换；

ⅴ滚动轴承游隙应符合CJJ68-2016规范要求；

（8）干式轴流泵、导叶式混流泵定期维护应符合下列规定：

ⅰ轴封机构和轴套磨损时应修理或更换；

ⅱ橡胶轴承及泵轴轴套磨损大于规定值时应更换；

ⅲ叶片汽蚀麻窝深度大于2mm，或大于规定值时应修理或更换；

ⅳ导叶体和喇叭管汽蚀麻窝深度大于5mm时应修理或更换；

（9）开式螺旋泵定期维护应符合下列规定：

ⅰ滚动轴承游隙应符合CJJ68-2016规范要求；

ⅱ联轴器轴向间隙和同轴度应符合CJJ68-2016规范要求；

ⅲ泵轴挠度大于2/1000和叶片磨损大于规定值时应检查维护；

ⅳ齿轮箱应解体检修。

（10）潜水泵定期维护应符合下列规定：

ⅰ每年或累计运行2000h，应检测电机线圈的绝缘电阻；

ⅱ每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆和密封圈；

ⅲ每年或累计运行4000h，应检查温度传感器、湿度传感器和泄露传感器；

ⅳ叶轮、耐磨环间隙大于2mm，或叶轮耐磨环损坏时，应修理或更换；

ⅴ轴承或电机绕阻温度大于规定值或漏油密封损坏时，应解体维修；

ⅵ井内的电缆应加装定位保护装置，每半年检查一次电缆和保护装置是否完好。

13、电气设备

（1）电气设备巡视、检查、清扫应符合下列规定：

ⅰ运行中的电气设备应每班巡视，并填写巡视记录，特殊情况应增加巡视次数；

ⅱ低压电气设备每半年应检查、清扫一次，高压电气设备每年应检查、清扫一次，环境恶劣时应增加清扫次数；

ⅲ电气设备跳闸后，在未查明原因前，不得重新合闸运行；

ⅳ变配电间应有防小动物措施，应定期检查封堵电缆洞。

（2）电气设备试验应符合下列规定：

ⅰ高、低压电气设备的维修和定期预防性试验应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596的有关规定；

ⅱ电气设备更新改造后，投入运行前应做交接试验。交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程   电气设备交接试验标准》GB50150的有关规定。

（3）电力电缆定期检查与维护应符合下列规定：

ⅰ重要的电缆绝缘每年至少测量2次，一般的电缆绝缘每2年测量一次；

ⅱ新作终端或接头后的电缆应进行直流耐压试验，正常每2年进行至少一次直流耐压试验测量；

ⅲ电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏油，无发热，破损、接地完好；

ⅳ室内电缆沟内应无渗水、积水、无淤泥及杂物，电缆排放整齐、牢固；

ⅴ在埋地电缆保护范围内，不得有打桩、挖掘、植树以及其他可能伤及电缆的行为；

ⅵ发现树木生长和其他设施可能影响泵站供电安全的，应采取相应措施。

（4）在每年汛期前，泵站和变配电房的防雷与接地装置应做预防性试验。

（5）接地装置、接零装置和防雷装置的检查与维护应符合下列规定：

ⅰ电气设备的金属外壳应与接地线或接零线可靠链接，接地线与接地干线或接地网连接完好；

ⅱ接地装置、接零装置连接点不得有损伤、折断和腐蚀状况，接地线或接零线每年至少检查两次；大电流接地线系统的电阻值不大于0.5Ω，小电流接地系统的电阻值不大于1.0Ω；

ⅲ保护接零和保护接地不得混用；

ⅳ10kV以下的防雷装置每年应检查一次，但每次雷雨过后，应检查防雷装置；

ⅴ屋顶避雷带维护检查每年一次，接地电阻应小于10Ω；

（6）电力变压器巡视检查应符合下列规定：

ⅰ日常巡视应每班一次，无人值守时的每周不少于一次；

ⅱ有下列情况之一时，应增加巡视次数：

- 首次投运或检修。改造后投运72h内；

- 遇雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹或寒潮等气象突变时；

- 高温季节、用电高峰期间；

- 变压器过载运行时。

ⅲ变压器日常巡视检查应包括下列内容：

- 油温不大于85℃，应无渗油、漏油，油位保持在上下限范围内；

- 套管油位正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象；

- 变压器声响正常；

- 散热器部位手感温度应相近，散热附件工作正常；

- 吸湿器完好，硅胶或其他吸附剂干燥；

- 引线接头、电缆、母线无发热迹象；

- 压力释放器、安全气道及防爆膜完好无损；

- 分接开关的分接位置及电源指示正常；

- 气体继电器内无气体；

- 控制箱和二次端子箱密闭，防潮有效；

- 变压器室不漏水，门窗及照明完好，通风良好，温度正常；

- 变压器外壳及各部件保持清洁。

（7）电力变压器定期检查与维护应符合下列规定：

ⅰ变压器保持清洁、无灰尘；

ⅱ室内或箱内变压器通风设施或设备完好；

ⅲ所有标志齐全、明显；

ⅳ温度计在鉴定周期内，温度信号正常、可靠；

ⅴ高低压绝缘柱应完好无裂痕；

ⅵ高低压母线或母排应无过热现象；

ⅶ保护装置齐全、有效；

ⅷ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范执行。

（8）电力变压器出现下列情况之一时停止运行，立即检修：

ⅰ安全气道防爆膜破坏或储油柜冒油；

ⅱ重瓦斯继电器动作；

ⅲ瓷套管有严重放电和损伤；

ⅳ变压器内噪声增高且不均，有爆裂声；

ⅴ在正常冷却条件下，变压器温升不正常；

ⅵ严重漏油，储油柜无油；

ⅶ变压器油严重变色；

ⅷ出现绕组和铁芯引起的故障；

ⅸ预防性试验不合格；

ⅹ变压器着火。

（9）高压隔离开关的检查与维护符合下列规定：

ⅰ高压隔离开关检查每年不少于2次；

ⅱ瓷件表面无积灰、掉釉、破损、裂纹和闪络痕迹，绝缘子的铁、瓷结合部位牢固；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（10）高压负荷开关的检查与维护符合下列规定：

ⅰ定期维护每年不少于2次；

ⅱ分闸时，隔离开关张开角度不小于58°，断开时有明显断开点；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（11）高压油断路器的检查与维护符合下列规定：

ⅰ定期维护每年不少于2次；

ⅱ对高压油断路器油样进行检测；

ⅲ发现渗油或漏油及时检修；

ⅳ切断过两次短路电流后解体大修；

ⅴ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（12）高压真空断路器与接触器的检查与维护符合下列规定：

ⅰ绝缘部件无积灰、无损裂；

ⅱ工频耐压试验每年1次；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（13）高压六氟化硫断路器与接触器的检查与维护符合下列规定：

ⅰ六氟化硫断路器机械机构检修应结合预防性试验进行，操作机构小修应每年一次，操作机构大修2年一次。六氟化硫气体的实验项目，周期和要求应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596的有关规定，补气时接头与管路干燥；

ⅱ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（14）高压变频装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ定期维护检查每半年一次，空气过滤网清洁每月一次；

ⅱ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（15）低压变频装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ检查与维护每年不少于3次；

ⅱ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（16）低压开关的检查与维护符合下列规定：

ⅰ检查与维护每年不少于3次；

ⅱ电动机开关柜检查和清扫每年不少于3次；

ⅲ开关的绝缘电阻和接触电阻每年检测2次；

（17）低压隔离开关的检查与维护符合下列规定：

ⅰ操作机构应动作灵活无卡阻，刀闸的各相刀夹和刀片的传动机构在分合闸时应动作一致；

ⅱ接线螺栓应紧固，动静触头应接触良好，无过热变色现象。

（18）低压空气断路器检查与维护符合CJJ68-2016规范要求。

（19）低压交流接触器的检查与维护符合下列规定：

ⅰ灭弧罩、铁芯、短路环及线圈完好无损，并及时清除电弧所飞溅上的金属微粒；

ⅱ接触器无异常声音，分合时无机械卡阻；

ⅲ辅助触头接触良好；

ⅳ铁芯接触面平整无锈蚀。

（20）电流互感器的检查与维护符合下列规定：

ⅰ电流互感器保持清洁；

ⅱ绝缘和二次接线保持完好，接地牢固可靠；

ⅲ油浸式电流互感器无渗漏油；

ⅳ无放电现象，无异味异声；

ⅴ预防性试验每年一次；

ⅵ电流互感器二次侧不得开路；

ⅶ呼吸器内部的吸潮剂无潮解。

（21）电压互感器的检查与维护符合下列规定：

ⅰ瓷套管应清洁、完整、无损坏、无裂纹和放电痕迹；

ⅱ油浸式电压互感器的油位正常，油色透明，无渗油；

ⅲ无放电声和剧烈振动声；

ⅳ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（22）自耦减压启动装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ自耦变压器声响正常，绝缘正常；

ⅱ机械连锁机构灵活、正常，连锁可靠；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（23）频敏变阻装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ接线应紧固牢靠；

ⅱ电磁铁响声正常；

ⅲ线圈绝缘良好。

（24）软启动装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ接线紧固牢靠；

ⅱ工作温度正常，散热风扇正常；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（25）电力电容器补偿装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ外壳、瓷套管保持清洁无尘垢；

ⅱ连接件紧固牢靠；

ⅲ电容器组三相间容量平衡，误差不大于一相总容量的5%；

ⅳ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（26）无功功率就地补偿装置与无功功率集中补偿装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ保持清洁无尘垢，通风散热良好；

ⅱ装置的接线紧固可靠；

ⅲ熔断器接触正常；

ⅳ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（27）整流电源装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ工作电源和备用电源的自动切换装置完好；

ⅱ仪表指示及继电器动作正常；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（28）蓄电池电源装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ运行中的蓄电池处于浮充电状态；

ⅱ直流绝缘监视装置正负两极的对地电压保持为零；

ⅲ蓄电池室清洁无尘垢，通风良好；

ⅳ蓄电池每年按实际负荷放电一次，放电时保持电流稳定；

ⅴ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（29）免维护蓄电池的检查与维护符合下列规定：

ⅰ蓄电池每年按实际负荷放电一次，放电时保持电流稳定，并放出额定容量30%左右，放电时每小时检测一次电压、电流、温度、放电后均衡充电，然后转浮充；

ⅱ电池无发热和外观异常变形，单体电压及终端电压检测每月一次；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（30）同步电动机励磁装置的检查与维护符合下列规定：

ⅰ运行前仪表显示正常，快速熔断器完好；

ⅱ保持清洁无尘垢；

ⅲ外部动力线、调试位灭磁电阻、空气开关、快速熔断器、整流变压器、主桥输入和输出检查每年一次；

ⅳ控制单元和接插件板检查每年一次；

ⅴ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（31）继电保护装置的检查和维护符合下列规定：

ⅰ日常巡视每天一次；

ⅱ继电器外壳完整无损，整定值指示位置正确，机电保护装置整定每年两次；

ⅲ盘柜上继电器、仪表校对合格后，对各种继电保护装置回路进行绝缘电阻测量。测量绝缘电阻时，使用500V或1000V兆欧表；当使用微机综合继电保护装置时，使用500V以下兆欧表，测量回路绝缘电阻符合出厂规定；

ⅳ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（32）电动机启动前的检查符合下列规定：

ⅰ绕组的绝缘电阻符合安全运行要求；

ⅱ润滑与冷却水系统完好有效；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（33）电动机运行中的检查符合下列规定：

ⅰ保持清洁，不得有水滴、油污进入；

ⅱ进行电动机运行振动和噪声检查，且振动值和噪声不大于产品的规定值；

ⅲ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（34）电动机的维护符合下列规定：

ⅰ累计运行达6000h维护一次，长期不运行的电动机每2年维护一次；

ⅱ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

14、进水与出水设施

（1）闸门或阀门的日常养护符合下列规定：

ⅰ保持清洁，无锈蚀；

ⅱ不经常启闭的闸门每月启闭一次，阀门每周启闭一次；

ⅲ暗杆阀门的填料密封有效，渗漏水每分钟不得超过30滴；

ⅳ其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范要求。

（2）闸门或阀门的定期维护符合下列规定：

ⅰ检查加注和更换齿轮箱和丝杆润滑油脂每年不少于一次；

ⅱ行程开关、过力矩开关及连锁装置完好有效，检查和调整每半年一次；

ⅲ电控箱内电器元件完好无腐蚀，并每半年检查一次；

ⅳ连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性完好，闭合位移余量适当，每2年检查一次；

ⅴ闸门或阀门阀体保持清洁，防腐蚀处理每2年一次；

ⅵ闸门或阀门电动操作机构的定期维护符合下列规定：

- 加注齿轮箱润滑油脂每年一次；

- 更换密封件每年一次；

- 清洗或更换传动轴承每年一次；

- 调整控制信号每年一次；

- 调整行程限位、过力矩保护装置和电气联锁每年一次；

- 解体调整电动装置每2年一次。

（3）插板闸门和叠梁插板闸门的定期维护符合下列规定：

ⅰ插板闸门须避雨存放，每2年进行一次除锈刷油；

ⅱ钢制叠梁插板及起吊架防腐蚀处理每年一次；

ⅲ密封条每2年更换一次。

（4）液压阀门的定期维护符合下列规定：

ⅰ阀体内的污物清楚每半年至少一次；

ⅱ主油泵过滤器滤油芯、控制油路和锁定油缸的油封更换每半年一次；

ⅲ油缸内活塞行程调整每年一次；

ⅳ压力继电器、时间继电器和储能器校验每年一次；

ⅴ电气控制柜元器件检查维护每年一次；

ⅵ液压站检查维护每年一次；

ⅶ液压系统检查维护每两年一次。

（5）真空破坏阀和复合排气阀的日常养护符合下列规定：

ⅰ阀体、电磁吸铁装置保持清洁；

ⅱ空气过滤器清洗每月一次，并保持进、排气通道畅通；

ⅲ阀杆检查每月一次，并保持密封良好；

ⅳ电气接线保持完好。

（6）真空破坏阀和复合排气阀的定期维护符合下列规定：

ⅰ电磁铁清扫每年一次，并更换密封件；

ⅱ阀体和阀杆检查维护每两年一次；

ⅲ阀体渗漏校验每两年一次。

（7）拍门的日常养护符合下列规定：

ⅰ拍门运行正常无异声；

ⅱ密封完好，无泄漏量；

ⅲ门框、门座螺栓连接牢固；

ⅳ浮箱拍门箱体无泄漏。

（8）拍门定期维护符合下列规定：

ⅰ转动销检查维护每年一次；

ⅱ阀板密封圈更换每两年一次；

ⅲ钢制拍门防腐蚀处理没两年一次；

ⅳ浮箱拍门箱体无泄漏。

（9）止回阀的定期维护符合下列规定：

ⅰ阀腔连接螺栓检查维护每年一次；

ⅱ旋启式止回阀旋转臂杆及接头检查维护每年一次；

ⅲ升降式止回阀轴套垫片和密封圈检查维护每年一次；

ⅳ缓闭式止回阀油缸内的机油检查维护每年一次；

ⅴ柔性止回阀支持吊索检查及调整的维护每年一次。

（10）防水锤装置的定期维护符合下列规定：

ⅰ定位销、压力表、阀芯、重锤连杆机构检查维护每年一次；

ⅱ气囊的密封性检测每年一次，电动控制系统完好有效；

ⅲ进水阀闸、空压机检修每两年一次。

（11）格栅除污机的定期维护符合下列规定：

ⅰ驱动链轮、链条、齿耙、钢丝绳、刮板检查维护每年不少于一次；

ⅱ轴承、油缸、邮箱和密封件检查维护每年一次；

ⅲ控制箱、各元器件维护每年一次；

ⅳ齿轮箱解体维护每两年一次；

ⅴ易腐蚀件防腐每年一次。

（12）栅渣皮带输送机定期维护符合下列规定：

ⅰ输送带接口检查维护每半年一次；

ⅱ输送带滚轮和轴承检查维护每年一次；

ⅲ皮带输送机的钢支架防腐蚀处理每年一次；

ⅳ驱动电机、齿轮箱解体维护每两年一次。

（13）螺旋输送机的定期维护符合下列规定：

ⅰ螺旋叶片和摩擦圈检查维护每年一次；

ⅱ钢制螺旋槽放腐蚀处理每年一次；

ⅲ螺旋叶片工作间隙和转轴挠度调整每年一次。

（14）螺旋压榨机的定期维护符合下列规定：

ⅰ螺旋叶片检查维护每年一次；

ⅱ钢制螺旋槽防腐蚀处理每年一次；

ⅲ螺旋叶片工作间隙和转轴挠度调整每年一次；

ⅳ压榨筒内的摩擦导向条检查维护每年一次；

ⅴ解体维护后，调整过力矩保护装置。

（15）沉砂池的维护符合下列规定：

ⅰ沉砂池积砂高度不高于进水管管底；

ⅱ沉砂池池壁的混凝土保护层无剥落、裂缝、腐蚀；

ⅲ沉砂清捞可采用人工清捞和机械泵送清捞，清捞处的沉砂须进行啥水分离；

ⅳ沉砂池检查或清捞每年不少于一次。

（16）集水池的维护符合下列规定：

ⅰ定期抽低水位，冲洗池壁，池面无大块浮渣；

ⅱ定期校验水位标尺和液位计，并保持标尺和液位计整洁；

ⅲ池底沉积物不影响流槽的进水；

ⅳ池壁混凝土无严重剥落、裂缝、腐蚀；

ⅴ钢制扶梯、栏杆防腐处理每年不少于一次；

ⅵ集水井清淤每年不少于一次。

（17）出水井的维护符合下列规定：

ⅰ池壁混凝土无剥落、裂缝、腐蚀，高位出水井不得渗漏；

ⅱ密封橡胶衬垫、钢板、螺栓无严重老化和腐蚀，压力井不得渗漏；

ⅲ压力透气孔不得堵塞。

15、其他未尽事宜，执行CJJ68-2016规范及国家相关规范要求。

第四章 采购需求

项目属性：工程类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑行业 。

本项目 不接受 进口产品。

一、项目概况

（一）项目名称：沭阳县城区污水管网及配套设施疏通养护项目（2026年度）

（二）项目预算及最高限价：最高限价300万元，高于此限价作废标处理。

（三）主要内容：主要对城区生活污水管网及提升泵站等设施进行疏通养护等。

二、付款方式

合同签订后，承包人向发包人提供合同价款10%的预付款担保后，发包人支付合同价款的10%作为预付款；每月安排一次考评（考评标准详见招标文件后附件《污水管网养护考核细则(试行）》），考评结果与每月养护经费拨付额挂钩，每月的费用为总合同款项（扣除已支付的预付款部分）除以12的算术平均值。每季度安排拨付一次，拨付额为当季度的80％，合同期满后安排竣工验收，验收合格后安排决算审计，审计出具报告后付清余款。

三、管护期：一年

四、报价要求

竞标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

# 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、协商及声明函

二、供应商基本信息

三、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、明细报价表

七、单一来源所需其他材料

一、协商及声明函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为      项目的单一来源协商采购文件，我方在参加本项目协商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目协商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按采购文件要求提交协商文件，响应采购文件规定的投标有效期；

四、如果我方的协商文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

## 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  | 诚信等级 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |
| 管护期 |  |  |

日期：  年月日

六、明细报价表（清单另附）

## 七、单一来源所需的其他资料

请在此文档中增加单一来源所需其他相关内容（供应商认为有必要提供的资料，如没有请将此空文档上传。）