锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目

项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0020

# 采购单位：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二〇二六年四月二十九日

目    录

一、投标邀请函...................................3

二、供应商须知...................................7

三、项目要求和有关说明..........................23

四、政府采购货物买卖合同（试行）................52

五、附件........................................78

- 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区重点建设项目管理中心的委托，对无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0020

3.项目预算：650万元，投标最高限价为587.1235万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4.合同履约期限：采购合同签订后270个日历天全部供货及安装完毕，并配合完成全部验收工作。

5.项目整体免费质保期：质保期叁年，自交付使用之日起计算。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

8.本项目标的所属行业：工业（制造业）。

9.本项目是否专门面向中小微企业：是

11.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：

（1）有效完整的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（医疗器械产品注册证如有注册登记表须一并提供）；

（2）投标供应商为代理商的，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

（3）投标供应商为生产商的，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年5月12日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0020项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年6月12日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年6月12日9:30

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：岳鹏翔

电  话：0510-88213027

邮  编：214101

采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

联系人：张工

电  话：0510-88221731

二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）。

（10）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（11）采购人要求的特定资质证明复印件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）。

3．开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）

4．报价明细表（格式见附件）

5．服务保障承诺书（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8.提供第三章项目需求和有关说明需提供的相关证明材料

9.服务方案（如有格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

12. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-7项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

7.评分标准中除投标报价以外，还须包含明标（投标人评价）和暗标（服务管理工作方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

(1)暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

(2)暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

27.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见格式），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | （1）有效完整的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（医疗器械产品注册证如有注册登记表须一并提供）； （2）投标供应商为代理商的，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证； （3）投标供应商为生产商的，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）。 |
| 12 | 信用记录 ( 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。) | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| # 序号 | # 评审点要求概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 4 | # 服务保障承诺书 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 6 | # 投标供应商基本情况表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 7 | # 投标文件内容 | # 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

（3）采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

3.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、项目要求和有关说明

本次采购为无锡市锡山区重点建设项目管理中心委托的无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目，本项目中的核心产品为 油式旋片真空泵1 ，所投内容必须完全满足以下设备的参数、材料及服务要求所投内容必须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

  - 本项目属性：货物类

- 采购需求清单

本项目为货物采购，中小企业声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：

| 序号 | 名称 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液体贮槽 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 2 | 空温式汽化器 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 3 | 空温式汽化器（高压氧舱专用） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 4 | 液氧罐和汇流排切换装置 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 5 | 氧气自动切换汇流排 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 6 | 大流量调压装置 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 7 | 大流量调压装置(高压 氧舱) | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 8 | 无缝铜管（含管件）1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 9 | 无缝铜管（含管件）2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 10 | 无缝铜管（含管件）3 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 11 | 无缝铜管（含管件）4 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 12 | 室外镀锌套管（含管件） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 13 | 低温铜制控制阀（三片式） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 14 | 铜制控制阀（三片式）1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 15 | 氧气报警箱 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 16 | 氧气分气缸 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 17 | 油式旋片真空泵1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 18 | 真空罐1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 19 | 自动控制柜1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 20 | 压力传感器 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 21 | 铜制三片式球阀1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 22 | 铜制止回阀 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 23 | 避震喉 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 24 | 真空压力表1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 25 | 集污罐1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 26 | 吸引分气缸 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 27 | 细菌过滤器1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 28 | 排气灭菌装置1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 29 | 无缝铜管5 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 30 | 油式旋片真空泵2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 31 | 真空罐2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 32 | 自动控制柜2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 33 | 真空压力表1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 34 | 集污罐2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 35 | 细菌过滤器2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 36 | 排气灭菌装置2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 37 | 无缝铜管(废气排放) 含管件6 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 38 | 无油涡旋空压机1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 39 | 干燥机1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 40 | 除尘过滤器1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 41 | 精密过滤器1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 42 | 超精密过滤器1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 43 | 活性炭过滤器1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 44 | 储气缓冲罐 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 45 | 分气缸 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 46 | 电子排水阀1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 47 | 空气站房配电柜1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 48 | 无油涡旋空压机2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 49 | 冷冻式干燥机1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 50 | 除尘过滤器2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 51 | 精密过滤器2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 52 | 超精密过滤器2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 53 | 活性炭过滤器2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 54 | 储气罐3 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 55 | 电子排水阀1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 56 | 二氧化碳汇流排组 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 57 | 牙科电动无油空压机 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 58 | 牙科电动抽吸系统 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 59 | 初级过滤器 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 60 | 高效过滤器 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 61 | UPVC管1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 62 | UPVC管2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 63 | 无缝铜管（含管件）7 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 64 | UPVC球阀 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 65 | 铜制三片式球阀2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 66 | 其他配套设备 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 67 | 无缝铜管（含管件）8 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 68 | 医用无缝铜管（含管件） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 69 | 无缝铜管（含管件）10 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 70 | 无缝铜管（含管件）11 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 71 | 无缝铜管（含管件）12 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 72 | 无缝铜管（含管件）13 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 73 | 无缝铜管（含管件）6 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 74 | 无缝铜管（含管件）14 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 75 | UPVC管（含管件）3 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 76 | UPVC管（含管件）4 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 77 | 压力报警装置(四气) | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 78 | 压力报警装置(三气) | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 79 | 氧气二级减压箱 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 80 | 空气二级减压箱 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 81 | 氧气二级减压箱（大流量） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 82 | 空气二级减压箱（大流量） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 83 | 四气阀门箱 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 84 | 三气阀门箱 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 85 | 二气阀门箱 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 86 | 气体面板1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 87 | 气体面板2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 88 | 铜制控制球阀（三片式） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 89 | 铜制控制阀（三片式）2 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 90 | 铜制控制阀（三片式）3 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 91 | 铜制控制阀（三片式）4 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 92 | 气体终端（氧气终端、吸引终端、压缩空气终端、二氧化碳终端等） | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 93 | 氧气专用截止阀 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 94 | 阅读灯 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 95 | 型钢 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |
| 96 | 负压站房配电柜1 | 工业（制造业） | 参数详见下表 |

注：本项目为货物采购项目，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如上表。

二、技术部分

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、大楼医用供氧站 |  |  |  |
| 1 | 低温液体贮槽 | 1、名称：低温液体贮槽 2、型号、规格：5m³/0.8MPa 3.技术要求：（1）满足产品设计使用寿命≥30年（2）进出液阀采用双阀结构，一用一备。（3）真空度国家标准为2pa,要求达到抽到1.5pa封结，保证日蒸发率优于国家标准（GB/T150.1~150.4）；（4）液氧罐上增装一套经济回路系统，减少排放更节约用气量。（5）液位计采用电子数显表，读数准确直观，防止超压打坏故障的发生 | 台 | 2 |
| 2 | 空温式汽化器 | 1、名称：空温式汽化器 2、型号、规格：300m³/h；进口介质： LO2、LN2、LAr；出口介质 ：O2、N2、Ar；设计压力：3.3 MPa；最高工作压力：3.0 MPa；设计温度：-196℃- +65℃；主体材质：6063-T5；法兰标准：HG/T20592-09 | 台 | 2 |
| 3 | 空温式汽化器（高压氧舱专用） | 1、名称：空温式汽化器（高压氧舱专用） 2、型号、规格：100m³/h | 台 | 1 |
| 4 | 液氧罐和汇流排切换装置 | 1、名称：液氧罐和汇流排切换装置 2、型号、规格：具体详见设计图纸 | 组 | 1 |
| 5 | 氧气自动切换汇流排 | 1、名称：氧气自动切换汇流排 2、技术要求：(1)汇流排采用圆顶偏压压力调节阀，确保最大流量，不与大气接触，从而避免调节阀结冰。 (2)汇流排高压减压阀应设有非电加热防结冰措施(以防漏电及气体泄漏时火灾危险),在断电情况下仍能正常持续供气，保证用气安全。 (3)汇流排高、中压段应使用铜或铜合金材料。 (4)汇流排内部采用一体式锻造结构，且内部连接均应采用液压密封技术，保证不泄漏，汇流排小时泄漏率应不超过0.05%。 (5)汇流排压力调节阀应符合YY/T1439.2要求。 (6)符合EN60601-1或GB9706.1医用设备电气安全要求。 (7)符合EN60601-1-2或YY9706.102医用设备电磁兼容安全要求。 （8）汇流排带有高清触摸屏控制面板，可显示进气和排气压力、报警提示、输出流量等。 （9）规格：10+10 （10）作为Ⅱ类医疗器械管理，需要提供医疗器械注册证，未提供按无效标处理。 3、含汇流排支架 | 组 | 1 |
| 6 | 大流量调压装置 | 1、名称：大流量调压装置 2、规格：(1)调压阀一用一备、单个调压阀流量≥300m³/h (2)进口压力0.8MPa,出口压力0.55MPa(可调) | 套 | 1 |
| 7 | 大流量调压装置(高压 氧舱) | 1、名称：大流量调压装置(高压 氧舱) 2、规格：(1)调压阀一用一备、单个调压阀流量≥100m³/h (2)进口压力0.8MPa,出口压力0.6-0.7MPa(可调) | 套 | 1 |
| 8 | 无缝铜管（含管件）1 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ40×2 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 40 |
| 9 | 无缝铜管（含管件）2 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ28×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 45 |
| 10 | 无缝铜管（含管件）3 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ25×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 108 |
| 11 | 无缝铜管（含管件）4 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ22×1.5 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 10 |
| 12 | 室外镀锌套管（含管件） | 1、名称：室外镀锌套管（含管件） 2、规格：DN50 | m | 80 |
| 13 | 低温铜制控制阀（三片式） | 1、名称：低温铜制控制阀（三片式） 2、型号、规格：DN40 | 个 | 3 |
| 14 | 铜制控制阀（三片式）1 | 1、名称：铜制控制阀（三片式） 2、型号、规格：DN40 | 个 | 1 |
| 15 | 氧气报警箱 | 1、名称：氧气报警箱 2、型号、规格：声光报警 | 个 | 1 |
| 16 | 氧气分气缸 | 1、材质：氧气分气缸 2、规格：1进4出1备用 （不锈钢） | 台 | 1 |
|  | 二、大楼医用真空负压站 |  |  |  |
| 17 | 油式旋片真空泵1 | 1、名称：油式旋片真空泵 2、型号：抽气量≥300m³/h/台，功率≥6.0KW 3、包含一体撬装式机架 4.技术要求 （1）真空机组应有良好的密封性，当负压达到额定工作范围-0.06～-0.087MPa时，因泄漏引起的增压率平均每小时不得超过1.8%。 （2）符合EN60601-1或GB9706.1医用设备电气安全要求。 （3）符合EN60601-1-2或YY9706.102医用设备电磁兼容安全要求。 （4）机组性能符合GB50751-2012,《医用气体工程技术规范要求》。 （5）真空泵、真空罐、过滤器、中央控制系统为撬装一体式设计（一体式机组），安装在同一防震机械底座上 （6）控制柜上设有内置网络报警的触摸屏中央控制器，能够显示系统真空压力、真空泵运行顺序显示（显示正在运行及下一台要运行的真空泵）、 运行状况（真空压力）、系统报警、停机显示并带报警自测功能。 （7）作为Ⅱ类医疗器械管理，需要提供医疗器械注册证，未提供按无效标处理。 | 台 | 2 |
| 18 | 真空罐1 | 1、名称：真空罐 2、规格：2.0m³ | 台 | 2 |
| 19 | 自动控制柜1 | 1、名称：自动控制柜 2、规格：2x6.0kW,数显，二泵联动PLC控制 | 台 | 1 |
| 20 | 压力传感器 | 1、名称：压力传感器 2、规格：φ150 0~-0.01Mpa | 支 | 2 |
| 21 | 铜制三片式球阀1 | 1、名称：铜制三片式球阀 2、型号、规格：DN80 | 个 | 14 |
| 22 | 铜制止回阀 | 1、名称：铜制止回阀 2、型号、规格：DN80 | 个 | 2 |
| 23 | 避震喉 | 1、名称：避震喉 2、型号、规格：DN80 | 个 | 4 |
| 24 | 真空压力表1 | 1、名称：真空压力表 2、规格：Φ100 0~-0.01MPA | 台 | 1 |
| 25 | 管内穿线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：包含4m2三色、2.5m2双色电动机线、1平方毫米信号线、电接点压力表线等所有线缆，由投标单位自行报价，结算时不得调整。 | 项 | 1 |
| 26 | 集污罐1 | 1、名称：集污罐 2、型号、规格：∅ 219、碳钢 | 个 | 1 |
| 27 | 吸引分气缸 | 1、材质：吸引分气缸 2、规格：1出4进1备（不锈钢） | 台 | 1 |
| 28 | 细菌过滤器1 | 1、名称：细菌过滤器 2、规格：不低于300m³/h | 个 | 2 |
| 29 | 排气灭菌装置1 | 1、类型：排气灭菌装置 2、型号、规格：处理量≥600m³/h,≥3KW | 台 | 2 |
| 30 | 负压站房配电柜1 | 1、名称：负压站房配电柜 2、规格：含配电箱、断路器、电箱出线管线等，满足设计及使用要求。 | 台 | 1 |
| 31 | 无缝铜管5 | 1、大楼医用真空负压站管路系统，采用无缝铜管，包含所涉及所有规格管道的安装、冲洗、气压试验、脱脂、氮气保护，阀门安装等，具体详见设计图纸，由投标单位自行报价，结算时不得调整。 | 项 | 1 |
|  | 三、感染楼真空负压一体机 |  |  |  |
| 32 | 油式旋片真空泵2 | 1、名称：油式旋片真空泵 2、型号：抽气量：50m³/h/台，数量：2台，功率：1.5W 3、包含一体撬装式机架 4.技术要求 （1）真空机组应有良好的密封性，当负压达到额定工作范围-0.06～-0.087MPa时，因泄漏引起的增压率平均每小时不得超过1.8%。 （2）符合EN60601-1或GB9706.1医用设备电气安全要求。 （3）符合EN60601-1-2或YY9706.102医用设备电磁兼容安全要求。 （4）机组性能符合GB50751-2012,《医用气体工程技术规范要求》。 （5）机组由真空泵、真空罐、中央控制系统、网络报警器、过滤器和管道等部件组成；真空泵、中央控制系统、报警器和真空罐为一体式机组 （6）真空泵、真空罐、过滤器、中央控制系统为撬装一体式设计（一体式机组），安装在同一防震机械底座上 （7）控制柜上设有内置网络报警的触摸屏中央控制器，能够显示系统真空压力、真空泵运行顺序显示（显示正在运行及下一台要运行的真空泵）、 运行状况（真空压力）、系统报警、停机显示并带报警自测功能。 （8）作为Ⅱ类医疗器械管理，需要提供医疗器械注册证，未提供按无效标处理。 | 台 | 2 |
| 33 | 真空罐2 | 1、名称：真空罐 2、规格：1.0m³,材质：碳钢 | 台 | 1 |
| 34 | 自动控制柜2 | 1、名称：自动控制柜 2、规格：2x1.25kW,数显，二泵联动，PLC控制 | 台 | 1 |
| 35 | 真空压力表1 | 1、名称：真空压力表 2、规格：Φ100 0~-0.01MPA | 台 | 1 |
| 36 | 集污罐2 | 1、名称：集污罐 2、型号、规格：50L、不锈钢 | 个 | 1 |
| 37 | 细菌过滤器2 | 1、名称：细菌过滤器 2、规格：不低于100m³/h | 个 | 2 |
| 38 | 排气灭菌装置2 | 1、类型：排气灭菌装置 2、型号、规格：处理量≥300m³/h,≥1.5KW | 台 | 2 |
| 39 | 负压站房配电柜1 | 1、名称：负压站房配电柜 2、规格：含配电箱、断路器、电箱出线管线等，满足设计及使用要求。 | 台 | 1 |
| 40 | 无缝铜管5 | 1、感染楼真空负压一体机管路系统，采用无缝铜管，包含所涉及所有规格管道的安装、冲洗、气压试验、脱脂、氮气保护，阀门安装等，具体详见设计图纸，由投标单位自行报价，结算时不得调整。 | 项 | 1 |
| 41 | 无缝铜管(废气排放) 含管件6 | 1、材质：无缝铜管(废气排放) 含管件 2、规格：φ65*3.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 80 |
|  | 四、大楼医用压缩空气站 |  |  |  |
| 42 | 无油涡旋空压机1 | 1、名称：无油涡旋空压机 2、型号：排气量≥100m³/h/台，数量：3台,功率≥7.5kw,工作压力≥0.8MPa 3.技术要求： （1）为保证医疗供气质量，医疗空气供应源应设置一氧化碳浓度报警，一氧化碳浓度超标时，应启动报警；当医疗空气常压露点达到-20°C时，应启动露点温度报警。 （2）符合EN60601-1或GB9706.1医用设备电气安全要求。 （3）符合EN60601-1-2或YY9706.102医用设备电磁兼容安全要求。 （4）进气口设有真空压力开关，以防进气管道堵塞时报警 （5）压缩机，干燥机，过滤系统，控制系统以及内置储气罐采用撬装一体式设计（一体式机组），安装在同一防震机械底座上。 （6）机组内所有管道连接均采用螺纹加专用密封胶方式，确保密封无泄漏，球阀采用法兰连接。 （7）作为Ⅱ类医疗器械管理，需要提供医疗器械注册证，未提供按无效标处理。 | 台 | 3 |
| 43 | 干燥机1 | 1、名称：干燥机 2、规格：处理量≥120m³/h | 台 | 2 |
| 44 | 除尘过滤器1 | 1、名称：除尘过滤器 2、规格： 处理量不低于120m³/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:3u 含油量:3ppm | 个 | 2 |
| 45 | 精密过滤器1 | 1、名称：精密过滤器 2、规格： 处理量不低于120m³/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:1u 含油量:1ppm | 个 | 2 |
| 46 | 超精密过滤器1 | 1、名称：超精密过滤器 2、规格： 处理量不低于120m³/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01u 含油量:0.01ppm | 个 | 2 |
| 47 | 活性炭过滤器1 | 1、名称：活性炭过滤器 2、规格： 处理量不低于120m³/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01u 含油量:0.001ppm | 个 | 2 |
| 48 | 储气缓冲罐 | - 1、名称：储气缓冲罐 2、规格：2.0m³ 压力;0.8MPa 直径;1000m 高度2780mm 材质：碳钢 带安全阀，压力表，排污阀压力容器证书 | 台 | 2 |
| 49 | 分气缸 | 1、材质：分气缸 2、规格：1出4进1备（不锈钢）压力1.0MPa | 台 | 1 |
| 50 | 电子排水阀1 | 1、名称：电子排水阀 2、型号、规格：F4FQ31TZDW4 | 个 | 9 |
| 51 | 电力电缆1 | 1、名称：电力电缆 2、规格：VV3*25+2*16 | m | 50 |
| 52 | 电力电缆2 | 1、名称：电力电缆 2、规格：VV3*10+2*6 | m | 50 |
| 53 | 空气站房配电柜1 | 1、名称：空气站房配电柜 2、规格：含配电箱、断路器、电箱出线管线等，满足设计及使用要求。 | 台 | 1 |
| 54 | 无缝铜管5 | 1、大楼医用压缩空气站管路系统，采用无缝铜管，包含所涉及所有规格管道的安装、冲洗、气压试验、脱脂、氮气保护，阀门安装等，具体详见设计图纸，由投标单位自行报价，结算时不得调整。 | 项 | 1 |
|  | 五、消毒供应中心医用压缩空气站 |  |  |  |
| 55 | 无油涡旋空压机2 | 1、名称：无油涡旋空压机 2、规格：600L/min 3.最大流速：输出压力：0.75MPa，按标准规定为10M/S 4.压缩空气站出口工作压力：0.4MPa（可调）5.配置：一用一备，2套无油空气压缩机。6.压缩空气总体每小时泄漏率：≤0.2% | 台 | 2 |
| 56 | 冷冻式干燥机1 | 1、名称：冷冻式干燥机 2、规格：处理量≥600L/min | 台 | 2 |
| 57 | 除尘过滤器2 | 1、名称：除尘过滤器 2、规格： 处理量≥600L/min 压力:1.0Mpa 颗粒精度:3u 含油量:3ppm | 个 | 2 |
| 58 | 精密过滤器2 | 1、名称：精密过滤器 2、规格： 处理量不低于600L/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:1u 含油量:1ppm | 个 | 2 |
| 59 | 超精密过滤器2 | 1、名称：超精密过滤器 2、规格：处理量≥600L/min 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01u 含油量:0.01ppm | 个 | 2 |
| 60 | 活性炭过滤器2 | 1、名称：活性炭过滤器 2、规格：处理量≥600L/min 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01u 含油量:0.001ppm | 个 | 2 |
| 61 | 储气罐3 | - 1、名称：储气罐 2、规格：1.0m³ 压力;0.8MPa | 台 | 2 |
| 62 | 电子排水阀1 | 1、名称：电子排水阀 2、型号、规格：F4FQ31TZDW4 | 个 | 9 |
| 63 | 电力电缆1 | 1、名称：电力电缆 2、规格：VV3*25+2*16 | m | 50 |
| 64 | 电力电缆2 | 1、名称：电力电缆 2、规格：VV3*10+2*6 | m | 50 |
| 65 | 空气站房配电柜1 | 1、名称：空气站房配电柜 2、规格：含配电箱、断路器、电箱出线管线等，满足设计及使用要求。 | 台 | 1 |
| 66 | 无缝铜管5 | 1、供应室医用压缩空气站管路系统，采用无缝铜管，包含所涉及所有规格管道的安装、冲洗、气压试验、脱脂、氮气保护，阀门安装等，具体详见设计图纸，由投标单位自行报价，结算时不得调整。 | 项 | 1 |
|  | 六、特殊气体站房 |  |  |  |
| 67 | 二氧化碳汇流排组 | 1、名称：二氧化碳汇流排组 2、技术要求：(1)汇流排采用圆顶偏压压力调节阀，确保最大流量，不与大气接触，从而避免调节阀结冰。 (2)汇流排高压减压阀应设有非电加热防结冰措施(以防漏电及气体泄漏时火灾危险),在断电情况下仍能正常持续供气，保证用气安全。 (3)汇流排高、中压段应使用铜或铜合金材料。 (4)汇流排内部采用一体式锻造结构，且内部连接均应采用液压密封技术，保证不泄漏，汇流排小时泄漏率应不超过0.05%。 (5)汇流排压力调节阀应符合YY/T1439.2要求。 (6)符合EN60601-1或GB9706.1医用设备电气安全要求。 (7)符合EN60601-1-2或YY9706.102医用设备电磁兼容安全要求。 （8）汇流排带有高清触摸屏控制面板，可显示进气和排气压力、报警提示、输出流量等。 （9）规格：4+4 （10）作为Ⅱ类医疗器械管理，需要提供医疗器械注册证，未提供按无效标处理。 3、含汇流排支架 | 组 | 2 |
|  | 七、口腔科气体站房 |  |  |  |
| 68 | 牙科电动无油空压机 | 1、名称：牙科电动无油空压机 2、型号：600L/min 3.最大流速：输出压力：0.75MPa，按标准规定为10M/S 4.压缩空气站出口工作压力：0.4MPa（可调）5.配置：一用一备，2套无油空气压缩机。6.压缩空气总体每小时泄漏率：≤0.2% | 套 | 2 |
| 69 | 牙科电动抽吸系统 | 1、名称：牙科电动抽吸系统 2、型号初级过滤器：≥1.8m³/min 3.负压吸引站房总功率≥7KW 4.系统小时增压率：每小时泄漏率应符合GB50751医用气体工程技术规范10.2.19要求 5.排气口排出的空气每立方细菌数不超过500个。 | 套 | 2 |
| 70 | 冷冻式干燥机1 | 处理量≥1.2m2/min 压力:0.4-1.3MPA 电源:220/50hz 压力露点:2一10C 进气温度:80C 冷却方式:风冷 带露点显示 | 台 | 2 |
| 71 | 初级过滤器 | 处理量不低于600L/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:3u 含油量:3ppm | 台 | 2 |
| 72 | 高效过滤器 | 处理量不低于600L/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:1u 含油量:1ppm | 台 | 2 |
| 73 | 活性炭过滤器2 | 处理量不低于600L/h 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01u 含油量:0.01ppm | 台 | 2 |
| 74 | UPVC管1 | 1、名称：UPVC管 2、规格：de65 3、配置形式：暗配 | m | 65 |
| 75 | UPVC管2 | 1、名称：UPVC管 2、规格：de25 3、配置形式：暗配 | m | 50 |
| 76 | 配线1 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：信号控制线 RVVP-2*1.5 | m | 100 |
| 77 | 无缝铜管（含管件）4 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ22×1.5 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 75 |
| 78 | 无缝铜管（含管件）7 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ16*1.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 50 |
| 79 | UPVC球阀 | 1、名称：UPVC球阀 2、型号、规格：DN25 | 个 | 7 |
| 80 | 铜制三片式球阀2 | 1、名称：铜制三片式球阀 2、型号、规格：DN15 | 个 | 7 |
| 81 | 其他配套设备 | 1、名称：其他配套设备 2、规格：含配电箱、断路器、电箱出线管线等，满足设计及使用要求。 | 台 | 1 |
|  | 八、中心供氧管路系统 |  |  |  |
| 82 | 无缝铜管（含管件）8 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ42×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 177 |
| 83 | 医用无缝铜管（含管件） | 1、材质：医用无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ32×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 65 |
| 84 | 无缝铜管（含管件）2 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ28×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 92 |
| 85 | 无缝铜管（含管件）3 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ25×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 760 |
| 86 | 无缝铜管（含管件）4 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ22×1.5 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 581 |
| 87 | 无缝铜管（含管件）10 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ20×1.5 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 72 |
| 88 | 无缝铜管（含管件）7 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ16×1.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 1849 |
| 89 | 无缝铜管（含管件）11 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ8×1.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 3329 |
|  | 九、中心吸引管路系统 |  |  |  |
| 90 | 无缝铜管（含管件）12 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ89×3 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 113 |
| 91 | 无缝铜管（含管件）13 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ76×3 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 545 |
| 92 | 无缝铜管（含管件）6 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ65×3 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 200 |
| 93 | 无缝铜管（含管件）8 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ42×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 577 |
| 94 | 无缝铜管（含管件）2 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ28×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 1822 |
| 95 | 无缝铜管（含管件）14 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ12×1.2 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 3294 |
|  | 十、压缩空气管路系统 |  |  |  |
| 96 | 无缝铜管（含管件）8 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ42×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 84 |
| 97 | 医用无缝铜管（含管件） | 1、材质：医用无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ32×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 65 |
| 98 | 无缝铜管（含管件）2 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ28×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 117 |
| 99 | 无缝铜管（含管件）3 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ25×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 817 |
| 100 | 无缝铜管（含管件）4 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ22×1.5 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 657 |
| 101 | 无缝铜管（含管件）10 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ20×1.5 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 82 |
| 102 | 无缝铜管（含管件）7 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ16×1.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 1437 |
| 103 | 无缝铜管（含管件）11 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ8×1.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 1132 |
| 104 | 无缝铜管（含管件）8 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ42×2.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 40 |
|  | 十一、二氧化碳管路系统 |  |  |  |
| 105 | 无缝铜管（含管件）4 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ22×1.5 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 170 |
| 106 | 无缝铜管（含管件）7 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ16×1.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 62 |
| 107 | 无缝铜管（含管件）11 | 1、材质：无缝铜管（含管件） 2、规格：Φ8×1.0 3、焊接方法：钎焊 4、压力试验、吹扫、清洗脱脂设计要求：管道吹扫、气压试验，详见图纸要求 | m | 315 |
|  | 十二、麻醉废气排放管路系统 |  |  |  |
| 108 | UPVC管（含管件）3 | 1、材质：UPVC管（含管件） 2、规格：de50 3、焊接方法：氩弧焊 4、充氩保护方式、部位：焊接时氮气保护 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫、气压试验 6、脱脂设计要求：四氯化碳脱脂 | m | 120 |
| 109 | UPVC管（含管件）4 | 1、材质：UPVC管（含管件） 2、规格：de20 3、焊接方法：氩弧焊 4、充氩保护方式、部位：焊接时氮气保护 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫、气压试验 6、脱脂设计要求：四氯化碳脱脂 | m | 80 |
|  | 十三、终端、设备带系统 |  |  |  |
| 110 | 压力报警装置(四气) | 1、名称：压力报警装置(四气) 2、型号、规格：详见设计图纸，实时数显压力 | 台 | 2 |
| 111 | 压力报警装置(三气) | 1、名称：压力报警装置(三气) 2、型号、规格：详见设计图纸，实时数显压力 | 台 | 23 |
| 112 | 氧气二级减压箱 | 1、名称：氧气二级减压箱 2、型号、规格：详见设计图纸，输入压力：0.6~0.8Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa、含氧气流量计、40m³/h | 台 | 26 |
| 113 | 空气二级减压箱 | 1、名称：空气二级减压箱 2、型号、规格：详见设计，输入压力：0.6~0.8Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa、40m³/h | 台 | 19 |
| 114 | 氧气二级减压箱（大流量） | 1、名称：氧气二级减压箱（大流量） 2、型号、规格：详见设计图纸，输入压力：0.6~0.8Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa、含氧气流量计、50m³/h | 台 | 5 |
| 115 | 空气二级减压箱（大流量） | 1、名称：空气二级减压箱（大流量） 2、型号、规格：详见设计图纸，输入压力：0.6~0.8Mpa、输出压力：0.2~0.4 Mpa、40m³/h | 台 | 5 |
| 116 | 四气阀门箱 | 1、名称：四气阀门箱 2、型号、规格：氧气、吸引、空气、二氧化碳 | 台 | 1 |
| 117 | 三气阀门箱 | 1、名称：三气阀门箱 2、型号、规格：氧气、吸引、空气 | 台 | 2 |
| 118 | 二气阀门箱 | 1、名称：二气阀门箱 2、型号、规格：二氧化碳*2 | 台 | 1 |
| 119 | 气体面板1 | 1、名称：气体面板 2、规格：氧气、吸引、空气 | 个 | 2 |
| 120 | 气体面板2 | 1、名称：气体面板 2、规格：氧气、吸引、空气、二氧化碳 | 个 | 10 |
| 121 | 铜制控制球阀（三片式） | 1、名称：铜制控制球阀（三片式） 2、型号、规格：DN40 | 个 | 6 |
| 122 | 铜制控制阀（三片式）2 | 1、名称：铜制控制阀（三片式） 2、型号、规格：DN32 | 个 | 9 |
| 123 | 铜制控制阀（三片式）3 | 1、名称：铜制控制阀（三片式） 2、型号、规格：DN25 | 个 | 11 |
| 124 | 铜制控制阀（三片式）4 | 1、名称：铜制控制阀（三片式） 2、型号、规格：DN20 | 个 | 27 |
| 125 | 铜制三片式球阀2 | 1、名称：铜制三片式球阀 2、型号、规格：DN15 | 个 | 117 |
| 126 | 气体维修开关 | 1、名称：气体维修开关 2、规格：详见设计图纸 | 个 | 820 |
| 127 | 气体终端（氧气终端、吸引终端、压缩空气终端、二氧化碳终端等） | - 1、名称：气体终端（氧气终端、吸引终端、压缩空气终端、二氧化碳终端等） 2、气体种类：综合 - 3、技术要求： （1）内置检修阀，可免拆卸面板维护。（2）通过气密性测试。（3）符合YY0801.1检测要求，并通过GB/T42062-2022医疗器械风险管理对医疗器械的应用。（4）气体终端设有二级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。（5）气体终端具有通，断，拔三个状态，内部采用五个定位销双层设计和锁定，摁压压盖时杜绝快速插头待机拔出伤人的情况发生。（6）通过≥50000次插拔疲劳测试 | 个 | 1739 |
| 128 | 氧气专用截止阀 | 1、名称：氧气专用截止阀 2、型号、规格：Φ25 | 个 | 763 |
| 129 | 电源开关(单控开关) | 1、名称：电源开关(单控开关) 2、规格：详见设计图纸 | 个 | 640 |
| 130 | 电源插座 | 1、名称：电源插座 2、规格：3+2 | 个 | 3148 |
| 131 | 阅读灯 | 1、名称：阅读灯 2、规格：8W LED灯 | 套 | 640 |
| 132 | 漏电开关 | 1、名称：漏电开关 2、规格：1P+N,20A,详见设计图纸 | 个 | 640 |
|  | 十四、 其他 |  |  |  |
| 133 | 型钢 | 1、材质：型钢 2、管架形式：气体管道支架 | kg | 5194.5 |
| 134 | 打洞（孔） | 1、名称：开孔+封堵 2、类型：包含物流专项部分所涉及到的所有穿楼板、穿管井、穿墙开孔及封堵等，由投标单位自行报价，结算时不得调整。 | 项 | 1 |
| 135 | 开槽1 | 1、名称：开槽 2、规格：DN50以内 | m | 600 |
| 136 | 开槽2 | 1、名称：开槽 2、规格：DN100以内 | m | 400 |
| 137 | 接线盒（铁质） | 1、名称：接线盒（铁质） 2、安装形式：暗装 | 个 | 6290 |

- 三、商务部分

- （一）、招标范围及工程界面划分

1、医气单位工作内容

整个项目的医用气体系统(包含液氧罐、空气压缩机、真空吸引泵等)的设备采购及安装，包括但不限于医用气体系统的深化设计、制造、安装、调试、检验试验、移交使用、质保期的保养保修、技术培训等。本工程承包范围若存在不明确的部位或内容，则以施工图、工程量清单为准。本次医气招标范围含：

（1）大楼医用供氧站：包括低温液体贮槽、空温式汽化器、液氧罐和汇流排切换装置、大流量调压装置、无缝铜管、氧气分气缸、控制阀等设备组件；

（2）大楼医用真空负压站：包括油式旋片真空泵、真空罐、压力传感器、集污罐、吸引分气缸、细菌过滤器、排气灭菌装置、阀门等设备组件；

（3）感染楼真空负压一体机：包括油式旋片真空泵、真空罐、自动控制柜、集污罐、细菌过滤器、排气灭菌装置、无缝铜管、阀门等设备组件；

（4）大楼医用压缩空气站：包括无油涡旋空压机、干燥机、过滤器、储气缓冲罐、分气缸、无缝铜管、阀门等设备组件；

（5）消毒供应中心医用压缩空气站：包括无油涡旋空压机、冷冻式干燥机、过滤器、储气罐、无缝铜管、阀门等设备组件；

（6）特殊气体站房：包括二氧化碳汇流排组等设备组件；

（7）口腔科气体站房：包括牙科电动无油空压机、牙科电动抽吸系统、冷冻式干燥机、过滤器、无缝铜管、阀门等设备组件；

（8）中心供氧管路系统：包括无缝铜管（含管件）等设备组件；

（9）中心吸引管路系统：包括无缝铜管（含管件）等设备组件；

（10）压缩空气管路系统：包括无缝铜管（含管件）等设备组件；

（11）二氧化碳管路系统：包括无缝铜管（含管件）等设备组件；

（12）麻醉废气排放管路系统：包括UPVC管（含管件）等设备组件；

（13）终端、设备带系统：包括压力报警装置、二级减压箱、阀门箱、阀门等设备组件；

2、医气单位与各专业的界面划分

2.1医气单位与施工总承包单位界面划分

1)医气单位负责向施工总承包单位提供设备基础大样、机房及室外管沟布置图、病房内吊顶管道到区域报警器。施工总承包单位负责室外液氧站设备基础、围栏(含围栏门)及室外医用气体管沟施工；负责气体机房的设备基座基础浇筑、各气体机房内的电源箱、房间的建筑装饰(含机房地面找平、隔音降噪)、开关、插座、灯具、空调、通风系统、给排水系统、周边接地预留、机房管道预留开孔等施工，负责医气相关的流量计、报警器的电源插座预留、检修孔预留，病房内吊顶管道到区域报警器，病房内的设备带电线预留到位(包括等电位接地线)等。

2)医气单位负责根据系统需要在楼板及墙体所需洞口的开设，并负责承包范围内预留孔洞(管)的封堵；施工总承包单位负责本项目范围内主体施工期间的各系统砼结构内的线管、底盒、套管、孔洞的预留预埋。

2.2医气单位与精装修专业工程承包单位界面划分

精装修专业工程承包单位负责其承包范围内阀门箱和报警箱等设备的布局优化和安装完成后的收边收口；负责配合医用气体专业承包单位在天花、板材墙面等预留符合要求的洞口尺寸。医气单位负责向精装修专业工程承包单位提供阀门箱和报警箱安装空间及位置尺寸等并对其准确性负责。

2.3医气单位与医疗净化专业承包单位界面划分

1)医气单位负责向医疗净化专业承包单位提供医用气体系统相关管道(医用氧气、医用吸引和医用压缩空气),在净化区域气体管道井出口预留阀门。

- 2)医疗净化专业承包单位在二氧化碳汇流排间提供内镜中心用二氧化碳系统管道接口，由医气单位负责内镜中心二氧化碳后续管道的接驳和安装。

- （二）、技术规范

GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

GB50030-2013《氧气站设计规范》

GB50029-2014《压缩空气站设计规范》

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范一医用气体篇》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)

GB55037-2022《建筑防火通用规范》

GB50316-2000《工业金属管道设计规范》(2008年版)

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

YS/T650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》

GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》

GB/T8982-2009《医用及航空呼吸用氧》

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB/T12241-2021《安全阀一般要求》

GB/T3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

国家及地方颁布的其它相关法律法规,如有最新版本的技术规范，以最新的技术规范为准

- （三）、质量标准

1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及国家相关规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

- （四）、商务条款

1.交货期：采购合同签订后270个日历天全部供货及安装完毕，并配合完成全部验收工作。

2.交付地点：无锡市锡山区中医医院（康复医疗中心），产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。货物由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，所有费用由供应商负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。

3.付款方式：预付款支付比例或金额：合同金额的10%。

预付款支付期限：供方签订了合同协议书并提交了预付款保函或保证金后，需方支付预付款。

预付款扣回的方式：在供方完成金额累计达到合同总价的 20%、30%、40%、50%时，由供方按照每次扣回预付款金额的25%开始向需方还款；需方从每次应付给供方的金额中扣回项目预付款，需方至少在供方完成金额累计达到合同总价的50%前将项目预付款的总计金额逐次分摊的办法扣回。项目完工，预付款需全部扣完。

6-1-2-1模式：项目进度款支付比例原则为实际完成工作量的60%(进度款累计金额达到合同总价的55%时暂停支付），项目完工后，最多支付至单项合同价的60%；审计结束支付至审定价的70%；审计结束满一年支付至审定价的90%；审计结束满两年，支付至审定价的97%，货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。

## （五）、本项目验收标准：

以采购单位现场验收为准。

1．验收标准：供应商应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

2.设备安装调试结束，供应商负责配合采购人办理压力容器使用证、压力容器管理证等相关证件，使其具备合法合规使用条件，且试用一个月无异常后，采购人组织相关专业技术人员，必要时邀请政府采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

3.设备安装后，由需方组织使用方、供应商，按据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。必要时，可邀请具有相应资质的第三方检测机构参与验收。如有设备需经相关主管部门验收的，则需要通过主管部门验收合格。验收合格后，供方将设备及相关资料正式移交给招标人(需方)和使用方，各方签署《设备验收移交确认书》。

## （六）、售后服务要求

1.保修期：质保期叁年，自交付使用之日起计算。

2.提供免费保修期后的整机保修方案和费用组成。

3.维修响应时间：2小时内响应，24小时内到场维修（包括节假日），提供24小时维修电话和厂家维修点地址，提供消耗品和质保期后常用零配件的供应价格与折扣，按实际售价7折或更优折扣提供，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用。

4.保修期外维修付款须做到先维修后付款。

5.为保证设备正常运行，响应供应商或所投产品制造商应在中国境内设置备件库，并保证零配件8年以上的供应期。

6.质保期内免费提供一年2次的全面保养，并提供相应的维护报告，质保期后，每年应免费提供该原厂设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。

7.设备软件免费终身提供升级，采购人享有软件的终身使用权。

8.免费提供培训：现场操作培训并提供设备工程师维修培训（人员不少于2名），提供详细的培训计划。

9.免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料。

10.装机现场提供操作手册、维修手册、安装手册，并提供操作规程电子版和纸质版。

11.专用工具：成交人应提供一套维修所需的专用工具及其清单。

12.备品备件：所有压力表及安全阀均须提供一用一备。

## （七）、其他要求：

1.投标人所投产品的中文品名、型号、规格及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。

2.本项目为固定单价合同，本设备清单单价为全费用综合单价，各投标人综合考虑包括设备及附件的采购、运输、安装、保险、检测、调试、试运行、验收、技术支持；对招标人专业操作人员的培训指导；约定维保期内的定期检测维护；约定维保期内备品备件的储备及更换在内所有工作内容的相关费用。该全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费及税金在内的所有可能发生的费用。

安全生产责任险及其他相关保险相关费用已含在投标人的综合单价中，由投标人承担并及时办理相关保险，未及时办理保险涉及的赔偿由投标单位自行承担。如由甲方办理，相关费用在结算予以中扣除，并由投标人另行承担 20%的手续费用。

总承包服务费由供方自行充分考虑包含在投标报价中，结算时甲方不另支付。无锡市锡山区中医医院（康复医疗中心）建设项目需获得“国家优质工程奖”，中标单位作为本项目的参建单位，应当提高供货及安装标准，配合总包单位评选国家优质工程奖

材料和设备的选用应满足设计和采购文件要求的各项技术参数，具体选用时需经监理、需方及使用（接管）单位认可后方可采购，供方报价时应当充分考虑实际采购价格与投标报价间存在差异的风险，并将该风险费用考虑在投标报价中，结算时不再调整。

供方须具备完成本项目设备安装工作所需的全部合法有效资质，包括但不限于与设备类型、安装规模及技术难度相匹配且在有效期内的专业安装资质，配备持有国家或行业主管部门认可的相应岗位资格证书且与作业内容相符的安装作业人员，具备健全的安全生产管理制度及符合规定的安全生产资质（如安全生产许可证等），并严格遵守国家、行业及项目所在地关于设备安装的其他资质管理规定；供方应在安装工作启动前向招标人提交相关资质证明文件供核查，未按要求提供或资质不符合规定的，招标人有权暂缓安装工作或解除合同，由此产生的一切损失由供方承担。

供方应妥善处理好与其他供方的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从需方的统一协调。供方应积极配合并承担相应费用，不得对因此而可能发生的人工、机械闲置损失向需方提出索赔。

3.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，不可以出现技术负偏离。技术正偏离在偏离表中说明。

4.应提供的伴随服务

4.1制定供货安装方案：响应供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制定供货安装方案，包括产品的安装部署、调试方案等。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有经验的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；

4.2制定售后服务方案：响应供应商应制订有关售后服务的管理制度，提供自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应标准、服务体系、故障解决方案等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员；

4.3制定培训方案：负责对采购人、最终用户的操作、维修人员进行业务培训，包含培训时间、培训内容、培训计划，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护；

5.其他要求

5.1特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告。

5.2提供安装条件：如水、电等要求，提供设备外观尺寸图纸和安装参数，详细说明

5.3安装尺寸：提供设备外观尺寸图纸和安装参数。

5.4装机现场提供操作规程，含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告，否则不予验收。

5.5系统开放所有端口，供数据采集。

注：

6、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

  - 7、供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。所有设备均可原厂溯源，如无法溯源需方有权要求更换，由此产生的费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

  - 8、本项目需缴纳履约保证金。

  - 9、本采购清单中设备部分所列举的技术参数为基本参数要求，满足或优于清单中参数均可，各投标人应综合考虑该部分报价，结算时不得以设备更新换代或拟用设备不满足清单要求为由进行调整。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：无锡市锡山区重点建设项目管理中心（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款： 6-1-2-1模式：项目进度款支付比例原则为实际完成工作量的60%(进度款累计金额达到合同总价的55%时暂停支付），项目完工后，最多支付至单项合同价的60%；审计结束支付至审定价的70%；审计结束满一年支付至审定价的90%；审计结束满两年，支付至审定价的97%，货物保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部货物余款。 其中涉及预付款的： 预付款支付比例或金额：合同金额的10%。

预付款支付期限：供方签订了合同协议书并提交了预付款保函或保证金后，需方支付预付款。

预付款扣回的方式：在供方完成金额累计达到合同总价的 20%、30%、40%、50%时，由供方按照每次扣回预付款金额的25%开始向需方还款；需方从每次应付给供方的金额中扣回项目预付款，需方至少在供方完成金额累计达到合同总价的50%前将项目预付款的总计金额逐次分摊的办法扣回。项目完工，预付款需全部扣完。

预付款担保：供方提交预付款担保的期限：在具备采购条件的前提下，供方应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。

预付款担保的形式为：①银行保函②保证金③担保机构保函或保险机构保单，保函（保单）的格式应符合招标文件的规定或是招标人批准同意的格式，保函（保单）有效期自本合同生效之日起至合同约定的项目完工并验收之日起30日内，担保机构或保险机构应为国有融资性担保公司。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是       ¨否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；

收取履约保证金金额：合同价款的10%。

履约担保期限：在合同期满后30天内且中标人无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标人

履约保证金的缴纳时间：中标人在签订合同后5个工作日内，向采购人提交履约保证金；

退付办法：与供方提交履约保证金的方式相同。

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2  对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 安全生产责任险及其他相关保险相关费用已含在投标人的综合单价中，由投标人承担并及时办理相关保险，未及时办理保险涉及的赔偿由投标单位自行承担。如由甲方办理，相关费用在结算予以中扣除，并由投标人另行承担 20%的手续费用。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 3年，自交付使用之日起计算。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 供方向需方提供履约担保的担保方式为：①合同价款的10％的银行履约保函，保函有效期应至项目完工并验收合格之日止。②合同价款的10％的担保机构保函或保险机构保单，保函（保单）的格式应符合招标文件的规定或是需方批准同意的格式，保函（保单）有效期自本合同生效之日起至项目完工并验收合格后90日内，担保机构或保险机构应为国有融资性担保公司。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1．在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。 2．如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000元的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。 3．由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议） 4．供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。 5．由于供方提供货物质量和调试存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。 8．如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。 9.供方人员的要求 供方提交项目管理机构及项目现场管理人员安排报告的期限：合同生效后7天内供方无正当理由拒绝撤换主要项目管理人员的违约责任：供方承担，需方有权扣除合同价的5%作为违约金直至终止采购合同并没收履约保证金。 供方主要调试管理人员离开项目现场的批准要求：需方和监理人双方批准。 供方擅自更换主要项目管理人员的违约责任：供方承担5万元/次的违约责任，并在3天内整改到位；否则，需方有权终止采购合同并同时没收履约保证金，并报上级行业行政主管部门。 供方主要项目管理人员擅自离开项目现场的违约责任：供方承担2万元/次的违约责任，并在3天内整改到位；否则，需方有权终止采购合同并同时没收履约保证金，并报上级行业行政主管部门。 即便需方同意供方更换主要调试管理人员的，供方仍将承担3万元/次的违约责任，需方有权从供方项目款中直接扣除。 10.如果监理人或需方认为委派的主要工作人员的工作能力、业务水平不称职，供方在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派需方同意的新的主要工作人员，否则视为供方违约，需方有权扣除中标价的5%的违约金直至终止合同并没收履约保证金。 供方在投标书所列的各类专业技术人员、质检人员、管理人员，未经需方批准，不准无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换，应安排同等资历的人员且经需方批准。尽管供方已按投标承诺派遣了各类人员，如果需方认为这些人员仍不足适应现场需要且无法保证项目质量时，需方有权要求供方增派人员，供方在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。否则视为供方违约，需方有权扣除中标价的5%的违约金直至终止合同并没收履约保证金。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向无锡市锡山区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （一）知识产权：供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。 （二）质量与检验： 3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。 4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。 5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。 6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时提出异议并向招标代理反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方异议后应立即整改，否则承担违约责任。 7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的相关程序执行。 8.结算审计：供方完工验收合格后20个工作日内向招标人提交完整的结算资料，由招标人组织结算审计，30个工作日内完成结算审核工作。审计结果由需方和供方双方确认后作为结算依据，结算审计审减率在5% (含5%)以内的，审计费由需方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含）的，审计费用由需方、供方各半承担，并由供方按审定价的2%向需方支付违约金，供方承担的审计费用及违约金在采购审定价内扣除；审减率大于10%，审计费用由供方全额承担，并由供方按审定价的3%向需方支付违约金，供方承担的审计费用及违约金在采购审定价内扣除。 因供方原因未在通过项目交工验收90天内将完整的结算资料送交给需方，逾期由需方向供方按3000元/天收取违约金，上限为审定价的1%且不超过30万元，需方有权在应付款中直接予以扣除。 若供方的投标文件中有漏项或未完善部分，则只作为投供方的让利，不得在结算中再行计算。 9．合同履行期间，若采购清单中材料设备参数出现企业报备或锁定或哄抬物价情况时，需方有权选择高于原档次的品牌且不增加费用。 （三）交货条件： 1．交货日期（或完工期）：合同签订后 天内完成全部供货、调试等相关服务，误期违约金2000元/天，需方有权在应付款中直接予以扣除。 2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。 3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。 4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。 5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。 （四）调试及售后服务： 1. 供方负责本项目的调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地达到正常运行状态。 2. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。 3. 质保期后的货物维护由双方协商再定。 4. 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。 5. 需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。 （五）合同生效及其他： 1．合同经供需双方签字盖章后生效。 2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理协调解决。如协商不能解决，提交无锡市锡山区人民法院诉讼解决。 3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。 4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。 |

### 合同附件一、

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为了加强现场安全生产的管理，保障本项目顺利进行，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保本项目安全生产。

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2.按照"安全第一，预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划，布置，检查，总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则，即:同时设计，审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方工作现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2.坚持"安全第一，预防为主"和"管生产必须管安全"的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划，布置，检查，总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门，人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，现场设置符合要求的安全管理机构，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁，暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参与本项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具，设备和劳动保护用品严禁使用。

9.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持"三不放过"的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目验收后终止。

甲方：												乙方：

法定代表人											法定代表人

或其委托代理人：									或其委托代理人：

### 合同附件二、

廉政责任书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为加强廉政建设，规范本项目各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在本项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，执行强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具有同等效力。

甲方（公章）：								乙方（公章）：

法定代表人（签字）：						法定代表人（签字）：

年   月   日	                         年    月   日

五、 附件

## 附件一：评分标准：（总分100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

- 1、投标报价                                                     40分

2、综合能力评价                                                 5分

3、技术方案（暗标）                                             52分

4、政策加分                                                     3分

一、投标报价（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

关于本国产品价格扣除详见第二章供应商须知：第五条第三点：“采购本国产品的支持政策”。

采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

二、综合能力评价（5分）

1、业绩：提供投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每提供一个得2.5分，本项最高得5分；（提供单份有效期内的合同或协议、验收证明（能够证明本项目已经完成的证明材料）、资金往来证明的扫描件加盖投标人公章上传至电子标书，时间以合同签订时间为准，否则不得分）。

三、技术方案 （52分）

1、供货安装方案（12分）：投标人根据项目要求和采购需求对采购方案的描述，包括但不限于①项目概况及分析、②场地设置方案、③设备安装方案、④人员的安排、⑤时间进度的规划、⑥对设备的调试进度安排、措施、问题的解决方案，上述内容要求描述内容完整、合理、可行性强，每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

2、质量保障措施（6分)：投标人根据项目要求和采购需求对采购方案的描述，包括但不限于①质量保障措施、②质量管理措施、③质量保证组织措施，上述内容要求描述内容完整、合理、可行性强，每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

3、安全文明实施方案（6分)：投标人根据项目要求和采购需求对采购方案的描述，包括但不限于①安全实施措施、②文明实施措施、③环境保护措施，上述内容要求描述内容完整、合理、可行性强，每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

4、应急保障方案（10分）：投标人根据项目要求和采购需求对售后服务方案的描述，包括但不限于①风险识别、②风险评估、③事前预防、④应急措施、⑤处理与恢复等，要求描述内容完整、合理、可行性强，每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

5、培训方案（8分）：投标人根据项目要求和采购需求对售后服务方案的描述，包括但不限于①培训内容、②培训人员安排、③培训周期、④培训方式，要求描述内容完整、合理、可行性强，每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

6、售后服务方案（10分）：投标人根据项目要求和采购需求对售后服务方案的描述，包括但不限于①服务体系、②服务内容、③故障解决方案、④专业技术人员保障及服务电话、⑤相应的服务细则和规范的管理制度，要求描述内容完整、合理、可行性强，每有一项内容进行了描述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1分；以上内容存在2处瑕疵则该条得0.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

四、加分因素（3分）

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

②	依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0020

# 采购项目名称：无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目

# 供应商：

二〇二五年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0020招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0020

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0020

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表人

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书(格式)：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0020）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人全称：

项目名称：

采购项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 总价（小写） |  |
| 总价（大写） |  |
| 核心产品品牌 |  |

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

日期：

- 报价明细表（格式）：

报价明细表

供应商名称(盖章)                        政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 |  | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品 成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价

# （5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# (七) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(供应商名称)针对本次无锡市锡山区中医医院(康复医疗中心)建设项目医用气体采购项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

# （八）投标偏离表（格式）：

|  | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 商务部分 |  | 响应第三章项目要求和有关说明中商务部分 |  |  |

# 投标偏离表

供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0020

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）货物类采购须按“第三章项目要求和有关说明”中的“技术部分”逐条列明，“实报内容”须包含参数要求、工程量、计量
单位。若不填写或填写不完整按无效投标文件处理。

# （3）商务部分如无任何服务偏离，请于本表商务部分“偏离说明”中注明“无偏离”，若不填写按无效投标文件处理。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

# （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

# （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

- 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

- （2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。

（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。

（十二）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十三）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年    月   日