常州市政府采购项目
询价通知书

项目名称：常州市第二十四中学等校安防设备采购及安装

项目编号/包号：JSZC-320400-JZCG-X2026-0163

采 购 人： 常州市第二十四中学等校

采购代理机构：常州市教育基本建设与装备管理中心

（全流程电子化-货物类项目，适用常州市教育基本建设与装备采购系统，不专门面向中小企业）

2026年 6 月

目      录

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	4

供应商须知	6

第三章 评审程序和评定成交的标准	18

第四章 采购需求	25

第五章 拟签订的合同文本	46

第六章 响应文件格式	50

供应商编制文件须知	51

响应文件封面（非实质性格式）	52

一、 资格证明文件	53

二、中小企业声明函	58

三、商务技术文件格式	60

法定代表人资格证明书	62

- 采购邀请

受［常州市北郊高级中学、常州市田家炳高级中学、常州市第二十四中学、常州市实验初级中学、常州市花园中学］的共同委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［常州市第二十四中学等校安防设备采购及安装］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-X2026-0163 )项目进行询价，欢迎符合条件的供应商响应。

- 项目基本情况

- 项目编号/包号：JSZC-320400-JZCG-X2026-0163

- 项目名称：常州市第二十四中学等校安防设备采购及安装

- 采购方式：询价

- 项目预算金额：  101.24  万元；最高限价金额：  101.24  万元

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 采购包最高限额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市北郊高中校园部分安防设备更换采购 | 17.5 | 17.5 | 详见“第四章 采购需求” |
|  | 常州市第二十四中学校园增设监控设备采购 | 23.46 | 23.46 |  |
|  | 常州市田家炳高中安防设备更新采购 | 22.2 | 22.2 |  |
|  | 常州市实验初中监控设备采购 | 17.78 | 17.78 |  |
|  | 常州市花园中学校园局部监控更补采购 | 20.3 | 20.3 |  |

注：

- 响应人报价应不超过本项目的预算金额和最高限价，对各采购单位的报价也不得超过对应的预算金额和最高限额，否则作无效投标处理。

- 采购需求（简介）：含常州市北郊高中校园部分安防设备更换采购、常州市第二十四中学校园增设监控设备采购、常州市田家炳高中安防设备更新采购、常州市实验初中监控设备采购、常州市花园中学校园局部监控更补采购，均包括设备安装调试及项目集成。（详细内容见本采购文件第四章）

- 合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。

- 本项目是否接受联合体投标（响应）： 否。

- 本项目是否接受进口产品投标（响应）：否。

- 申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：

- 本项目是否接受分支机构参与投标（响应）：否；

- 其他特定资格要求：无。

- 获取询价通知书

- 时间：详见采购公告。

2.方式：响应人在在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 响应文件提交截止时间、开启时间和地点

截止时间、开启时间：详见采购公告。

地    点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子响应文件。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目需要落实的3.3-3.7以外的政府采购政策：无。

- 注意事项

2.1有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。对本次询价提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息（各单位核对信息）

采购人1信息

名    称：常州市第二十四中学

地    址： 常州市罗汉路9号

联系方式：  董老师  0519-88109055

采购人2信息

名    称：常州市北郊高级中学

地    址： 常州市新北区辽河路218号

联系方式：   钱老师   0519-81189712

采购人3信息

名    称：常州市田家炳高级中学

地    址： 常州市天宁区龙游路9号

联系方式：   胡老师 0519-88102323

采购人4信息

名    称：常州市实验初级中学

地    址： 常州市博爱路154号

联系方式：  周老师   0519-88103955

采购人5信息

名    称：常州市花园中学

地    址： 常州市钟楼区花园新村4号

联系方式：  高老师  0519-83273674-8008

- 采购代理机构信息

名    称：常州市教育基本建设与装备管理中心

地    址：   常州市钟楼区新市路9号

- 项目联系方式

项目联系人：  彭先生

电      话： 0519-81098176

开评标相关联系人：  周先生

电      话：0519-86607039

- 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 ■否 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 9.7 | 响应文件份数 | 本项目采用不见面交易方式，采购电子响应文件提交。成交供应商按第四章中商务要求递交电子响应文件纸质稿。 |
| 10 | 报价 | 响应报价的特殊规定： ■无 有，具体情形：_____。 |
| 11.1 | 保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算_60_日历天。 |
| 19.1 | 确定成交 供应商 | 采购人是否授权询价小组直接确定成交供应商： 否 ■是 |
| 27.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或邮寄送达。 |
| 27.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 采购牵头人：常州市第二十四中学 ； 联系人： 董老师 ； 联系电话：0519-88109055； 通讯地址：常州市罗汉路9号。 代理机构：常州市教育基本建设与装备管理中心 ； 联系人： 项目管理科 ； 联系电话：0519-86802236； 通讯地址：常州市新市路9号。 |
| 28.1 | 代理费 | 无 |

供应商须知

- 说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商（申请人）、联合体

- 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

- 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

- 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

- 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 进口产品

3.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 中小企业定义：

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

- 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

- 政府采购节能产品、环境标志产品

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

- 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

- 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 支持乡村产业振兴管理

3.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

- 正版软件

- 采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标（响应）无效。

- 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 信息安全产品

3.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 政府采购创新产品政策

3.7.1本项目优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 采购本国产品的支持政策

- 本项目对采购本国产品给予政策支持，价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 响应费用

4.1供应商应自行承担所有与准备和参加询价采购有关的费用，无论询价采购响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 询价通知书

- 询价通知书构成

- 询价通知书包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序和评定成交的标准

第四章采购需求

第五章拟签订的合同文本

第六章响应文件格式

- 供应商应认真阅读询价通知书的全部内容。供应商应按照询价通知书要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对询价通知书做出实质性响应，否则响应无效。

- 对询价通知书的澄清或修改

- 采购人或采购代理机构对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取询价通知书的供应商。

- 澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，并对所有获取询价通知书的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交响应文件截止之日3个工作日前，以更正形式通知所有接收询价通知书的供应商；不足3个工作日的，将顺延提交响应文件的截止之日。

- 响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

- 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

- 除询价通知书有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

- 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

- 对于询价通知书中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和询价通知书未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

- 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

- 供应商认为应附的其他材料。

- 响应文件编制

- 供应商应仔细阅读询价通知书，在充分了解采购需求的内容、技术参数、标准要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写响应文件。

- 对询价通知书的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对询价通知书中标注为实质性要求和条件的需求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

- 询价通知书中带★号指标为实质性要求和条件。

- 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解将可能被评标委员会视作响应无效。

- 响应文件应由供应商的法定代表人（或其委托代理人）在凡规定签章处逐一签字（或签章）并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人（或其委托代理人）签字确认，否则视作响应无效。

- 响应文件应编制目录，按顺序将响应文件装订成册，每页下方按顺序居中编制数字页码。

- 报价

- 所有响应均以人民币报价。

- 供应商应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 响应货物及其备品、备件和专用工具费用、土建配合费、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 供应商提供的所有产品的质量必须符合产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准。响应单位应保证商品为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品。

- 按照询价通知要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

- 供应商应按《分项报价表》中的全部内容计算单价和总价。《分项报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

- 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 供应商应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效。

- 保证金

11.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

12.1响应文件应在本询价通知书《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于询价通知书规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的密封

- 本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交。

- 响应文件的提交

- 响应文件的提交

- 供应商提交响应文件截止时间（开启时间）：见“第一章 采购邀请”。

- 供应商提交响应文件地点：见“第一章 采购邀请”。

- 响应文件截止时间

15.1供应商应在询价通知书要求的提交响应文件截止时间前，送交至指定地点。

- 响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。

- 评审

- 开启

- 采购人或采购代理机构将按询价通知书的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织开启。

- 本项目不公开报价。

- 询价小组

- 询价小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

- 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

19.1见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

- 确定成交

- 确定成交供应商

20.1采购人将在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

- 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

- 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

22.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构终止询价采购活动的，将发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

- 政府采购合同不能转包。

- 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目的是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 产权

- 成交供应商保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 成交供应商保证所交付货物的所有权完全属于成交供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约

- 由采购人提出变更合同内容的，必须由采购人征得成交供应商书面同意，并向上级主管部门提出申请。上级主管部门批复同意后，由采购人和成交供应商共同填写履约变更单。履约变更单一式三份，采购人、成交供应商和采购代理机构各执一份。

- 签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，按相关的法律、法规执行。

- 验收

- 项目履约完成后，按招询价通知书及合同约定方式进行验收。

- 验收完成后及时进入结账流程。

- 询问与质疑

- 询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人。

- 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑

- 供应商认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。

- 采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。采购人质疑接收部门及联系方式见第一章采购邀请。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。

- 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

28.1本项目不收取代理费。

- 其他

  - 29.1供应商有下列情形之一的，采购代理机构按相关的法律、法规处罚。

- 在开启后要求撤回响应文件的；

- 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

- 成交后与采购人签订对采购文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

- 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

- 评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性检查

- 询价小组将根据《资格审查要求》和《符合性检查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性检查要求》的，视为无效响应。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除询价通知书另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合询价通知书要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际核查时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他询价通知书一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人或采购代理机构审查。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | （本条仅适用专门面向中小企业采购的项目） 1、供应商单独响应的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如询价文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按询价文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |

- 《符合性检查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按询价通知书要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过询价通知书中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（询价通知书另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足询价通知书中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照询价通知书要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按询价通知书要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足询价通知书第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 进口产品 （如有） | 询价通知书不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
|  |  | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。 |
| 14 | 实质性条款（★号条款）响应 | 响应文件满足采购文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 响应文件有关事项的澄清、说明或者更正

- 评审过程中，询价小组会将通过书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人（或委托代理人）签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 报价须包含询价通知书全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对响应总价进行调整。询价小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

- 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 询价通知书对于报价修正是否另有规定：

(有，具体规定为：____________________________

■无，按下述2.4.2-2.4.6、2.4.11项规定修正。

- 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 中小企业参加政府采购活动，应当按照询价通知书给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 残疾人福利性单位按询价通知书要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

- 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：_属优先采购的节能产品或环保产品，所投产品入选财政部公布的节能产品或环保产品政府采购品目清单、具有认证证书的则优先成交。

- 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定：无。

- 采购本国产品的支持政策

- 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标（响应）文件格式”的“附件2 投标（响应）分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 供应商需按照询价文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 评审过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，询价小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和询价文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

- 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

- 询价小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

- 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 询价小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

- 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。当不同供应商的报价相同时，按照平台显示的响应文件解密的先后顺序确定成交候选供应商。

- 询价小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

5.1询价小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 采购需求

- 项目概况

- 项目名称： 常州市第二十四中学等校安防设备采购及安装

- 2.项目预算金额：  101.24   万元

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 采购包最高限额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市北郊高中校园部分安防设备更换采购 | 17.5 | 17.5 | 详见“第四章 采购需求” |
|  | 常州市第二十四中学校园增设监控设备采购 | 23.46 | 23.46 |  |
|  | 常州市田家炳高中安防设备更新采购 | 22.2 | 22.2 |  |
|  | 常州市实验初中监控设备采购 | 17.78 | 17.78 |  |
|  | 常州市花园中学校园局部监控更补采购 | 20.3 | 20.3 |  |

- 3.本次采购的安防设备要求与现有安防系统兼容。本次采购的安防设备应实现被学校现有安防管理软件纳管。

- 4.本项目为包干制，供应商报价为完成本项目的总报价（含供货、安装集成及其他费用），不再另外收取任何费用。

- 5.询价通知书中带★号指标和条款为实质性要求和条件。

- 6.其他：五个学校现有安防设备品牌包括海康威视、大华、宇视。

- 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

- 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见询价文件“第三章《评审程序和评定成交的标准》”。

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州市北郊高级中学、常州市田家炳高级中学、常州市第二十四中学校、常州市实验初级中学、常州市花园中学 |
| 2 | 项目质保要求 | - 1.项目免费质保期：自验收合格之日起六年（其中至少前三年为原厂质保），签订合同前应将下列材料送达采购人（联系方式见采购文件第一章）：（1）提供所投产品（除护线管、线槽、桥架）原厂质保函原件(加盖原厂鲜章，同时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。（2）国家相关标准另有规定的从其规定。 - 若在合同签订前核查发现供应商未按要求提供材料，或所提供材料存在以下情形之一的，视为不具备履约能力，采购人应及时报相关部门处置。 - ① 材料形式有瑕疵，但内容真实、可补正的，采购人书面通知供应商在法定签订合同截止时间前一次性补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的。 ② 所投产品确系原厂生产，但因制造商内部流程原因暂无法提供质保函或原厂证明（如企业审批延迟），且能提供有效佐证（如邮件、系统截图、代理协议等）的，经采购人书面同意在法定签订合同截止时间前提交，逾期仍未提交的。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 3 | 合同签订 | 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内完成合同签订。 |
| 4 | 工期要求 | 自合同签订生效之日起、截止2026年 7月 30 日前完成设备安装和调试。安装调试完进行为期不少于一个月的试运行时间，试运行各项功能正常后提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。 |
| 5 | 交货地点 | 1. 成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。 2. 由采购人按国家相关标准及询价文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 成交供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），成交供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，成交供应商应提前15天书面告知采购人，并提供性能规格不低于成交货物的替代型号。 |
| 6 | 售后服务 | 成交供应商接到保修请求，提供7*24小时技术热线支持服务，维修应在1小时内响应，2小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，成交供应商提供终身服务，在设备的设计使用寿命周期内，成交供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 成交供应商应为需方提供免费培训服务，并指派专人负责与需方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如需方未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对成交供应商人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由成交供应商安排。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1.项目安装调整完毕并平稳运行1个月后进行验收。项目验收按《常州市教育技术装备验收规范》、常州市教育局装备项目化建设指南（2021版）《信息化工程项目验收要求》等执行。 2.项目实施完成，成交供应商应完成文档整理并申请验收，竣工文档是验收的必要条件。 3.所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由成交方承担。 4.本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收。 5.若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用。项目验收不通过导致的后续验收的专家费，由责任方承担。 6.如有部分设备需抽样送检，相关费用由责任方承担。 7.按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收，详见验收要求。 8.保险要求（若有，根据项目实际情况填写相关要求） 9.响应供应商承诺所投摄像机能被学校现有安防管理软件纳管，提供摄像机接入学校现有安防管理系统的授权。 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后，一次性付清。 |
| 10 | - 其他要求 | - 1.本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），响应报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。 - 2.凡采购文件要求提供第三方检测报告的，供应商所提交的检测报告须由具备有效CMA资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、国际通用标准（ISO、IEC、ITU）等。响应时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章；② 检测机构有效CMA资质证书扫描件加盖公章；③检测机构与所涉检测项目的检测能力证明：检测机构对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件、或全国市场监督管理总局网站（全国认证认可信息服务平台）对应截图并加盖投标（响应）人公章、或省级市场监督管理局网站对应截图并加盖响应供应商公章。④检测报告含CMA认定标志页面。 - 未按要求提供上述材料的，相关检测报告视为无效佐证材料。 - 供应商响应时应提供关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式） - 3.成交公告发布后五个工作日内，成交候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标（响应）时提供的全文检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。若提交的材料不符合要求的，应在三个工作日内进行补正。采购人按以下流程进行核查： - (1)查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。 - (2)验证。扫描检测报告首页或封面带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。 - (3)协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并获得协查结果。 - 如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标（响应）不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。 - 补正内容不能超出响应文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。 - 4.成交供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

- 采购清单及技术参数

- 基本要求

- 常州市第二十四中学基本要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型摄像机 | 台 | 17 |
| 2 | 枪机 | 台 | 65 |
| 3 | 筒机支架 | 个 | 65 |
| 4 | 电梯半球 | 台 | 1 |
| 5 | 智能球型摄像机 | 台 | 4 |
| 6 | 电梯网桥 | 台 | 1 |
| 7 | 8电口POE千兆交换机 | 台 | 5 |
| 8 | 24口POE交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 千兆光模块 | 个 | 18 |
| 10 | 3米单模双芯光纤跳线 | 对 | 18 |
| 11 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 米 | 6000 |
| 12 | PVC25管 | 米 | 400 |
| 13 | 48盘位存储 | 台 | 1 |
| 14 | 8T企业硬盘 | 块 | 20 |

- 常州市北郊高级中学基本要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 12200 | 米 |
| 2 | 1.2M,22U线缆管理机柜,600mm*600mm | 3 | 台 |
| 3 | PVC护线管 | 1300 | 米 |
| 4 | 水平桥架 | 420 | 米 |
| 5 | 垂直桥架 | 36 | 米 |
| 6 | 监控电源线 | 1200 | 米 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 5 | 个 |
| 8 | 86型单口面板 | 3.00 | 个 |
| 9 | 86型双口面板 | 1.00 | 个 |
| 10 | 8芯室内单模光缆 | 150 | 米 |
| 11 | 光纤熔接 | 16 | 芯 |
| 12 | 光纤终端 | 2 | 个 |
| 13 | 防油污摄像机 | 40 | 台 |
| 14 | 防油污摄像机支架 | 40 | 台 |
| 15 | 高清网络电梯专用摄像机 | 3 | 台 |
| 16 | 无线网桥 | 3 | 对 |
| 17 | 智能球型摄像机 | 10 | 台 |
| 18 | 高清网络摄像机 | 20 | 台 |
| 19 | 高清网络摄像机支架 | 20 | 台 |
| 20 | 24电口千兆POE交换机 | 3 | 台 |
| 21 | 8电口POE千兆交换机 | 4 | 台 |
| 22 | 24口千兆交换机 | 2 | 台 |
| 23 | 千兆光模块 | 8 | 个 |
| 24 | 尾纤 | 16 | 根 |

- 常州市田家炳高级中学基本要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 44.00 | 台 |
| 2 | 球机 | 7.00 | 台 |
| 3 | 半球支架 | 5.00 | 个 |
| 4 | 球机支架 | 7.00 | 个 |
| 5 | 半球型摄像机 | 5.00 | 台 |
| 6 | 筒机支架 | 10.00 | 个 |
| 7 | 48盘位存储 | 1.00 | 台 |
| 8 | 千兆光模块 | 6.00 | 个 |
| 9 | 3米单模双芯光纤跳线 | 6.00 | 对 |
| 10 | PVC护线管 | 100.00 | 米 |
| 11 | 线槽 | 40.00 | 米 |
| 12 | 球机电源线 | 500.00 | 米 |
| 13 | 8T企业硬盘 | 30.00 | 块 |
| 14 | 24口POE交换机 | 1.00 | 台 |
| 15 | 防水六类4对非屏蔽双绞线 | 1600.00 | 米 |
| 16 | 8电口POE千兆交换机 | 2.00 | 台 |
| 17 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 800.00 | 米 |

- 常州市实验初级中学基本要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控增补 |  |  |
| 1 | 400万筒形网络摄像机 | 54 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 54 | 套 |
| 二 | 存储增加 |  |  |
| 1 | 16T企业级安防硬盘 | 16 | 块 |
| 三 | 管线敷设 |  |  |
| 1 | 护线管 | 600 | 米 |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 4000 | 米 |
| 四 | 网络传输 |  |  |
| 1 | 24电口千兆POE交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 8电口千兆POE交换机 | 6 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 16 | 个 |
| 4 | 3米单模双芯光纤跳线 | 12 | 对 |

- 常州市花园中学基本要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 米 | 1800 |
| 2 | PVC护线管 | 米 | 200 |
| 3 | 高清网络摄像机 | 台 | 47 |
| 4 | 筒机支架 | 个 | 27 |
| 5 | 24电口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 8电口POE千兆交换机 | 台 | 3 |
| 7 | 千兆光模块 | 个 | 6 |
| 8 | 3米单模双芯光纤跳线 | 对 | 6 |
| 9 | 48盘位存储 | 台 | 1 |
| 10 | 8T企业硬盘 | 块 | 30 |

- 服务内容及要求/货物技术要求

- 常州市第二十四中学

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半球型摄像机 | - 1.传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 - ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 5.具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 - ★6.支持物品遗留；物品搬移。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） - 7.走廊模式：90°/270°。 - ★8.内置MIC。提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - 9.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。 - 10.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 11.防护等级：IP66。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★12.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 ★13.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 - 14.接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 15.支持DC12V电源返送。 - ★16.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 2 | 枪机 | 1.传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 4.具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5.镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。 6.智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★7.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 9.具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。 11.具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 12.摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。 13.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。 14.接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。 15.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 17.Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 18.工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。 ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。 ★21.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★22.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 3 | 筒机支架 | 材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。 |
| 4 | 电梯半球 | - 1.传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 - ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 5.具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥10米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 6.视场角：水平：≥102°；垂直：≥54°；对角：≥121°。 - ★7.对电瓶车进入电梯触发检测、抓拍并联动声光报警。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 8.监控画面可正确显示当前楼层。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - ★9.内置MIC和扬声器。提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - 10.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。 - 11.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 12.支持DC12V或POE供电功能。 13.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 - 14.接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 - ★15.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 5 | 智能球型摄像机 | 1.传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.采用≥400万像素或≥2560×1440。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 ★3.内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。 ★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★5.具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 6.可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 7.云台键控速度：水平0.1°-200°/S，垂直0.1°-120°/S。；预置位≥30个。 8.旋转范围：水平方向：0°～360°连续旋转。垂直方向：-20°～90°自动翻转180°后连续监视。 9.具备巡航、看守位、拉框放大等功能。 10.具备定时启动、断电记忆功能。 ★11.具备强光抑制、透雾功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★12.宽动态能力综合得分≥80。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。 ★13.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 14.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时，不影响正在进行的存储业务）。 15.接口：百兆及以上以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 16.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★17.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 - ★18.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 - 19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.具备单场景、多场景、全景及手动跟踪模式；具有一键跟踪控制按钮，具备一键智能跟踪功能。单场景跟踪模式：可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡。全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪。手动跟踪模式：可选定移动的人员或车辆，对该目标进行跟踪。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 6 | 电梯网桥 | 1.网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口。 2.无线标准：不低于IEEE 802.11 b/g/n。 3.工作频率：2.4GHz - 2.484GHz。 4.无线传输距离：≥200m。 5.整机最大无线传输速率≥300Mbps。 6.数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息。 7.拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式。 8.工作温度：-20℃～+55℃。 |
| 7 | 8电口POE千兆交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 5.支持最多8个端口聚合。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料 9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 8 | 24口POE交换机 | 一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 三、三层路由与IPv6支持 4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3； 支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。 四、VLAN、堆叠与链路聚合 5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。 6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。 五、安全与终端管控 7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。 8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 六、可靠性与环境适应性 9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。 10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。 七、管理与运维 11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。 12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。 八、合规与强制认证 ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 9 | 千兆光模块 | 光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。 |
| 10 | 3米单模双芯光纤跳线 | 1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合现行国家或行业标准。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准），检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项；提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.长度规格≥3米。 |
| 11 | 六类4对非屏蔽双绞线 | ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。 ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 12 | PVC25管 | PVC25明敷，含管卡、接头等配套所需安装材料 |
| 13 | 48盘位存储 | 提供≥48块（根据项目需求确定数量）硬盘位专业存储设备1套（可通过多台设备集群扩展），满足校园安防存储不低于30天需求。 一、基本配置与容量 1.硬盘接口：单台设备提供 ≥N 个 3.5" 热插拔硬盘槽位，支持 SATA HDD / SSD 混合部署。 2.控制器与电源：采用单控制器架构；配置冗余交流电源模块，支持热插拔及在线更换。 二、网络与接口（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） 3.网络接口：管理口：≥1 个 10/100/1000M 自适应电口（独立管理网段）；数据口：≥4 个 10/100/1000M 自适应电口，支持 IEEE 802.3ad 链路聚合（LACP），提升带宽与可靠性。 4.扩展接口：提供 ≥1 个 eSATA 接口（用于外接扩展柜）；提供 ≥2 个 USB 3.0 接口； 支持 PCI-E 3.0 插槽（用于加装万兆网卡、GPU加速卡等，如适用）。 - 性能与业务能力 - ★5.音视频处理性能：最大并发 写入（存储+转发）带宽 ≥ 2048 Mbps；最大并发 回放带宽 ≥ 1024 Mbps。 注：性能指标应基于 H.264/H.265 主码流实测值，不含压缩比虚标。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 ★6.直存与协议支持：支持 视频流与图片流直写存储（即前端IPC/NVR通过标准协议直接写入存储，无需中间服务器）；支持标准协议接入：ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTP、PSIA、SIP；支持 IPv4/IPv6 双栈网络。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 7. 音频支持：支持双音轨输入，可同时或分别播放左右声道；音频与视频同步存储，支持回放时音画同步。 ★四、数据保护与可靠性（本部分每一条参数均要提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 8. RAID 与热备：支持 RAID 0/1/3/5/6/10/50/60 及 JBOD 模式；支持 全局热备盘（Global Hot Spare）与局部热备盘（Dedicated Hot Spare），故障硬盘自动重建。 9. 数据可靠性技术：支持 纠删码（Erasure Coding）或同等数据冗余技术，在多盘故障场景下仍可保障数据可恢复性（适用于高可靠部署）。 10. 硬件与系统监控告警：设备应能对以下异常事件主动告警（至少支持平台推送）：IP/MAC 地址冲突；网口速率降级（如千兆降至百兆）；电源、风扇、电池故障；无硬盘、RAID 异常、存储空间满；录像丢帧、SSD 健康度预警；无热备盘、网络安全异常（如非法登录锁定）。 五、硬件平台 11. 计算平台：配置 64 位多核处理器；内存容量 ≥ 8 GB；系统运行于嵌入式 Linux 或国产化操作系统。 六、合规与认证 ★12. 强制性认证：所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 ★13、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
| 14 | 8T企业硬盘 | 企业级硬盘8TB；7200RPM；256M；SATA。 |

- 常州市北郊高级中学

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。 ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 2 | 1.2M,22U线缆管理机柜 | 1.规格：宽600mm*深600mm*高1200mm 22U网络机柜。 2.标准：符合现行国家或行业标准。 3.结构：前门为带条形通风孔边框，不低于5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门，快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱，装≥2个风扇。 4.材料：优质冷轧钢板。 5.机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。 6.含8位10A PDU。 |
| 3 | PVC护线管 | PVC25护线管，明敷；含管卡、接头、弯头、软管、前端信息点位底盒及墙面开洞、桥架开孔等配套管路敷设材料及安装 |
| 4 | 水平桥架 | 100*100弱电桥架；含支架，连接线及开孔封堵配套材料及安装 |
| 5 | 垂直桥架 | 200*100弱电桥架；含支架，连接线及开孔封堵配套材料及安装 |
| 6 | 监控电源线 | Rvv2*1.5 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 1.主体采用耐冲击及耐燃ABS材料； 2.接触针为铜再覆上≥50µ镀金； 3.传输带宽支持250MHz； 4.最小插拔寿命750次； 5.电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min； ★6.与6类非屏蔽双绞线所组成的永久链路，其电气性能应符合GB/T 50312-2016或ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA/EIA -568.2-D:2018或ISO/IEC 11801-1现行国家或行业标准的规定，提供有CMA标志的第三检测机构出具的检测报告扫描件。 |
| 8 | 86型单口面板 | 1.规格：86墙上单口面板。 2.材料：ABS材质,乳白色，抗老化，低烟无卤。 3.带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统。 ★4.所投产品符合GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识规定的不低于FV-1级要求。提供检测报告，检测依据应符合相关标准（依据标准GB/T2408-2021，检测垂直燃烧试验的面板单体）并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 9 | 86型双口面板 | 1.规格：86墙上双口面板。 2.材料：ABS材质,乳白色，抗老化，低烟无卤。 3.带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统。 ★4.所投产品符合GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识规定的不低于FV-1级要求。提供检测报告，检测依据应符合相关标准（依据标准GB/T2408-2021，检测垂直燃烧试验的面板单体）并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 10 | 8芯室内单模光缆 | - 1.光纤类型：G.652.D/B1.3单模光纤（9/125μm），支持1310nm和1550nm窗口。 - 2.规格及结构：芯数范围8芯，单芯子缆分支光缆；结构：铠装。 - ★3.提供所投产品以下技术参数的检测报告：光缆光纤特性 、光缆机械性能、光缆衰减温度特性（光缆温度特性）或者衰减系数、光缆护套性能等。提供所投室内单模光缆产品第三方检测机构出具且具有CMA标志的符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准的全文检测报告扫描件（芯数不限）。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。 - 4.护套材料：采用低烟无卤阻燃材料。 - ★5.燃烧性能要求：所投室内单模光缆产品至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品具有CMA标志的、由第三方检测机构出具的、符合GB/T 18380.12-2022或GB/T 18380.22-2008或IEC 60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的全文检测报告扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。 - 6.烟密度：透光率应不小于50%。 ★7.提供承诺函，承诺所投产品符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室内光纤的要求，格式自拟。 |
| 11 | 光纤熔接 | 定制，熔接后的特性指标应符合现行国家或行业标准。 |
| 12 | 光纤终端 | 1.规格:八芯LC光纤终端盒。 2.材料：材料采用厚度不小于1.2mm低碳钢表面磨砂金属粉末。 |
| 13 | 防油污摄像机 | 1.传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 4.具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5.镜头：定焦；镜头光圈≥F1.0。 6.内置红外灯和暖光灯，最大红外补光距离(识别距离)：≥80m、暖光视频监控距离（识别距离）：≥30m。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★7.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 9.支持对老鼠、垃圾桶未盖、玩手机的目标、目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色或是否穿工作服进行检测并触发报警。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 10.报警事件：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，动态检测，视频遮挡，绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，场景变更，音频异常侦测，外部报警，人脸检测，区域内人数统计，滞留报警，人数统计，安全异常，玩手机，垃圾桶未盖，传感器报警，老鼠检测。 11.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。 12.接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥1路，报警输出：≥1路。 13.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★14.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 ★15.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 16.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★17.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 14 | 防油污摄像机支架 | 材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。 |
| 15 | 高清网络电梯专用摄像机 | - 1.传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 - ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 5.具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥10米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 6.视场角：水平：≥102°；垂直：≥54°；对角：≥121°。 - ★7.对电瓶车进入电梯触发检测、抓拍并联动声光报警。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 8.监控画面可正确显示当前楼层。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - ★9.内置MIC和扬声器。提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - 10.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。 - 11.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 12.支持DC12V或POE供电功能。 13.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 - 14.接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 - ★15.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 16 | 无线网桥 | 1.网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口。 2.无线标准：不低于IEEE 802.11 b/g/n。 3.工作频率：2.4GHz - 2.484GHz。 4.无线传输距离：≥200m。 5.整机最大无线传输速率≥300Mbps。 6.数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息。 7.拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式。 8.工作温度：-20℃～+55℃。 |
| 17 | 智能球型摄像机 | 1.传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.采用≥400万像素或≥2560×1440。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 ★3.内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。 ★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★5.具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 6.可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 7.云台键控速度：水平0.1°-200°/S，垂直0.1°-120°/S。；预置位≥30个。 8.旋转范围：水平方向：0°～360°连续旋转。垂直方向：-20°～90°自动翻转180°后连续监视。 9.具备巡航、看守位、拉框放大等功能。 10.具备定时启动、断电记忆功能。 ★11.具备强光抑制、透雾功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★12.宽动态能力综合得分≥80。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。 ★13.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 14.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时，不影响正在进行的存储业务）。 15.接口：百兆及以上以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 16.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★17.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 - ★18.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 - 19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.具备单场景、多场景、全景及手动跟踪模式；具有一键跟踪控制按钮，具备一键智能跟踪功能。单场景跟踪模式：可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡。全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪。手动跟踪模式：可选定移动的人员或车辆，对该目标进行跟踪。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 18 | 高清网络摄像机 | 1.传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 4.具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5.镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。 6.智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★7.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 9.具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。 11.具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 12.摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。 13.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。 14.接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。 15.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 17.Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 18.工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。 ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。 ★21.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★22.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 19 | 高清网络摄像机支架 | 材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。 |
| 20 | 24电口千兆POE交换机 | 一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 三、三层路由与IPv6支持 4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3； 支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。 四、VLAN、堆叠与链路聚合 5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。 6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。 五、安全与终端管控 7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。 8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 六、可靠性与环境适应性 9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。 10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。 七、管理与运维 11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。 12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。 八、合规与强制认证 ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 21 | 8电口POE千兆交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 5.支持最多8个端口聚合。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料 9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 22 | 24口千兆交换机 | 一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★1. 端口配置： 提供 ≥ 24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45）； 提供 ≥ 4 个 光接口，支持 1G/2.5G/10G SFP/SFP+（Combo口或独立光口均可）。 ★2. 交换性能：整机交换容量 ≥ 600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 二、三层路由与IPv6支持 3. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3；支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。 三、高可用与环网保护 4. 生成树与堆叠：支持 IEEE 802.1D（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s（MSTP），具备快速收敛能力；支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），统一管理。 5. 以太环网保护：支持 ITU-T G.8032（ERPS）以太环网保护协议。 6. 链路与环路检测：支持标准链路连通性检测机制（如 IEEE 802.1ag CFM、Y.1731 或等效技术），可识别光纤单向故障；支持端口级环路检测，当检测到私接Hub/交换机形成环路时，可自动阻断端口或告警。 四、VLAN与ACL策略 7. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。 8. 访问控制（ACL）：支持基于L2/L3/L4的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持出方向（Egress）ACL，实现灵活数据包过滤。 五、安全防护能力 9. 设备抗攻击：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击。 支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护。 10. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 1K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 六、可靠性与环境适应性 11. 防雷能力：所有业务电口具备 ≥ 8 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。 12. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。 七、管理与运维 13. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。 八、合规与强制认证 ★14. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 23 | 千兆光模块 | 光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。 |
| 24 | 尾纤 | 1.单工单模尾纤，1.5米，9/125，光纤尾纤用于光纤线路的灵活跳接或熔接，插入损耗低，回波损耗高，性能满足国家或行业规范标准要求。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或检测报告关键页扫描件。 2.护套材料采用LSZH低烟无卤，具有良好的阻燃性能。 3.技术规范：回拨损耗：单模＞50dB，插入损耗：最大值0.5dB，典型值0.2dB。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或检测报告关键页扫描件。 |

- 常州市田家炳高级中学

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1.传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 4.具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5.镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。 6.智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★7.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。内置MIC（根据项目需求确定）。 9.具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。 11.具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 12.摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。 13.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。 14.接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。 15.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 17.Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 18.工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。 ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。 ★21.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★22.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 2 | 球机 | 1.传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.采用≥400万像素或≥2560×1440。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 ★3.内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。 ★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★5.具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 6.可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 7.云台键控速度：水平0.1°-200°/S，垂直0.1°-120°/S。；预置位≥30个。 8.旋转范围：水平方向：0°～360°连续旋转。垂直方向：-20°～90°自动翻转180°后连续监视。 9.具备巡航、看守位、拉框放大等功能。 10.具备定时启动、断电记忆功能。 ★11.具备强光抑制、透雾功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★12.宽动态能力综合得分≥80。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。 ★13.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 14.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时，不影响正在进行的存储业务）。 15.接口：百兆及以上以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 16.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★17.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 - ★18.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 - 19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.具备单场景、多场景、全景及手动跟踪模式；具有一键跟踪控制按钮，具备一键智能跟踪功能。单场景跟踪模式：可在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡。全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪。手动跟踪模式：可选定移动的人员或车辆，对该目标进行跟踪。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 3 | 半球支架 | 壁装支架 |
| 4 | 球机支架 | 铝合金、球型摄像机通用壁装支架。 |
| 5 | 半球型摄像机 | - 1.传感器：≥1/3英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 - ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 5.具备智能红外功能，智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 - ★6.支持物品遗留；物品搬移。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） - 7.走廊模式：90°/270°。 - ★8.内置MIC。提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - 9.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。 - 10.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 11.防护等级：IP66。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★12.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 ★13.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 - 14.接口：RJ45百兆以太网电口、音频输入/输出、报警输入/输出。 15.支持DC12V电源返送。 - ★16.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 6 | 筒机支架 | 材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。 |
| 7 | 48盘位存储 | 提供≥48块（根据项目需求确定数量）硬盘位专业存储设备1套（可通过多台设备集群扩展），满足校园安防存储不低于30天需求。 一、基本配置与容量 1.硬盘接口：单台设备提供 ≥N 个 3.5" 热插拔硬盘槽位，支持 SATA HDD / SSD 混合部署。 2.控制器与电源：采用单控制器架构；配置冗余交流电源模块，支持热插拔及在线更换。 二、网络与接口（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） 3.网络接口：管理口：≥1 个 10/100/1000M 自适应电口（独立管理网段）；数据口：≥4 个 10/100/1000M 自适应电口，支持 IEEE 802.3ad 链路聚合（LACP），提升带宽与可靠性。 4.扩展接口：提供 ≥1 个 eSATA 接口（用于外接扩展柜）；提供 ≥2 个 USB 3.0 接口； 支持 PCI-E 3.0 插槽（用于加装万兆网卡、GPU加速卡等，如适用）。 - 性能与业务能力 - ★5.音视频处理性能：最大并发 写入（存储+转发）带宽 ≥ 2048 Mbps；最大并发 回放带宽 ≥ 1024 Mbps。 注：性能指标应基于 H.264/H.265 主码流实测值，不含压缩比虚标。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 ★6.直存与协议支持：支持 视频流与图片流直写存储（即前端IPC/NVR通过标准协议直接写入存储，无需中间服务器）；支持标准协议接入：ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTP、PSIA、SIP；支持 IPv4/IPv6 双栈网络。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 7. 音频支持：支持双音轨输入，可同时或分别播放左右声道；音频与视频同步存储，支持回放时音画同步。 ★四、数据保护与可靠性（本部分每一条参数均要提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 8. RAID 与热备：支持 RAID 0/1/3/5/6/10/50/60 及 JBOD 模式；支持 全局热备盘（Global Hot Spare）与局部热备盘（Dedicated Hot Spare），故障硬盘自动重建。 9. 数据可靠性技术：支持 纠删码（Erasure Coding）或同等数据冗余技术，在多盘故障场景下仍可保障数据可恢复性（适用于高可靠部署）。 10. 硬件与系统监控告警：设备应能对以下异常事件主动告警（至少支持平台推送）：IP/MAC 地址冲突；网口速率降级（如千兆降至百兆）；电源、风扇、电池故障；无硬盘、RAID 异常、存储空间满；录像丢帧、SSD 健康度预警；无热备盘、网络安全异常（如非法登录锁定）。 五、硬件平台 11. 计算平台：配置 64 位多核处理器；内存容量 ≥ 8 GB；系统运行于嵌入式 Linux 或国产化操作系统。 六、合规与认证 ★12. 强制性认证：所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 ★13、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
| 8 | 千兆光模块 | 光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。 |
| 9 | 3米单模双芯光纤跳线 | 1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合现行国家或行业标准。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准），检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项；提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.长度规格≥3米。 |
| 9 | PVC护线管 | PVC25护线管，明敷；含管卡、接头、弯头、软管及安装费用 |
| 9 | 线槽 | PVC40 |
| 9 | 球机电源线 | rvv2*1.5 |
| 9 | 8T企业硬盘 | 企业级硬盘8TB；7200RPM；256M；SATA。 |
| 9 | 24口POE交换机 | 一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 三、三层路由与IPv6支持 4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3； 支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。 四、VLAN、堆叠与链路聚合 5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。 6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。 五、安全与终端管控 7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。 8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 六、可靠性与环境适应性 9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。 10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。 七、管理与运维 11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。 12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。 八、合规与强制认证 ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 9 | 防水六类4对非屏蔽双绞线 | ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。 ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 9 | 8电口POE千兆交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 5.支持最多8个端口聚合。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料 9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 9 | 六类4对非屏蔽双绞线 | ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。 ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |

- 常州市实验初级中学

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控增补 |  |
| 1 | 400万筒形网络摄像机 | 1.传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 4.具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5.镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。 6.智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★7.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。内置MIC（根据项目需求确定）。 9.具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。 11.具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 12.摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。 13.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。 14.接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。 15.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 17.Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 18.工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。 ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。 ★21.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★22.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 2 | 摄像机支架 | 材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。 |
| 二 | 存储增加 |  |
| 1 | 16T企业级安防硬盘 | 企业级硬盘16TB；7200RPM；256M；SATA。 |
| 三 | 管线敷设 |  |
| 1 | 护线管 |  |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线 | ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。 ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 四 | 网络传输 |  |
| 1 | 24电口千兆POE交换机 | 一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 三、三层路由与IPv6支持 4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3； 支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。 四、VLAN、堆叠与链路聚合 5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。 6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。 五、安全与终端管控 7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。 8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 六、可靠性与环境适应性 9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。 10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。 七、管理与运维 11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。 12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。 八、合规与强制认证 ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 2 | 8电口千兆POE交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 5.支持最多8个端口聚合。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料 9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 3 | 千兆光模块 | 光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。 |
| 4 | 3米单模双芯光纤跳线 | 1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合现行国家或行业标准。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准），检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项；提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.长度规格≥3米。 |

- 常州市花园中学

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。 ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 2 | PVC护线管 | PVC25护线管，明敷；含管卡、接头、弯头、软管 |
| 3 | 高清网络摄像机 | 1.传感器：≥1/1.8英寸CMOS传感器。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 4.具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5.镜头可选：定焦；镜头光圈≥F1.0。 6.智能红外补光距离（识别距离）≥50米。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★7.宽动态能力综合得分≥80。提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。内置MIC（根据项目需求确定）。 9.具备背光补偿、强光抑制、自动增益、感兴趣区域、移动侦测等功能。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB 16796-2022或GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。提供所投产品原厂技术白皮书。 11.具备场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 12.摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。 13.具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。 14.接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥2路，报警输出：≥2路。 15.提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 17.Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 18.工作温度：-40℃~+60℃。工作湿度：≤95%。 ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 20.稳定性：摄像机在正常工作条件下，具备连续168小时正常工作。 ★21.防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 ★22.具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 4 | 筒机支架 | 材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。 |
| 5 | 24电口千兆POE交换机 | 一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 三、三层路由与IPv6支持 4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3； 支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。 四、VLAN、堆叠与链路聚合 5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。 6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。 五、安全与终端管控 7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。 8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 六、可靠性与环境适应性 9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。 10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。 七、管理与运维 11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。 12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。 八、合规与强制认证 ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 6 | 8电口POE千兆交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口，提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W，提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 5.支持最多8个端口聚合。 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料 9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。 ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 7 | 千兆光模块 | 光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。 |
| 8 | 3米单模双芯光纤跳线 | 1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合现行国家或行业标准。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准），检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项；提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 2.长度规格≥3米。 |
| 9 | 48盘位存储 | 提供≥48块（根据项目需求确定数量）硬盘位专业存储设备1套（可通过多台设备集群扩展），满足校园安防存储不低于30天需求。 一、基本配置与容量 1.硬盘接口：单台设备提供 ≥N 个 3.5" 热插拔硬盘槽位，支持 SATA HDD / SSD 混合部署。 2.控制器与电源：采用单控制器架构；配置冗余交流电源模块，支持热插拔及在线更换。 二、网络与接口（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）） 3.网络接口：管理口：≥1 个 10/100/1000M 自适应电口（独立管理网段）；数据口：≥4 个 10/100/1000M 自适应电口，支持 IEEE 802.3ad 链路聚合（LACP），提升带宽与可靠性。 4.扩展接口：提供 ≥1 个 eSATA 接口（用于外接扩展柜）；提供 ≥2 个 USB 3.0 接口； 支持 PCI-E 3.0 插槽（用于加装万兆网卡、GPU加速卡等，如适用）。 - 性能与业务能力 - ★5.音视频处理性能：最大并发 写入（存储+转发）带宽 ≥ 2048 Mbps；最大并发 回放带宽 ≥ 1024 Mbps。 注：性能指标应基于 H.264/H.265 主码流实测值，不含压缩比虚标。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 ★6.直存与协议支持：支持 视频流与图片流直写存储（即前端IPC/NVR通过标准协议直接写入存储，无需中间服务器）；支持标准协议接入：ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTP、PSIA、SIP；支持 IPv4/IPv6 双栈网络。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 7. 音频支持：支持双音轨输入，可同时或分别播放左右声道；音频与视频同步存储，支持回放时音画同步。 ★四、数据保护与可靠性（本部分每一条参数均要提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 8. RAID 与热备：支持 RAID 0/1/3/5/6/10/50/60 及 JBOD 模式；支持 全局热备盘（Global Hot Spare）与局部热备盘（Dedicated Hot Spare），故障硬盘自动重建。 9. 数据可靠性技术：支持 纠删码（Erasure Coding）或同等数据冗余技术，在多盘故障场景下仍可保障数据可恢复性（适用于高可靠部署）。 10. 硬件与系统监控告警：设备应能对以下异常事件主动告警（至少支持平台推送）：IP/MAC 地址冲突；网口速率降级（如千兆降至百兆）；电源、风扇、电池故障；无硬盘、RAID 异常、存储空间满；录像丢帧、SSD 健康度预警；无热备盘、网络安全异常（如非法登录锁定）。 五、硬件平台 11. 计算平台：配置 64 位多核处理器；内存容量 ≥ 8 GB；系统运行于嵌入式 Linux 或国产化操作系统。 六、合规与认证 ★12. 强制性认证：所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 ★13、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
| 10 | 8T企业硬盘 | 企业级硬盘8TB；7200RPM；256M；SATA。 |

说明：各采购单位的系统CAD建筑图与采购单位联系人联系获取。在施工过程中如果涉及到装饰的拆除与修复，一切费用由中标方负责。

- 验收标准

严格按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收。必要时委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证，对于供应商未按合同约定履约的，采购人依法追究其违约责任。

- 实质性要求

- 常州市第二十四中学

| 设备序号 | 设备名称 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型摄像机 | - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | - 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | - ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | - ★6.支持物品遗留；物品搬移。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） |
|  |  | - ★8.内置MIC。 | 提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★12.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★13.提供SD或TF卡槽。 | 承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | - ★16.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 2 | 枪机 | ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★7.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供所投产品原厂技术白皮书。 |
|  |  | ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。 | 承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 |
|  |  | ★21.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | ★22.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 4 | 电梯半球 | - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | - 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | - ★7.对电瓶车进入电梯触发检测、抓拍并联动声光报警。 | 提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★9.内置MIC和扬声器。 | 提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★15.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 5 | 智能球型摄像机 | ★2.采用≥400万像素或≥2560×1440。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。 |
|  |  | ★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★5.具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★11.具备强光抑制、透雾功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★12.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。 |
|  |  | ★13.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★17.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | - ★18.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 7 | 8电口POE千兆交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口。 | 提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 |
|  |  | ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W。 | 提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 |
|  |  | - ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）。 | 提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 8 | 24口POE交换机 | ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 |  |
|  |  | ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | - ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。 | 投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 11 | 六类4对非屏蔽双绞线 | - ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。 | 提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。 | 提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。 | 提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★5.烟密度：透光率应不小于50%。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 | 提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 13 | 48盘位存储 | - 性能与业务能力 - ★5.音视频处理性能：最大并发 写入（存储+转发）带宽 ≥ 2048 Mbps；最大并发 回放带宽 ≥ 1024 Mbps。 注：性能指标应基于 H.264/H.265 主码流实测值，不含压缩比虚标。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★6.直存与协议支持：支持 视频流与图片流直写存储（即前端IPC/NVR通过标准协议直接写入存储，无需中间服务器）；支持标准协议接入：ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTP、PSIA、SIP；支持 IPv4/IPv6 双栈网络。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★四、数据保护与可靠性。（本部分每一条参数均要提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） 8. RAID 与热备：支持 RAID 0/1/3/5/6/10/50/60 及 JBOD 模式；支持 全局热备盘（Global Hot Spare）与局部热备盘（Dedicated Hot Spare），故障硬盘自动重建。 | 本部分每一条参数均要提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | 9. 数据可靠性技术：支持 纠删码（Erasure Coding）或同等数据冗余技术，在多盘故障场景下仍可保障数据可恢复性（适用于高可靠部署）。 |  |
|  |  | 10. 硬件与系统监控告警：设备应能对以下异常事件主动告警（至少支持平台推送）：IP/MAC 地址冲突；网口速率降级（如千兆降至百兆）；电源、风扇、电池故障；无硬盘、RAID 异常、存储空间满；录像丢帧、SSD 健康度预警；无热备盘、网络安全异常（如非法登录锁定）。 |  |
|  |  | ★12. 强制性认证：所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 | 所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 |
|  |  | - ★13、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |

- 常州市北郊高级中学

| 设备序号 | 设备名称 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | - ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。 | 提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。 | 提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。 | 提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★5.烟密度：透光率应不小于50%。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 | 提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | - ★6.与6类非屏蔽双绞线所组成的永久链路，其电气性能应符合GB/T 50312-2016或ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA/EIA -568.2-D:2018或ISO/IEC 11801-1现行国家或行业标准的规定。 | 提供有CMA标志的第三检测机构出具的检测报告扫描件。 |
| 8 | 86型单口面板 | - ★4.所投产品符合GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识规定的不低于FV-1级要求。 | 提供检测报告，检测依据应符合相关标准（依据标准GB/T2408-2021，检测垂直燃烧试验的面板单体）并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 9 | 86型双口面板 | - ★4.所投产品符合GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识规定的不低于FV-1级要求。 | 提供检测报告，检测依据应符合相关标准（依据标准GB/T2408-2021，检测垂直燃烧试验的面板单体）并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
| 10 | 8芯室内单模光缆 | - ★3.提供所投产品以下技术参数的检测报告：光缆光纤特性 、光缆机械性能、光缆衰减温度特性（光缆温度特性）或者衰减系数、光缆护套性能等。 | - 提供所投室内单模光缆产品第三方检测机构出具且具有CMA标志的符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准的全文检测报告扫描件（芯数不限）。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。 |
|  |  | - ★5.燃烧性能要求：所投室内单模光缆产品至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。 | 提供所投产品具有CMA标志的、由第三方检测机构出具的、符合GB/T 18380.12-2022或GB/T 18380.22-2008或IEC 60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的全文检测报告扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。 |
|  |  | - ★7.提供承诺函，承诺所投产品符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室内光纤的要求，格式自拟。 | 提供承诺函，承诺所投产品符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室内光纤的要求，格式自拟。 |
| 13 | 防油污摄像机 | - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | - ★3.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★7.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） |
|  |  | ★14.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/6现行协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★15.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。 | 承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 |
|  |  | ★17.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
| 15 | 高清网络电梯专用摄像机 | - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | - 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） |
|  |  | ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | - ★7.对电瓶车进入电梯触发检测、抓拍并联动声光报警。 | 提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★9.内置MIC和扬声器。 | - 提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★15.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 17 | 智能球型摄像机 | ★2.采用≥400万像素或≥2560×1440。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。 |
|  |  | ★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★5.具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★11.具备强光抑制、透雾功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★12.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。 |
|  |  | ★13.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★17.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | - ★18.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 18 | 高清网络摄像机 | ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★7.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。内置MIC（根据项目需求确定）。 |
|  |  | ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供所投产品原厂技术白皮书。 |
|  |  | ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。 | 承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 |
|  |  | ★21.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | ★22.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 20 | 24电口千兆POE交换机 | ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 |  |
|  |  | ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | - ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。 | 投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 21 | 8电口POE千兆交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口。 | 提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 |
|  |  | ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W。 | 提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 |
|  |  | - ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）。 | 提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 22 | 24口千兆交换机 | - 端口与性能 - ★1. 端口配置： 提供 ≥ 24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45）； 提供 ≥ 4 个 光接口，支持 1G/2.5G/10G SFP/SFP+（Combo口或独立光口均可）。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | ★2. 交换性能：整机交换容量 ≥ 600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 |  |
|  |  | ★14. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。 | 投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |

- 常州市田家炳高级中学

| 设备序号 | 设备名称 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★7.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。内置MIC（根据项目需求确定）。 |
|  |  | ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供所投产品原厂技术白皮书。 |
|  |  | ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。 | 承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 |
|  |  | ★21.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | ★22.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 2 | 球机 | ★2.采用≥400万像素或≥2560×1440。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 15211-2013 或GA/T 645-2014或GB 16796-2022等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.内置镜头、具备≥23倍光学变焦（镜头焦距最大值与最少值的比值≥23），智能红外补光距离（识别距离）≥150米。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 645-2014等现行国家标准）。 |
|  |  | ★4.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★5.具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 645-2014或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★11.具备强光抑制、透雾功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★12.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013或GA/T 645-2014等现行国家标准））。 |
|  |  | ★13.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | ★17.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GA/T 645-2014或GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | - ★18.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 5 | 半球型摄像机 | - ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | - 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。 |
|  |  | - ★4.具备最低照度彩色不劣于0.005Lux，黑白不劣于0.0005Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | - ★6.支持物品遗留；物品搬移。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址） |
|  |  | - ★8.内置MIC。 | 提供承诺函或提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★12.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★13.提供SD或TF卡槽。 | 承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | - ★16.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 7 | 48盘位存储 | - 性能与业务能力 - ★5.音视频处理性能：最大并发 写入（存储+转发）带宽 ≥ 2048 Mbps；最大并发 回放带宽 ≥ 1024 Mbps。 注：性能指标应基于 H.264/H.265 主码流实测值，不含压缩比虚标。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★6.直存与协议支持：支持 视频流与图片流直写存储（即前端IPC/NVR通过标准协议直接写入存储，无需中间服务器）；支持标准协议接入：ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTP、PSIA、SIP；支持 IPv4/IPv6 双栈网络。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★四、数据保护与可靠性。 8. RAID 与热备：支持 RAID 0/1/3/5/6/10/50/60 及 JBOD 模式；支持 全局热备盘（Global Hot Spare）与局部热备盘（Dedicated Hot Spare），故障硬盘自动重建。 | （本部分每一条参数均要提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | 9. 数据可靠性技术：支持 纠删码（Erasure Coding）或同等数据冗余技术，在多盘故障场景下仍可保障数据可恢复性（适用于高可靠部署）。 |  |
|  |  | 10. 硬件与系统监控告警：设备应能对以下异常事件主动告警（至少支持平台推送）：IP/MAC 地址冲突；网口速率降级（如千兆降至百兆）；电源、风扇、电池故障；无硬盘、RAID 异常、存储空间满；录像丢帧、SSD 健康度预警；无热备盘、网络安全异常（如非法登录锁定）。 |  |
|  |  | ★12. 强制性认证：所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 | 所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 |
|  |  | - ★13、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
| 9 | 24口POE交换机 | ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 |  |
|  |  | ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | - ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。 | 投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |

- 常州市实验初级中学

| 设备序号 | 设备名称 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控增补 |  |  |
| 1 | 400万筒形网络摄像机 | ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★7.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。内置MIC（根据项目需求确定）。 |
|  |  | ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供所投产品原厂技术白皮书。 |
|  |  | ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。 | 承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 |
|  |  | ★21.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | ★22.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 三 | 管线敷设 |  |  |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线 | - ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。 | 提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。 | 提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。 | 提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★5.烟密度：透光率应不小于50%。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 | 提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 四 | 网络传输 |  |  |
| 1 | 24电口千兆POE交换机 | ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 |  |
|  |  | ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | - ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。 | 投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 5 | 8电口千兆POE交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口。 | 提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 |
|  |  | ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W。 | 提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 |
|  |  | - ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）。 | 提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |

- 常州市花园中学

| 设备序号 | 设备名称 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | - ★1.线规：6类电缆（250MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。 | 提供所投产品符合现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件或者提供所投产品生产企业的产品技术规格书；提供检测报告的，检测依据应符合相关标准并按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PSNEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PSACR-F)、特性阻抗(Zm)、回波损耗（ReturnLoss）。 | 提供所投产品的检测报告原件扫描件（依据YD/T1019-2023等现行国家或行业标准），检测报告数量不作要求；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。 | 提供所投产品检测报告原件扫描件（符合GB/T18380.12-2022或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★5.烟密度：透光率应不小于50%。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T17651.2-2021或IEC61034-2:2019标准）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。 |
|  |  | - ★6.提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 | 提供承诺函，承诺所投产品符合YD/T1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求，格式自拟。 |
| 3 | 高清网络摄像机 | ★2.像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★3.具备最低照度彩色不劣于0.001Lux，黑白不劣于0.0001Lux。 | 提供第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告（依据标准GA/T 1127-2013或GB 16796-2022或GB/T 15211-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★7.宽动态能力综合得分≥80。 | 提供所投产品由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准GA/T 1127-2013等现行国家标准）。 |
|  |  | ★8.具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。内置MIC（根据项目需求确定）。 |
|  |  | ★10.具备绊线或越界入侵、区域入侵、徘徊、人员聚集、停车、物品遗留或搬移（移除）等行为分析功能，具备联动抓拍或录像、报警。 | 提供所投产品原厂技术白皮书。 |
|  |  | ★16.符合GB/T 28181现行协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★19.浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。 | 承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。 |
|  |  | ★21.防护等级：≥IP67。 | 提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。 |
|  |  | ★22.具备POE供电功能。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | - ★23.符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/IPv6协议标准。 | 提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。 |
| 5 | 24电口千兆POE交换机 | ★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | ★2. 交换性能： 整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。 |  |
|  |  | ★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | - ★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。 | 投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。 |
| 6 | 8电口POE千兆交换机 | ★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口。 | 提供官网截图或原厂白皮书或检测报告加盖公章。 |
|  |  | ★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W。 | 提供原厂白皮书或者产品彩页或者官网截图（带链接）（实际供电需满足学校使用需求）。 |
|  |  | - ★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证）。 | 提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。 |
| 9 | 48盘位存储 | - 性能与业务能力 - ★5.音视频处理性能：最大并发 写入（存储+转发）带宽 ≥ 2048 Mbps；最大并发 回放带宽 ≥ 1024 Mbps。 注：性能指标应基于 H.264/H.265 主码流实测值，不含压缩比虚标。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★6.直存与协议支持：支持 视频流与图片流直写存储（即前端IPC/NVR通过标准协议直接写入存储，无需中间服务器）；支持标准协议接入：ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTP、PSIA、SIP；支持 IPv4/IPv6 双栈网络。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |
|  |  | ★四、数据保护与可靠性。 8. RAID 与热备：支持 RAID 0/1/3/5/6/10/50/60 及 JBOD 模式；支持 全局热备盘（Global Hot Spare）与局部热备盘（Dedicated Hot Spare），故障硬盘自动重建。 | （本部分每一条参数均要提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可） |
|  |  | 9. 数据可靠性技术：支持 纠删码（Erasure Coding）或同等数据冗余技术，在多盘故障场景下仍可保障数据可恢复性（适用于高可靠部署）。 |  |
|  |  | 10. 硬件与系统监控告警：设备应能对以下异常事件主动告警（至少支持平台推送）：IP/MAC 地址冲突；网口速率降级（如千兆降至百兆）；电源、风扇、电池故障；无硬盘、RAID 异常、存储空间满；录像丢帧、SSD 健康度预警；无热备盘、网络安全异常（如非法登录锁定）。 |  |
|  |  | ★12. 强制性认证：所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 | 所投设备须具备以下有效期CCC 证书清晰扫描件和节能认证证书扫描件。 |
|  |  | - ★13、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 。 | 提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。 |

- 样品及演示要求：

无

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

- 常州市第二十四中学

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半球型摄像机 | 工业 |
| 2 | 枪机 | 工业 |
| 3 | 筒机支架 | 工业 |
| 4 | 电梯半球 | 工业 |
| 5 | 智能球型摄像机 | 工业 |
| 6 | 电梯网桥 | 工业 |
| 7 | 8电口POE千兆交换机 | 工业 |
| 8 | 24口POE交换机 | 工业 |
| 9 | 千兆光模块 | 工业 |
| 10 | 3米单模双芯光纤跳线 | 工业 |
| 11 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 工业 |
| 12 | PVC25管 | 工业 |
| 13 | 48盘位存储 | 工业 |
| 14 | 8T企业硬盘 | 工业 |

- 常州市北郊高级中学

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 工业 |
| 2 | 1.2M,22U线缆管理机柜,600mm*600mm | 工业 |
| 3 | PVC护线管 | 工业 |
| 4 | 水平桥架 | 工业 |
| 5 | 垂直桥架 | 工业 |
| 6 | 监控电源线 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 工业 |
| 8 | 86型单口面板 | 工业 |
| 9 | 86型双口面板 | 工业 |
| 10 | 8芯室内单模光缆 | 工业 |
| 11 | 光纤熔接 | 工业 |
| 12 | 光纤终端 | 工业 |
| 13 | 防油污摄像机 | 工业 |
| 14 | 防油污摄像机支架 | 工业 |
| 15 | 高清网络电梯专用摄像机 | 工业 |
| 16 | 无线网桥 | 工业 |
| 17 | 智能球型摄像机 | 工业 |
| 18 | 高清网络摄像机 | 工业 |
| 19 | 高清网络摄像机支架 | 工业 |
| 20 | 24电口千兆POE交换机 | 工业 |
| 21 | 8电口POE千兆交换机 | 工业 |
| 22 | 24口千兆交换机 | 工业 |
| 23 | 千兆光模块 | 工业 |
| 24 | 尾纤 | 工业 |

- 常州市田家炳高级中学

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 工业 |
| 2 | 球机 | 工业 |
| 3 | 半球支架 | 工业 |
| 4 | 球机支架 | 工业 |
| 5 | 半球型摄像机 | 工业 |
| 6 | 筒机支架 | 工业 |
| 7 | 48盘位存储 | 工业 |
| 8 | 千兆光模块 | 工业 |
| 9 | 3米单模双芯光纤跳线 | 工业 |
| 10 | PVC护线管 | 工业 |
| 11 | 线槽 | 工业 |
| 12 | 球机电源线 | 工业 |
| 13 | 8T企业硬盘 | 工业 |
| 14 | 24口POE交换机 | 工业 |
| 15 | 防水六类4对非屏蔽双绞线 | 工业 |
| 16 | 8电口POE千兆交换机 | 工业 |
| 17 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 工业 |

- 常州市实验初级中学

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控增补 |  |
| 1 | 400万筒形网络摄像机 | 工业 |
| 2 | 摄像机支架 | 工业 |
| 二 | 存储增加 |  |
| 1 | 16T企业级安防硬盘 | 工业 |
| 三 | 管线敷设 |  |
| 1 | 护线管 | 工业 |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 工业 |
| 四 | 网络传输 |  |
| 1 | 24电口千兆POE交换机 | 工业 |
| 2 | 8电口千兆POE交换机 | 工业 |
| 3 | 千兆光模块 | 工业 |
| 4 | 3米单模双芯光纤跳线 | 工业 |

- 常州市花园中学

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 工业 |
| 2 | PVC护线管 | 工业 |
| 3 | 高清网络摄像机 | 工业 |
| 4 | 筒机支架 | 工业 |
| 5 | 24电口千兆POE交换机 | 工业 |
| 6 | 8电口POE千兆交换机 | 工业 |
| 7 | 千兆光模块 | 工业 |
| 8 | 3米单模双芯光纤跳线 | 工业 |
| 9 | 48盘位存储 | 工业 |
| 10 | 8T企业硬盘 | 工业 |

- 其他要求

1、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %，如果未设置预留份额情形，请附相关情况说明（根据采购需求部分设备为大型企业生产、无法要求所有标的物均为中小企业生产或制造，中小企业可以按政策享受优惠政策）。

# 第五章   拟签订的合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

# 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市教育基本建设与装备管理中心         项目询价的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

1.8 采购清单以附件形式提供

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：                                 。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值  5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  ‌6‰‌  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第六章  响应文件格式

供应商编制文件须知

- 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 对于询价通知书中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和询价通知书未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 资格证明文件

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和询价通知书的规定，我单位郑重声明如下：

- 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

- 我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

- 我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

- 我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

- 我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

- 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

- 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

- 与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

- 我单位直接控股的其他单位如下：

- 与我单位存在管理关系的其他单位如下：

- 我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 我单位无以下不良信用记录情形：

- 在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

- 在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如为自然人则提供身份证明复印件）（非实质性格式）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 其它落实政府采购政策的资格要求（按“第一章 采购邀请”2.2款提供）

- 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求（按“第一章 采购邀请”3.2款提供）

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

- 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

- 如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求投标（响应）人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的投标（响应）人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

- 其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标（响应）人出具。联合体投标（响应）的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

- ）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标（响应）人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的的采购项目，投标（响应）人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标（响应）人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，投标（响应）人提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

- 三、商务技术文件格式

- 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

- 我方已详细审查全部询价通知书，自愿参与响应并承诺如下：

- 本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

- 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应询价通知书的全部要求。

- 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照询价通知书要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

- 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当询价通知书注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：（供应商名称）的（法定代表人姓名、职务）代表投标（响应）人授权（被授权人的姓名、职务）为（项目名称）（常教装内采询[2026]00X号）项目投标（响应）的合法代理人，全权负责上述项目的投标（响应）、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。本投标（响应）人对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                    日期：

职务：                          联系电话：

单位名称：                      地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：                    日期：

职务：                         联系电话：

单位名称：                         地址：

身份证号码：

投标（响应）人公章：

地址：                        联系电话：

传真：                          邮编：

开户行：

帐号：

备注：

- 法定代表人参加投标（响应）时，仅须提供法定代表人资格证明和本人身份证原件。

- 委托代理人参加投标（响应）时，提供授权委托书和本人身份证原件。

- 须同时提供投标（响应）人截止开标时间前连续3个月为委托代理人缴纳养老保险的证明复印件（委托代理人为中国境外公民，则无需提供缴纳养老保险的证明），否则视为投标（响应）无效。

附：（1）代理人有效期内的身份证正反面复件件粘贴处。

（2）提供截止开标时间前连续3个月供应商为委托代理人缴纳养老保险的证明复印件（委托代理人为中国境外公民，则无需提供缴纳养老保险的证明）

- 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

- 严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

- 本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

- 本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

- 严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

- 承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

- 承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

- 承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

- 承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

- 根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

- 承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

- 承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同及商务条款偏离表（实质性格式，不接受负偏离）

合同及商务条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同及商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □正偏离（如有正偏离，则须在本表中对正偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价通知书条目号（页码） | 询价通知书要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

- 对合同条款以及“第四章 采购需求”中“商务条款”的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

- “偏离情况”列应据实填写“正偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 技术服务偏离表（实质性格式）

技术参数偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价通知书条目号(页码) | 询价通知书要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

- 对询价通知书“第四章 采购需求”中的“采购清单及技术参数”要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，视作投标（响应）无效。

- “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

- 本页及承诺函供应商均应盖章，否则视作投标（响应）无效。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 实质性条款（★号条款）响应

（按采购文件要求提供符合参数的承诺函并加盖公章）

| 序号 | 实质性条款 | 是否响应 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：本页及承诺函供应商均应盖章，否则视作投标（响应）无效。

承诺函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

我单位保证：所投产品的参数完全符合采购文件采购清单中所有实质性条款，若有幸成交，能在签订合同前提供相关证明材料。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标（响应）人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：投标（响应）人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

投标（响应）人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 参加本项目人员均须为投标（响应）人正式职工。

- 投标（响应）人应提供上表中所有人员依法缴纳社会保障资金证明复印件：截止开标时间前连续3个月由投标（响应）人为委托代理人缴纳养老保险的证明复印件。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 售后服务承诺书

售后服务承诺书

(由供应商按本项目询价通知书“第四章 采购需求”中的售后服务要求自行填写。)

- 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

- 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

- 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

- 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 用斜线划除的地方无需填写。

- 响应供应商关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

- （本承诺书须加盖响应供应商公章，随响应文件一并提交）

响应供应商关于检测报告合规性的承诺函

致： 	（采购人/采购代理机构）

我单位（响应供应商全称：   	，统一社会信用代码：    	）就参与贵单位组织的“ 	”项目（项目编号： 	）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：

- 检测报告真实性

我单位提交的检测报告（报告编号： 	）系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。

- 检测机构资质有效性

出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书编号： ），且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。

- 材料一致性

所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。

- 法律责任承担

如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标（响应）无效或中标（成交）无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。

投标（响应）人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）

日期：    年      月     日

使用说明：

本承诺函为强制性投标（响应）文件组成部分 ，未提供或未盖章视为未实质性响应采购要求； 采购人有权依据本承诺书启动核查程序，并作为后续处理依据。

- 询价通知书要求提供或供应商认为应附的其他材料。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。