项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2026-0014号

昆山市政府采购竞争性谈判文件

项目名称：昆山开发区2026年应急发电机组采购项目

采购单位：昆山经济技术开发区建设管理所

昆山新忠健项目管理有限公司

二○二六年五月

目   录

第一章	竞争性谈判邀请函	3

第二章	响应人须知	6

第三章	谈判内容	14

第四章	合同主要内容	26

第五章	评标办法	30

第六章	附件	34

- 竞争性谈判邀请函

项目概况：昆山开发区2026年应急发电机组采购项目的潜在供应商在苏采云系统自行下载谈判文件，并于2026年6月2日10点30分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2026-0014 ；

2.项目名称：昆山开发区2026年应急发电机组采购项目；

3.采购方式：竞争性谈判；

4.预算金额：人民币贰佰壹拾万元整（RMB:2100000元）；

5.最高限价：人民币贰佰壹拾万元整（RMB:2100000元）；

6.采购需求：昆山开发区2026年应急发电机组采购项目，具体详见谈判文件；

7.交付期：合同签订后60天内完成项目供货安装及调试，安装及调试合格后加满油交付；

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；本项目所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

（五）本项目不接受进口产品。

三、获取谈判文件

1.获取时间：自公告发布之日3个工作日。

2.方式：在苏采云系统自行下载。

3.售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2026年6月2日10:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年6月2日10:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

六、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

七、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

八、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

九、联系事项

1.甲方（采购组织方）：昆山经济技术开发区建设管理所

联系人：陈先生           联系电话：0512-57630350

2.招标代理人（机构）：昆山新忠健项目管理有限公司

地    址：昆山市前进西路1468号泰和国际12F

电话：0512-55210560

联系人：金丽丽、马骏

3.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

十、其他

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512- 65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 响应人须知

一、采购说明

1、本谈判文件仅适用于昆山新忠健项目管理有限公司组织的采购活动。

2、本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本谈判文件的解释权属于昆山新忠健项目管理有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1、供应商对本项目的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2、供应商应按《谈判报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《谈判报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3、供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5、竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

6、竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

1.响应文件的组成

1.1. 封面（含目录）

1.1.1谈判报价表（以苏采云系统自动生成为准）

1.1.2谈判报价分析表（格式见第六章）

1.1.3资格审查

1.1.3.1提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

1.1.3.2投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函或提供对应相关证明材料）

1.1.3.3中小企业文件证明材料（至少提供一份）

(1)中小企业声明函（格式见第六章）；

(2)残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

(3)监狱企业证明文件。

10.1.3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

1.1.4符合性审查

1.1.4.1供应商情况表（格式见第六章）；

1.1.4.2谈判响应函（格式见第六章）；

1.1.4.3谈判承诺函（格式见第六章）；

1.1.4.4法定代表人授权委托书（格式见第六章）

1.1.4.5关于资格文件的声明函（格式见第六章）

1.1.4.6偏离表（格式见第六章）

1.1.4.7关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章）

1.1.5招标文件要求递交其他文件。

响应文件按上述规定的内容共同组成，以上10.1.1-10.1.4资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

6、注意事项

6.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

6.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

6.3制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

三、谈判文件的澄清和修改

1、供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2、在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3、采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4、供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1、响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子响应文件；

2、在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml》。

3、供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3、供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、谈判流程：

1、开标由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2、开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了采购预算。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

2.5.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7供应商查询中，不同供应商上传响应文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.8如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

3、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5、供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

七、项目评审

（一）谈判小组

1、谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2、技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2、如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

八、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1、满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2、合格供应商的报价均未超过采购预算；

3、采购过程中未出现违法、违规行为；

4、按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1、采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在苏采云系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

九、响应无效

1、出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）供应商查询中，不同供应商上传响应文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

（4）谈判小组认定的其他情形；

2、被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

十、项目终止

1、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2、项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

十一、其他事项

（一）成交服务费（本项目最终报价包含成交服务费，响应单位最终报价时应充分考虑此费用。）

本次谈判成交服务费向成交单位收取，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%），最低3000元整。该费用应在领取中标通知书时付清。请投标人在投标时充分考虑这一因素。

（二）监督

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

（三）未尽事宜

1、按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

- 谈判内容

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2026-0014 ;

2.项目名称：昆山开发区2026年应急发电机组采购项目；

3.交付期：合同签订后60天内完成项目供货安装及调试，安装及调试合格后加满油交付；

二、招标内容及要求

（一）采购清单（本项目核心产品：发电机组 ）

1、夏驾河泵站-160kW（静音型）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投630A开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等 | 台 | 1 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 2 | 1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：200*150*1.5mm | m | 10 |  |
| 3 | 1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：热镀锌钢管，DN150*4.5mm*1孔 | m | 7 |  |
| 4 | 1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖1000*1000 3、名称：砖混电缆井 | 座 | 1 |  |
| 5 | 1、名称：铜芯电缆及电缆终端头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm2 | m | 48 | ★（电缆） |
| 6 | 1、名称：柴油发电机组安装及调试（内置油箱） 2、型号：额定功率160kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗1扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.5*1.5m；2、发电机排风导风罩1个，规格：镀锌钢板δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接1节，规格：防火玻纤布0.9mm；4、排烟管1节，规格：DN100无缝钢管；5、柔性波纹管1个，规格：DN100；6、消音器1个，规格：DN100；7、发电机接地装置1套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试 | 台 | 1 | ★（发电机组） |
| 7 | 1、名称：发电机组混凝土基础，高度200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.71 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 8 | 1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，φ12@150 | t | 0.045 |  |
| 9 | 1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实 | m2 | 21.92 |  |
| 10 | 1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm厚碎石垫层、150mm厚C25混凝土 | m2 | 21.92 |  |
| 11 | 名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：5.45m长*3.85m宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗 | m2 | 20.98 |  |
| 12 | 1、名称：屋面接闪带 2、规格：φ10热镀锌圆钢 | m | 38 |  |
| 13 | 1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网 | m | 8 |  |
| 14 | 1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢L50*5*2500 | 根(块) | 4 |  |
| 15 | 1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5 | m | 35 |  |

加工区强排站-240kW

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投630A开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等 | 台 | 1 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 2 | 1、材质：混凝土路面拆除、清运（含锯缝） | m2 | 8.4 |  |
| 3 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土路面恢复、塑料膜养生 2、厚度：20cm | m2 | 8.4 |  |
| 4 | 1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖1000*1000 3、名称：砖混电缆井 | 座 | 3 |  |
| 5 | 1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：UPVC管，Φ160*8mm*1孔 | m | 22 |  |
| 6 | 1、名称：铜芯电缆及电缆终端头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm2 | m | 84 | ★（电缆） |
| 7 | 1、名称：柴油发电机组安装及调试（内置油箱） 2、型号：额定功率240kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗1扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.8*1.8m；2、发电机排风导风罩1个，规格：镀锌钢板δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接1节，规格：防火玻纤布0.9mm；4、排烟管1节，规格：DN125无缝钢管；5、柔性波纹管1个，规格：DN125；6、消音器1个，规格：DN125；7、发电机接地装置1套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试 | 台 | 1 | ★（发电机组） |
| 8 | 1、名称：发电机组混凝土基础，高度200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.75 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 9 | 1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，φ12@150 | t | 0.067 |  |
| 10 | 1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实 | m2 | 25.01 |  |
| 11 | 1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm厚碎石垫层、150mm厚C25混凝土 | m2 | 25.01 |  |
| 12 | 名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6m长*4m宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗 | m2 | 24 |  |
| 13 | 1、名称：屋面接闪带 2、规格：φ10热镀锌圆钢 | m | 42 |  |
| 14 | 1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网 | m | 8 |  |
| 15 | 1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢L50*5*2500 | 根(块) | 4 |  |
| 16 | 1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5 | m | 38 |  |

3、蓬北站闸-400kW（静音型）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投630A开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等 | 台 | 1 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 2 | 1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：UPVC管，Φ160*8mm*1孔 | m | 11 |  |
| 3 | 1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖1000*1000 3、名称：砖混电缆井 | 座 | 1 |  |
| 4 | 1、名称：铜芯电缆及电缆头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2 | m | 19 | ★（电缆） |
| 5 | 1、名称：柴油发电机组安装及调试（内置油箱） 2、型号：额定功率400kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗1扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.5*1.5m；2、发电机排风导风罩1个，规格：镀锌钢板δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接1节，规格：防火玻纤布0.9mm；4、排烟管1节，规格：DN100无缝钢管；5、柔性波纹管1个，规格：DN100；6、消音器1个，规格：DN100；7、发电机接地装置1套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试 | 台 | 1 | ★（发电机组） |
| 6 | 1、名称：发电机组混凝土基础，高度200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.15 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 7 | 1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，φ12@150 | t | 0.045 |  |
| 8 | 1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实 | m2 | 27.09 |  |
| 9 | 1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm厚碎石垫层、150mm厚C25混凝土 | m2 | 27.09 |  |
| 10 | 名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6.2m长*4.2m宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗 | m2 | 26.04 |  |
| 11 | 1、名称：屋面接闪带 2、规格：φ10热镀锌圆钢 | m | 38 |  |
| 12 | 1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网 | m | 8 |  |
| 13 | 1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢L50*5*2500 | 根(块) | 4 |  |
| 14 | 1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5 | m | 35 |  |

4、陶仁港站闸-400kW（静音型）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投630A开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等 | 台 | 1 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 2 | 1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖1000*1000 3、名称：砖混电缆井 | 座 | 1 |  |
| 3 | 1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：UPVC管，Φ160*8mm*1孔 | m | 14 |  |
| 4 | 1、名称：铜芯电缆及电缆头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2 | m | 25 | ★（电缆） |
| 5 | 1、名称：柴油发电机组安装（内置油箱） 2、型号：额定功率400kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗1扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.8*1.8m；2、发电机排风导风罩1个，规格：镀锌钢板δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接1节，规格：防火玻纤布0.9mm；4、排烟管1节，规格：DN125无缝钢管；5、柔性波纹管1个，规格：DN125；6、消音器1个，规格：DN125；7、发电机接地装置1套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试 | 台 | 1 | ★（发电机组） |
| 6 | 1、名称：发电机组混凝土基础，高度200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.15 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 7 | 1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，φ12@150 | t | 0.067 |  |
| 8 | 1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实 | m2 | 27.09 |  |
| 9 | 1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm厚碎石垫层、150mm厚C25混凝土 | m2 | 27.09 |  |
| 10 | 名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6.2m长*4.2m宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗 | m2 | 26.04 |  |
| 11 | 1、名称：屋面接闪带 2、规格：φ10热镀锌圆钢 | m | 42 |  |
| 12 | 1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网 | m | 8 |  |
| 13 | 1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢L50*5*2500 | 根(块) | 4 |  |
| 14 | 1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5 | m | 38 |  |

5、增辉站闸-400kW（静音型）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：原有配电箱双电源切换改造 2、双投630A开关、配套铜排改造、柜内元器件布局调整、柜体改造、双电源投入调试等 | 台 | 1 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 2 | 1、材质：混凝土路面拆除、清运（含锯缝） | m2 | 5.8 |  |
| 3 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土路面恢复、塑料膜养生 2、厚度：20cm | m2 | 5.8 |  |
| 4 | 1、规格尺寸：800*800*800mm 2、盖板材质、规格：二门钢纤维砼井盖1000*1000 3、名称：砖混电缆井 | 座 | 2 |  |
| 5 | 1、名称：电缆保护管敷设（含土方开挖、回填、余方弃置、垫层、砼包管） 2、规格：热镀锌钢管，DN150*4.5mm*1孔 | m | 80 |  |
| 6 | 1、名称：铜芯电缆及电缆头 2、规格：YJV-0.6/1kV-3*240+2*120mm2 | m | 107 | ★（电缆） |
| 7 | 1、名称：柴油发电机组安装（内置油箱） 2、型号：额定功率400kW 3、发电机附属设施：1、排风防雨百叶窗1扇，材质：铝合金，参考尺寸：1.8*1.8m；2、发电机排风导风罩1个，规格：镀锌钢板δ=1.2mm，H=1.0m；3、发电机导风罩软连接1节，规格：防火玻纤布0.9mm；4、排烟管1节，规格：DN125无缝钢管；5、柔性波纹管1个，规格：DN125；6、消音器1个，规格：DN125；7、发电机接地装置1套 4、调试内容：发电机系统调试、发电机独立接地装置调试、备用电源投入调试 | 台 | 1 | ★（发电机组） |
| 8 | 1、名称：发电机组混凝土基础，高度200mm，含模板 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.15 | 发电机组成套辅材及安装 |
| 9 | 1、钢筋种类：基础钢筋网 2、钢筋规格：HRB400，φ12@150 | t | 0.067 |  |
| 10 | 1、部位：发电机辅助配套设施处原土平整、夯实 | m2 | 27.09 |  |
| 11 | 1、名称：发电机辅助配套设施地平 2、做法：100mm厚碎石垫层、150mm厚C25混凝土 | m2 | 27.09 |  |
| 12 | 名称：发电机辅助配套设施，墙体参考尺寸：6.2m长*4.2m宽，钢骨架结构，外墙金属雕花板，沥青瓦屋顶，含卷帘门、塑钢窗 | m2 | 26.04 |  |
| 13 | 1、名称：屋面接闪带 2、规格：φ10热镀锌圆钢 | m | 42 |  |
| 14 | 1、名称：避雷引下线 2、规格：25*4镀锌扁钢 3、安装部位：沿外墙引下至接地网 | m | 8 |  |
| 15 | 1、名称：户外接地极含接地调试 2、规格：热镀锌角钢L50*5*2500 | 根(块) | 4 |  |
| 16 | 1、名称：户外接地扁钢 2、规格：热镀锌扁钢-50*5 | m | 38 |  |

注：上述清单中标注“★”项为成套货物产品，投标单位对中小微企业、本国产品按“★”项填报即可。

（二）技术参数要求

1、160KW发电机技术参数

| 柴油发电机组 |  |
| --- | --- |
| - 机组功率（KW）： | 160 |
| - 额定电流（A）： | 288 |
| - 机组尺寸(mm)： | 2650×1020×1500 |
| - 机组重量 (kg)： | 1950 |
| - 蓄电池额定容量（AH）： | 2只 |
| - 启动方式： | 24V直流电启动 |
| - 额定功率因素： | 0.8滞后 |
| 柴油机 |  |  |
| - 主用功率(KW)： | 165 |  |
| - 备用功率(KW)： | 181 |  |
| - 缸径(mm)×冲程(mm)： | 108×132 |  |
| - 转速(r/min)： | 1500 |  |
| - 气缸数量及排列方式： | 6缸直列 |  |
| - 排量(L)： | 7.25 |  |
| - 机油容量（L）： | 24 |  |
| - 冷却方式： | 闭式水冷 |  |
| - 调速方式： | 电子调速 |  |
| - 进气方式： | 增压中冷 |  |
| - 燃油油耗（g/kW．h）: | ≤211.4 |  |
| - 压缩比： | 17.5:1 |  |
| - 排放： | 非道路T3排放 |  |

| 交流发电机 |  |
| --- | --- |
| - 额定容量（KW/KVA）： | 160/200 |
| - 效率： | 95.6% |
| - 额定电压（V）： | 400/230 |
| - 额定功率因数： | 0.8（滞后） |
| - 励磁方式： | 无刷自励磁 |
| - 相数： | 3相 |
| - 接线方式： | Y形 |
| - 防护等级： | IP21 |
| - 绝缘等级： | H |
| - 绝缘加护 ： | 环氧树脂 |
| - 绕组材质： | 全铜 |
| - 节距： | 2/3 |

控制系统

| 控制系统 |  |
| --- | --- |
| - 显示模式： | 液晶显示 |
| 1.柴油机监控项目： | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频 |
| 2.发电机监控项目： | 电压、电流、三相检测 |
| 3.综合监控： | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
| 4.检测项目： | 市电检测、双机互为备用 |
| 5.保护功能： | 报警功能、跳闸、保护停机、紧急停车 |

2、240KW发电机技术参数

| 柴油发电机组 |  |
| --- | --- |
| 机组功率（KW）： | 240 |
| 额定电流（A）： | 432 |
| 机组尺寸(mm)： | 3000*1100*1800 |
| 机组重量 (kg)： | 2850 |
| 蓄电池额定容量（AH）： | 2只 |
| 启动方式： | 24V直流电启动 |
| 额定功率因素： | 0.8滞后 |
| 柴油机 |  |
| 主用功率(KW)： | 281 |
| 备用功率(KW)： | 309 |
| 缸径(mm)×冲程(mm)： | 123*145 |
| 转速(r/min)： | 1500 |
| 气缸数量及排列方式： | 6缸直列 |
| 排量(L)： | 10.34 |
| 机油容量（L）： | 30 |
| 冷却方式： | 闭式水冷 |
| 调速方式： | 电子调速 |
| 进气方式： | 增压中冷 |
| 燃油油耗（g/kW．h）: | ≤203.1 |
| 压缩比： | 16.8:1 |
| 排放： | 非道路T3排放 |

| 交流发电机 |  |
| --- | --- |
| 额定容量（KW/KVA）： | 240/300 |
| 效率： | 94.3% |
| 额定电压（V）： | 400/230 |
| 额定功率因数： | 0.8（滞后） |
| 励磁方式： | 无刷自励磁 |
| 相数： | 3相 |
| 接线方式： | Y形 |
| 防护等级： | IP21 |
| 绝缘等级： | H |
| 绝缘加护 ： | 环氧树脂 |
| 绕组材质： | 全铜 |
| 节距： | 2/3 |

| 控制系统 |  |
| --- | --- |
| 显示模式： | 液晶显示 |
| 1.柴油机监控项目： | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频 |
| 2.发电机监控项目： | 电压、电流、三相检测 |
| 3.综合监控： | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
| 4.检测项目： | 市电检测、双机互为备用 |
| 5.保护功能： | 报警功能、跳闸、保护停机、紧急停车 |

3、400KW发电机技术参数

| 柴油发电机组 |  |
| --- | --- |
| 主用功率（KW）： | 400 |
| 额定电流（A）： | 720 |
| 机组尺寸(mm)： | 3500*1500*1970 |
| 机组重量(kg)： | 4000 |
| 蓄电池额定容量（AH）： | 2只 |
| 启动方式： | 24V直流电启动 |
| 额定功率因素： | 0.8滞后 |
| 柴油机 |  |
| 主用功率(KW)： | 441 |
| 备用功率(KW)： | 485 |
| 缸径(mm)×冲程(mm)： | 131*145 |
| 转速(r/min)： | 1500 |
| 气缸数量及排列方式： | 6缸直列 |
| 排量(L)： | 11.726 |
| 机油容量（L）： | 37 |
| 冷却方式： | 闭式水冷 |
| 调速方式： | 电子调速 |
| 进气方式： | 增压中冷 |
| 燃油油耗g/kw.h: | ≤220 |
| 压缩比 | 14：1 |
| 排放： | 非道路T3排放 |

| 交流发电机 |  |
| --- | --- |
| 额定容量（KW/KVA）： | 400/500 |
| 效率： | 95.3% |
| 额定电压（V）： | 400/230 |
| 额定功率因数： | 0.8（滞后） |
| 励磁方式： | 无刷自励磁 |
| 相数： | 3相 |
| 接线方式： | Y形 |
| 防护等级： | IP21 |
| 绝缘等级： | H |
| 绝缘加护 ： | 环氧树脂 |
| 绕组材质： | 全铜 |
| 节距： | 2/3 |

| 控制系统 |  |
| --- | --- |
| 显示模式： | 液晶显示 |
| 1.柴油机监控项目： | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |
| 2.发电机监控项目： | 电压、电流、三相检测 |
| 3.综合监控： | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
| 4.检测项目： | 市电检测、双机互为备用 |
| 5.保护功能： | 报警功能、跳闸、保护停机、紧急停车 |

注：

1、单价为包含管理费、利润、措施费、文明施工措施费、规费、税金、风险费、包装费、运输费、基础施工、安装费、吊车费、人工费、脚手架、相关验收费用等在内的一切费用的综合单价。

2、清单内若涉及各相关品牌及部件的选型则供参考，投标人可在技术、质量等指标不低于原设计要求的前提下投报其它优质品牌及部件。清单内若涉及各相关品牌及部件的选型则供参考，投标人可在技术、质量等指标不低于原设计要求的前提下投报其它优质品牌及部件。投标时必须写明发电机、发动机品牌及生产厂家全称。

3、投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。本次招标采用总承包方式（即“交钥匙”工程），包括完成设备的供应、安装、调试、检测费、代理服务费、施工配合费以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、政府职能部门的验收费用、劳务、服务等应有费用全部由中标人承担，发包人不再支付报价之外的任何费用。

4、本项目质保期为2年，质保期内因产品质量问题给与免费维修更换。质保期另有要求的，以要求高的为准；

5、安装及维修有关要求：

5.1货物到达现场后，由供应商派员安装并承担售后服务工作（费用已包含在报价中）；

5.2供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装；

5.3供应商负责保管、看护进场的货物及附配件；

5.4供应商负责货物、安装设备（工具）等的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

5.5供应商安装人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

5.6无论安装或维修过程中，供应商负责及时清理垃圾。

6、验收：

6.1货物到达采购人现场，应提前通知采购人，由采购人会同有关人员根据有关清单进行验

收;

6.2货物安装完成后，供应商需提供出厂测试报告、质保书、保修证明、合格证明、技术资料等书面资料。

6.3投标文件内发电机、发动机品牌及生产厂家全称必须与现场实物一致。

7、知识产权：供应商应保证采购人免除且供应商承担由于采购人在其本国所使用货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

8、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

9、中标人供货后，招标人将对发电机组的带负荷持续运转时间进行测试，如无法满足招标文件要求，中标人须无条件退货，且招标人有权解除合同，并要求中标人支付合同金额的5%作为违约金。

10、售后服务：

（1）质保期内免费保养（机油滤、柴油滤、空滤、机油及防冻液），更换易损件，免费维修。每季度至少维护保养一次。供应商在收到采购人维修通知后半小时内响应，2小时内到达现场，一般问题24小时内完成采购人提出的维修要求；复杂问题48小时内完成采购人提出的维修要求。如无法按实完成影响采购人使用的，供应商须给采购人无偿提供同等功率的备用发电机组，且采购人有权寻求第三方进行维修或采取其他补救措施，相关费用由供应商承担。

三、综合说明

1.投标单位必须明确提供所投项目的说明及服务内容。

2.投标单位必须承诺谈判文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

- 合同主要内容

甲方：                         （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的      及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称：

三、货物或服务名称、数量及价格：见乙方投标文件。

四、合同总价款：人民币            元整（￥：       ）。

五、合同总价范围：

1、总价包含全部设备采购、设备安装调试、通讯链路的建设和使用、辅助材料、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测费用、安装和调试过程中产生的水电气等费用以及质保期内的日常维护、保养、设备故障更换等完成本项目的一切费用。

2、免费质保期：    （自项目验收合格之日起计算）；

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货：

地点：乙方交货至甲方指定地点，甲方接收货物前所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交付时间：

九、付款方式：

付款方式：项目竣工验收合格付至合同价的50%,余款在项目结束后两年内付清（具体付款进度节点及数额以财政拨付为准）。

每次付款前，乙方应当向甲方提供等额的发票。鉴于甲方使用的是财政资金，甲方在本合同约定的付款时间内办理财政支付手续的（不含政府财政支付部门审核的时间），视为甲方已按约支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合法有效的发票或支付申请书或不可抗力原因导致乙方收款延误的，不视为甲方违约，甲方不承担迟延付款的责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同项下义务的理由。

十、颜色、储放和保护：

1、颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十一、技术条款：

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十二、质量保证：

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时建设单位可委托第三方检测机构对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供，按合同条款的规定进行处罚。同时合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十三、质量验收规范：本项目由甲方及有关部门按相关文件条款进行质量验收。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供：

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于乙方自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如甲方要求删除的部分及功能，与乙方协商后，双方一致认同则该部分的价格应在合同总价中扣除。

十五、售后服务：

1、乙方必须提供7×24小时技术支持，标的物发生质量问题或故障时，乙方应当在10日内无条件完成免费修理或免费更换，并承担所产生的全部费用及损失，否则甲方有权另行委托第三方修理，并由乙方承担相应费用；如更换全新产品的，其质保期重新计算。

2、其余售后服务见招标文件及乙方投标文件中的承诺。

十六、不可抗拒事故：

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十七、违约责任：

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、因乙方交付的商品存在质量问题或隐蔽瑕疵、权属上的瑕疵或知识产权争议的，乙方应向甲方支付该商品合同价款的20%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方由此造成的损失。

4、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

5、乙方应在甲、乙双方规定的时间内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

6、乙方全部履行合同，甲方应按合同约定按期付款；如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

7、乙方交付前应至少提前3日通知甲方。乙方如未经甲方同意提前交货，应承担仓储费等所有费用，且甲方保留拒绝受领及延迟付款的权利。

十八、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十九、技术培训：甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十、特别条款：

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。双方签约人为各自法人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式叁份，甲方和乙方各执壹份、招标代理人执壹份，各份具有同等法律效力。

4、施工期间及免费保修期内出现的各类安全问题由乙方负责。

二十一、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

- 评标办法

一、评审办法

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。竞争性谈判采取二次报价的方式，二次报价时间为10分钟。即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。以供应商二次报价的报价为最后报价。

2、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4、谈判小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由使用方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5、谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、采购政策

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。（清单中标注“★”项为成套货物产品，投标单位对中小微企业、本国产品按“★”项填报即可。）

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（六）实施本国产品标准及相关政策

1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。

2、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。

6、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（七）异常低价审查

1、异常低价投标（响应）审查：

1.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

1.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

三、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、谈判响应单位所投内容及技术要求是否符合谈判文件的招标内容及要求 |  |  |
| 3、交付期、付款、质保期、售后服务响应、合同内容等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

- 附件

投标文档结构表

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：谈判响应函

谈判响应函

昆山经济技术开发区建设管理所：

经仔细阅读和研究，我方同意谈判文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

8.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

11.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  地址：

联系人：                联系电话：               传真：

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件3：谈判承诺函

谈判承诺函

致：昆山经济技术开发区建设管理所

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购方支付本谈判文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金，同时按谈判文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

1.在谈判文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标 的 名 称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业 名 称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标 的 名 称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业 名 称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：    年  月  日

注：1.中小企业声明函中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为工业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

友情提醒：清单内标的如果不是全部由一家生产厂家提供时，须在中小企业声明函中明确哪些产品由哪个生产厂家提供。

附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

日期：   年   月  日

附件6：法定代表人授权委托书:

法定代表人授权委托书

昆山经济技术开发区建设管理所：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵司组织实施的项目编号为      号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                            职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签字或盖章：                  法定代表人签字或盖章：

供应商：（加盖公章）

日期：   年  月  日

附件7：关于响应文件的声明函

关于资格文件的声明函

昆山经济技术开发区建设管理所：

本公司愿就由单位组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应文件、证明和陈述等所有内容都是均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月   日

附件8谈判报价表

以苏采云系统自动生成为准。

附件9：谈判报价分析表

谈判报价分析表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 金额大写：人民币 元 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明(未填写按无效文件处理)：

1、发动机：品牌：                          ； 生产厂家：

2、发电机：品牌：                          ； 生产厂家：

注：本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月   日

附件10：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

日期：   年  月 日

11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。