招标公告

项目概况

智能化热力系统设备及安装项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年6月16日13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0131

2、项目名称：智能化热力系统设备及安装项目

3、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化热力系统设备及安装项目 | 393.063149 | 393.063149 |

4、采购需求的简要说明：涵盖原设备、管道阀门等的改造或拆除，以及新购置商用冷凝低氮不锈钢常压热水锅炉、锅炉侧热水循环泵、开式高位膨胀水箱、全自动软水机、分集水器、板式换热系统、生活热水机、电蒸汽发生器、热能回收机组、配电系统、智能监测控制系统等设备,包含设备安装、就位与调试。所采购内容包含但不限于上述所列内容，需确保系统建成后，新增设备能够与原有设备兼容且正常运转，同时可接入医院智慧管理系统。施工期间不得影响医院各系统的正常运行，需保障各系统在施工期间维持正常运行状态。

5、合同履行期限：

（1）项目建设周期：自合同签订生效后接采购人进场通知后45天内供货并安装调试结束且应通过采购人的最终验收。

（2）质保期：自整体设备验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），提供免费质保期至少2年。

（3）验收标准：采购方根据国家和行业标准及招投标文件内容进行验收。

6、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。不允许成交后转包或分包。

7、本项目不接受进口产品投标。

8、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

（3）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购内容不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购内容不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年6月16日13点30分

2、开标时间：2026年6月16日13点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

8、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：苏州市立医院

联系人：王俊文

联系电话：0512-62362603

2.采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

联系方式：0512-69165625

3.项目联系方式：

项目联系人：陈璐佳、李晶晶

电话：0512-69165615

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

政府采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0131

采购项目：智能化热力系统设备及安装项目

采购单位：苏州市立医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年五月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2026-0131 |
| 2 | 采购内容 | 智能化热力系统设备及安装项目 |
| 3 | 采购人 | # 苏州市立医院 联系人：王俊文 联系电话：0512-62362603 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215000 联系人：陈璐佳、李晶晶 联系电话：0512-69165615，传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上获取截止时间 | 自招标公告发布之日起五个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 上传投标文件截止时间 | 2026年6月16日13点30分 |
| 10 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2026年6月16日13点30分 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 11 | 中标服务费 | 本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由中标单位支付，在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 注：本项目中标服务费为人民币肆万柒仟贰佰叁拾元整（￥：47230.00）；请各供应商在投标报价时综合考虑 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标方法、评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市立医院委托，对其智能化热力系统设备及安装项目进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0131

2、采购项目名称：智能化热力系统设备及安装项目

3、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化热力系统设备及安装项目 | 393.063149 | 393.063149 |

4、采购内容：详见采购文件

5、网上获取截止时间：自招标公告发布之日起五个工作日

6、上传投标文件截止时间：2026年6月16日13点30分

7、开标时间：2026年6月16日13点30分

8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）采购人：苏州市立医院

联系人：王俊文             联系电话：0512-62362603

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

联系人：陈璐佳、李晶晶      联系电话：0512-69165615

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层    邮政编码： 215000

请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制电子投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提交货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提交货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其他义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：季女士（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3投标报价明细表

13.4资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标人情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

13.5符合性审查响应文件

13.5.1商务条款偏离对照表；

13.5.2其他投标材料（如有）；

13.6综合评审响应文件

13.6.1服务要求偏离对照表；

13.6.2与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.7企业报价折扣证明

本项目非专门面向中小企业采购。如投标服务商属于小微企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8投标文件由13.1至13.7款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.6投标报价（编制）要求的说明

14.6.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.6.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.6.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.6.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.6.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提交货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人授权委托书

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（签名）：

联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：      年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书、法人及被授权人的身份证复印件；

被授权人是法定代表人的，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件。

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权利；

9、与本投标有关的通讯地址：

联 系 人：_____________________

联系手机：_____________________

地    址：_____________________

开户银行：

银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：：JSZC-320500-SZWK-G2026-0131

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化热力系统设备及安装项目 |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

格式4、投标报价明细表

# 投标分项报价表

（格式）

采购编号：                                                     单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式5、投标产品技术对照表

投标产品（设备、材料）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品（设备、材料）技术对照表》投标。

2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表

招标编号：

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

# 格式9、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

（2）声明函

声明函

我公司：                      ，特此承诺：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。

投标单位（公章）

年   月  日

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

注：

提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收以及缴纳社会保障资金的证明材料扫描件。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

（4）投标单位情况表

投标单位情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。

格式13、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6、用斜线划除的地方无需填写。

第四章 采购书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市立医院委托，对其智能化热力系统设备及安装项目进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0131

二、采购项目名称：智能化热力系统设备及安装项目

三、采购技术要求：

（一）项目概况及要求

苏州市立医院道前街院区当前采用热电厂高温高压蒸汽作为热源，因上游热源即将停止供应，现通过公开招标方式采购一套全新、高效、节能、稳定的智能化热力供应系统，以满足医院各场景热力需求。

本项目为交钥匙工程，采购范围包含原有设备及管线的改造拆除、热力核心设备采购、配套辅材供应、系统安装调试、智慧管控平台搭建、人员操作培训及质保期服务，需确保新系统与原有设备兼容运行，且具备接入医院智慧管理系统的能力。

项目实施全过程必须保障医院既有热力系统不间断运行，不得影响门诊、住院、手术等核心业务正常开展，投标人须在投标文件中明确不停运施工专项方案及应急保障措施。

- 采购设备清单及技术要求：

- 1、主要设备技术要求：

| 编号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮冷凝不锈钢常压燃气热水锅炉 | 1.▲锅炉型式：常压，工作压力≤0.1MPa，单台额定功率≥1400kW，热效率≥105%，换热器材质采用不低于316L材质的不锈钢，排烟温度＜75℃，噪声＜80dB，NOx排放浓度：＜30mg/m³。 2.★因现场改造环境限制，锅炉房净空尺寸为：长×宽×高 =5800×4800×2700mm，投标的产品及布置须满足此空间的约束。 3.▲锅炉外形尺寸：单台长×宽×高≤2300×1000×2500mm。 4.表面温度：燃烧器最大功率运行时＜30℃。 5.▲控制方式：自带RS-485接口，支持ModBus协议；配备LCD液晶面板；具备远程监控（移动端/PC端）、故障报警及短信推送功能。 6.▲烟囱系统：三台锅炉烟气经汇集器汇合后由单根主烟囱排放，烟囱总高8m，材质为SUS304不锈钢。采用双层保温结构（内外壁均为SUS304，中间保温层≥50mm），底部设冷凝水排放装置，顶部设防雨帽。每台支管设烟气止回装置；所有焊接采用氩弧焊并酸洗钝化，无渗漏。烟囱设取样口及温度/压力检测接口，配置消白措施可根据自身技术优势和项目实际情况，自主选择技术方案，达到消除白雾的效果。供货包含汇集器、主烟囱、支管连接段、冷凝水排放装置、防雨帽、支架。 ▲7.燃烧方式：全预混燃烧，负荷调节范围30%~100%。 燃气耗量≤135Nm³/h，燃气压力3000~5000Pa。 电功率＜5kW/220V/50Hz，运行重量≤2000kg。 自带燃气过滤器、空气过滤器。 | 台 | 3 |
| 2 | 水泵 | 1.▲规格参数：流量80m³/h，扬程25m，电功率≤11kW，电源380V。 2.▲结构形式：立式管道泵，进出口同轴，立式安装，法兰连接（PN16），进出口口径≤DN100。 3.▲材质：叶轮、泵轴均为不锈钢。 4.性能要求：额定转速2950rpm，泵效率≥70%，必需汽蚀余量（NPSH）≤6m。工况限制：最大工作压力16bar，最高液体温度120℃，最高环境温度40℃。电机：IE4能效等级，满载效率≥90%，防护等级IP55。 | 台 | 3 |
| 3 | 开式高位膨胀水箱 | - 1.基本参数：有效容积2000L，外形尺寸≤1500×1500×1500mm。 - 2.材质与结构：箱体采用SUS304不锈钢，侧板≥2.0mm、底板≥2.5mm、顶板≥1.5mm，焊接牢固、内壁光滑；配有人孔/检查孔、溢流管、排污管、膨胀管、补水管等标准接口，含电动补水控制阀及电子液位计。保温与护壳：保温层为50mm聚氨酯发泡，外覆304不锈钢保护壳。 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动软水机 | 1.制水能力：2000L/h，出水硬度 ≤0.03mmol/L，满足锅炉用水标准。 2.控制方式：全自动时间型/流量型，具备再生功能。 3.罐体与树脂：罐体采用玻璃钢（FRP）或不锈钢；树脂为食品级强酸型阳离子交换树脂。 4.再生系统：PE盐箱容量满足自动再生周期；顺流/逆流再生，吸盐、慢洗、快洗、注水全自动，耗盐量低。 5.控制阀：运行可靠；管路UPVC/ABS材质，承压≥0.6MPa；电源220V/50Hz。 | 台 | 1 |
| 5 | 分集水器 | - 1.基本参数：设计压力PN16，筒体直径Ø350mm，总长度2600mm，椭圆形封头。接口配置（共8个）： - DN150*3个，DN125*2个，DN250*2个，DN50*1个,法兰接口，预留温度计、压力表、自动排气阀接口。材质：筒体Q235B或Q345R碳钢。表面处理：外部耐高温防锈漆； | 台 | 2 |
| 6 | 板式换热器 | 1.换热量≥740 kW，热侧流量≥31880 kg/h（80℃→60℃），冷侧流量≥63814 kg/h（40℃→50℃）；设计压力16.0 bar，单台压降≤50 kPa；接口按GB/T 9124.1 PN16 ≥DN80。 2.板片：AISI 304不锈钢，厚度≥0.4 mm；密封垫片：丁腈橡胶（NBR），必须采用免粘卡式/夹持式固定；框架预留扩展容量。 | 台 | 2 |
| 7 | 板式换热器 | 1.换热量≥1700 kW，热侧流量≥73237 kg/h（80℃→60℃），冷侧流量≥146600 kg/h（40℃→50℃）；设计压力16.0 bar，单台压降≤50 kPa；接口按GB/T 9124.1 PN16 ≥DN100。 2.板片：AISI 304不锈钢，厚度≥0.4 mm；密封垫片：丁腈橡胶（NBR），必须采用免粘卡式/夹持式固定；框架预留扩展容量。 | 台 | 2 |
| 8 | 智能型成套生活热水换热机组 | 1.▲产热水量：≥20T/h，承压PN16；热源侧80/60℃，产热水温度5/55℃；电源：380V；环境温度-20~50℃；防护等级IP54；控制精度±2℃ 2.▲接口：均为法兰连接，热源侧≥DN80，热水侧≥DN65 3.★因改造场地环境限制，设备机房可安装空间尺寸为：长×宽×高 = 1500×1300×3000mm。投标的产品及布置须满足此空间的约束。 4.▲热水换热机组单台尺寸：长宽高≤1300×700×1700mm 5.▲内部保温：一体式可拆卸保温套。 6.智能全程控制：参数设置、状态监测、全程自动控制； 自我修复：上电自检、异常自恢复、掉电保护与数据保存、缺水保护功能、超压保护功能、超温保护功能、自动灭军团菌功能； 数据监测记录：实时记录、历史追溯、异常分析 人机交互：彩色液晶触摸屏，就地控制，支持联网及移动端远程监控； 远程报警：报警云端传输，RS-485接口支持ModBus协议； 7.换热器：SS304板式换热器，厚度≥0.4mm，垫片为三元乙丙橡胶免粘卡式，耐温180℃ 水泵：2台全不锈钢管道泵，流量≥20T/h，扬程15m； 8.阀门管道采用316不锈钢材质，全316不锈钢管道（壁厚≥3.5mm） 9.▲储水罐改造 拆除罐体原换热管束，每个罐体增设3组储水罐内部扰流混合单元，改造为高效紊流储水罐 | 台 | 4 |
| 9 | 智能型成套生活热水换热机组 | 1.▲产热水量：≥25T/h，承压PN16；热源侧80/60℃，产热水温度5/55℃；电源：380V；环境温度-20~50℃；防护等级IP54；控制精度±2℃ 2.▲接口：均为法兰连接，热源侧≥DN80，热水侧≥DN65 3.★因改造场地环境限制，设备机房可安装空间尺寸为：长×宽×高 = 1500×1300×2500mm。投标的产品及布置须满足此空间的约束。 4.▲热水换热机组单台尺寸：长宽高≤1300×700×1700mm 5.▲内部保温：一体式可拆卸保温套。 6.智能全程控制：参数设置、状态监测、全程自动控制； 自我修复：上电自检、异常自恢复、掉电保护与数据保存、缺水保护功能、超压保护功能、超温保护功能、自动灭军团菌功能； 数据监测记录：实时记录、历史追溯、异常分析； 人机交互：彩色液晶触摸屏，就地控制，支持联网及移动端远程监控； 远程报警：报警云端传输，RS-485接口支持ModBus协议； 7.换热器：SS304板式换热器，厚度≥0.4mm，垫片为三元乙丙橡胶免粘卡式，耐温180℃ 水泵：2台全不锈钢管道泵，流量≥25T/h，扬程15m； 8.阀门管道采用316不锈钢材质，全316不锈钢管道（壁厚≥3.5mm） 9. ▲储水罐改造 拆除罐体原换热管束，每个罐体增设3组储水罐内部扰流混合单元，改造为高效紊流储水罐 | 台 | 1 |
| 10 | 电蒸汽发生器 | 1.★因改造场地环境限制，设备机房可安装空间尺寸为：长×宽×高 = 3800×3200×3000mm。投标的产品及布置须满足此空间的约束。 2.▲电蒸汽发生器单台外形尺寸：≤2300×1200×2000mm 3.▲核心性能：额定蒸发量300kg/h，额定压力0.8MPa，热效率≥98%，电源380V，最大电流328A，设计正常水位水容积＜30L 4.安全保护：漏电保护、缺水保护（自动断电报警）、接地保护、蒸汽超压保护（安全阀）、过流保护（断路器）、电源故障保护（过压/欠压/断相） 5.结构配置：不锈钢加热管 | 台 | 2 |
| 11 | 水箱 | 1.基本参数：容积1000L；材质与结构：SUS304不锈钢，侧板≥1.5mm、底板≥2.0mm、顶板≥1.2mm；配进水口、出水口、溢流口、排污口、人孔、通气孔；保温：50mm聚氨酯发泡，外覆304不锈钢保护壳 | 台 | 1 |
| 12 | 反渗透水处理设备 | 1.基本参数 产水量：≥ 1000L/h 设计水温：25℃，电源：380V/50Hz 2.主要部件要求 预处理：含多介质过滤、活性炭过滤、软化装置，壳体为玻璃钢或不锈钢。 RO膜：芳香族聚酰胺复合膜，单支膜产水量和脱盐率需满足系统要求。 膜壳：玻璃钢或不锈钢，耐压≥设计压力的1.5倍。 3. 高压泵 立式多级离心泵，过流部件为不锈钢。 配过载、缺相、欠压保护。 4. 控制系统 全自动运行，含自动冲洗、高低压保护、缺水停机。 具备标准通讯接口，可接入平台 | 台 | 1 |
| 13 | 热能回收型空气源热泵热水机组 | - ▲产热水量≥0.7m³/h，额定承压1.0 MPa，制热量≥56 kW，输入功率≤17kW，噪声≤65 dB - 2.★因改造场地环境限制，设备机房可安装空间尺寸为：长×宽×高 = 3000×1500×3000mm。投标的产品及布置须满足此空间的约束。 - 3.▲热水机组单台外形尺寸≤2500×1200×2100 mm 4.最高出水温度80℃；标准工况COP≥4 5.必须配置不锈钢集水盘及排水接口 6.控制系统：微电脑智能控制+触摸屏，定时开关机、出水温度设定、故障自检、防冻保护；具备标准通讯接口，可接入平台，支持远程监控操作 7.安全保护：漏电/过流/高低压保护、防冻/高温保护；电源：380V | 台 | 2 |
| 14 | 热能回收型空气源热泵热水机组 | - ▲产热水量≥0.3 m³/h，额定承压1.0 MPa，制热量≥28KW，输入功率≤8kW噪声≤65 dB - 2.★因改造场地环境限制，设备机房可安装空间尺寸为：长×宽×高 = 2000×1100×3000mm。投标的产品及布置须满足此空间的约束。 3.▲单台外形尺寸：≤1600×1000×1500 mm 4.最高出水温度80℃；标准工况COP≥4 5.必须配置不锈钢集水盘及排水接口 6.控制系统：微电脑智能控制+触摸屏，定时开关机、出水温度设定、故障自检、防冻保护；具备标准通讯接口，可接入平台，支持远程监控操作 7.安全保护：漏电/过流/高低压保护、防冻/高温保护；电源：380V | 台 | 1 |
| 15 | 锅炉房配电箱 | 1.额定：380V/三相/50Hz，进线总开关≥100A，总容量≥20kW（满足3台5kW锅炉+1台1kW软水机+10%余量） 2.防爆等级：符合防爆场所要求，投标时须明确防爆标识 3.控制功能：锅炉群控，自动顺序启停及运行时间均衡；每台锅炉/软水机独立回路，标配运行、故障、电源指示灯；过载、短路、缺相、漏电保护（漏电≤30mA） 4.扩展保护：锅炉回路设超温联动触点，可联锁断电 5.通讯：预留群控及标准通讯接口，可上传运行状态、故障、电参数、电量至管理平台 | 台 | 1 |
| 16 | 热水循环泵房配电箱 | 1.额定：380V/三相/50Hz，进线总开关≥100A，适配3台≤11kW锅炉热水循环泵 2.调节逻辑：PID自动调节，根据供回水压差/温度调速；手动/自动双模式，自动模式下定时轮换（累计时间偏差≤5%），主备自动切换（故障泵10s内启动备泵），故障自动隔离 3.保护：独立回路过载、短路、缺相、干运行、电机超温保护，故障0.1s断回路并声光报警 4.人机交互：PLC+≥7英寸彩色触摸屏，参数设置、监控、故障查询、数据导出；具备标准通讯接口，上传运行状态、频率、电参数、电量、报警至管理平台 5.给锅炉房配电箱提供电源 | 台 | 1 |
| 17 | 热水包换热机房控制箱 | - 1.额定：380V/三相/50Hz，进线总开关≥500A，总容量≥250kW，满足3台循环泵、4台热水机、3台热能回收机组及附属设备，预留10%冗余 - 2.独立回路：全部动力设备独立回路，标配运行、故障、电源指示灯；系统依负荷自动启停对应设备 - 3.保护：过载、短路、缺相保护，故障0.1s切断对应回路并声光报警，回路隔离 - 4.通讯：预留所有智能设备硬件接口；具备标准通讯接口，上传全回路运行状态、电参数、电量、故障信息至管理平台 - 5.给热水循环泵房配电箱、锅炉房配电箱提供电源 | 台 | 1 |
| 18 | 采暖系统控制柜 | 1.控制对象：板式换热器循环泵、电动调节阀、温度/压力传感器等 2.柜体：≥2.0mm冷轧钢板，静电喷塑，防护≥IP54 3.控制功能：系统启停、温度自动调节、故障分级报警；手动/自动双模式，各设备回路独立指示灯 4.保护：过载、短路、缺相、漏电（≤30mA）；电机超温保护、系统超压/超温联锁，故障0.1s切断对应回路并声光报警，回路隔离 5.人机交互：PLC+≥7英寸彩色触摸屏，参数配置、状态监控、故障查询、数据导出；具备标准通讯接口，可上传温度、压力、设备状态、故障、电参数、电量至数据平台 6.手术室采暖换热系统控制柜升级 重新编写程序及控制逻辑，并入新建数字化网络管理平台。 | 台 | 1 |
| 19 | 数字化网络管理系统 | 1. 构建统一智慧能源管理中枢，实现本次采购所有能源设备的数据集成、智能控制与能效优化，具备无缝接入医院现有智慧管理/后勤平台的能力。 2. ▲监控大屏≥65英寸；本地服务器；双操作主机（一用一备）；支持全系统数据可视化、统计分析与集中控制。 3. ▲全景监控：实时采集招标系统内所有设备能耗、包括但不限于能耗数据（水、电、气、热等）、设备运行状态（运行/停止/故障/待机）、工艺参数（如锅炉压力、温度等）、碳排放数据（按国家统一核算标准采集），数据存储≥3年 智能分析报警：自动生成日/月/年度能耗报表及运行分析报告；多级故障预警报警，报警响应≤1s 多模式运行：内置“节能/普通/满负荷”3种策略，支持自动或手动切换 无人值守：基于预设策略或AI算法全自动运行，根据用能规律自动调整设备参数 4. 数据安全 三级权限管理（管理员/运维人员/普通查看），操作全程留痕；数据本地加密存储，支持异地备份，恢复时间≤4小时；与医院平台对接时加密传输，符合医院数据安全管理规范。 5. 性能指标 数据刷新间隔≤5s，大屏刷新延迟≤2s 控制指令响应≤1s，成功率100% 全年在线率≥99.9%，年非计划停机≤8小时 支持≥10用户并发操作 6. 预留标准化软硬件接口，后期对接医院现有平台的全部费用包含在本次报价中；兼容Modbus RTU/TCP、BACnet等协议；长距离传输采用光纤；平台及设备后台程序随系统交付。 | 套 | 1 |

2、安装配件辅材清单：

| 1 | 机组循环泵 | 1.额定流量≥16 m³/h，扬程≥20 m，电机功率≥2.2 kW，电源380V 2.泵壳及叶轮材质：AISI 304不锈钢；额定转速2900 rpm，最大工作压力≥16 bar（90℃） | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 机组循环泵 | 1.额定流量≥8 m³/h，扬程≥18 m，电机功率≥1.1 kW，电源380V 2.泵壳及叶轮材质：AISI 304不锈钢；额定转速2900 rpm，最大工作压力≥16 bar（90℃） | 台 | 1 |
| 3 | 蜗轮对夹蝶阀（304阀板） | 1.规格：DN250，PN16，符合 HG/T 20592-2009 标准 2.材质：阀体球墨铸铁，阀板 AISI 304 不锈钢，阀座 EPDM或PTFE（耐 120℃高温热水）；含配对法兰 3.结构与用途：蜗轮驱动，带位置指示 | 个 | 5 |
| 4 | 蜗轮对夹蝶阀（304阀板） | 1.规格：DN150，PN16，符合 HG/T 20592-2009 标准 2.材质：阀体球墨铸铁，阀板 AISI 304 不锈钢，阀座 EPDM或PTFE（耐 120℃高温热水）；含配对法兰 3.结构与用途：蜗轮驱动，带位置指示 | 个 | 17 |
| 5 | 静态平衡阀 | 1.规格：法兰连接，DN150，PN16； 2.阀体材质：球墨铸铁；阀芯/阀座：不锈钢/黄铜 3.功能：精确流量调节，数字手轮带开度锁定及指示；配两个自密封测压接口； | 个 | 3 |
| 6 | 静态平衡阀 | 1.规格：法兰连接，DN125，PN16； 2.阀体材质：球墨铸铁；阀芯/阀座：不锈钢/黄铜 3.功能：精确流量调节，数字手轮带开度锁定及指示；配两个自密封测压接口； | 个 | 2 |
| 7 | 蜗轮对夹蝶阀（304阀板） | - 1.规格：DN125，PN16，符合 HG/T 20592-2009 标准； 2.材质：阀体球墨铸铁，阀板 AISI 304 不锈钢，阀座 EPDM或PTFE（耐 120℃高温热水） - 3.结构与用途：蜗轮驱动，带位置指示； | 个 | 12 |
| 8 | 蜗轮对夹蝶阀（304阀板） | 1.规格：DN80，PN16，法兰连接，符合 HG/T 20592-2009 标准； 2.材质：阀体球墨铸铁，阀板 AISI 304 不锈钢，阀座 EPDM或PTFE（耐 120℃高温热水）；含配对法兰 3.结构与用途：蜗轮驱动，带位置指示 | 个 | 12 |
| 9 | 铜闸阀 | 1.基础参数：DN80，压力等级≥PN16；法兰连接符合HG/T 20592-2009 PN16；阀体铸造黄铜，阀杆不锈钢；适用冷、热水； | 个 | 12 |
| 10 | 蜗轮对夹蝶阀（304阀板） | 1.规格：DN65，PN16，法兰连接，符合 HG/T 20592-2009 标准； 2.材质：阀体球墨铸铁，阀板 AISI 304 不锈钢，阀座 EPDM或PTFE（耐 120℃高温热水）；含配对法兰 3.结构与用途：蜗轮驱动，带位置指示 | 个 | 18 |
| 11 | 铜闸阀 | 1.DN65，压力等级≥PN16；法兰连接符合HG/T 20592-2009 PN16；阀体铸造黄铜，阀杆不锈钢；适用冷、热水 | 个 | 4 |
| 12 | 压差旁通阀 | 1. 口径：DN250，公称压力PN16，耐温≥120℃ 阀体：座阀结构，球墨铸铁或不锈钢（AISI 304及以上） 阀板/阀芯：不锈钢 阀座密封：EPDM或PTFE耐高温弹性材料 2. 执行器与控制 模拟量调节型电动执行器，接收4~20mA压差信号 防护等级≥IP54，带阀位反馈信号 3. 系统配置 配两个压力传感器 配控制柜，带RS-485通讯接口（Modbus RTU或BACnet MS/TP） 5. 性能要求 流量特性：等百分比或抛物线 可调比：≥50:1 | 个 | 1 |
| 13 | 不锈钢球阀 | 1.DN50/PN16；法兰连接；阀体、阀板、阀杆均为AISI 304不锈钢，阀座EPDM或PTFE（适配冷热水，热水长期耐受温度不低于 120℃）；手柄驱动 | 个 | 5 |
| 14 | 不锈钢球阀 | 1.DN40/PN16；法兰连接；阀体、阀板、阀杆均为AISI 304不锈钢，阀座EPDM或PTFE（适配冷热水，热水长期耐受温度不低于 120℃）；手柄驱动； | 个 | 2 |
| 15 | 铜闸阀 | 1.基础参数：DN40，压力等级≥PN16；螺纹连接；阀体铸造黄铜，阀杆不锈钢；适用冷、热水； | 个 | 8 |
| 16 | 不锈钢球阀 | 1.DN25/PN16；三片式螺纹连接；阀体、阀板、阀杆均为AISI 304不锈钢，阀座EPDM或PTFE（适配冷热水，热水长期耐受温度不低于 120℃）；手柄驱动 | 个 | 16 |
| 17 | 蒸汽截止阀 | 1.DN40/PN16，WCB碳钢，不锈钢硬密封；长期耐受温度不低于180℃，法兰连接 | 个 | 2 |
| 18 | 碳钢Y型过滤器 | 1.DN150/PN16，WCB碳钢，滤网304，过滤精度60~80目。（可根据被保护设备要求调整）；法兰连接；最高工作温度≥ 120°C | 个 | 3 |
| 19 | 304Y型过滤器 | 1.DN65/PN16，全304阀体，滤网304，过滤精度60~80目。（可根据被保护设备要求调整）；法兰连接；最高工作温度≥ 120°C | 个 | 2 |
| 20 | 304Y型过滤器 | 1.DN50/PN16，全304阀体，滤网304，过滤精度60~80目。（可根据被保护设备要求调整）；法兰连接；最高工作温度≥ 120°C | 个 | 1 |
| 21 | 电动开关阀（304阀板） | 1.DN125/PN16，304阀板，耐 120℃高温热水，开关型电动执行器，支持远程开关控制，带阀位反馈；执行器须配备手动操作功能，在失电情况下可进行应急操作。 故障安全位置：失电时，阀门能自动驱动至预设的安全位置（全开、全闭或保持）。 | 个 | 3 |
| 22 | 碳钢金属软接 | 1.DN150/PN16，法兰连接，碳钢法兰+不锈钢波纹管+网套；长度≥25cm | 个 | 6 |
| 23 | 304金属软接 | 1.DN80/PN16，法兰连接，304不锈钢法兰+波纹管+网套；长度≥25cm；类型：不锈钢波纹金属软管，带不锈钢编织网套；材质：波纹管、网套、法兰/接头均为 SUS304 不锈钢；工作温度：-20℃ ~ +150℃ | 个 | 12 |
| 24 | 304金属软接 | 1.DN65/PN16，法兰连接，304不锈钢法兰+波纹管+网套；长度≥25cm；类型：不锈钢波纹金属软管，带不锈钢编织网套；材质：波纹管、网套、法兰/接头均为 SUS304 不锈钢；工作温度：-20℃ ~ +150℃ | 个 | 16 |
| 25 | 碳钢对夹止回阀 | 1.DN150/PN16，对夹式，阀瓣：不锈钢材质 | 个 | 4 |
| 26 | 304对夹止回阀 | 1.DN65/PN16，全304阀体，对夹式 | 个 | 2 |
| 27 | 304对夹止回阀 | 1.DN50/PN16，全304阀体，对夹式 | 个 | 1 |
| 28 | 电动温控阀 | 1.口径：DN100，法兰连接，公称压力≥PN16 2.工作介质：高温热水/软化水，温控范围30℃~95℃ 3.出水温度控制精度≤±1.5℃ 阀体/阀芯材质需适应高温工况，阀体采用座阀 4.执行器与控制 模拟量调节型电动执行器，4~20mA控制信号，4~20mA阀位反馈 失电/信号中断时自动复位至预设安全位置（常闭） 防护等级≥IP54，执行器关断压力须确保密封 | 个 | 2 |
| 29 | 电动温控阀 | 1.口径：DN80，法兰连接，公称压力≥PN16 2.工作介质：高温热水/软化水，温控范围30℃~95℃ 3.出水温度控制精度≤±1.5℃ 阀体/阀芯材质需适应高温工况，阀体采用座阀 4.执行器与控制 模拟量调节型电动执行器，4~20mA控制信号，4~20mA阀位反馈 失电/信号中断时自动复位至预设安全位置（常闭） 防护等级≥IP54，执行器关断压力须确保密封 | 个 | 2 |
| 30 | 电动温控阀 | 1.口径：DN150，法兰连接，公称压力≥PN16 2.工作介质：高温热水/软化水，温控范围30℃~95℃ 3.出水温度控制精度≤±1.5℃ 阀体/阀芯材质需适应高温工况，阀体采用座阀 4.执行器与控制 模拟量调节型电动执行器，4~20mA控制信号，4~20mA阀位反馈 失电/信号中断时自动复位至预设安全位置（常闭） 防护等级≥IP54，执行器关断压力须确保密封 | 个 | 1 |
| 31 | 温度传感器（TS） | - 1.类型：Pt100，三线制/四线制；测量范围-50℃~+150℃；精度≤±0.1℃（A级及以上） - 2.探杆及保护套管：SUS304不锈钢，标配一体式保护套管；插入深度可定制 - 3.信号输出：直接Pt100电阻信号或一体化4~20mA变送输出 | 个 | 5 |
| 32 | 热量表 | 1.口径DN125 2.整体式，流量传感器、配对温度传感器与计算器不可分离 3.流量传感器为电磁式原理 4.精度等级≥EN 1434 3级；温度传感器两对Pt500/Pt1000，精度≤±0.1℃ 5.工作条件：4℃~95℃热水，压力等级≥PN16；通讯接口：自带RS-485，支持标准Modbus协议；计算器显示：瞬时流量、累积热量、供回水温度；断电数据保护 | 个 | 1 |
| 33 | 热量表 | 1.口径DN150 2.整体式，流量传感器、配对温度传感器与计算器不可分离 3.流量传感器为电磁式原理 4.精度等级≥EN 1434 3级；温度传感器两对Pt500/Pt1000，精度≤±0.1℃ 5.工作条件：4℃~95℃热水，压力等级≥PN16；通讯接口：自带RS-485，支持标准Modbus协议；计算器显示：瞬时流量、累积热量、供回水温度；断电数据保护 | 个 | 2 |
| 34 | 热量表 | 1.口径DN80 2.整体式设计，流量传感器、配对温度传感器与计算器不可分离 2.流量传感器为电磁式原理 3.精度等级≥EN 1434 3级；温度传感器两对Pt500/Pt1000，精度≤±0.1℃ 4.工作条件：4℃~95℃热水，压力等级≥PN16；通讯接口：自带RS-485，支持标准Modbus协议；计算器显示：瞬时流量、累积热量、供回水温度；断电数据保护 | 个 | 6 |
| 35 | 电磁流量计 | 1.口径DN25 2.测量介质：水（冷水、热水、软化水）； 3.电极材质：316L含钼不锈钢或哈氏合金；内衬：PTFE或耐高温橡胶 4.精度等级：示值误差≤±0.5% 5.输出信号：须同时具备4~20mA模拟量输出和RS-485通讯接口，支持Modbus协议 6.现场显示：背光液晶屏，同时显示瞬时流量和累计流量 | 个 | 1 |
| 36 | 电磁流量计 | 1.口径DN40 2.测量介质：水（冷水、热水、软化水）； 3.电极材质：316L含钼不锈钢或哈氏合金；内衬：PTFE或耐高温橡胶 4.精度等级：示值误差≤±0.5% 5.输出信号：须同时具备4~20mA模拟量输出和RS-485通讯接口，支持Modbus协议 6.现场显示：背光液晶屏，同时显示瞬时流量和累计流量 | 个 | 1 |
| 37 | 电磁流量计 | 1.口径DN100 2.测量介质：水（冷水、热水、软化水）； 3.电极材质：316L含钼不锈钢或哈氏合金；内衬：PTFE或耐高温橡胶 4.精度等级：示值误差≤±0.5% 5.输出信号：须同时具备4~20mA模拟量输出和RS-485通讯接口，支持Modbus协议 6.现场显示：背光液晶屏，同时显示瞬时流量和累计流量 | 个 | 3 |
| 38 | 蒸汽涡轮流量计 | 1.口径DN80 2.测量介质：饱和蒸汽；原理：涡街 3.核心功能：内置一体化温度/压力传感器，具备温压补偿功能，直接测量并显示质量流量 4.量程比≥10:1；精度≤±0.5%；耐温≥250℃；公称压力≥1.6MPa；表体材质≥304不锈钢 5.输出信号：须同时具备4~20mA模拟量输出和RS-485通讯接口，支持Modbus协议 6.现场显示：背光液晶屏，显示瞬时流量、累计流量 | 个 | 1 |
| 39 | 低压碳钢管 | - 1.材质：无缝钢管 2.规格：φ108×4 3.压力试验、吹扫与清洗 - 4.连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊打底+电弧焊盖面，焊缝均匀无缺陷） | 米 | 18 |
| 40 | 低压碳钢管 | 1.材质：无缝钢管 2.规格：φ133×5 3.压力试验、吹扫与清洗 4.连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊打底+电弧焊盖面，焊缝均匀无缺陷） | 米 | 195 |
| 41 | 低压碳钢管 | - 1.材质：无缝钢管 2.规格：φ159×5 3.压力试验、吹扫与清洗 - 4.连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊打底+电弧焊盖面，焊缝均匀无缺陷） | 米 | 130 |
| 42 | 低压碳钢管 | - 1.材质：无缝钢管；2.规格：φ273×6；3. 压力试验、吹扫与清洗 - 2.4.连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊打底+电弧焊盖面，焊缝均匀无缺陷） | 米 | 300 |
| 43 | 低压碳钢管 | - 1.材质：无缝钢管 - 2.规格：φ89×4；3. 压力试验、吹扫与清洗 - 4.连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16） | 米 | 40 |
| 44 | 低压碳钢管 | - 1.材质：无缝钢管 - 2.规格：φ32×3 - 3.压力试验、吹扫与清洗 - 4.连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16） | 米 | 20 |
| 45 | 管道保温 | - 1. 水管道采用5cm橡塑+铝皮保温； - 2. 蒸汽管道采用5cm玻璃岩棉+铝皮保温。 | 项 | 1 |
| 46 | 管道钢制支架 | 1.包含室外跨路龙门支架，做1*1*1m的承台，预埋钢板，龙门架采用300H钢；其他室内管道支吊架采用12#槽钢 | 项 | 1 |
| 47 | 蒸汽管道 | - 1.材质：无缝钢管 2.规格：φ48×3.5； - 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、蒸汽吹扫。 - 4.连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊打底+电弧焊盖面，焊缝均匀无缺陷） | 米 | 30 |
| 48 | 无缝不锈钢管 | 材质：304不锈钢 规格：DN25 连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊，焊缝均匀无缺陷） | 米 | 20 |
| 49 | 无缝不锈钢管 | 材质：304不锈钢 规格：DN40 连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊，焊缝均匀无缺陷） | 米 | 20 |
| 50 | 无缝不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢 规格：DN50 连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊，焊缝均匀无缺陷）。 | 米 | 70 |
| 51 | 无缝不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢 规格：DN65 连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊，焊缝均匀无缺陷）。 | 米 | 120 |
| 52 | 无缝不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢 规格：DN80 连接方式：法兰（HG/T 20592-2009 PN16）、焊接（氩弧焊，焊缝均匀无缺陷）。 | 米 | 28 |
| 53 | 桥架 | 100*100*1.0mm | 米 | 10 |
| 54 | 桥架 | 100*150*1.0mm | 米 | 60 |
| 55 | 桥架 | 200*100*1.2mm | 米 | 58 |
| 56 | 桥架 | 300*100*1.2mm | 米 | 120 |
| 57 | 电缆 | YJY3*2.5mm² | 米 | 40 |
| 58 | 电缆 | YJY5*6mm² | 米 | 110 |
| 59 | 电缆 | YJY5*10mm² | 米 | 60 |
| 60 | 电缆 | YJY5*16mm² | 米 | 20 |
| 61 | 电缆 | YJY5*25mm² | 米 | 98 |
| 62 | 电缆 | YJY3*50mm²+2*25mm² | 米 | 110 |
| 63 | 压力表 | 1.类型：弹簧管式，现场指示；量程为工作压力的1.5~2倍（常用0~1.0/1.6/2.5MPa） 2.精度≥1.6级；表盘直径100mm或150mm 3.材质与防护：不锈钢壳体（SUS304），防护≥IP55；接头不锈钢或铜合金；表玻璃为安全玻璃或聚碳酸酯 4.连接：径向/轴向带边，接口M20×1.5或G1/2；配压力表弯（虹吸管）及球阀 5.蒸汽系统压力表须有“蒸汽”标识或红色警示线 6.出厂校准附合格证，符合GB/T 1226-2017 | 项 | 1 |
| 64 | 温度仪表 | 1.就地显示：双金属温度计 2.测量范围：热水-20~+120℃，蒸汽0~+200℃；精度±1.5% F.S. 3.表盘φ100；感温管φ6/φ10mm，插入至管道中心；万向型/轴向型，不锈钢螺纹（M27×2、G1/2等），配置不锈钢套管 | 项 | 1 |
| 65 | 生活热水机改造 | 对现有热水机进行改造升级，具备能源改造后的使用需求 | 台 | 1 |

四、其他需求

1、货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

2、投标文件中提供实施方案，内容应包括但不限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，②人员组织架构，③工作时间进度表、工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点。

3、数字化网络管理系统提供管理软件的永久授权、提供全套技术资料、提供技术培训；免费质保期内包含整体平台的升级及配件更换。

4、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

5、投标文件中根据采购单位建筑平面图提供设备的详细安装平面图等。由于系统上传的图纸有格式限制，如系统中上传的PDF图纸有不清晰，各投标人请将报名确认函发送至代理公司邮箱1157760399@qq.com，代理公司通过邮件形式提供CAD图纸。

6、本项目属于改造项目，改造地点，苏州市立医院道前院区，投标人须保证文明施工，在投标文件中提供承诺：在施工过程中避免施工噪音引起周围居民的投诉，出现投诉停止施工，并及时进行整改。

7、勘查现场：投标单位可前往项目现场，对现场环境、现有设施情况进行详细勘察，全面了解清楚项目现场的所有内容和情况后进行投标。勘查现场所需费用，由投标单位自理。统一勘查现场时间：2026年6月2日10：00，勘查现场采购单位联系人：沈飞，联系电话：0512-62362614：投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求，对此招标单位不承担任何责任。

五、售后服务要求

1、质保期要求：整体提供至少2年的原厂免费质保服务，自验收合格之日起计算。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时内，工程师12小时内到现场，48小时内需完成维修。

投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容、关于所投产品的售后服务承诺书、优惠措施等。

投标文件中提供针对本项目制定的应急预案。分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

六、提供针对本项目的详细改造施工方案：包括①改造项目理解、②详细的安装施工平面布置图、③安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容、④人员组织架构、⑤工作时间进度表、工作程序和步骤、⑥管理和协调方法、⑦关键步骤的思路和要点等内容。

七、提供维保收费方案，包括①质保期满后维保收费及内容（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、②维保工作具体维保内容、③维保流程、④维保规范标准、⑤维保档案等情况。

1、零配件应保证10年以上的供应期，提供主要零配件的优惠价。零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。投标文件中提供出保后所需更换的易耗品及配件报价。

2、设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录。

3、设备交货验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件：

（1）中文说明书（纸质版+电子版）；

（2）简易操作说明（卡片/塑封文件+电子版）；

4、所投设备属于法定或强检设备的，乙方需承担首次计量检测费用。设备验收时需提供第三方计量检验证书(首检)；

八、故障应急预案

投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。

①可能出现的重大故障分析，例如设备无法开机或持续处于宕机状态等情况的故障分析，分析故障原因。提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；

②本项目的重点、难点分析，例如分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；

③针对分析的上述故障应急情况，提供对应的解决方案；

九、培训方案

提供使用培训及维护人员培训；提供培训团队组成情况介绍。提供培训方案，包括①培训需求分析、②培训目标计划、③培训内容及方法计划、④负责培训人员情况、⑤培训设备场地等情况介绍。

①培训需求分析

针对本项目产品分析采购方科室的培训需求，例如分析采购方人员操作方法的培训需求、实际应用场景的培训需求、系统维护管理方面的培训需求；

中标方负责提供设备操作培训及专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。

终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。

②培训目标计划

针对本项目提供培训目标和计划，例如提供设备正式运作前，技术人员对客户操作、使用、场景应用、系统日常运行、管理、维护等相关培训计划安排、日程表。现场集中培训目标：包括客户操作、场景应用、系统维护管理等均不得少于1次。培训最终目标：投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

③培训内容及方法计划

提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人操作人员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。投标文件中提供详细的培训资料。

④负责培训人员情况

投入本项目的负责培训老师，需拟派经验丰富的专业工程师负责进行。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。

⑤培训设备场地等情况介绍

投标人在投标文件中将培训场地和培训时所需电脑、投影等办公设备进行阐述。培训时提供容纳足够人数的会议室以及办公用品，提供培训演示PPT和现场操作视频等。

十、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

十一、验收要求及标准：

1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

3、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

4、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。

5、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

6、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

7、交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

十二、政府采购政策执行

1、本次招标不接受进口产品的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小企业：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：

（1）本项目非专门面向中小企业采购。

（2）依据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第七章 评标方法、评分标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

十三、综合说明及其它要求：

1、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

2、验收：

（1）投标产品由采购方及有关部门进行验收；

（2）产品到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（3）产品安装调试完成后，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自检测合格之日起算。

4、投标人须提供主要产品材料的技术资料（如测试报告、彩页等）。

5、报价要求：投标总报价一次报定，报价包含所有设备的提供、商检、运输、装卸、安装、调试、使用培训、售后服务等一切费用。

6、付款方式：详见合同条款。

7、项目建设周期：自合同签订生效后接采购人进场通知后45天内供货并安装调试结束且应通过采购人的最终验收。

8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网所发布的公告为准。

第五章 合同主要条款

甲方：

联系人：

电话：

地址：

乙方：

联系人：

电话：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及苏州市政府采购编号为                     招标文件及乙方的投标文件、中标通知书、在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等，经甲乙双方友好协商，就此次成交的医用气体（以下简称“标的物”）的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。本合同由一般条款与特殊条款二部分组成。

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7. 售后服务

7.1质保期内，乙方对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由乙方承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。对于损坏的零部件，乙方应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给甲方。

7.2按合同定期到货，安装前乙方需把设备资料报甲方审核；

7.3终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；

7.4在质保期满后，乙方需长期提供优惠价格的主要零配件；

7.5乙方保证接到故障电话后能保证2小时内到现场，如需更换设备或送修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。

7.6伴随服务：质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人在电子投标文件中投报）。

三、标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9. 验收标准和方式：

9.1验收条件：

（1）乙方应在电子投标文件中提供一份验收大纲，在甲方确认后作为甲方验收的依据；

（2）投标设备由甲方及有关部门进行验收；

（3）设备到达采购方指定地点，应提前通知甲方，由甲方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（4）设备安装调试完成后，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按合同文件、国家制造和安装的标准等要求进行检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

9.2验收方式：

（1）设备安装后，甲方按国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

（2）验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1合格的销售发票；

11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.2甲方违约责任

12.2.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

12.2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

12.2.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

12.3乙方违约责任

12.3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

12.3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力

13.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

14. 索赔

14.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

14.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

14.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

14.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

九、合同的解除和转让

15. 合同的解除

15.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

15.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

15.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

15.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

16. 合同的转让

合同不得转让。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民               元整（￥          ），投标总价一次报定，总报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费、总包现场施工配合费等各项应有费用。

2、付款方式：

乙方完成安装调试且经甲方阶段验收后，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后，甲方向乙方支付至合同总价的70%；项目经甲方最终验收合格，并经项目结算审计结束后，由甲方支付至乙方审计价95%；余款在验收合格满一年后，由甲方向乙方一次性无息付清审计价。

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

3、付款方式：银行汇票或转账。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格货物；

2、质量出现问题，乙方负责包退、包换，费用由乙方承担；

3、验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为   年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：自合同签订生效后接甲方进场通知后45天内供货并安装调试结束且应通过甲方最终验收。

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到采购人所在地。

3、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

# 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

# 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签名盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

（以下无正文）

甲方（公章或合同专用章）：

法定代表人或授权代表：

乙方（公章或合同专用章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：

第七章 评标方法、评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、政府采购政策执行办法：

1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、针对小微型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。

投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其优惠率在评审时给予20%的扣除，用扣除后的优惠率参与评审。如扣除后的优惠率最高的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标优惠率为准。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）投标技术符合性及方案比较（45分）

1、投标系统整体改造设计方案 (7分)：对投标人提供的热力系统整体改造设计方案进行评审，包括：热源系统、蒸汽系统、空调采暖与生活热水系统的工艺流程、设备选型合理性、各系统间联动控制逻辑、与原有系统的兼容方案等。

方案科学合理，充分考虑了医院原有管网接口、负荷分区、运行节能、水质处理等，完全贴合院内实际情况的得7分；

方案基本合理、具有一定操作性、与项目实际基本贴合的得4分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

2、数字化网络管理系统方案 (6分)

对投标人提供的智慧能源管理平台功能、架构、数据采集监控范围、智能控制策略（节能/普通/满负荷模式）、碳排放分析、报警与自诊断、与医院智慧管理系统的对接方案等进行评审。

平台功能完善，具备独立大屏，支持全设备数据集成与智能节能控制，预留接口方案详细可行，且操作体验友好的，得6分；

基本具备招标文件要求功能，方案较完整的，得3分；

平台方案简单，仅实现基本监视功能或存在明显不足的，得1分。

3、投标设备技术符合性（32分）

投标人应逐项响应招标文件第四章“（二）采购设备清单及技术要求：1、主要设备技术要求：”中的参数。

（1）由于改造项目场地环境受限，标注“★”实际场地要求未实质性响应要求，各投标人均须承诺响应，否则为无效投标。

（2）标注“▲”的关键技术参数共26项，完全满足得26分；每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。

（3）未标注的其他技术参数，共60项作为一般评审项，出现负偏离的，每项负偏离扣0.1分，满分6分，扣完为止。

（4）安装配件辅材清单中的配置及要求均应响应采购文件内容，出现负偏离为无效投标。

注：

① 标注“★”和“▲”的关键技术参数提供制造商公开发行的产品彩页、产品说明书、第三方检测报告或技术说明文件等能够证明技术参数的材料。投标人对其真实性负责。否则该项视为负偏离。

② 其余未要求提供佐证材料的技术参数，投标人须在技术对照表中逐项如实响应，加盖投标单位公章，并明确注明“无偏离”或“负偏离”。未按要求提供技术对照表或未标明偏离情况的，相应参数均视为负偏离，按上述规则扣分。

（三）针对本项目实施方案情况比较（11分）

方案内容应包括但不限于①详细的设备安装平面布置图（包含锅炉房、负二层锅炉循环泵、8号楼热水机房、9号楼热水机房、8号楼制冷机房等图纸）（5分），②安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容（2分），③工作时间进度表、工作程序和步骤（2分），④关键步骤的思路和要点（2分）

实施方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的得11分；

上述方案每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，相应扣分。

（四）售后服务方案（2分）

投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得 2分；

方案不全面、可行性较差、操作性较差、与项目实际基本贴合的得1分；

每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。

（五）针对本项目的应急和重大故障解决方案（7分）

根据投标人针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；

应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；

应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；

未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

（六）投标人履约能力（5分）

1、投标人或锅炉制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每提供一项证书扫描件及网上查询页截图得1分，最高3分；未提供不得分。（3分）

2、投标人类似项目经验（2分）

投标人自2022年1月1日以来，承接过的类似大型公共建筑热力系统新建/改造项目（包含锅炉、换热系统等），每提供一个得1分,最高2分。（注：投标文件中需提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。同类型业绩日期认定：以合同签订日期为准）

（全文完）