## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 监舍楼消险维修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年05月26日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 监舍楼消险维修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月26日 | 复核时间： | 2026年05月26日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原地面拆除 2.报价应考虑拆除、垃圾处理、外运、渣土费、保洁费、土场费等所有相关费用，结算时不予调整 3.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价 |  | m2 | 160.32
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原墙面拆除 2.报价应考虑拆除、垃圾处理、外运、渣土费、保洁费、土场费等所有相关费用，结算时不予调整 3.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价 |  | m2 | 333.38
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原吊顶拆除 2.报价应考虑拆除、垃圾处理、外运、渣土费、保洁费、土场费等所有相关费用，结算时不予调整 3.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价 |  | m2 | 160.32
4 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.现有洁具管线等拆除 2.报价应考虑拆除、垃圾处理、外运、渣土费、保洁费、土场费等所有相关费用，结算时不予调整 3.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价 |  | 项 | 1
5 | 011607001001 | 屋面刚性、防水层拆除 | 1.拆除屋面刚性层、防水层、保温层等至图纸要求 2.清理垃圾运至集中堆放地点； 3.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价 |  | m2 | 955.31
6 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.室内高度:3.2 2.门窗洞口尺寸:以现场实际为准 |  | 樘 | 2
7 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 1.室内高度:3.2 2.门窗洞口尺寸:以现场实际为准 |  | 樘 | 10
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 |  | 项 | 1
|  | A.9 盥洗及淋浴室、卫生间 |  |  |  | 1
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:专用粘结砂浆砌筑 |  | m3 | 2.72
10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（盥洗室、卫生间） | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找坡找平层,整体坡度≥1%地漏周边500mm范围内找坡坡度2%,随打随抹平整 2、原楼板基层(施工前清理浮尘、杂物,修补裂缝及孔洞) |  | m2 | 125.98
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（淋浴间） | 1、25mm厚1:3水泥砂浆找坡找平层,整体坡度≥1%地漏周边500mm范围内找坡坡度2%,随打随抹平整 2、原楼板基层(施工前清理浮尘、杂物,修补裂缝及孔洞) |  | m2 | 33.18
12 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.反边高度:防水层上翻高度300mm；管道四周300mm范围，墙面与地面阴阳角部位每侧各50mm |  | m2 | 198.37
13 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.反边高度:淋浴区墙面上方高度2000mm，非淋浴区墙面防水层上翻高度300mm |  | m2 | 257.12
14 | 010904003001 | 防水砂浆保护层 | 1.防水层做法:20厚1：1.25防水砂浆保护层，内置耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 160.32
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600x600x10厚防滑同质砖,防霉美缝剂填缝(燃烧性能等级A级,防滑等级Aw级) 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉收面 |  | m2 | 160.32
16 | 010507007001 | 混凝土挡水坎(门槛石处) | 1、50高C20细石混凝土止水坎 2、含模板 |  | m3 | 0.05
17 | 011102001001 | 门槛石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:10厚防水砂浆湿铺层 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚成品一体黑金沙大理石 3.:1.5厚聚氨酯防水涂料 4.:1.5厚js-2型水泥砂浆防水涂料 |  | m2 | 2.44
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 405.82
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300x600,10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝(23J909-7-14内8D2)瓷砖饰面至吊顶上100 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料分三次批(另计) 4.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂金属网（将水泥砂浆压入网孔） 5.6厚1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6.高渗透型界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.基层墙体 |  | m2 | 405.82
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600x600铝方板吊顶(燃烧性能等级A级)做法详见23J909-8-15-棚88 2、吊顶高度及颜色与现状保持一致 |  | m2 | 160.32
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:以现场实际尺寸为主 2.框、扇材质:金属窗 3.玻璃品种、厚度:以甲方要求为主 |  | 樘 | 10
22 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2000，以现场实际为主 2.门框、扇材质:以甲方要求为准 |  | 樘 | 2
|  | A.9 屋面 |  |  |  | 1
23 | 010902003001 | 屋面找坡层 | 部位：天沟 1、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土 |  | m2 | 69.63
24 | 010902003002 | 屋面找坡层 | 部位：大屋面 1、最薄处20厚LC5.0轻骨料混凝土 |  | m2 | 885.68
25 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 955.31
26 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 20厚DSM15砂浆找平层(设3mx3m分格缝,缝宽10mm,纵横间距≤6m,密封膏嵌缝) |  | m2 | 955.31
27 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、75厚XPS挤塑聚苯板,专用粘结剂粘贴 |  | m2 | 885.68
28 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 |  | m2 | 955.31
29 | 010902003003 | 压条 | 防水卷材收口需1厚铝板压在收口处固定 |  | 项 | 1
30 | 020906008001 | 金属栅栏 | 空气源热泵系统设备维护栅栏 1.室外金属栅栏:空气源热水主机及水箱外围安装成品金属栅栏,规格、款式、颜色与监房周边已安装的金属栅栏保持一致,具体工程量是以现场实际发生量为准。 |  | m | 30
31 | 010501001001 | 垫层 | 空气源热泵系统设备基础垫层 1.100厚C15素混凝土垫层 2.含模板 |  | m3 | 2.25
32 | 010501006001 | 设备基础 | 空气源热泵系统设备基础 1.C30热水系统基础板厚400 2.含模板 |  | m3 | 18.01
33 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 空气源热泵系统设备基础钢筋 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内 |  | t | 0.4
分部分项合计
34 | 011701003001 | 里脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
35 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第9页 共27页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第10页 共27页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 60000.00
合 计 |  |  | 60000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第11页 共27页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  | 第12页 共27页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共27页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  | 1
1 | 031001003003 | 热供水管/回水管DN50 | 1.规格、压力等级:不锈钢管DN50 2.连接形式:环压连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 40.6
2 | 031001003004 | 热供水管/回水管DN32 | 1.规格、压力等级:不锈钢管DN32 2.连接形式:环压连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 40.7
3 | 031001006001 | 热水用PP-R管DN50 | 1.材质、规格:热水用PP-R,DN50 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 30.5
4 | 031001006004 | 热水用PP-R管DN15 | 1.材质、规格:热水用PP-R,DN15 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 12
5 | 031001006002 | PP-R管给水管DN80 | 1.材质、规格:DN80 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 7.46
6 | 031001006005 | PP-R管给水管DN50 | 1.材质、规格:DN50 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 96.56
7 | 031001006009 | PP-R管给水管DN40 | 1.材质、规格:DN40 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 10.5
8 | 031001006006 | PP-R管给水管DN25 | 1.材质、规格:DN25 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 43
9 | 031001006007 | PP-R管给水管DN20 | 1.材质、规格:DN20 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 2.94
10 | 031001006008 | PP-R管给水管DN15 | 1.材质、规格:DN15 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 71.14
11 | 031003010001 | 大便器软管 | 1.材质:不锈钢软管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 20
12 | 031003010002 | 开水炉软管 | 1.材质:不锈钢软管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 2
13 | 031001006003 | 高密度PVC-U管DN150 | 1.材质、规格:pvc-u DN150 2.连接形式:化学粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 86.97
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031001006013 | 高密度PVC-U管dn100 | 1.材质、规格:pvc-u dn100 2.连接形式:化学粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 57.34
15 | 031001006011 | 高密度PVC-U管DN75 | 1.材质、规格:pvc-u DN75 2.连接形式:化学粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 23.11
16 | 031001006012 | 高密度PVC-U管DN50 | 1.材质、规格:pvc-u DN50 2.连接形式:化学粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 47.6
17 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型：截止阀 2.规格：DN50 3.材质：铜质 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 4
18 | 031003001002 | 电磁阀 | 1.类型：电磁阀 2.规格：DN50 3.材质：铜质 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 2
19 | 031003001003 | 电磁流量计 | 1.类型：电磁流量计 2.规格：DN50 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 2
20 | 031003001004 | 截止阀 | 1.规格、压力等级:4 |  | 个 | 24
21 | 031003001005 | 自动排气阀 | 1.类型：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 2
22 | 031006008001 | 恒温混合阀 | 1.类型:恒温混合阀门 2.型号、规格:DN40 |  | 台 | 2
23 | 031003012001 | 止回阀 | 1.材质:青铜 2.型号、规格:dn50 |  | 套 | 4
24 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器（含混水阀、花洒等配件） 2.具体做法符合设计图纸及甲方要求。 |  | 套 | 24
25 | 031004002001 | 不锈钢盥洗槽 | 1.名称：不锈钢洗手槽 2.型号规格：304不锈钢材质（成品） 3.其它：宽度为0.6m。包含支架及其它 |  | m | 36.8
26 | 031004003001 | 监房内洗漱池 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:2m长宽40cm 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:含三个水嘴 |  | 组 | 20
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 031004014001 | 水龙头DN15 | 1.名称：水龙头（配套） 2.型号规格：DN15 |  | 个 | 48
28 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:蹲式，详见设计图纸 3.组装形式:铜管成品 4.附件名称、数量:含配套管件 |  | 组 | 20
29 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:含水嘴、配套管件阀门等 |  | 组 | 6
30 | 031004008001 | 地漏 | 1.材质:不锈钢 2.组装形式:成品地漏 |  | 组 | 10
31 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:普通 3.附件名称、数量:含水嘴、配套管件等 |  | 组 | 4
32 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:管道穿墙或楼板 2.打洞部位材质:混凝土基层 3.洞尺寸:以实际穿管尺寸为参照，满足设计要求 |  | 个 | 33
33 | 031002003002 | 钢套管 | 1.名称、类型:钢套管（含封堵） 2.材质:参考设计图纸 3.规格:以实际施工需求为准 4.填料材质:满足设计要求即可 |  | 项 | 1
34 | 031002001001 | 管道支架 | 1. 角钢综合 2.材质: 先除锈、樟丹漆二遍、调和漆二遍 |  | kg | 600
35 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度：40mm 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 项 | 1
36 | 031208007001 | 管道保护层 | 1.名称：保护层 2.材料、做法：保温层外采用双导铝箔胶带 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m2 | 47.65
37 | 031208004001 | 阀门绝热 | 阀门绝热-DN50及以下 |  | 项 | 1
38 | 010401011001 | 室外水表井 | 1.井截面、深度:参考设计图纸后结合现场实际 2.砖品种、规格、强度等级:满足设计规范即可 3.混凝土强度等级:满足设计规范即可 4.砂浆强度等级:满足设计规范即可 5.:开挖、清运、回填等考虑在综合单价内 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:dn80 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
40 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢成品水箱 2.型号、规格:3000*3500*3000 |  | 台 | 1
41 | 031006006001 | 空气源热泵机组 |  |  | 组 | 3
42 | 030109012001 | 辅热循环泵 |  |  | 台 | 2
43 | 031006001001 | 变频供水增压泵 |  |  | 套 | 2
44 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:水管开槽 2.规格:结合现场实际管经综合考虑 3.填充（恢复）方式:符合设计标准即可 |  | 项 | 1
45 | 010101007002 | 室内外排水管挖管沟土方 | 1.土壤类别:以现场实际为准 2.管外径:dn150 3.挖沟深度:使用及设计需求 4.回填要求:以甲方需求为准 5.:余土清运考虑在综合单价内 |  | 项 | 1
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1
46 | 030404017001 | 储热水箱配电箱 | 1.名称:APrs 2.安装方式:落地安装 3.:含元器件 4.:由中标单位专业厂家二次深化经甲方许可后安装 |  | 台 | 1
47 | 030404017002 | 开水炉配电箱 | 1.名称:AX 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:壁挂，下口距地面1.8m 4.:含元器件等，由中标单位结合图纸二次深化 |  | 台 | 2
48 | 011606003001 | 吊顶拆除及恢复 | 涉及原桥架范围内施工，吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1
49 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：强电金属防火槽式桥架300*100 |  | m | 21.92
50 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 5.96
51 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式墙面明敷 |  | m | 18.4
52 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:轻型可弯曲金属导管 2.规格:KJG-V50 3.详见图纸及规范 |  | m | 4.2
53 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:轻型可弯曲金属导管 2.规格:KJG-MV20 3.详见图纸及规范 |  | m | 44.65
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:轻型可弯曲金属导管 2.规格:KJG-15 3.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 102.27
55 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:等电位连接线管 2.材质:pvc16 3.规格:PVC16 4.配置形式:WC.CE |  | m | 26.18
56 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB1-YJY-4x70+E35 3、配置形式：桥架、穿管 |  | m | 72.98
57 | 030408001003 | 铜芯电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB1-YJY-3x2.5+E2.5 3、配置形式：桥架、穿管 |  | m | 57.37
58 | 030408001004 | 铜芯电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB1-RYJSP-2*2*1.0 3、配置形式：桥架、穿管 |  | m | 147.2
59 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆终端头制作、安装 2.型号：70mm2 3.形式：干包 |  | 个 | 14
60 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格: WDZ-BYJ-3x2.5mm2 |  | m | 303.72
61 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格: WDZB1-RYJSP-2x2x1.0 |  | m | 78.8
62 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:等电位连接线 2.配线形式:WC\CE 3.型号:BYJ-1*6 |  | m | 26.18
63 | 030412001001 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED 30W6000K ，外观尺寸应与集成吊顶配套 |  | 套 | 24
64 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：翘板式双联单控开关 2.规格：10A |  | 个 | 6
65 | 030411006001 | 接线盒 |  |  | 个 | 50
66 | 030503003001 | DC24V分体式水控机 | 1.名称:DC24V分体式水控机 2.功能:中文数据显示，带操作提示;支持脱机使用，可接入既有一卡通系统;一机多卡，按流量(升)/时间控制，放卡取水，卡离断水 3.:壁装下距地1300 |  | 套 | 2
67 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质、规格：不锈钢角钢L50x50 3.详见图纸及规范 |  | 根 | 13
68 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质、规格：不锈钢扁钢-40×4mm 3.详见图纸及规范 |  | m | 15
69 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称：防雷引下线 2.安装形式：Φ10镀锌圆钢沿建筑物、构筑物引下敷设,下端与人工接地装置焊连,上端接闪带焊连 |  | m | 313.3
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共27页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
70 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：避雷网 2.材质、规格：镀锌圆钢Φ10mm 3.敷设方式：沿屋顶结构明敷 |  | m | 257.71
71 | 030409001002 | 接地跨接安装 | 1.名称：接地跨接安装 2.形式：结构接地跨接 |  | 处 | 13
72 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地系统调试 2.类别：接地网 |  | 系统 | 1
73 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称:管线开槽 2.规格:结合现场实际管经综合考虑 3.填充（恢复）方式:符合设计标准即可 |  | 项 | 1
74 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:现场实际为准 2.管外径:以实际室外敷设管线为准 3.挖沟深度:符合设计要求 4.回填要求:原土回填夯实 5.:多余土清运考虑在综合单价内 |  | 项 | 1
|  | C.7 通风空调工程 |  |  |  | 1
75 | 030108003001 | 吸顶式排气扇 | 1.名称：吸顶式排气扇BLD-300 2.参照型号：N=35W，P=250Pa，220V/50Hz，风量300m3/h，带止回阀 |  | 台 | 18
76 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布软接口 |  | m2 | 10.27
77 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：800mm内 4.规格：δ=0.6mm 5.接口形式：咬口 |  | m2 | 53.49
78 | 030703011001 | 防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：550X300mm |  | 个 | 2
79 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称 风管等管道及设备安装所需穿墙体、楼板所需开孔及封堵 符合设计要求 2、规格 投标人根据管道规格及现场情况综合考虑 |  | 个 | 3
80 | 031002001002 | 管道支架制作、安装 | 1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:按设计及规范要求 |  | 项 | 1
81 | 031201003001 | 风管法兰支托架刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.防腐要求：刷红丹防锈漆两道，调和漆二道 |  | 项 | 1
分部分项合计
82 | 011701003001 | 里脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
83 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段： |  | 第23页 共27页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 180000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 180000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装 |  | 标段： |  | 第24页 共27页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第25页 共27页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第26页 共27页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 空气源热泵系统 | 1、空气源热泵系统采购及施工（含热水供应系统配套电控箱、储热水箱、空气源热泵、阀门、变频供水增压泵、电线电缆及相关配件等），详见图纸及规范 | 180000.00
合 计 |  |  | 180000.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共27页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13