招标文件

项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

采 购 人：徐州市云龙区城市管理局

招标代理机构：徐州国信招标有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市云龙区城市管理局

《徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州国信招标有限公司对徐州市云龙区城市管理局“徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

（二）项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网-－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作－快速服务－下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年6月11日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年6月11日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作 －用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区城市管理局

（二）地址：徐州市云龙区淮海文博园18号楼

（三）联系人：赵晨     联系电话：0516-85901090

六、采购代理机构

（一）名称：徐州国信招标有限公司

（二）地址：江苏省徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室

（三）项目联系人：陈旭； 联系电话：0516-67598336/18205086895

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人做出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；材料模糊不清无法辨认的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金获得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市云龙区城市管理局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五） | 本项目采购代理机构：徐州国信招标有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理费用的收取标准和方式：按照徐州市政府采购协会发布的《徐州市政府采购代理服务行业收费指导价》标准的90%计取。根据苏财规[2026}1号文件相关规定，本项目代理服务费、专家评审费用已纳进本项目预算，由采购人支付。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九)2 | 不统一安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告，至少提供： （1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份； （2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。 或提供2024年度或2025年度经审计的财务报告。 3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 要求见招标文件第四章《评标标准》 五、价格折扣文件格式 投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 （二）企业报价折扣证明： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目不接受超过1255万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、运输保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年6月11日09：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年6月11日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时 在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求： 无需缴纳 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：陈旭 ；联系电话：0516-67598336 办公地址：江苏省徐州市淮海东路29号苏宁广场A塔3623室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费 率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：徐州国信招标有限公司

开户银行：江苏银行徐州彭城支行

账号：60060188000345346

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价” *（1-10%）得分四舍五入保留小数点后2位。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） |
| 商务部分 （14分） | 企业综合实力 （3分） | 投标人具有有效的ISO三体系认证（ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系）证书，每有一项得1分，最高得3分。 （注：认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。提供证书原件彩色扫描件及查询截图加盖公章，未提供的不得分。） |
|  | 公司资质（2分） | 投标人具有环保工程专业承包三级及以上证书，提供环保工程专业承包三级得1分；提供环保工程专业承包二级及以上得2分。本项最高得2分。 （注：须提供证书原件的彩色扫描件，不提供不得分；证书须在有效期内。） |
|  | 项目人员配置 （5分） | 1、项目技术负责人具有环保类高级及以上工程师职称证书得2分；其他人员具有环保类中级及以上工程师职称证书得1分，本项最高得3分。 2、拟投入本项目的服务团队中具有机电专业二级及以上建造师证书得2分，最高得2分。 以上人员不重复得分，满足多个条件的，仅计取一个。 （注：须提供人员证书原件彩色扫描件，以及本单位开标前6个月内任意一月为其缴纳社保的证明，人员需为投标人自有人员，投标人以挂靠公司、投资子公司等方式提供的人员不予认可。） |
|  | 业绩 （4分） | 投标人自2023年5月1日（含）以来承担过与本项目相同或类似项目业绩的，每个得2分，最高得4分。 （注：提供项目合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准） |
| 技术 部分 （56分） | 工艺设计方案 （10分） | 根据投标人工艺设计方案进行打分： 1、包括但不限于工艺设计、工艺成熟程度、技术先进性、设备选型是否满足技术要求； （1）方案合理、逻辑清晰，切实可行的得5分； （2）方案合理、逻辑清晰，较可行的得3分； （3）方案合理、逻辑清晰，基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 2、包括但不限于药剂添加、系统完整度、自控程度及控制逻辑是否清晰等； （1）方案合理、逻辑清晰，切实可行的得5分； （2）方案合理、逻辑清晰，较可行的得3分； （3）方案合理、逻辑清晰，基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 实施方案 （10分） | 根据投标人提供的实施方案合理性和完备性进行打分：现场提出具体实施方案，按时保质的情况下完工，包括但不限于实施内容、进度要求等。 （1）方案、流程合理、切实可行的得10分； （2）方案、流程较合理、较可行的得6分； （3）方案、流程不够合理、基本可行的得4分； （4）方案、流程不合理、可行性低得1分； （5）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 安装、调试、培训方案 （10分） | 1、根据投标人提供的方案合理性和完备性进行打分：项目实施过程中有切实可行的运输、设备进场、吊装就位，及安装等内容。 （1）方案、流程合理、切实可行的得5分； （2）方案、流程较合理、较可行的得3分； （3）方案、流程不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 2、根据投标人提供的培训、调试方案合理性和完备性进行打分：投标人的调试方案、试运行方案、培训方案等方面进行打分。 （1）方案、流程合理、切实可行的得5分； （2）方案、流程较合理、较可行的得3分； （3）方案、流程不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 环保措施 （5分） | 根据投标人采用的环保措施方案合理性和完备性进行打分： 投标人应具备的减少环境影响的措施包括并不限于减少排放、减少噪音、减少能耗、减少水耗、减少废物产生等； （1）环保措施方案措施合理，切实可行的得5分；； （2）环保措施方案措施合理、较可行的得3分； （3）环保措施方案措施合理、基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 应急预案 （5分） | 根据投标人提供的应急预案合理性和完备性进行打分：项目实施过程中有切实可行的应急预案、安全施工预案等。 （1）预案合理、切实可行的得5分； （2）预案较合理、较可行的得3分； （3）预案不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供预案或预案不满足要求得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 根据投标人提供有指导性的合理化建议进行评分。 （1）建议合理、切实可行的得5分； （2）建议较合理、较可行的得3分； （3）建议不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供建议或建议不满足要求得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 售后服务 （11分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案（内容包括：技术服务、培训、售后服务响应等内容），由评审小组综合评审后打分； （1）售后服务方案全面详尽、措施切实可行的得7分； （2）售后服务方案全面详尽、措施较可行的得4分； （3）售后服务方案全面详尽、措施可行的得2分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 2、在满足招标文件要求的质保期时间上，每多一年加0.5分，最多得1分。 3、为保证该项目稳定运行，自项目验收合格交付后，投标人承诺提供免费运维服务，每一年加1分，最多得3分。 本项最高得11分，最低得0分。 |

- 注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以实际签订合同为准）

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：徐州市云龙区城市管理局

成交供应商：

合同签订日期： 年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

目   录

第一条 定义

第二条 合同范围

第三条 价格

第四条 支付

第五条 交货

第六条 包装和标记

第七条 技术资料

第八条 安装

第九条 验收

第十条 售后服务和技术培训

第十一条 索赔

第十二条 不可抗力

第十三条 合同的终止

第十四条 争议的解决

第十五条 适用法律

第十六条 权利保证

第十七条 保密

第十八条 合同生效及其他

合同通用条款

第一条 定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方（买方）：徐州市云龙区城市管理局

乙方（卖方）：

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 合同标的

1.1产品名称、型号、规格、数量及价款

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：

1、项目名称：

2、项目地点：

三、合同总价范围：

1、本次招标包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险（车辆保险、上牌、购置费除外）、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、免费服务期      年。

3、 甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

四、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

- 3、其他必备材料和必备工具、货物等。

五、交货：

5.1卖方应于合同签订之日起30日内或买方规定的时间内将所有采购货物(全新、合格产品）无损交付。

5.2 交货地点为 买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前10日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%)，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

六、工期

1、交货日期：    年    月    日。

2、交付使用：    年    月    日。

七、 安装

卖方应在货到后 7日内或买方规定的时间内将合同标的物安装完毕。

本采购合同采购方式为卖方包工形式，质量需与样品一致，所有工作均应由卖方亲自完成，不得转让履行主体。

八、检验和验收

1、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2、验收期限至全部货物安装调试完毕并正式运行满三十天，乙方书面提交验收申请书，甲方在收到申请书后三十天内组织验收。如为甲方无特殊情况说明超过九十天仍未组织验收，视为验收。

3、验收由甲方和招标机构（或其聘请的专家）根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

4、如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

九、付款方式（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：  元）。

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即¥     ，大写：人民币     元整，在双方签订合同后，乙方提交结算资料，出具等额预付款保函后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之四十（40%)即¥      ，大写：人民币     ，待货物到达安装现场经开箱验收合格后支付。

合同价款的百分之二十（20%）即¥      ，大写：人民币     ，待全部设备安装调试完毕并经验收合格并投入使用后付支付。

乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票、甲方出具的验收合格证明。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即¥    ，大写：人民币       ，在双方签订合同后并正式发货前，乙方提交结算资料，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之五十(50%)即¥      ，大写：人民币     ，待货物到达安装现场经开箱验收合格后支付。

合同价款的百分之二十（20%）即¥      ，大写：人民币     ，待全部设备安装调试完毕并经验收合格投入使用后付支付。

乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票、甲方出具的验收合格证明。

十、颜色、储放和保护

颜色以甲方提供或确定的色样为准。

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十一、技术条

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十二、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十三、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供， 由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担

十四、保修期

自验收合格之日起算，系统和设备免费质保期为     年。

- 十五、售后服务及技术培训

- 售后服务见乙方投标文件中的承诺。

- 设备验收和试运行通过后，卖方应对买方专业人员进行业务培训和技术指导，确保达到买方专业人员能够独立操作使用和简易故障排除。

- 产品质保和售后维保执行本项目招标文件和卖方投标文件承诺。

十六、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后 15 天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续 15 天以上， 甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十七、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“ 乙方违约通知书 ”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过 15 天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在     年     月    日前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同， 甲方在收到乙方的付款通知并审定无误 10 天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

6、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

十八、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷， 甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十九、资料提供：合同签订15日内乙方提供货物相关深化图纸。

二十、项目负责人及专职安全员：

项目负责人姓名：      ，身份证号：         ，注册编号：

专职安全员姓名：      ，身份证号：         ，证书编号：

本项目的项目负责人及专职安全员一旦确定不得随意更换，如需更换必须事先征得甲方同意，否则甲方有权利要求乙方支付违约金，若造成其他损失的，甲方有权追偿。

二十一、其它

1、 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同   部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

2、合同双方的通讯地址（双方的通讯地址为法定送达地址，有关送达方式和地址在发生变更后应当及时书面通知对方，否则依法邮寄到约定地址均视为已经送达；任何一方拒收均视为已经送达）。

3、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

4、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式    份，甲方执    份，乙方执   份，备案    份。

（以下无正文）

甲  方：                            乙 方：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人:

地址：                              地址：

电  话：                            电 话：

开 户 行：

账 号：

签订日期：                          签订日期：

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(供货范围见招标文件第六章《采购需求》，价格清单见卖方投标文件《开标一览表》和《分项价格表》)；合同见卖方投标文件

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受    （卖方名称）（以下简称“卖方”）对    （项目名称）（项目编号：    ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：    ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

第六章  采购需求

一、项目内容

1、采购人：徐州市云龙区城市管理局。

2、项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

3、项目概况：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-除臭设备采购采购；包含但不限于采购、安装、调试一体化。

4、供货期（含安装调试工期）：120日历天，签订合同且接到采购人通知后 120 日历天内完成所有设备供货、安装、调试。

5、工程建设目标和主要内容：本项目垃圾转运规模为1200~1500t/d，包含建设日均收运730t再生资源分拣中心，配套生产车间和配套用房及其他环卫配套设施。

6、本项目采购的产品为非进口产品。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过1255万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；（报价包括产品价格、税金、运费、安装调试、检验、运输保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。）

- 三、项目概述

（1）本项目臭气净化系统：末端采用“一级生物除臭剂洗涤分解/化学洗涤分解+一级植物液洗涤分解+干式化学填料吸附”的臭气净化工艺，前端采用“离子氧新风送风除臭系统”“植物液空间雾化喷淋除臭系统”“卸料口设置喷雾降尘除臭系统（水雾炮）”“壁挂式植物液除臭系统”辅助净化工艺。

（2）总末端臭气净化规模272000m3/h，根据气量计算并结合车间平面位置布置、工艺使用情况，划分为2个末端臭气净化系统。末端臭气净化系统运行时间同工艺系统、车间使用作业时间。

★1）1#末端除臭净化系统：用于卸料大厅（含横式卸料槽间、竖式卸料间）、转运大厅（含压缩转运区、堆箱区）排风除臭，采用“一级生物除臭剂/化学洗涤分解+一级植物液洗涤分解+干式化学填料吸附”净化工艺，总处理风量为252000m3/h，使用3套处理能力84000m3/h的末端除臭设备。

★2）2#末端臭气净化系统：用于渗沥液处理车间和水池设备加罩、渗沥液水池排风除臭，采用“一级生物除臭剂/化学洗涤分解+一级植物液洗涤分解+干式化学填料吸附”净化工艺，总处理规模为20000m3/h，使用1套处理能力20000m3/h的末端除臭设备。

★（3）前端离子氧新风送风除臭系统，将室外空气转换为离子氧新风后，送至卸料大厅、转运大厅合适位置。卸料大厅、转运大厅共用总送风量100000m3/h的离子氧送风设备。

（4）植物液空间雾化喷淋除臭系统，在卸料大厅、转运大厅设植物液空间雾化喷淋，进一步去除异味，该系统由雾化喷嘴组件、自动供液系统、输送管、输送泵、检测仪表以及PLC自动控制系统组成。可通过自动控制系统定时喷洒植物液，也可通过快速卷帘门感应信号或车辆信号，由自动控制系统开启雾化喷淋，起到节能运行的效果。

（5）卸料口设置喷雾降尘除臭系统（水雾炮），在卸料槽间、卸料间设卸料口设置喷雾降尘除臭系统（水雾炮），可减少卸料时颗粒物随气流散出，该系统由水雾炮组件、自动供液系统、输送管、输送泵、检测仪表以及PLC自动控制系统组成。也可在喷洒配液中增加适量植物液，起到一定异味去除效果。

（6）壁挂式植物液除臭系统，在中转车间的地下楼梯间、参观走廊等设壁挂式植物液除臭系统，可有效缓解和控制所在区域的异味。

  - 3.臭气净化系统基本技术要求

（1）臭气控制处理

臭气控制：垃圾转运车间内垃圾卸料、压缩、污水处理等尽量密闭作业，并布设臭气收集和除臭设施，恶臭气体经收集处理达标后通过不低于15m高的排气筒高空排放。

★臭气处理：正常运行工况及常规气象条件下，厂内工作区域环境臭气符合《工业企业设计卫生标准》（GB Z 1-2010）浓度要求；经末端臭气净化设备处理后排气筒颗粒物有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表1排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2排放限值；厂界颗粒物无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表3排放限值，厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1排放限值。并且，符合本项目“环境影响报告”及其批复要求。

★（2）噪声控制

风机运行噪音（包括电动机在内）≤75dB (A)（测试点为在离风机1米的地方），臭气净化系统成套设备噪声级≤80dB（A）（测试点为在设备基础外1米处），以性能验收时第三方检测机构出具报告数据核准。

项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。并且，符合本项目“环境影响报告”及其批复要求。

（2）末端臭气净化系统

总末端臭气净化规模272000m3/h，根据气量计算并结合车间平面位置布置、工艺使用情况，划分为2个末端臭气净化系统。末端臭气净化系统运行时间同工艺系统、车间使用作业时间。

★1#末端臭气净化系统：用于卸料大厅（含横式卸料槽间、竖式卸料间）、转运大厅（含压缩转运区、堆箱区）排风除臭，采用“一级生物除臭剂/化学洗涤分解+一级植物液洗涤分解+干式化学填料吸附解”净化工艺，总处理风量为252000m3/h，使用3套处理能力84000m3/h的末端除臭设备（1#末端臭气净化设备）。在各个需净化区域合理布置收集系统，每个支风管分配若干吸风口、风量调节阀，通过管道收集至末端净化设备处理，处理达标后通过尾气排气管排放。1#臭气净化系统和工艺系统均为8h/d运行，各主要收集点和干支管设必要的电动风量调节阀，可根据信号或人工控制调整各主要收集点和干支管的收集风量分配；部分卸料槽或压装设备使用时，可根据实际使用需要，切换对应电动风量调节阀至小风量运行档；并配合配套变频排风机实现节能运行。

★2#末端臭气净化系统：用于渗沥液处理车间和水池设备加罩、渗沥液水池排风除臭，采用“一级生物除臭剂/化学洗涤分解+一级植物液洗涤分解+干式化学填料吸附”净化工艺，总处理风量为20000m3/h，使用1套处理能力20000m3/h的末端除臭设备（2#末端臭气净化设备）。在各个需净化区域合理布置收集系统，每个支风管分配若干吸风口（吸风罩）、风量调节阀，通过管道收集至末端净化设备处理，处理达标后通过尾气排气管排放。2#臭气净化系统和工艺系统均为24h/d运行。设置变频风机以根据实际运行需要实现节能运行。

共设1个臭气净化土建除臭排气井：尾气排气规模272000m3/h，排气井的排放口高出室外地面17m，排放口设在转运车间11轴、G轴附近。

末端臭气净化系统由排风收集系统和末端组合净化设备组成，各需臭气净化区域浓度较高臭气经吸风口收集，由管道收集后臭气输送至末端臭气净化设备，经臭气净化设备处理达标排放。臭气净化系统各配套风机为变频风机，工艺设施部分使用时，可根据实际工作环境臭气浓度，切换电动风阀、控制风机的变频运行或关闭部分设施，达到节能运行的效果。

★（3）前端离子氧新风送风除臭系统

设置前端离子氧新风送风除臭系统，将室外空气转换为离子氧新风后，送至卸料大厅、转运大厅合适位置（如靠远墙侧支管采用立管或水平风管低位送风，以适当引导气流和降低车间内臭气浓度）。卸料大厅、转运大厅共用总送风量100000m3/h的离子氧送风设备。各分区域主干管应设电动风量调节阀，配套送风机为变频风机。

送风口优先设置在人员经常巡检、操作位置和其他利于气流平衡的位置。

★（4）辅助臭气净化系统

植物液空间雾化喷淋除臭系统：在卸料大厅、转运大厅设植物液空间雾化喷淋，进一步去除异味，该系统由雾化喷嘴组件、自动供液系统、输送管、输送泵、检测仪表以及PLC自动控制系统组成。可通过自动控制系统定时喷洒植物液，也可通过快速卷帘门感应信号或车辆信号，由自动控制系统开启雾化喷淋，起到节能运行的效果。

卸料口设置喷雾降尘除臭系统（水雾炮）：在卸料槽间、卸料间设卸料口设置喷雾降尘除臭系统（水雾炮），可减少卸料时颗粒物随气流散出。该系统由水雾炮组件、供液系统以及自动控制系统组成，可由自动控制系统通过快速卷帘门感应信号或车辆信号启动喷雾降尘，起到节能运行的效果。也可在喷洒配液中增加适量植物液，起到一定异味去除效果。

壁挂式植物液除臭系统：设于中转车间的地下楼梯间、参观走廊等，采用微雾化的方式将植物型除臭剂均匀混合在空气中，可有效缓解和控制所在区域的异味，改善对应区域的空气品质。并且，可根据不同使用场所和运行时间段设置运行参数，灵活性强，具有安装和维护简便、节省空间、静音、节能等优点。

（5）臭气净化工艺要求

1）离子氧净化工艺

和机械送风结合使用的离子氧送风净化工艺，由离子发生设备通过界面放电，使空气中部分氧分子离子化形成含离子氧新风。室内部分污染物、微粒与离子氧新风混合，致臭污染物可降解成臭气阈值高的物质，从而降低臭气浓度、改善工作环境空气品质。

前端离子氧新风送风除臭系统控制接入末端臭气净化系统总PLC，并通过PLC控制，确保臭气净化系统总收集净化气量≥总离子氧送风量的1.5倍。

2）植物液空间雾化喷淋净化工艺

从多种纯天然植物中提取汁液配置成与臭味分子反应的工作液，通过专用空间雾化喷淋系统将工作液雾化喷淋到需臭气净化空间，经过催化氧化、酸碱、酯化、氧化还原、水解、吸附等作用，将污浊空气中的致臭污染物分解成无害物质，以降低恶臭浓度、达到臭气净化目的。

3）生物除臭剂/化学洗涤分解分解净化工艺

生物除臭剂洗涤法，利用微生物对臭气组分的代谢或生物酶催化降解臭气组分，将污染成份吸收进入液相或变成无毒无害物质。具有抗负荷冲击能力强、运行启停灵活等优点。

化学洗涤分解法，通过单层或多层填料，废（尾）气与液相充分接触后吸收或中和，干净的气体经过上层的除雾层排出，从而达到吸收和净化效果。

洗涤分解净化工艺应符合下列要求：

具备将生活垃圾相关恶臭污染物降解转化为无臭物质的能力；

净化效率高、耐腐蚀性能好、安装维修方便、废气处理量大等优点；

通过配置药剂循环水泵，自动加药系统，自动补水系统，自动排水系统等，可实现设备的自主运行。

4）植物液洗涤分解净化工艺

针对臭气源特点，用天然植物液配置控制及消除异味的专属工作液，使臭气和植物液工作液在植物液洗涤设备中经过酸碱反应、催化氧化反应、路易斯酸碱反应、酯化反应、吸附与溶解等，将其恶臭污染物分解成无毒或低毒害物质，从而达到控制及消除异味的目的。

5）干式化学填料吸附净化工艺

★工作核心原理是物理吸附（臭气分子吸附在滤料的表面或孔隙内）和化学转化（臭气分子与化学滤料之间发生氧化或中和反应，或被催化分解成无毒、无害、无腐蚀性、无异味的物质的化学变化过程）两种机理共同作用。在多重除臭功能的联合作用下，实现对臭气分子的无害化处理。满足规定排放标准。除臭效率高。

干式化学填料过滤床部分包括2种主要材料，第一种主要采用活性炭基材气相净化媒介；第二种主要采用高锰酸盐浸渍活性氧化铝介质。活性炭基材气相净化媒介是一种颗粒状优选活性炭为基材，该基材具有表面积大特点，通过化学试剂的负载以物理吸附和化学转化去除生产工艺中多种产生异味的有机化合物和挥发性有机化合物（VOC）。在先进的除臭系统中具有高去除效率和低压差特点。高锰酸盐浸渍活性氧化铝气相净化媒介是以高表面活性氧化铝颗为载体，纳米级负载高锰酸盐，在物理吸附和化学转化的联合作用下去除大范围臭气分子，去处对象包括硫化氢、二氧化硫, 二氧化氮和硫醇以及气流中的轻质有机物，将有害气体转化为无害物质释放到环境中或困在气相净化媒介内。

（6）臭气净化系统性能要求

1）臭气净化系统成套设备，为满足本工程产生臭气处理而采购的专用设备，其技术应达到国内先进和领先水平。臭气净化系统成套设备为性能招标，由投标人确保整个臭气净化系统运行达到设计、招标文件、环保验收要求，并包含各需臭气净化区域的有效臭气收集，臭气净化系统安装完毕投入使用前，必须进行的风量分配调节、设备系统调试。投标人应对其运行效果、处理效果及其它相关内容负责（包括整体臭气净化效果保障）。

2）投标人提供的臭气净化系统成套设备所有材料须适用于本项目的腐蚀环境，具有适应外界环境变化（例如：冬季低温、夏季高温）的相关技术措施，确保臭气净化系统在任何季节、任何气候条件下都能保证臭气净化设备处理效果，并对所提供设备的设计、配套选型、联接、质量、环境保护等负全部责任。投标人应对本工程的主体工艺熟悉，对整个项目内各单体产生的臭气情况有清晰的了解。

3）投标人提供的产品必须是工业化的、先进的、成熟的和能长期稳定运行的高质量产品；投标人所提供的设备和材料应是保证质量的、全新的和可行的，应符合国家、行业现行颁发的有关最新标准、规程和规范，并符合工艺技术条件、能够满足正常和安全运行及长期使用的要求。

4）招标人提供的各末端入口处恶臭污染物和臭气浓度仅供参考，不作落料依据，投标人根据自身工程经验确定各末端入口处恶臭污染物和臭气浓度，如确定参数与实际运行时的参数不一致，并不作为投标人对末端臭气净化设备处理能力设计余量不足的免责理由。如无法达到技术协议、招标文件、环保验收的要求，投标人应负责免费对臭气净化设备的相应部件进行更换，直至达到以上要求。

★4）投标人应提供 “臭气净化系统性能及净化效果”承诺保证书，该保证书须随投标文件递交。

（7）臭气净化送风、收集系统技术要求

投标人须提供臭气净化送风、收集系统除土建预埋管、预制外排管外所有风管、风阀、风口等风管部件，三通、变径、弯头等风管配件，以及所有风管连接所需的法兰、管架、紧固件、垫片、必要的伸缩节、阀门相连接所需的紧固件等。

投标人须细化臭气净化送风、收集系统管道布置，每个支风管分配若干收集吸风口、风量调节阀，并提供详细的风管系统细化设计方案。

风管系统和设备段风管尺寸由投标人在投标文件中确定，风管系统限制风速范围：一般主风管风速≤12m/s，干风管风速为4～12m/s，干支风管风速为4～8m/s，末端接排风口风管风速为2～6m/s。

- 一般要求：风管制作美观，安装固定可靠。风管工作时振动、噪音需满足规范要求。为提高风管整体的美观性，本项目圆形风管不得采用螺旋风管。为减少风管施工周期，主要直风管（分段）和标准管配件应在工厂加工后送至现场，不得在现场制作。有耐火性能要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料，材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定。

- ）风管连接：不锈钢304风管之间、风管与风阀、风管与设备的连接采用法兰连接。风管接口的连接应严密牢固。法兰垫片厚度为3mm~5mm，不应凸入管内，不宜突出法兰外；垫片接口交叉长度不应小于30mm。非防排烟系统的非金属风管采用法兰连接时，垫片宜采用3mm~5mm难燃或不燃软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板。密封要求：风管系统按高压风管进行密封，所有的拼接缝及接管连接处均应采取密封措施。

- 风管管材与制作：若无特别注明，所有臭气净化收集系统、送风系统风管均采用不锈钢304材质，风管制作、安装、管径较大风管采取的加固措施，应按照《通风管道技术规程》（JGJ/T 141-2017）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）进行。风管壁厚：参考《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）表 不锈钢板风管板材（高压风管）厚度要求。

- 风管软连接：风管与设备连接、风管与风机连接、风管上用作隔振或过变形缝所设软连接，长度150mm，采用涂覆玻璃纤维防火布或其他不燃材料制成，参考图集13K115《暖通空调风管软连接选用与安装》选用与安装。

- 风口：车间内臭气散发点位、水池顶部设必要的吸风口，对臭源点的臭气考虑集中收集。吸风口采用不锈钢丝网风口（附20×20不锈钢丝网）、铝合金喷塑单层百叶风口，送风口采用铝合金喷塑双层百叶风口或球型喷口，具体见图纸要求。各风口安装可参考图集10K121《风口选用与安装》。

- 风阀：风量调节阀，设置在臭气净化送风、收集系统各主要干、支管上，确保对应支路、风口的送风风量、收集风量能达到设计风量要求，避免出现风量分配不均。如无特别说明，图纸中所指的电动风阀均指电动风量调节阀，手动风阀均指手动风量调节阀。

  - 4.工程招标范围、界限及投标人义务

投标人负责提供本工程臭气净化系统的工艺设备、管道、仪控系统等内容的设计、制造、供货、设备安装、调试、性能验收、培训、以及质量保证期内的售后服务等。投标人应承担的具体工作范围包括但不限于：

（1）向业主提供完整且可以应用的工艺设计；

（2）配合设计单位完成本项目的施工图设计；

（3）完成所有设备、材料以及备品、备件的供货、运输、卸货、保管、安装；

（4）完成系统设备的单机调试、联调、开通、考核、验收、竣工后试验、配合完成环保验收、交付（包括所有软件和技术资料的交付）、人员培训、工程完工、提供缺陷责任保证等全部配套工作；

（5）完成和提供为工程正常建设所必需的其他配件材料。

（6）提供业主所有设备的备件清单，提供业主认为有必要提供的设备备件及零配件的CAD图纸。

（7）中标人需征得经发包人同意。

（8）其他

投标人提供的所有工艺系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是投标人供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由投标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

（9）投标人负责除臭系统的图纸深化、除臭成套系统设备供货、安装、调试和试运行。调试合格后的试运行时间为1个月，试运行期间的水费、电费、药剂费由投标人负责。

  - 5.标段分界面

（1）工艺设备系统

投标人在招标人提供招标附图限定的用地范围内布置各工艺系统成套设备。

投标人应根据招标人需求按时提供符合国家规范的土建基础条件图（含明确的接口技术要求和相关资料）交接图纸，并在土建施工过程中，应及时提供必要的施工交底及施工指导。由于投标人资料提交不完整或现场指导施工不到位而引起设备、管道安装现场条件不具备，所需采取的相关措施及费用由投标人负责。

1）设备基础、孔洞界面

除臭设备基础、孔洞、套管、预埋件，由投标人提资，由土建标段负责实施设备基础（为高出室内地面100mm以内的钢砼筏板基础）、管道基础（含预埋件）及管道预留孔洞；由投标人负责现场复核和安装完成后二次浇注、浇筑面抹平等工作，完成设备及管线安装后的土建恢复工作（如：孔洞密封、管线密封等，按照规范要求或监理、业主单位认可方案进行封堵）；如因投标人提资位置有误导致孔洞调整，则原有孔洞封堵和新增孔洞开设由投标人负责。

2）给水管道界面

给水管道由土建标段提供水源至除臭设备间内1米1处（含阀），具体位置由招标人指定。水源管道接口至除臭系统内所有给水管道（包含法兰、转接头等）设计、供货、施工安装、水压试验、调试、用水计量器等全部属于投标人工程范围。投标人需向招标人提供除臭系统日用水水量、最大小时用水水量、水压、水质等其他要求。给水管的设置要求及走向必须满足相关规范要求，并需要征得招标人同意。

3）排水管道界面

排水管道需由投标人接至招标人指定排污水井或集水坑，排水管的设置要求及走向必须满足相关规范要求。除臭系统内排水管道的设计、供货、施工安装、水压试验、调试、排水计量器等全部属于投标人工程范围。投标人需向业主提供除臭系统日排水水量（包括溢流）、最大小时排水水量、管径、标高、水质等其他要求。瞬时最大总排污量应小于7.5m3/h。

4）臭气净化系统排气管及配套检测设施界面

除臭排放总管或土建除臭排气井上符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）规范“4　废气排放口监测点位设置技术要求”要求的手工检测孔，由投标人负责。

土建除臭排气井底部设排雨水管，通过底部水平段接至室内就近排水沟，该排雨水管由投标人负责。

末端臭气净化系统各套设备入口风管和出口风管上也应设置手工检测孔，由投标人负责。

投标人应协助招标人和建设单位完成所有与其它标段的接口工作，并提供经招标人同意使用的其它标段实施所需的所有接口资料，当接口与其它标段发生矛盾时，投标人须配合业主予以协调和解决。

*注：须在招标文件附图限定的除臭设备间范围内完成设备布置。

（2）电气系统

成套设备电控柜及后端各用电设备之间电气线缆由投标人负责供货及安装，成套设备电控柜进线电缆由土建单位负责供货及安装。

成套设备电气安装所需的预埋管由土建单位负责供货及安装。

成套设备外露导电部分的保护接地以保护预埋板为界，预埋板以上包含接地连接线属于成套设备商供货及安装范围，预埋板及以下包含接地装置由土建单位负责供货及安装。

（3）自控系统

站内光缆及自控线缆的预埋管及穿引线、桥架、预留孔洞、电缆手井、中控室装修属于土建标段内容，投标人需提供站内光缆及自控线缆的敷设及其他相关内容，并配合土建标段完成管线预埋工作。与专业设备有关的视频监控属于投标人范围。

PLC接口形式采用以太网光口或电口，现场配套工业以太网交换机，以配套工业以太网交换机通讯接口为界，接口以下为本标段范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆或网线及其敷设由全厂自控系统标段负责，不属本标段范围。

本标段需对上位全厂自控系统开放通讯协议，使上位系统对除臭系统实现监控及远程控制功能，本标段需要配合全厂自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。

  - 6.售后服务要求

缺陷责任期：工艺设备部分为3年，自生产性能考核通过之日起计算。建安部分为3年，自项目竣工之日起计算。在缺陷责任期内，对有缺陷或不能正常运行的设备，投标人应进行修补或更换，并承担费用。

在质量保证期内设备出现故障时，投标人响应服务时间8小时，如果无法通过电话和传真解决问题时，投标人在接到招标人通知后12小时内派人到现场予以修复、更换。

在质量保证期内投标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身原因造成的损坏，投标人应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等费用由投标人负责。

质保期内，投标方免费提供责任范围内的服务，包括但不限于：操作指导、技术支持和维修服务、免费设计修改、系统工艺和设备整改、调试或更换有故障的零部件、软件升级等。

## 7.技术服务要求

投标人现场服务人员的目的是使所有设备安全、正常投运。

投标人现场服务人员应满足以下条件：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；具备与服务设备相应的技术资质；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解系统设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。投标人现场服务人员的调遣和更换应事先与采购人协商。

投标人现场服务人员的责任和义务包括但不限于：在合同范围内给予全面的技术服务和合作，并同采购人协商解决合同规定内容相关的技术和工作中的问题；在设备安装、机械测试、性能测试、操作人员培训等期间，给予技术讲解；对技术文件、图纸、过程、操作程序、及注意事项等，都做出详细的解释。

就客户在合同涉及到的范围内所产生的技术问题做出解答；给予正确的技术服务和必要的示范，以保证采购人能充分了解系统并能对其进行操作和维护。

## 8.培训要求

投标人负责对采购人的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，达到管理人员能高效、安全管理本系统，操作人员以能独立、正确操作设备，技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障本系统的正常运行。

投标人提供的技术培训包括现场理论培训、现场岗位培训等。培训内容包括但不限于：工艺及功能说明、紧急措施、日常检修和管理项目、定期检修和维修作业、安全教育、设备运行培训等。培训应由投标人2～3名工程技术人员负责和执行培训计划。

（1）现场理论培训：投标人派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。

（2）现场岗位培训：投标人安排具有工作经验专工团队，满足本工程安装、调试、试运行期间进行现场岗位培训要求。

  - 9.招标货物一览表

本项目是性能包干交钥匙工程，以下列出的仅为本系统的主要设备清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出，投标人应根据招标文件要求提供完整的清单，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。投标人应提供除臭成套设备，并对系统的整体协调运作负责。

表 臭气净化主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端辅助除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 植物液空间雾化系统 | PLC+HMI控制，功率5kW/套，含自动补液系统、自动稀释配比系统、储水储液装置、高压雾化泵、不锈钢壳体、铜合金喷嘴、液管等。各房间和功能区域单独设电磁阀独立控制，各区域分设电磁阀独立控制，喷嘴50~100个/套 | 2 | 套 |  |
| 2 | 卸料口设置喷雾降尘除臭系统（水雾炮） | 含降尘除臭雾化器、自动稀释配比系统、恒压泵送系统以及自动控制系统，功率：22kW/套，不少于36个水雾炮。 可由自动控制系统通过快速卷帘门感应信号或车辆信号启动 | 1 | 套 |  |
| 3 | 壁挂式植物液除臭系统 | 单套服务面积约10~20m2，功率：100W/套，380V， | 10 | 套 |  |
| 4 | 离子氧送风设备 | 送风量50000m3/h，配套离子发生装置、过滤器、新风过滤器等，功率≤4kW·套 新风过滤精度，不低于F5级 离子氧发生装置必须以离子管为离子发生部件，部件寿命不低于30000小时 | 2 | 套 |  |
| 5 | 配套送风机（变频控制） | 玻璃钢送风机，送风量：50000m3/h，全压：600Pa，功率：30kW/台，380V； 含配套减振设备、进出口软接、变径、支架；配隔音箱 | 2 | 套 |  |
| 6 | 送风管道系统 | 送风管管道（含多孔送风管）、设备连接风管、管件 材质：304不锈钢等耐腐蚀材料 含风量调节阀（手动或电动，含手动关闭密闭功能）、止回风阀、70℃防火阀、不锈钢丝网格风口、密封垫、紧固件、安装支托吊架及其它配件 | 1 | 批 |  |
| 末端除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#末端除臭系统（生物除臭剂或化学洗涤分解+植物提取液洗涤分解） | 单套处理能力84000m3/h 含生物除臭剂或化学洗涤分解、植物提取液洗涤分解功能段，耐酸碱壳体、高效洗涤传质填料、高效除雾层、供水排污系统、循环喷淋系统、自动加药系统、循环水箱、药剂罐、流量计、液位计、温度传感器、液位变送器、pH在线监测仪、水质过滤器、压力检测、系统内连接风管、风阀、检修平台、栏杆、爬梯等； 空塔流速≤1.3m/s，单级填料段停留时间≥1.5s，合计不低于3s 材质：304不锈钢/玻璃钢等耐腐蚀材料；使用不锈钢时壳体材质厚度≥3mm，玻璃钢≥8mm，内构钢骨架防腐 | 3 | 套 |  |
| 2 | 1#末端除臭系统（干式化学填料吸附） | 单套处理能力84000m3/h 耐腐蚀材质设备箱体，高效除雾层，初中效除尘段，内部装载干式化学填料，设备含爬梯，护栏，压力表，温度表。 吸附装置整体压损小于 600Pa 材质：304不锈钢等耐腐蚀材料 填料材料为高锰酸盐制成活性氧化铝和带有碱性化学性能的活性炭；装填量不少于8.4m3 | 3 | 套 |  |
| 3 | 1#离心排风机 （变频控制） | 玻璃钢风机 风量：93000m3/h 全压：3000Pa 功率：132kW/套，380V； 玻璃钢风机，含配套减振设备、进出口软接、变径、支架；配隔音箱 | 3 | 套 |  |
| 4 | 1#洗涤循环泵 | 液下型离心泵 流量：95m3/h 扬程：18m 功率：15kW/套，380V； FRPP，12用6备 | 18 | 套 |  |
| 5 | 2#末端除臭系统（生物除臭剂或化学洗涤分解+植物提取液洗涤分解） | 单套处理能力20000m3/h 含生物除臭剂或化学洗涤分解、植物提取液洗涤分解功能段，耐酸碱壳体、高效洗涤传质填料、高效除雾层、供水排污系统、循环喷淋系统、自动加药系统、循环水箱、药剂罐、流量计、液位计、温度传感器、液位变送器、pH在线监测仪、水质过滤器、压力检测、系统内连接风管、风阀、检修平台、栏杆、爬梯等； 空塔流速≤1.3m/s，单级填料段停留时间≥1.5s，合计不低于3s 材质：304不锈钢/玻璃钢等耐腐蚀材料；使用不锈钢时壳体材质厚度≥3mm，玻璃钢≥8mm，内构钢骨架防腐 | 1 | 套 |  |
| 6 | 2#末端除臭系统（干式化学填料吸附） | 单套处理能力20000m3/h 耐腐蚀材质设备箱体，高效除雾层，初中效除尘段，内部装载干式化学填料，设备含爬梯，护栏，压力表，温度表。 吸附装置整体压损小于 600Pa 材质：304不锈钢等耐腐蚀材料 填料材料为高锰酸盐制成活性氧化铝和带有碱性化学性能的活性炭；装填量不少于3m3 | 1 | 套 |  |
| 7 | 2#离心排风机 （变频控制） | 玻璃钢风机 风量：22000m3/h 全压：3000Pa 功率：30kW/套，380V；风机1用1备 玻璃钢风机，含配套减振设备、进出口软接、变径、支架；配隔音箱 | 2 | 套 |  |
| 8 | 2#洗涤循环泵 | 液下型离心泵 流量：40m3/h扬程：18m 功率：7.5kW/套，380V；FRPP，4用2备 | 6 | 套 |  |
| 9 | 尾气排气管 | 排气管材质：混凝土或不锈钢304，含排气筒配套设施（如斜梯、取样平台、护栏、检测口等）、防雷接地、排净等，排气筒应预留满足环评要求的环保检测采样口 | 1 | 座 |  |
| 10 | 排风管道系统 | 排风管管道、设备连接风管、管件 材质：不锈钢304等耐腐蚀材料 含风量调节阀（手动或电动，含手动关闭密闭功能）、止回风阀、70℃防火阀、不锈钢丝网格风口、密封垫、紧固件、安装支托吊架及其它配件 | 1 | 批 |  |
| 电气仪控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气仪控系统 | 含总PLC控制柜，各除臭子项所需PLC控制系统，电控柜不锈钢304壳体，附适量电器电缆、支架及安装附件（含电控柜至各电动设备、电动风阀电缆等） | 1 | 套 |  |

  - 10.投标人提交的技术资料

投标人的投标文件中须有技术方案，技术方案应有以下内容（但不限于此），同时提供电子文件。

（1）工艺设计总说明；

（2）系统流程图（P&ID）；

（3）系统工艺设备、电气设备、自控设备、阀门、仪表一览表（包含品牌、参数、材质等）；

（4）设备布置平面图、剖面图；

（5）电气控制原理图（包括控制、指示、计量、信号及系统需要的供电电源容量）；

（6）成套设备供货计划、施工组织设计；

（7）设备设计联络、制造及采购、安装、调试、试运行、培训及售后服务方案；

（8）产品的主要技术、性能、特点和质量水平的详细描述、产品图册或样本；

（9）投标人在类似项目中所实施的系统组态画面样例；

（10）运营成本分析；

（11）其他必要的技术资料如运营及维护方案（包含人员方案、日常生产经营方案、运营质量控制保障方案、安全运维方案、维护保养方案等。

四、总体要求

1、采购人在本采购需求中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

2、如果投标人对本技术协议书的某些条款提出异议，则必须以书面形式提出，采购人有权不予认可，且引起商务部分的变动由投标人自行负责。

3、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证采购人不承担有关设备专利的一切责任。

4、投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本采购需求所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

5、在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

6、本设备所有外购件，投标人应选择优等品牌。

7、投标人应提供全新的、高质量的设备。这些设备应是技术先进并经过实践证明是成熟可靠的、技术性能等不低于本工程要求的产品。

8、本采购需求经投标人、采购人确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

9、规范书中的注“★”条款为关键及强制性条款，含有“必须”字样描述的需求，也是强制性条款，必须完全响应，否则投标文件为实质性不响应。对这些关键技术条款规定产生的任何偏离（允许正偏离）按技术评标零分处理。

10、在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，投标人不应进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不能作为调整合同价格变动的依据。

11、如果文件中的描述存在矛盾或不一致之处，由采购人方决定最终采用哪种描述。如果文件的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由采购人决定最终采用哪种描述。

12、供货范围内的设备、材料、仪表等油漆颜色根据现场统一要求执行。

13、投标人应提供满足本采购需求要求所必需的全套设备及各项服务，包括：水泵、电机、轴承等所有附件及随机备品配件等，并对系统完整性、成熟性及先进性负责。如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人的遗漏，须免费提供。

五、其他要求：见《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

## 一、投标函格式

致： 徐州国信招标有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013]招标文件，          （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7.徐州国信招标有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州国信招标有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 二、开标一览表格式

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：报价总额包含设备价格、相关税（发票）费、运输装卸费、拆除费、安装调试费、售后服务费用等合计费用。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 三、分项价格表格式

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013

货币单位：人民币元

注：根据采购清单逐项报价

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州国信招标有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表格式

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购 （项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

## 六、中小企业声明函格式（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区城市管理局）的（ 徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业生产制造。相关企业的具体情况如下：

1、（植物液空间雾化系统），属于（工业）；供货企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2、（  卸料口设置喷雾降尘除臭系统（水雾炮） ），属于（工业）；供货企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

3、（ 壁挂式植物液除臭系统 ），属于（工业）；供货企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

4、（ 离子氧送风设备 ），属于（工业）；供货企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

5、（  配套送风机（变频控制） ），属于（工业）；供货企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的货物属于工业。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

## 七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购

项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-除臭设备采购（项目编号：JSZC-320303-XZGX-G2026-0013）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

## 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

格式

项目名称：

项目编号：

响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：          ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                （证明材料附后）

2、                （证明材料附后）

…………

专业技术能力：

1、               （证明材料附后）

2、               （证明材料附后）

…………

特此声明。

响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

供应商法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

## 十、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中用删除线划除的地方无需填写。

- 备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

## 十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。