## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
室内消火栓系统宿舍楼内管网
1 | 030901002001 | 消防钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN100内外壁热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式：沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管网水冲洗 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：红丹防锈漆二道，含保温。 6.管材厚度符合国标。 | m | 540
2 | 030901002002 | 消防钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN65内外壁热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式：沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管网水冲洗 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：红丹防锈漆二道 6.管材厚度符合国标。 | m | 86
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架 制作安装 2.除锈、防腐 | kg | 563.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.更换室内栓内配件、箱门铝合金，亚克力面板带图案。 2.具体需提供样品，待甲方确认后方可进场。 | 套 | 186
5 | 030412001001 | 维修地埋管 | 原消防管与自来水管共用管网，埋地水管漏水，管道断开后需维修确保自来水管无渗漏，地埋管进行维修确保正常使用，投标人自行勘探现场，进行综合报价 | 项 | 1
6 | 030412001006 | 消防管道、管件、阀门维修 | 消防栓管道、阀门、地埋管进行维修确保正常使用，投标人自行勘探现场，进行综合报价 | 项 | 1
室内消火栓系统稳压及屋面官网保温
7 | 030412001002 | 拆除屋顶水箱 | 拆除原有12套圆球式水箱及其相关配件，拆除设备后需对屋面防水进行修复。投标人自行勘探现场，进行综合报价，旧水箱由中标方自行处理。 | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质:箱泵一体化设备 2.规格:水箱规格：2套水箱有效容积18m³(包含水箱连接管不小于DN150镀锌管连接）， 消火栓增压设施XBD3.4/1.04-40L-160 Q=1.5L/S H=30M N=3KW；气压罐型号SQLΦ600*0.6。含基础、泵、阀门、压力罐、线管（从双电源配电间至稳压泵控制箱等，需要运行的一切相关线管）、橡塑保温等其他相关附件。 | 台 | 1
9 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温管加0.5铝皮保护壳 | m3 | 13
室内消火栓系统室外管网与泵房连接
10 | 031001007001 | 复合管 | DN100钢丝网骨架复合管（含管件） | m | 1600
11 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:1.0m 内 3.回填要求:夯填 | m3 | 896
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 破除混凝土路面及恢复C30混凝土路面20cm厚 | m2 | 90
13 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 16
14 | 030901011001 | 室外消火栓 | 室外消火栓dn100，含井，配套闸阀 | 套 | 12
15 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称：砌筑井 2、阀门井规格要求（1.规格尺寸:内径DN600mm 2.基础、垫层：材料 品种、厚度:100厚碎 石垫层，200厚C25混 凝土基础，240厚Mb 10水泥砂浆砌筑MU20 实心混凝土砖 3.盖板材质、规格:铸铁盖板 ）。 | 座 | 16
二食堂北侧消防泵房内设备及水箱漏水漏雨需维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030412001003 | 维修水箱 | 1.材质:箱泵一体化设备维修（水池漏水，泵房漏雨及设备损坏） 2.规格:水箱规格：水箱有效容积360m³， 消火栓泵XBD11.0/30G-L Q=30L/S H=105M N=55KW；喷淋泵XBD11.0/30G-L Q=30L/S H=105M N=55KW气压罐型号SQLΦ600*0.6含相关泵、阀门、压力罐、湿式报警阀、其他配件、基础等整套维修。 3、泵房内水泵及控制柜等所有附件年久失修，本项报价包含所有维修内容达到验收合格标准，投标人自行勘探现场，进行综合报价 | 项 | 1
宿舍楼内火灾报警系统
17 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.新建与修复 感烟探测器JTY-GB-G3 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 个 | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 个 | 68
19 | 030904011001 | 火灾显示盘 | 火灾显示盘ZF-500 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 台 | 4
20 | 030904006001 | 手报带电话插孔 | 手报带电话插孔J-SAP-8402 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 个 | 96
21 | 030904005001 | 声光报警器 | 编码型声光报警器HX-100A 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 个 | 96
22 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓按钮 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 个 | 186
23 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 单输入模块LD-8300 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 个 | 27
24 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 输入输出模块LD-8301 需与男生宿舍消防控制室主机相匹配 | 个 | 36
25 | 030411004001 | 配线 | 信号线ZBN-RVS-2*1.5mm | m | 3600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20 | m | 220
27 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试 1000点以下 | 系统 | 1
28 | 030404017001 | 火灾报警系统主机维修 | 火灾报警系统主机维修 | 台 | 2
29 | 030412001004 | 消防控制室移位 | 原有女生宿舍消防控制室合并至男生宿舍消防控制室，包含所需的管、线、室外开挖恢复以及主机扩容（满足消防验收要求）费用含消防控制室至泵房的线缆和管道，采购主机的品牌需与2#3#楼主机一致。投标人自行勘探现场，进行综合报价 | 项 | 1
30 | 030507014001 | CRT图形显示装置 | CRT图形显示装置 | 台 | 2
智能疏散系统
31 | 030412001005 | 普通灯具 | 应急照明灯，智能型 原有为使用插座，现在改为线接。 | 套 | 512
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 疏散指示灯，智能型 | 套 | 409
33 | 030412004002 | 装饰灯 | 安全出口标志灯，智能型 | 套 | 106
34 | 030404031001 | 小电器 | 接线盒暗装 | 套 | 1027
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20 | m | 5816
36 | 030411004002 | 配线 | 信号线ZBN-RVS-2*2.5 | m | 5816
37 | 030404017002 | 配电箱 | 集中控制箱500w | 台 | 12
38 | 030404017003 | 拆除应急照明系统 | 拆除原有应急照明灯具、管道、阀门等，含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | 项 | 1
防火门
39 | 010802003001 | 钢质防火门更换 | 1.甲级防火门安装和按设计图纸新增防火门，含相关配件 2.含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | m2 | 81.9
40 | 030404017004 | 防火门整改 | 1.对现场原有防火门一一检查，对不符合规范、未灌浆填充等问题进行整改，整改至满足消防验收合格标准。 | 项 | 1
41 | 030408008002 | 防火堵洞 | 所有宿舍楼设计相关需要防火封堵部位，投标人自行勘察现场，进行综合报价整项 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 |  |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 |  |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 |  |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：宿迁经贸高职宿舍楼消防改造工程 |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校宿舍楼消防及生活用水管道维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  | 9
合 计
表—13