招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0276

项目名称：徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目

采 购 人：徐州医科大学附属医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州医科大学附属医院

《徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目。

（二）项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0276。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年6月23日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年6月23日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州医科大学附属医院

（二）地址：徐州市淮海西路99号

（三）采购项目联系人：张老师

（四）联系方式：0516-85806721

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：韩镇阳、王一冰

（四）联系方式：0516-83999206

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）本项目评标方法为综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州医科大学附属医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、投标人具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》制造单位许可-电梯制造（含安装、修理、改造）（许可子项目含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯）或有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》安装改造修理单位许可-电梯安装（含修理）（许可子项目含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯）。 三、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，按3年服务期总价为计算基数，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） （一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 （二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供： ①《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 ②投标人有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》制造单位许可-电梯制造（含安装、修理、改造）（许可子项目含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯）扫描件或有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》安装改造修理单位许可-电梯安装（含修理）（许可子项目含曳引驱动乘客电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯）扫描件。 （三）投标人资格承诺，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《报价符合性审查》。（属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。） 2、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，或政府采购客户端工具输入报价自动生成的《开标一览表》均视为满足招标文件要求。 3、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1、《投标函》。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。 3、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、服务响应（要求见招标文件第六章《采购需求》） 2、整体维保服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、管理制度（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、质量保障方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、人员配备及组织方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、项目实施方案及应急方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 8、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、维保能力（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人承诺（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 投标人提供的货物全部由符合政策要求的： 1、投标人为小微企业的，投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如提供请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非小微企业。非必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目采购预算金额为人民币124.50万元/3年，且本项目第一年服务期不接受超过人民币38.8万元/年的投标报价，第二年服务期不接受超过人民币41.50万元/年的投标报价，第三年服务期不接受超过人民币41.50万元/年的投标报价，三年总报价不接受超过人民币121.80万元的投标报价。 投标报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。（投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 6 月 29 日09：30前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 6 月 29 日09：30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按整体维保服务方案得分高低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：韩镇阳 联系电话：0516-83999055 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 |
|  | 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正4副本）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

- 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

- 2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数*71%。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6、有分包（分标段）的以一个项目计算。

7、上该表为自行约定的代理服务费标准。招标代理服务费由中标人支付，费用包含在投标报价中。

8、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

第四章 评标标准

| 评分项目 | 评分依据 |
| --- | --- |
| 价格分（10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 注： 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）； 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，自2022年1月1日以来，承接过相同或类似项目合同扫描件的，每份得1分，本项最高得4分。 投标文件中提供业绩合同原件扫描件并加盖投标人电子签章方为有效。 |
| 服务响应（20分） | 依据投标文件中偏离表内容对招标文件《第六章 采购需求》“二、项目维保范围及服务要求”满足程度进行评价。 全部满足的得20分，响应指标不满足或负偏离的，每项扣2分，扣完为止。本项最高得20分，最低不得分。 投标文件中提供对合同附件1和附件2内容完全响应的承诺，否则作无效投标处理。 |
| 维保能力（6分） | - 1.投标人具有电梯维保单位三星及以上星级评定的得2分，投标文件中提供有效证明资料方为有效。 - 2.投标人拟投入本项目的24小时驻场人员具备3年（含）-5年（不含）工作经验的得1分；具备5年（含）以上工作经验的得2分，本项最高得2分。 - 注：①投标文件中提供驻场人员有效的的中华人民共和国《特种设备安全管理和作业人员》（类别：电梯维修；代号T）扫描件及投标人及近6个月内任意1个月为上述人员缴纳的社保缴费证明材料；②工作经验以证书复审页面初次取证日期计算或提供江苏省特种设备作业人员考核管理平台（或其它省市官方平台）查询的取证日期截图。 - 3.投标人拟投入本项目的项目负责人持有有效的中华人民共和国《特种设备安全管理和作业人员》（类别：特种设备安全管理；代号A）证书的，得2分，本项最高得2分。 - 注：投标文件中提供证书扫描件及投标人及近6个月内任意1个月为上述人员缴纳的社保缴费证明材料。 |
| 投标人承诺（8分） | - 1. 投标人承诺在设备发生故障或应急响应、接到采购人通知后响应时间： - 0（含）-10（含）分钟，得3分； - 10（不含）-20（含）分钟，得1.5分。 - 未提供或不满足不得分。投标文件中须提供承诺函并加盖电子签章。本项最高得3分。 2.投标人承诺提供人员（持有效的中华人民共和国特种设备《安全管理和作业人员证》电梯维修T证）24小时待命处理本项目电梯相关的全部服务（包含法定节假日）。承诺提供3人（含）以上得2分，投标文件中提供人员承诺书。 3.维保全过程视频记录及备案承诺：投标人承诺：对项目内的每台电梯每次维保实行全过程视频记录，包含人员、时间、电梯编号、维保部位、全过程操作；维保完成后48小时内报送采购人备案存档（提供硬盘），视频真实可追溯、可查阅。承诺完整规范得3分，否则不得分。投标文件中提供加盖电子签章的承诺，未承诺或承诺不明确不得分。 |
| 整体维保服务方案（12分） | 根据投标人投标文件中提供的整体服务方案，从内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低不得分。 |
| 管理制度（8分） | 根据投标人投标文件中提供的各项管理制度，对制度的针对性、可行性进行评价。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低不得分。 |
| 质量保障方案 （8分） | 根据投标人投标文件中提供的质量保障方案，从内容的可行性、针对性进行评价。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低不得分。 |
| 人员配备及组织方案 （12分） | 根据投标人投标文件中提供的人员配备及组织措施，从内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低不得分。 |
| 项目实施及应急方案 （12分） | 根据投标人投标文件中提供的对项目现场勘察情况，实施过程的总体概述及对于项目在实施过程中的重点难点问题解决的项目实施方案；提供的包含工器具、仪器仪表、耗材、劳保用品等名称、数量、规格信息齐全、用途明确，购置时间、进场时间、存放地点合理，且满足项目实施要求的物资保障方案；提供的人员配置、物资配置、配件保障、检修计划、质量控制、响应能力、团队实力、技术支持等内容对维保能力进行描述；提供的对故障维修及突发事件应急处理预案（包括24小时的应急响应、停电、电梯故障、火灾、进水等）；提供的包含安全组织架构、安全生产责任制、安全会议制度、安全检查制度、安全培训等安全管理方案等，从内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，保留2位小数。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0276

项目名称：徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目

采购单位（甲方）：徐州医科大学附属医院

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标，成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级及以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关法律法规的规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，保证电梯设备保养质量，更好地为用户服务，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯设备的维护保养服务经协商订立本协议。

第一条、服务内容

1.甲乙双方约定，由乙方为甲方使用、管理（附件1所列明）的电梯按规定对电梯的所有主副件及配套设施进行日常维护、保养、维修和紧急救援等服务，包括但不限于定期保养、不限次数的自检服务、年检服务（定期检验、定期检测和限速器校验）、限速器安全钳联动试验、额定载荷试验、125%额定载荷试验、常驻  人的24小时应急值班服务、保障电梯运行的全部配件（除三大件：曳引机/钢丝绳/变频器）、保障电梯运行的全部配件维修（包括曳引机维修、变频器维修、钢丝绳维修截绳等）等电梯相关的全部服务。

故障维修:形式主要指甲方人员通知（包括但不限于口头、电话、即时聊天工具、 电子邮件、书面通知等方式）乙方对设备故障进行处理和修复。

临时任务：根据甲方安全生产管理规章制度需要，乙方须配合完成国家、省、部、 市级等相关单位或甲方相关部门对电梯进行的监督、检查与测试工作，并及时向相关部门提交所需资料。因安全或临时需要而要求配合或实施整改与电梯设备相关内容的， 乙方应无条件予以实施等甲方安排的其它任务。

2.检验检测服务：负责完成电梯的检验、检测工作（包括费用，且第三方检测公司需有甲方确定），确保电梯通过年度检验检测。

3.维保标准：严格按照国家最新发布的《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）执行半月、月、季度、半年、年保养项目。日常维护保养严格按照甲方规定时间进行，每次保养后需填写详细的保养记录，由医院指定的电梯安全管理人员签字确认。维保合同期内不允许有违章作业发生，确保电梯安全、正常、平稳运行。

4.人员配备要求：提供不少于    人，负责24小时待命处理本合同电梯相关的全部服务（包含法定节假日）：1名常驻院内的（持《特种设备作业人员证》）24小时值班处理本合同电梯相关的全部服务，另外  人法定工作时间驻场并24小时待命处理本合同电梯相关的全部服务，指定专人负责医院电梯维保技术及日常对接工作。

5.服务响应要求：乙方须在接到故障报告后，    分钟内到达现场进行故障处理。乙方须提供合格技术人员处理任何故障， 修复任何故障必须连续进行，直至系统恢复正常为止，并按甲方要求填写相应记录。 乙方在任何时间接到困人故障报告后，乙方必须派至少一人第一时间赶往现场，到达现场时间不得超过  分钟。

原则上须在接报时起  小时内修复故障设备；故障处理结束后，及时通知甲方相关人员。如不能及时修复故障应在接报起   小时内提交书面报告，说明情况及修复计划，确定修复时间节点，并按甲方要求采取应急措施避免或降低对医院的影响。出现困人后，乙方应按甲方要求,配合参与乘客安抚等善后事宜。

6.定期巡检：每日完成对全院所有电梯进行一次巡检, 发现设备问题及时报告甲方，制作并填写相关纸质或电子记录。

7.配件更换要求：免费更换，更换的配件需为原厂或同品牌同型号配件，若提供其他品牌型号配件需经甲方确认。

8.安全管理要求：乙方需对维保维修过程中的安全负责，乙方在维保维修过程中导致的安全事故及造成自身及第三人人身或财产损害由乙方负责处理并承担全部责任。如甲方因此承担赔偿责任，有权向乙追偿。乙方在维保维修过程中需做好安全公告及警戒标识。

9.其他要求：

技术支持：维保单位需为医院提供特种设备管理工作的技术支持，协助完成各项监督检查。

培训服务：定期对维保人员进行安全、服务意识及电梯维修保养技术的培训。

资料管理：协助医院完善电梯的安全管理制定和应急救援预案，建立完善安全技术档案。

应急演练：乙方须按照甲方要求完成电梯应急演练作业，并提供应急演练所需安全防护用品、工器具等物品。乙方须安排人员配合完成甲方要求乙方配合的应急演练。

服务管理：乙方的巡检，维修，维保等电梯相关服务内容，需使用甲方智慧后勤管理系统，并严格按照甲方要求处理智慧后勤管理系统工单。

10.其它服务：

乙方负责根据甲方要求及相关规定提供、张贴和巡视电梯内乘客使用须知、安全警示标志、特种设备使用标志工作。

乙方须配合甲方做好维保交接工作，并提供一份维保计划书供甲方审核。

乙方负责免费提供维保期间所需耗品耗材，负责免费更换损坏的零部件。

乙方须按照甲方要求参加甲方组织的相关总结、故障分析等生产、管理、 安全、协调会议。如乙方无法履行，自愿接受甲方考核处理。

乙方负责维保周期内电梯定期检验与检测，负责取得电梯相关报告及合格使用标志，检验检测所需一切费用由乙方承担。

乙方负责清理每次作业后的现场物料、垃圾及剩余物资，保持工作地点整洁，符合甲方要求及国家相关环保要求。

乙方对所维护保养的电梯安全负责，保障设备整机与零部件完整无损。

乙方维保范围包括电扶梯内所有零部件（包含防攀爬装置、外盖板、轿厢、摄像头、轿厢灯泡等）维修和更换，对于更换下来的废旧件，按甲方相关规定进行处理。同时负责自动扶梯基坑、垂直电梯井道内积水的清理工作，涉及积水情况的设备乙方无条件对井道涉水部件进行一轮针对性调整修复工作。

乙方需充分考虑政府相关部门检查要求，保证设备检查合格，负责提供、安装政府部门要求的相关附属部件，并满足政府及甲方检查要求。

以上如因乙方原因造成的安全生产问题、安全责任事故、设备损坏等或违反甲方相关施工管理及生产作业要求，乙方须承担全部费用并做好善后工作，此外甲方将根据实际情况对乙方进行收取违约金、通报等考核处分。

11.违约处罚

每发现1项不符合上述《第一条、服务内容》要求的，视具体情况，乙方需向甲方支付200-2000元不等的违约金，如乙方拒不整改或无法整改的，甲方有权委托其它单位进行整改，所产生的一切费用由乙方承担，且甲方有权对此进行追偿。月度考核时统计上述《第一条、服务内容》条款的违约金，乙方需在一个月之内向甲方缴纳违约金，未按期或拒不缴纳的，乙方有权从维保费用中双倍扣除违约金。

二、服务对象

甲方委托乙方对于地址  徐州医科大学附属医院淮海路院区 内的共计 28 台电梯设备提供《第一条、服务内容》规定的维保服务。（电梯详情见附件1）

三、服务期限

本次服务期限自     年     月     日起至    年     月     日止。为第一年签合同，本次合同到期后经甲方考核合格可续签下一年度,最多可再续签 2 次，合同一年一签。

四、产品规格及服务费用

根据服务形式和服务内容，服务费为：

表一:

| 管理 编号 | 电梯类型 | 梯 号（楼号） | 型 号 | 层站 (站/门,提升高度) | 速度 (m/s) | 年价 (元/台) | 数量 (台) | 服务期 (月) | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述总计：￥         元，大写：              。

注2：本合同总价为电梯维护保养服务总价。包含项目内所有电梯的定期保养、不限次数的自检服务、年检服务（定期检验、定期检测和限速器校验）、限速器安全钳联动试验、额定载荷试验、125%额定载荷试验、    名常驻院内的（持《特种设备作业人员证》）24小时值班处理本合同电梯相关全部服务等服务费、电梯安全责任保险、人工费、技术人员差旅费、耗材及材料费、保障电梯运行的全部配件费（除曳引驱动乘客电梯的曳引机和曳引机钢丝绳）、保障电梯运行的全部配件维修（包括曳引驱动乘客电梯的曳引机维修和曳引机钢丝绳的维修截绳等）及更换费、技术支持费、流量费、安装调试、检测、售后服务、安全措施费、服务人员食宿水电费、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用，服务过程中甲方不再另行支付除采购(曳引机整机，曳引机钢丝绳）配件的任何其他费用。

五、支付方式

1.合同总价：本合同服务费用共计人民币         /年（￥：      元/年）

2.甲方向乙方支付维保费用计人民币        /年（￥：       元/年），分两期支付。自服务期开始之日起满6个月后30日内支付第一期费用（合同总价的50%），计人民币     （￥：        元）。自服务期开始之日起满一年后30日内支付第二期费用（合同总价的50%），计人民币     整（￥：      元）。

3.甲方付款前，乙方应向甲方开具符合甲方财务要求的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款违约责任，甲方按《附件3：徐医附院电梯维保服务考核细则》的要求进行考核，根据考核结果，按规定及时支付服务费用。

注1：维保服务期间如有特殊情况导致合同服务时间变化或电梯数量变化，维保费用按实际数量和服务时间结算，最终结算价=∑电梯数量*维保费*实际服务的时间。

注2：每期考核结果按月度考核平均分计算，80分及以上全额支付每期维保费，小于80分，每降低1分承担违约金100元。月度考核时统计当月违约金，乙方需在一个月之内向甲方缴纳违约金，未按期或拒不缴纳的，乙方有权从维保费用中双倍扣除违约金。每期结算费用为根据考核结果得出的每期维保费用再扣除乙方拒不缴纳的双倍违约金。

六、甲方权利、义务

1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2.监督乙方保障电梯正常运行，乙方日常维护保养达不到合同约定的，有权拒绝在保养记录上签字；因乙方日常维护保养达不到合同约定而造成甲方损失及后果严重的，有权要求乙方遵守甲方单位内有关的规章制度，如拒绝执行而造成甲方损失及后果严重的，根据《徐医附院电梯维保服务考核细则》进行考核，根据考核结果扣除乙方违约金。

3.在签订本合同时，甲方已经获得并知晓《中华人民共和国特种设备安全法》，并应按照该条例的规定，履行电梯使用单位的义务。

4.在乙方提供保养服务期间，负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助管理。

5.合同一年一签，甲方可根据每年合同执行情况，更改合同具体内容。甲方有权根据合同要求解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此而受到一切损失。

6.按约支付电梯维保服务费。

七、乙方权利、义务

1.乙方严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》、《电梯使用管理与维修保养规则》、《江苏省电梯维修保养安全管理规范》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯维修规范》、《电梯安装使用维护说明书》、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）、《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设[2020]56号） 等国家、江苏省、徐州市相关法律法规、安全技术规范要求和甲方管理规定。（除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准）。

2.乙方安排项目负责人负责全程对接，项目负责人、现场维保维修人员和24小时驻场人员应持有中华人民共和国《特种设备安全管理和作业人员》电梯维修T证，现场维保人员和24小时驻场人员的工作经验需符合甲方要求，如现场发现项目负责人、现场维保维修人员和24小时驻场人员无法提供《特种设备安全管理和作业人员证》电梯维修T证的和工作经验不符合要求的，每发现1次，视具体情况，乙方需赔偿甲方200元-2000元的违约费，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

3.按照电梯维护保养规范标准负责对电梯（详见附件1，下同）进行巡视保养，日常维护保养项目和要求详见附件2（本文件所指维保服务项目包含但并不限于附表内的内容）。甲方是公共医疗场所，每台电梯保养具体时间段以甲方管理部门通知为准，保养时间间隔不得超过15日。严格按照国家相关规范要求作业，如发生一切投诉或安全事故，均由乙方负责；每发现1次投诉，视具体情况，乙方需向甲方支付200元-2000元违约金；每发现1次安全事故，乙方需向甲方支付合同价款的3‰违约金，如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

4.电梯出现任何故障，乙方均应立即予以免费维修（包括曳引驱动乘客电梯的曳引机维修和曳引机钢丝绳的维修截绳等），并恢复电梯正常运行状态。如维修过程发现配件损坏，应立即予以免费更换，并向甲方汇报，禁止带故障运行，每发现1次带故障运行，视具体情况，乙方需向甲方支付200元-2000元违约金；如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

5.如乙方未按照国家相关规范要求进行本项目电梯相关作业服务，每发现1次上述行为，视具体情况，乙方需向甲方支付200元-2000元违约金。如项目有被政府主管部门要求整改的内容，乙方需及时按要求整改。如本合同电梯相关事项有被政府主管部门行政处罚的情况，甲方有权立即解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价款的20%违约责任，并赔偿甲方因此而受到一切损失。

6.合同履约期间，乙方应于电梯年度检验检测前派工作人员进行彻底检查，增派人员配合特检院检验人员或第三方检测公司工作（第三方检测公司需由甲方确定），须确保所有电梯通过江苏省特种设备安全监督检验研究院检验或第三方公司检测并取得合格的特种设备使用标志及年度检验检测报告。如未能通过，乙方须无偿整改，直至年度检验检测合格，每出现1次因未通过检验检测且影响电梯正常使用的，视具体情况，乙方需向甲方支付200元-2000元违约金；如整改之后仍不能通过检测，乙方需向甲方支付合同价款的3‰违约金，甲方有权解除合同并不予支付维保费用，如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。年度检验检测应至少提前一个月完成报检缴费，不得延误年度检验检测，如出现年度检验检测未按期完成，导致甲方被政府主管部门处罚的，由乙方承担相应处罚，且乙方需向甲方支付合同价款的3‰违约金。

7.合同履约期间，乙方应为甲方购买电梯安全责任险包含事故、伤残死亡、意外医疗、财产损失、法律诉讼、滞留险等，保险累计赔偿额度不少于      万元/台/年。

8.乙方提供不少于    人，负责24小时待命处理本合同电梯相关的全部服务（包含法定节假日）。（其中1名常驻院内的（持《特种设备作业人员证》）24小时值班处理本合同电梯相关的全部服务，另外  人法定工作时间驻场并24小时待命处理本合同电梯相关的全部服务）（乙方不提供驻场场所），进场后不得随意更换，如需更换，须经甲方同意后方可更换，更换人员资质不得低于原驻场人员资质，同时提供更换人员相关证件给甲方备案。服务期间乙方需为驻场维保人员不间断的缴纳社保和购买从事电梯作业的意外保险。乙方对服务过程中所有人员、机器、设备安全全面负责。对机房内所有设备设施安全负责，承担现场所有作业人员的伤亡责任以及作业造成的其他人伤亡责任、事故赔偿等，一切后果与法律责任均由乙方承担，与甲方无关。驻场维保人员必须服从甲方安排的考勤打卡，每天需要参加甲方组织的例会，具体时间及地点以甲方管理部门通知为准。

9.乙方须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后    分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；对电梯困人故障要求     分钟内到达现场，在到达现场后     分钟内将乘客从轿厢中救出；电梯维修不涉及更换配件，2小时内恢复使用，对常规更换配件的维修须在4小时之内完成，其它所有电梯维修应在72小时内恢复正常使用。如服务时效性未达到上述要求，甲方按考核细则予以乙方违约处罚，违约金甲方有权从待付给供应商的服务费中扣除。同一部电梯一天内连续出现两次困人情况，乙方需联系江苏特检院徐州分院或市场监督局认可的第三方公司对该电梯委托检验，费用乙方承担。

10.乙方应在甲方储存必要的、合理数量的专用备件（乙方不提供配件存放地），确保维修的及时性。例如：急停开关、安全回路开关、相序保护器、外呼板、按钮、光幕、门机变频器、接触器和安全回路板等。

11.为保障电梯的维保质量，电梯维修材料、相关配件必须使用电梯的原厂家配件。甲方如发现未使用原厂配件的，乙方须重新安装原厂配件，承担全部责任，每发现1次未使用原厂配件的，视具体情况，乙方需向甲方支付200元-2000元违约金；如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

12.轿厢内照明、地板、吊顶、镜子、扶手、换气扇等；层门、轿厢、轿厢内电梯安全公示牌等；电梯五方对讲维修，线路不通时更换无线五方对讲等全部配件，乙方承担以上材料及维护费用。

13.电梯使用不当造成故障，乙方有责任及时维修电梯或更换配件，恢复电梯安全正常运行，如有监控，甲方提供辅助查看，因不可抗力因素造成损坏，乙方负责免费维修电梯或更换配件；因甲方职工、合作单位、外来单位、患者及家属造成，乙方向责任人索要费用。全部配件不论原因，均由乙方免费更换。

14.乙方提供的驻场人员，在进行任何电梯相关的维修、维保、巡检等服务中，必须通过甲方提供的后勤管理系统进行工单上报处理，并且定期进行汇报和检查，是否有漏报，每个月出具一份工单报告。

15.大型活动期间乙方应安排维保人员进行现场值守，及时发现电梯存在的问题，并迅速排除。

16.乙方的驻场维保人员为电梯的责任消防员，对配电柜、控制柜、轿厢、井道、底坑及机房的消防安全负责。

17.在合同终止前，乙方应为所有电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并向甲方提供一份详细的工作报告。

18.乙方工作人员在作业过程中须服从甲方现场安全管理，落实安全防护措施，现场应设置警示标志，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，电梯维修保养工作，应按照国家和省市相关行业规定执行。

19.甲方按照《附件3：电梯安全运行管理考核细则》对乙方的服务进行考核；另对违反甲方管理规定，拒不配合甲方各项工作的予以1000元/次处罚。每期考核结果按月度考核平均分计算，80分及以上全额支付每期维保费，小于80分，每降低1分承担违约金100元，月度考核时统计当月违约金，乙方需在一个月之内向甲方缴纳违约金，未按期或拒不缴纳的，乙方有权从维保费用中双倍扣除违约金。每期结算费用为根据考核结果得出的每期维保费用再扣除乙方拒不缴纳的双倍违约金。

20.制定电梯维保巡查计划，所有电梯每天不少于1次巡查，并将巡查的台账装订成册每月交至甲方管理部门，及时发现电梯存在的问题，并且迅速处理。同时必须在电梯维保工作群中上传维保维修图片和故障原因。

21.乙方应在每日工作内容汇总后，18点前发至电梯维保工作群。电梯报修时间、维修完成时间、困人记录、故障详细描述和涉及更换配件填写其名称型号等。根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每个月提出一次故障分析报告，报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

22.若出现电梯伤人、困人或其他造成人身伤害等事故时，乙方必须第一时间到现场跟进处置，乙方按甲方要求负责处理。

23.乙方5个工作日内未能解决电梯存在的故障，影响职工和患者正常使用，甲方可以委托第三方电梯公司进行维修，维修过程产生的一切费用均由乙方承担，甲方从乙方的服务期费用中直接扣除。

24.乙方应具有本项目电梯的核心技术、能够获悉电梯的故障代码、运行数据等，保证电梯安全运行。

25.乙方在合同履行过程中不得将合同约定权利义务转让或分包给任何第三方,如乙方违反约定,甲方有权立即解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价款的20%违约责任并赔偿甲方因此而受到一切损失。

26.如本合同电梯（电梯故障、电梯困人等）原因造成对甲方不利舆情的，由乙方负责处理，每发现1次，视具体情况，乙方需向采甲方支付200元-2000元违约金；如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。如出现舆情导致甲方被政府主管部门处罚的，由乙方承担相应处罚，且乙方需向甲方支付合同价款的3‰违约金。

27.非电梯故障等乙方人为因素导致电梯停运的，每发现1次，视具体情况，乙方需向甲方支付200元-2000元违约金。如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

28.月度考核时统计上述《七、乙方权利、义务》条款的违约金，乙方需在一个月之内向甲方缴纳违约金，未按期或拒不缴纳的，乙方有权从维保费用中双倍扣除违约金。

八、其它违约责任

1.任何一方当事人未按约定履行义务给对方造成损失的，应当向守约方赔偿损失。

2.任何一方若在合同生效后无故解除合同或以实际行动表示不履行合同的，则需根据有偿服务期内的保养价格对所有实际服务期结清保养费，且违约方应向守约方支付保养合同总价30%的违约金。

3.若在保养有效期内电梯设备发生事故、停运而给甲方带来损失并由甲方书面提出赔偿要求的，由政府主管部门介入并做出鉴定结论。若判定由乙方保养责任所致而造成的损失，乙方应当按照鉴定结果及法律规定对甲方作相应赔偿。若因甲方原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方依法承担责任；若双方都有责任的，双方应按政府检验部门事故认定结果各自依法承担其相应责任。

九、其它约定

1.本合同经甲方和乙方双方签字盖章后生效。

2.双方确定，在合同有效期内，甲方指定     为甲方项目负责人，乙方指定    为乙方现场负责人。一方变更现场负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3.本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方经协商可以达成书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同届满前二个月，由甲方按《附件3:徐医附院电梯维保服务考核细则》的要求进行对乙方进行考核，根据考核情况确定双方就合同是否续签。若本合同服务期满后，双方暂未及时续签《产品保养服务合同》，且甲方未书面提出终止合同的，则本合同的延续执行期为一个月，若延续执行期届满时双方仍未续签，则本合同终止。

5.合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方招标文件（编号     号）、乙方投标文件、承诺等附属内容均为本合同一部分。

6.本合同履行过程中发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方可依法向甲方住所地人民法院起诉。

7.本合同正本一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

十三、另行约定

| 甲方：徐州医科大学附属医院（盖章） 地址：徐州市淮海西路99号 | 乙方：（名称） （盖章） 地址： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 签订日期： 电话： 0516-85609999 开户银行： 中国农业银行徐州淮海路支行 账号： 10230101040002600 税号：12320000466002657F | 委托代表人： 法定代表人： 签订日期： 电话： 开户银行： 账号： 税号： |

附件1维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要参数 | 制造时间 | 注册号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070972 |
| 2 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070969 |
| 3 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070971 |
| 4 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070968 |
| 5 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091163 |
| 6 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070970 |
| 7 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091164 |
| 8 |  | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070973 |
| 9 |  | MAXIEZ series-cz | (19层，825kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070974 |
| 10 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050549 |
| 11 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050550 |
| 12 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112014111598 |
| 13 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112015020122 |
| 14 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112006100251 |
| 15 |  | TKJ1000/1.75-JX | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080887 |
| 16 |  | TKJ1000/1.75-JX | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080886 |
| 17 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101860 |
| 18 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101859 |
| 19 |  | LEHY-MRL-Ⅱ | （2层，1600kg，1m/s) | 2023年3月 | 311010025202302DGG69 |
| 20 |  | LEHY-IIB | (4层,1800kg，1m/s) | 2013年6月 | 31703203112013101346 |
| 21 |  | LEHY-II | (4层,1600kg，1m/s) | 2013年4月 | 31103203112013060713 |
| 22 | 自动扶梯 | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060671 |
| 23 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060670 |
| 24 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060669 |
| 25 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060672 |
| 26 | 杂物电梯 | TWJ250/0.4-AS | (2层，250kg，0.4m/s) | 2011年4月 | 34003203112012081072 |
| 27 |  | TWJ250/0.4-AS | (2层，250kg，0.4m/s) | 2021年12月 | 34303203002022020002 |
| 28 | 液压导轨式升降平台 | SJD-2.3 | （台面1.44*1.6m,载重495kg,升降行程2300mm） | 2022年8月 | 无 |

附件2：维护保养项目（内容）和要求

（曳引驱动乘客电梯）表1  半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置 ( 安全触 板、光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

（曳引驱动乘客电梯）表2  季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

（曳引驱动乘客电梯）表3  半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

（曳引驱动乘客电梯）表4  年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 (对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

曳引驱动乘客电梯注：1.半年维护保养项目(内容)和要求除符合《表2:季度维护保养的项目(内容)和要求》外，还应当符合表3的项目(内容)和要求。

2.年度维护保养项目(内容)和要求除符合《表3半年维护保养的项目(内容)和要求》外，还应当符合表4的项目(内容)和要求。

3.表1：如果某些电梯没有表中的项目(内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目(内容)可适当进行调整(下同)

4.表2：维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。

5.表3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业 标准和制造单位要求(下同)。

6.表4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没 有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。

（自动扶梯）表1  半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 |  | 维护保养项目(内容) |  | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电器部件 |  | 清洁，接线紧固 |
| 2 |  | 故障显示板 |  | 信号功能正常 |
| 3 |  | 设备运行状况 |  | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 |  | 主驱动链 |  | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 |  | 制动器机械装置 |  | 清洁，动作正常 |
| 6 |  | 制动器状态监测开关 |  | 工作正常 |
| 7 |  | 减速机润滑油 |  | 油量适宜，无渗油 |
| 8 |  | 电机通风口 |  | 清洁 |
| 9 |  | 检修控制装置 |  | 工作正常 |
| 10 |  | 自动润滑油罐油位 |  | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 |  | 梳齿板开关 |  | 工作正常 |
| 12 |  | 梳齿板照明 |  | 照明正常 |
| 13 |  | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向 胶带 |  | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 |  | 梯级或者踏板下陷开关 |  | 工作正常 |
| 15 |  | 梯级或者踏板缺失监测装置 |  | 工作正常 |
| 16 |  | 超速或非操纵逆转监测装置 |  | 工作正常 |
| 17 |  | 检修盖板和楼层板 |  | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 |  | 梯级链张紧开关 |  | 位置正确，动作正常 |
| 19 |  | 防护挡板 |  | 有效，无破损 |
| 20 |  | 梯级滚轮和梯级导轨 |  | 工作正常 |
| 21 |  | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 |  | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 |  | 运行方向显示 |  | 工作正常 |
| 23 |  | 扶手带入口处保护开关 |  | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 |  | 扶手带 |  | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 |  | 扶手带运行 | 速度正常 |  |
| 26 |  | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |
| 27 |  | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |
| 28 |  | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |
| 29 |  | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |  |
| 30 |  | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |
| 31 |  | 自动运行功能 | 工作正常 |  |
| 32 |  | 紧急停止开关 | 工作正常 |  |
| 33 |  | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |

（自动扶梯）表2  季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

自动扶梯注：季度维护保养项目(内容)和要求除符合《表1半月维护保养的项目(内容)和要求》外，还应当符合表2的项目(内容)和要求。

（自动扶梯）表3  半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮 合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来 之前必须完成) |

（自动扶梯）表4  年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、 防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与 导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

自动扶梯注：年度维护保养项目(内容)和要求：年度维护保养项目(内容)和要求除符合《表3半年维护保养的项目(内容)和要求》外，还应当符合表4的项目(内容)和要求。

（杂物电梯）表1  半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |
| 8 | 轿顶停止装置 | 工作正常 |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门 门锁能自动复位 |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 5mm |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

（杂物电梯）表2  季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

杂物电梯注：季度维护保养项目(内容)和要求除符合《表1半月维护保养的项目(内容)和要求》外，还应当符合表2的项目(内容)和要求。

（杂物电梯）表3  半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等 现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数未超过要求 |
| 7 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 9 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 10 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

杂物电梯注：半年维护保养项目(内容)和要求除符合《表2季度维护保养的项目(内容)和要求》外，还应当符合表3的项目(内容)和要求。

（杂物电梯）表4  年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(每 5 年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装 螺栓 | 紧固 |
| 8 | 轿厢及对重/平衡重导轨支架 | 固定，无松动 |
| 9 | 轿厢及对重/平衡重导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 13 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 14 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

杂物电梯注：年度维护保养项目(内容)和要求：年度维护保养项目(内容)和要求除符合表3半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表4的项目(内容)和要求。

附件3：徐医附院电梯维保服务考核细则

| 徐医附院电梯维保服务考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人员： |  |  |  | 考核日期： |  |
| 维保单位： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核细则 | 评分办法 | 扣分/加分 原因 | 扣分/加分 |
| 1 | 基础管理（10分） | 现场维保人员符合合同约定人数。 | 每次扣1分 |  |  |
| 2 |  | 维保人员持证上岗。 | 每次扣1分 |  |  |
| 3 |  | 现场维保人员缺勤、不在岗 | 每次扣1分 |  |  |
| 4 |  | 标识、标签、安全指示牌、隔离带、机房各设施完好、美观。 | 影响医院形象、破损每次扣1分 |  |  |
| 5 |  | 电梯各台账和资料未移交我院 | 每次扣1分 |  |  |
| 6 | 电梯维修及 救援 （40分） | 未按时填写维修、配件更换、维保记录 | 每次扣1分 |  |  |
| 7 |  | 电梯维修，不涉及更换配件，2小时内恢复使用 | 维修不及时，每次扣1分 |  |  |
| 8 |  | 电梯维修，需更换常规配件，4小时内恢复使用 | 维修不及时，每次扣1分 |  |  |
| 9 |  | 电梯维修，需等待特殊配件的，应在72小时内恢复正常使用（特殊情况需给出合理说明） | 电梯不能满足正常乘坐需求，超过3天的部分，每天扣1分，不足一天按一天计算 |  |  |
| 10 |  | 接到故障报修电话， 分钟内到达现场， | 未及时到达现场，每次扣2分 |  |  |
| 11 |  | 电梯轿厢出现困人， 分钟内到达现场， 分钟内将乘客救出 | 分钟未到达，扣5分； 分钟内未救出，扣5分， |  |  |
| 12 | 电梯维保（40分） | 按规定频次和项目进行维保，维保记录真实、完整、规范, | 弄虚作假或记录不全，每次扣2分 |  |  |
| 13 |  | 机房、轿顶、底坑等部位清洁，设备运行无异常声响、振动，否则扣2-5分/项。 | 没按要求完成，扣2分/项 |  |  |
| 14 |  | 曳引钢丝绳、制动器、限速器等关键部件磨损、间隙等指标符合标准 | 没按要求完成，扣2分/项 |  |  |
| 15 |  | 层门、轿门防夹装置、电气安全装置有效 | 没按要求完成，扣2分/项 |  |  |
| 16 |  | 轿厢平层精度、运行速度等指标达标 | 没按要求完成，扣2分/项 |  |  |
| 17 | 综合 评价 （10分） | 招标、投标文件、合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行的。 | 一次扣1分 |  |  |
| 18 |  | 满意度考核，综合医院患者、职工及相关职能部门意见，进行满意度考核。 | 满意度达80%以上，每降低5%扣1分。 有效投诉每起扣1分，媒体曝光加倍扣分。 |  |  |
| 19 |  | 在极端天气等不可抗力因素情况下，供应商积极主动保障电梯正常运行，甲方可酌情加分，但最多不超过2分。 | 根据实时情况，适当加分 |  |  |
| 考核得分合计 |  |  |  |  |  |
| 条款违约金合计 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人： |  |  |  |  |  |
| 电梯安全管理人员： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

备注：1、该项考核针对电梯维保服务工作考核，每月一次（考核内容甲方根据实际情况确定）。2、考核时统计当月违约金，乙方需在一个月之内向甲方缴纳违约金，未按期或拒不缴纳的，乙方有权从维保费用中双倍扣除违约金。3、按合同规定，维保费用按6个月为一个支付期，每年共2期进行结算，每期考核结果按月度考核平均分计算，80分及以上全额支付每期维保费，小于80分，每降低1分承担违约金100元；4、每期结算费用为根据考核结果得出的每期维保费用再扣除乙方拒不缴纳的双倍违约金。5、维保合同续签，在本合同届满前二个月，汇总合同期内月度考核，平均分在80分以上，予以续签合同。

第六章 采购需求

一、项目说明：

1、采购人：徐州医科大学附属医院。

2、采购项目名称：徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目。

3、此项目属于不专门面向中小微企业采购的项目。

4、本项目采购预算金额为人民币124.50万元/3年，且本项目第一年服务期不接受超过人民币38.8万元/年的投标报价，第二年服务期不接受超过人民币41.50万元/年的投标报价，第三年服务期不接受超过人民币41.50万元/年的投标报价，三年总报价不接受超过人民币121.80万元的投标报价。

注：投标报价包括完成本项工作所需的一切费用，包含定期保养、不限次数的自检服务、年检服务（定期检验、定期检测和限速器校验）、限速器安全钳联动试验、额定载荷试验、125%额定载荷试验以及不少于2人的24小时全天驻场服务等服务费，电梯安全责任保险、人工费、技术人员差旅费、耗材及材料费、保障电梯运行的全部配件费（除曳引驱动乘客电梯的曳引机和曳引机钢丝绳）、保障电梯运行的全部配件维修（包括曳引驱动乘客电梯的曳引机维修和曳引机钢丝绳的维修截绳等）及更换费、技术支持费、流量费、安装调试、检测、售后服务、安全措施费、服务人员食宿水电费、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用，服务过程中采购人不再另行支付除采购(曳引机整机和曳引机钢丝绳）配件的任何其他费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

本项目为固定单价合同，维保服务期间如有特殊情况导致合同时间变化或电梯数量变化，维保费用按实际数量和时间结算，最终结算价=∑电梯数量*维保单价（以分项价格表中该设备该年度投标报价换算每日单价）*实际维保天数。

5、项目内容：徐州医科大学附属医院院内共有三菱电梯28部，目前均运行正常。为保障电梯安全稳定运行，徐州医科大学附属医院拟对电梯维保服务进行招采，包括但不限于全部电梯维修保养、包括全部电梯所有配件更换（除曳引驱动乘客电梯的曳引机和曳引机钢丝绳）、包括全部电梯所有配件维修（包括曳引驱动乘客电梯的曳引机维修和曳引机钢丝绳的维修截绳等）、年度检验和检测（第三方检测公司需由采购人确定）、限速器校验、载荷试验、自检服务、电梯安全责任保险、不少于2人的24小时全天驻场服务（包含法定节假日）等电梯相关全部服务，包含招标文件及合同中要求的其他服务。

6、服务期限：自合同签订之日起3年。合同1年1签，年度合同到期后，经考核合格，采购人有权续签下一年度合同，最多可续签2次。

7、服务地点：徐州医科大学附属医院淮海路院区。

8、投标人自行安排专业人员对服务现场进行全面的现场勘测，对现场及周围环境进行踏勘，了解设备现状，结合设备现况预计配件、维保内容、各种服务等费用进行综合报价及编制投标文件所需内容，投标报价包含完成本项目的所有费用，服务过程中采购人不再另行支付其他任何费用。

二、项目维保范围及服务要求：

1、维保范围及具体要求见《第五章 拟签订的合同文本》附件1、附件2、、附件3。投标文件中提供对合同附件1、附件2内容完全响应的承诺，否则作无效投标处理。

2、投标人须严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》、《电梯使用管理与维修保养规则》、《江苏省电梯维修保养安全管理规范》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯维修规范》、《电梯安装使用维护说明书》、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）、《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设[2020]56号）等国家、江苏省、徐州市相关法律法规、安全技术规范要求和采购人管理规定。（除有特别说明的以外，均以最新有效版本）。

3、投标人应安排项目负责人负责全程对接，项目负责人、现场维保维修人员和24小时驻场人员应持有中华人民共和国《特种设备安全管理和作业人员》电梯维修T证，有电梯维保经验，24小时驻场人员至少3年工作经验，如现场发现项目负责人、现场维保维修人员和24小时驻场人员无法提供《特种设备安全管理和作业人员证》电梯维修T证的和工作经验不符合要求的，每发现1次，视具体情况，投标人需赔偿采购人200元-2000元的违约费，采购人有权对此造成的损失进行追偿。

4、按照电梯维护保养规范标准负责对电梯（详见合同附件1，下同）进行巡视保养，日常维护保养项目和要求详见合同附件2（本文件所指维保服务项目包含但并不限于附表内的内容）。采购人是公共医疗场所，每台电梯保养具体时间段以采购人管理部门通知为准，保养时间间隔不得超过15日。严格按照国家相关规范要求作业，如发生一切投诉或安全事故，均由中标人负责；每发现1次投诉，视具体情况，中标人需向采购人支付200元-2000元违约金；每发现1次安全事故，中标人需向采购人支付合同价款的3‰违约金，如对采购人造成损失，中标人应赔偿由此给采购人造成的损失，采购人有权对此造成的损失进行追偿。

5、如中标人未按照国家相关规范要求进行本项目电梯相关作业服务，每发现1次上述行为，视具体情况，中标人需向采购人支付200元-2000元违约金。如项目有被政府主管部门要求整改的内容，要及时按要求整改。如本项目上有被政府主管部门行政处罚的情况，采购人有权立即解除合同，中标人应当向采购人支付合同总价款的20%违约责任并赔偿采购人因此而受到一切损失。

6、为保障电梯安全运行，中标人在合同签订日起10日内对现有电梯进行一次全面巡检，对损坏老化配件进行更换，并承担所需的一切费用，向采购人提供工作报告。

7、电梯出现任何故障，均应立即予以免费维修（包括曳引驱动乘客电梯的曳引机维修和曳引机钢丝绳的维修截绳等），并恢复电梯正常运行状态。如维修过程发现配件损坏，应立即予以免费更换，并向采购人汇报，禁止带故障运行，每发现1次带故障运行，视具体情况，中标人需向采购人支付200元-2000元违约金；如对采购人造成损失，中标人应赔偿由此给采购人造成的损失，采购人有权对此造成的损失进行追偿。

8、合同履约期间，中标人应于电梯年度检验检测前派工作人员进行彻底检查，增派人员配合特检院检验人员或第三方检测公司工作，须确保所有电梯通过江苏省特种设备安全监督检验研究院检测或第三方公司检测并取得合格的特种设备使用标志及年度检验检测报告（第三方检测公司需由采购方指定）。如未能通过，中标人须无偿整改，直至年检合格，每出现1次因未通过检验检测而整改且影响电梯正常使用的，视具体情况，中标人需向采购方支付200元-2000元违约金；如整改之后仍不能通过检测，中标人需向采购人支付合同价款的3‰违约金，采购人有权解除合同并不予支付维保费用，如对采购人造成损失，中标人应赔偿由此给采购人造成的损失，采购人有权对此造成的损失进行追偿。年度检验检测应至少提前一个月完成报检缴费，不得延误年度检验检测，如出现年度检验检测未按期完成，导致采购人被政府主管部门处罚的，由中标人承担相应处罚，且中标人需向采购人支付合同价款的3‰违约金。

9、合同履约期间，中标人应为采购人购买电梯安全责任险包含事故、伤残死亡、意外医疗、财产损失、法律诉讼、滞留险等，保险累计赔偿额度不少于200万元/台/年。

10、中标人提供不少于    人，负责24小时待命处理本合同电梯相关的全部服务（包含法定节假日）。（其中1名常驻院内的（持《特种设备作业人员证》）24小时值班处理本合同电梯相关的全部服务，另外  人法定工作时间驻场并24小时待命处理本合同电梯相关的全部服务）（采购人不提供驻场场所），进场后不得随意更换，如需更换，须经采购人同意后方可更换，更换人员资质不得低于原驻场人员资质，同时提供更换人员相关证件给采购人备案。服务期间中标人需为驻场维保人员不间断的缴纳社保和购买从事电梯作业的意外保险。中标人对作业过程中所有人员、机器、设备安全全面负责。对机房内所有设备设施安全负责，承担现场所有作业人员的伤亡责任以及作业造成的其他人伤亡责任、事故赔偿等，一切后果与法律责任均由中标人承担，与采购人无关。驻场维保人员必须服从采购人安排的考勤打卡，每天需要参加采购人组织的例会，具体时间及地点以采购人管理部门通知为准。

11、中标人须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；对电梯困人故障要求30分钟内到达现场，在到达现场后20分钟内将乘客从轿厢中救出；电梯维修，不涉及更换配件，2小时内恢复使用，对常规更换配件的维修须在4小时之内完成，其它所有电梯维修应在72小时内恢复正常使用。如服务时效性未达到上述要求，采购人按考核细则予以中标人违约处罚，违约金采购人有权从待付给中标人的服务费中扣除。同一部电梯一天内连续出现两次困人情况，中标人需联系江苏特检院徐州分院或市场监督局认可的第三方公司对该电梯委托检验，费用成交中标人承担。

12、中标人应为采购人储存必要的、合理数量的专用备件（采购人不提供配件存放地），确保维修的及时性。例如：急停开关、安全回路开关、相序保护器、外呼板、按钮、光幕、门机变频器、接触器和安全回路板等。

13、为保障电梯的维保质量，电梯维修材料、相关配件必须使用电梯的原厂家配件。采购人如发现未使用原厂配件的，中标人须重新安装原厂配件，承担全部责任，每发现1次未使用原厂配件的，视具体情况，中标人需向采购人支付200元-2000元违约金；如对采购人造成损失，中标人应赔偿由此给采购人造成的损失，采购人有权对此造成的损失进行追偿。

14、轿厢内照明、地板、吊顶、镜子、扶手、换气扇等；层门、轿厢、轿厢内电梯安全公示牌等；电梯五方对讲维修，线路不通时更换无线五方对讲；中标人承担以上材料及维护费用。

15、电梯使用不当造成故障，中标人有责任及时维修电梯或更换配件，恢复电梯安全正常运行，如有监控，采购人提供辅助查看，因医院职工或其他不可抗力因素造成损坏，中标人承担维修费，采购人承担配件费；因合作单位、外来单位、患者及家属造成，中标人向责任人索要费用。全部配件不论原因，均由中标人免费更换。

16、中标人提供的驻场人员，在进行任何电梯相关的维修、救援等事务中，必须通过采购人提供的后勤管理系统进行工单上报处理，并且定期进行汇报和检查，是否有漏报，每个月出具一份工单报告。

17、大型活动期间应安排维保人员进行现场值守，及时发现电梯存在的问题，并迅速排除。

18、中标人的驻场维保人员为电梯的责任消防员，对配电柜、控制柜、轿厢、井道、底坑及机房的消防安全负责。

19、在合同终止前，中标人应为所有电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并向采购人提供一份详细的工作报告。

20、中标人工作人员在作业过程中须服从采购人现场安全管理，落实安全防护措施，现场应设置警示标志，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，作业时作业人员不得少于2人。电梯维修保养工作，应按照国家和省市相关行业规定执行。

21、采购人按照合同附件3对成交供应商的服务进行考核；另对违反采购人管理规定，拒不配合采购人各项工作的予以1000元/次处罚。

22、制定电梯维保巡查计划，所有电梯每天不少于1次巡查，并将巡查的台账装订成册每月交至采购人管理部门，及时发现电梯存在的问题，并且迅速处理。同时必须在电梯维保工作群中上传维保维修图片和故障原因。

23、每日工作内容汇总后，18点前发至电梯维保工作群。电梯报修时间、维修完成时间、困人记录、故障详细描述和涉及更换配件填写其名称型号等。根据采购人的故障统计记录，中标人应至少每个月提出一次故障分析报告，报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

24、若出现电梯伤人、困人或其他造成人身伤害等事故时，中标人必须第一时间到现场跟进处置。如因电梯运行质量或设备故障等问题造成事故，中标人全权负责，并妥善处理。

25、中标人5个工作日内未能解决电梯存在的故障，影响职工和患者正常使用，采购人可以委托第三方电梯公司进行维修，维修过程产生的一切费用均由中标人承担，采购人从中标人的服务期费用中直接扣除。

26、中标人应具有本项目电梯的核心技术、能够获悉电梯的故障代码、运行数据等，保证电梯安全运行。

27、中标人在合同履行过程中不得将合同约定权利义务转让或分包给任何第三方,如中标人方违反约定，采购人有权立即解除合同，中标人应当向采购人支付合同总价款的20%违约责任并赔偿采购人因此而受到一切损失。

28.如本项目电梯（电梯故障、电梯困人等）原因造成对采购人不利舆情的，由中标人负责处理，每发现1次，视具体情况，中标人需向采购人支付200元-2000元违约金；如对采购人造成损失，中标人应赔偿由此给采购人造成的损失，采购人有权对此造成的损失进行追偿。如出现舆情导致采购人被政府主管部门处罚的，由中标人承担相应处罚，且中标人需向采购人支付合同价款的3‰违约金。

29、非电梯故障等中标人人为因素导致电梯停运的，每发现1次，视具体情况，中标人需向采购人支付200元-2000元违约金。如对采购人造成损失，中标人应赔偿由此给采购人造成的损失，采购人有权对此造成的损失进行追偿。

30、月度考核时统计上述条款违约金，中标人需在一个月之内向采购人缴纳违约金，未按期或拒不缴纳的，采购人有权从维保费用中双倍扣除违约金。

三、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州医科大学附属医院

根据   项目[项目编号：     ]招标文件，    (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为开标之日后90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年  月  日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目 | 详见投标文件 |  | 3年总计 |
| 总价（大写）： |  |  |  |

注：每年报价详见分项价格表。

投标人：      （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

| 第一年（服务期2026年7月1日起至2027年6月30日（单独标注服务期限的电梯以单独标注的服务期为准），第一年所有电梯自行检测服务期自2027年6月1日起至2027年6月30日止） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要参数 | 制造时间 | 注册号 | 投标报价 （元） |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070972 |  |
| 2 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070969 |  |
| 3 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070971 |  |
| 4 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070968 |  |
| 5 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091163 |  |
| 6 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070970 |  |
| 7 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091164 |  |
| 8 |  | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070973 |  |
| 9 |  | MAXIEZ series-cz | (19层，825kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070974 |  |
| 10 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050549 |  |
| 11 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050550 |  |
| 12 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112014111598 |  |
| 13 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112015020122 |  |
| 14 |  | TBJ1800/1.0-JX （第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112006100251 |  |
| 15 |  | TKJ1000/1.75-JX （第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080887 |  |
| 16 |  | TKJ1000/1.75-JX （第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080886 |  |
| 17 |  | TBJ1800/1.0-JX （第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101860 |  |
| 18 |  | TBJ1800/1.0-JX （第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101859 |  |
| 19 |  | LEHY-MRL-Ⅱ （第一年服务期2026年12月15日起至2027年6月30日） | （2层，1600kg，1m/s) | 2023年3月 | 311010025202302DGG69 |  |
| 20 |  | LEHY-IIB | (4层,1800kg，1m/s) | 2013年6月 | 31703203112013101346 |  |
| 21 |  | LEHY-II | (4层,1600kg，1m/s) | 2013年4月 | 31103203112013060713 |  |
| 22 | 自动扶梯 | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060671 |  |
| 23 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060670 |  |
| 24 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060669 |  |
| 25 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060672 |  |
| 26 | 杂物电梯 | TWJ250/0.4-AS （第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | (2层，250kg，0.4m/s) | 2011年4月 | 34003203112012081072 |  |
| 27 |  | TWJ250/0.4-AS （第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | (2层，250kg，0.4m/s) | 2021年12月 | 34303203002022020002 |  |
| 28 | 液压导轨式升降平台 | SJD-2.3（第一年服务期2026年10月10日起至2027年6月30日） | （台面1.44*1.6m,载重495kg,升降行程2300mm） | 2022年8月 | 无 |  |
| 第一年合计（元） |  |  |  |  |  |  |

| 第二年（服务期：2027年7月1日起至2028年6月30日） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要参数 | 制造时间 | 注册号 | 投标报价 （元） |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070972 |  |
| 2 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070969 |  |
| 3 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070971 |  |
| 4 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070968 |  |
| 5 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091163 |  |
| 6 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070970 |  |
| 7 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091164 |  |
| 8 |  | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070973 |  |
| 9 |  | MAXIEZ series-cz | (19层，825kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070974 |  |
| 10 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050549 |  |
| 11 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050550 |  |
| 12 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112014111598 |  |
| 13 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112015020122 |  |
| 14 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112006100251 |  |
| 15 |  | TKJ1000/1.75-JX | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080887 |  |
| 16 |  | TKJ1000/1.75-JX | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080886 |  |
| 17 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101860 |  |
| 18 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101859 |  |
| 19 |  | LEHY-MRL-Ⅱ | （2层，1600kg，1m/s) | 2023年3月 | 311010025202302DGG69 |  |
| 20 |  | LEHY-IIB | (4层,1800kg，1m/s) | 2013年6月 | 31703203112013101346 |  |
| 21 |  | LEHY-II | (4层,1600kg，1m/s) | 2013年4月 | 31103203112013060713 |  |
| 22 | 自动扶梯 | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060671 |  |
| 23 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060670 |  |
| 24 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060669 |  |
| 25 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060672 |  |
| 26 | 杂物电梯 | TWJ250/0.4-AS | (2层，250kg，0.4m/s) | 2011年4月 | 34003203112012081072 |  |
| 27 |  | TWJ250/0.4-AS | (2层，250kg，0.4m/s) | 2021年12月 | 34303203002022020002 |  |
| 28 | 液压导轨式升降平台 | SJD-2.3 | （台面1.44*1.6m,载重495kg,升降行程2300mm） | 2022年8月 | 无 |  |
| 第二年合计（元） |  |  |  |  |  |  |

| 第三年（服务期：2028年7月1日起至2029年6月30日） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 主要参数 | 制造时间 | 注册号 | 投标报价 （元） |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070972 |  |
| 2 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070969 |  |
| 3 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070971 |  |
| 4 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070968 |  |
| 5 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091163 |  |
| 6 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070970 |  |
| 7 |  | NesWay-s(GPS-4W) | (22层，2025kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012091164 |  |
| 8 |  | MAXIEZ series-cz | (25层，1200kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070973 |  |
| 9 |  | MAXIEZ series-cz | (19层，825kg，1.75m/s) | 2010年12月 | 31103203112012070974 |  |
| 10 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050549 |  |
| 11 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2015年3月 | 31703203112015050550 |  |
| 12 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112014111598 |  |
| 13 |  | LEHY-IIB | (15层，1800kg，1.75m/s) | 2014年2月 | 31703203112015020122 |  |
| 14 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112006100251 |  |
| 15 |  | TKJ1000/1.75-JX | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080887 |  |
| 16 |  | TKJ1000/1.75-JX | (8层,1000kg，1.75m/s) | 2001年1月 | 31103203112002080886 |  |
| 17 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101860 |  |
| 18 |  | TBJ1800/1.0-JX | (4层,1800kg，1m/s) | 2005年1月 | 31703203112005101859 |  |
| 19 |  | LEHY-MRL-Ⅱ | （2层，1600kg，1m/s) | 2023年3月 | 311010025202302DGG69 |  |
| 20 |  | LEHY-IIB | (4层,1800kg，1m/s) | 2013年6月 | 31703203112013101346 |  |
| 21 |  | LEHY-II | (4层,1600kg，1m/s) | 2013年4月 | 31103203112013060713 |  |
| 22 | 自动扶梯 | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060671 |  |
| 23 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060670 |  |
| 24 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060669 |  |
| 25 |  | JS-LBF-1200 | (提升高度5.4M，0.5m/s) | 2010年12月 | 35003203112012060672 |  |
| 26 | 杂物电梯 | TWJ250/0.4-AS | (2层，250kg，0.4m/s) | 2011年4月 | 34003203112012081072 |  |
| 27 |  | TWJ250/0.4-AS | (2层，250kg，0.4m/s) | 2021年12月 | 34303203002022020002 |  |
| 28 | 液压导轨式升降平台 | SJD-2.3 | （台面1.44*1.6m,载重495kg,升降行程2300mm） | 2022年8月 | 无 |  |
| 第三年合计（元） |  |  |  |  |  |  |

| 总价=第一年总计+第二年总计+第三年总计（与开标一览表总价一致）： |  |
| --- | --- |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：        职务：

统一社会信用代码：

受托人：                  性别：男（女）

年龄：  岁                民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：             邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州医科大学附属医院）的（徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐医附院淮海路院区三菱电梯维保服务项目），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（   ），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于    （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

八、投标人资格承诺

致(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

## 三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

注：“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

## 四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

- 我单位直接控股的其他单位如下：

- 与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

## 十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

十一、因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（四）在投标文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：      ，所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、

2、

3、

…………

专业技术能力：

1、

2、

3、

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日