## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月15日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月15日

## 1.3E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 | 50000.00 | 0.00
合 计 |  | 50000.00 | 0.00
未来软件编制

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 | 50000.00 | 0.00
2 | 消控室土建 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 50000.00 | 0.00
未来软件编制

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 室外水工程
1.2 | 室外电工程
1.3 | 消控室
1.4 | 消防泵房
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 50000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 50000.00
未来软件编制

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 室外水工程 |  |  |  | 1
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN250,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 13.59
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN200,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 1116.5
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN150,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 481
4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN100,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 117.64
5 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN150,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 1977.95
6 | 031002001001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
7 | 031002001002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 26
8 | 031002001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 70
9 | 031002001004 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
10 | 031301005001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.:含除锈刷油 |  | kg | 3644
11 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃烧B1级橡塑海绵保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ315以内 4.:在保温管外缠工业布一道,在工业布外再做铝皮保护壳 |  | m3 | 140
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.除锈级别:轻锈 2.规格:刷冷底子油二道,环氧沥青二道,外包玻璃丝布 |  | m2 | 232.74
13 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:自行考虑 2.开挖深度:1.5m以内 |  | m3 | 684.39
14 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:原土回填 2.密实度:满足设计及规范要求 |  | m3 | 684.39
15 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除路面 2.厚度:自行考虑 3.:含锯缝机锯缝 |  | m2 | 50
16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.:建渣 2.:包含装车、外运、弃置、运输、清理等全部费用 |  | m3 | 7.5
17 | 040203007001 | 路面恢复 | 1.名称:路面恢复 2.:按原路面施工工艺要求恢复 |  | m2 | 50
18 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:c30 |  | m3 | 30
19 | 040504002001 | 闸阀井 | 1.名称:闸阀井 2.:含土方、砌筑、抹灰、井座井盖等 3.:满足设计及规范要求 4.:详见S01-2021 |  | 座 | 8
20 | 040504002002 | 蝶阀井 | 1.名称:蝶阀井 2.:含土方、砌筑、抹灰、井座井盖等 3.:满足设计及规范要求 4.:详见S01-2021 |  | 座 | 4
|  | C 室外电工程 |  |  |  | 1
21 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN150 4.配置形式:埋地 |  | m | 96.66
22 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地 |  | m | 1800.51
23 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地 |  | m | 130.67
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地 |  | m | 202.58
25 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY22-4*185+1*95 |  | m | 87.87
26 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY22-4*10 |  | m | 214.2
27 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以内 |  | 个 | 4
28 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以内 |  | 个 | 4
29 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7*2.5 |  | m | 561.01
30 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-6*2.5 |  | m | 561.01
31 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-5*1.5 |  | m | 30.58
32 | 030409002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2*2.5 |  | m | 574.12
33 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 |  | 个 | 2
34 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 |  | 个 | 6
35 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJY-4*4.0 |  | m | 1287.46
36 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJY-2*2.5 |  | m | 1287.46
37 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJYSP-6*2.5 |  | m | 1287.46
38 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJYSP-2*2.5 |  | m | 7724.76
39 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:自行考虑 2.开挖深度:1.5m以内 |  | m3 | 540.13
40 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:原土回填 2.密实度:满足设计及规范要求 |  | m3 | 540.13
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 040504002003 | 强电手孔井 | 1.名称:强电手孔井 2.规格:800*800*1200mm 3.:含土方、砌筑、抹灰、井座井盖等 4.:详见12D101-5 |  | 座 | 14
42 | 040504002004 | 弱电手控井 | 1.名称:弱电手控井 2.规格:600*600*1000mm 3.:含土方、砌筑、抹灰、井座井盖等 4.:详见12D101-5 |  | 座 | 26
|  | C 消控室 |  |  |  | 1
43 | 030402011001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:XKAT 3.安装方式:挂墙安装 4.:含接线端子制安 5.:元器件配置详见图纸要求 |  | 台 | 1
44 | 030413001001 | 防水吸顶灯 | 1.名称:防水吸顶灯 2.规格:18W |  | 套 | 1
45 | 030413003001 | 双管LED荧光灯 | 1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 2
46 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
47 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二、三孔暗插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3
48 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:挂机空调三孔暗插座(带开关) 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
49 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 29.87
50 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 103.49
51 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 3
52 | 030412006002 | 插座开关盒 | 1.名称:插座开关盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 5
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 030410007001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 |  | 台 | 1
54 | 030410007002 | 接地测试卡 | 1.名称:接地测试卡 2.规格:100*80*10 |  | 套 | 1
55 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 17.78
56 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
57 | 030412005001 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.:含箱内光模块、路由器等 |  | 个 | 1
58 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 |  | m | 40
59 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 17.23
60 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-5*1.0 |  | m | 20
61 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*1.0 |  | m | 9.54
62 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:二芯单模光纤 |  | m | 20
63 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.类别:UTP |  | m | 10.72
64 | 030904005001 | 火警119电话 | 1.名称:火警119电话 |  | 个 | 1
65 | 030904013001 | 消控室设备 | 1.名称:消控室设备 2.:含集中式火灾报警控制器(联动型,带图显,带广播和电话)、集中式火灾报警控制器(联动型,带图显,带广播和电话)、应急照明控制器、电气火灾监控器、消防电源监控器、防火门监控器、泵房水池水位显示仪1、泵房水池水位显示仪2、屋顶水箱水位显示仪、用户信息远传装置等 3.:详见图纸要求 |  | 项 | 1
66 | 030909003001 | 消防系统对接及调试 | 1.名称:整个消防系统与原系统对接、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 消防泵房 |  |  |  | 1
67 | 030402011002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:APB 3.安装方式:落地 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.:元器件配置详见图纸 6.:含基础 |  | 台 | 1
68 | 030402011003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:PLB 3.安装方式:落地 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.:元器件配置详见图纸 6.:含基础 |  | 台 | 1
69 | 030402011004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:XFB 3.安装方式:落地 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.:元器件配置详见图纸 6.:含基础 |  | 台 | 1
70 | 030402011005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE 3.安装方式:挂墙 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.:元器件配置详见图纸 |  | 台 | 1
71 | 030402011006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:WYB1/2 3.安装方式:挂墙 4.接线端子材质、规格:含接线端子制安 5.:元器件配置详见图纸 |  | 台 | 2
72 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.:含支架、除锈刷油及接地 |  | m | 23.47
73 | 030413002001 | 出口指示标志灯 | 1.名称:出口指示标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 1
74 | 030413002002 | 应急照明壁灯 | 1.名称:应急照明壁灯 2.规格:5W 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
75 | 030413003002 | 自带蓄电池应急照明灯(防潮型) | 1.名称:自带蓄电池应急照明灯(防潮型) 2.规格:36W,自带蓄电池,持续时间180min 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 8
76 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
77 | 030405013001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 |  | 个 | 8
78 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 8.89
79 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 65.23
80 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 2.36
81 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 |  | m | 4.58
82 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 |  | m | 5.36
83 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 |  | m | 8.49
84 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*2.5 |  | m | 31.06
85 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5 |  | m | 8.72
86 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以内 |  | 个 | 10
87 | 030409002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5 |  | m | 67.38
88 | 030409005003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 |  | 个 | 6
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-95 |  | m | 42.6
90 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-70 |  | m | 873.6
91 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-50 |  | m | 28.4
92 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-25 |  | m | 50.04
93 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-16 |  | m | 114.14
94 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 114
95 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 19
96 | 030412006004 | 插座开关盒 | 1.名称:插座开关盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 1
97 | 030904008001 | 消防报警系统端子箱 | 1.名称:消防报警系统端子箱 2.安装方式:明装 |  | 台 | 1
98 | 030904008002 | 总线短路隔离器(模块) | 1.名称:总线短路隔离器(模块) |  | 台 | 1
99 | 030904008003 | 编码型输入模块 | 1.名称:编码型输入模块 |  | 台 | 14
100 | 030904008004 | 编码型输入/输出模块 | 1.名称:编码型输入/输出模块 |  | 台 | 2
101 | 030904005002 | 火警119电话 | 1.名称:火警119电话 |  | 个 | 1
102 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 44.05
103 | 030409002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7*1.5 |  | m | 4.78
104 | 030409002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-6*1.5 |  | m | 31.26
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
105 | 030409002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5 |  | m | 8.9
106 | 030409005004 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 |  | 个 | 4
107 | 030409005005 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 |  | 个 | 8
108 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJY-4*4.0 |  | m | 3.38
109 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJYSP-6*1.5 |  | m | 14.8
110 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJYSP-2*1.5 |  | m | 8.85
111 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 17
112 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房内 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN300，含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 42.19
113 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN250,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 28.03
114 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN200,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 17.63
115 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN150,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 51.51
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
116 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN100,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 4.85
117 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN80,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 47.95
118 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN65,含管件 3.连接形式:沟槽连接 4.:含水压试验、冲洗消毒等，满足设计及规范要求 |  | m | 21.84
119 | 031002001005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 2
120 | 031002001006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 3
121 | 031002001007 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 2
122 | 031002001008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 4
123 | 031002001009 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 2
124 | 031002001010 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 6
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
125 | 031002001011 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 4
126 | 031002001012 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 3
127 | 031002001013 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 6
128 | 031002001014 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 18
129 | 031002001015 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 2
130 | 031002001016 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 2
131 | 031002001017 | 水锤消除装置 | 1.类型:水锤消除装置 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 个 | 2
132 | 030901004001 | 湿式报警阀 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 6
133 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 组 | 2
134 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 组 | 2
135 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 组 | 2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
136 | 031002006004 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 组 | 2
137 | 031002006005 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 组 | 4
138 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 根 | 2
139 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 根 | 2
140 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 根 | 2
141 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 根 | 2
142 | 031002008005 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 根 | 4
143 | 031002008006 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.:含法兰 |  | 根 | 4
144 | 030601004001 | 流量计 | 1.名称:流量计 |  | 台 | 3
145 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 20
146 | 030405013002 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
147 | 031005016001 | 箱泵一体化消防给水泵站 | 1.名称:箱泵一体化消防给水泵站 2.规格:XBZ-612-D0.70/65-0.65/30-S-SS 3.:含水箱和泵房 4.:含场平、土方、钢筋混凝土基础、垫层、模板等 5.:含人孔、防虫网、爬梯、阀门、管件、液位计、套管及配套管道等 |  | 套 | 1
148 | 030109001001 | 室内消火栓泵 | 1.名称:室内消火栓泵 2.规格:XBD6.5/70G-L,Q=70L/S,H=65M,N=90kw 3.:含电机接线检查 4.:含大小头、基础、配套管件等 |  | 台 | 2
149 | 030109001002 | 稳压泵 | 1.名称:稳压泵 2.规格:XBD3.0/1.0W-L,Q=1L/S，H=30M，N=0.75kw 3.:含电机接线检查 4.:含气压罐 5.:含大小头、基础、配套管件等 |  | 台 | 4
150 | 030109001003 | 喷淋泵 | 1.名称:喷淋泵 2.规格:XBD6.5/30G-L,Q=30L/S，H=65M，N=30kw 3.:含电机接线检查 4.:含大小头、基础、配套管件等 |  | 台 | 2
151 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱（含2具MF/ABC4） |  | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.05%
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [5 empty] | —
未来软件编制

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 50000.00
4.1 | 暂列金 |  |  |  | 50000.00
本页小计 |  | — | — |  | 50000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 50000.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：淳化街道成山公寓天印大道侧商铺一条街消防改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：消控室土建 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.:平整场地 |  | m2 | 21.84
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.:挖基坑土方 2.:综合考虑土方类别 |  | m3 | 29.84
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.:挖沟槽土方 2.:综合考虑土方类别 |  | m3 | 32.88
4 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种:素土 2.密实度:满足设计及规范要求 |  | m3 | 54
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.:土方 2.:包含装车、外运、弃置、运输、清理等全部费用 |  | m3 | 8.72
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
6 | 010401002001 | 煤矸石模数砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石模数砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm |  | m3 | 6.19
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.:商品砼 2.:C15 |  | m3 | 1.66
8 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.96
9 | 010502003001 | 管道支架柱脚基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.02
10 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.82
11 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.16
12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.75
13 | 010502010001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.21
14 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.85
15 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.8
16 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.33
17 | 010502021002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.7
18 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径10mm以内 |  | t | 0.027
19 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径18mm以内 |  | t | 0.25
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径10mm以内 |  | t | 0.353
21 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径25mm以内 |  | t | 0.632
22 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径10mm以内 |  | t | 0.185
23 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径10mm以内 |  | t | 0.155
24 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径18mm以内 |  | t | 0.352
25 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径10mm以内 |  | t | 0.17
26 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径10mm以内 |  | t | 0.021
27 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径10mm以内 |  | t | 0.028
28 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径18mm以内 |  | t | 0.04
29 | 010506017002 | 砌体工程内配钢筋 | 1.:HRB400 2.:直径8mm |  | t | 0.038
30 | 010506023002 | 钢丝网 | 1.使用部位:填充墙余柱、梁（板）交界处 2.:抗裂钢丝网 |  | m2 | 13.74
31 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 25.44
32 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 9.66
33 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 20.15
34 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 3.56
35 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 3.74
36 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 35.85
37 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 4.97
38 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 22.75
39 | 010505002002 | 基础模板 | 1.模板形式:复合木模板 |  | m2 | 12.35
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
40 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.:乙级防火门 2.:含闭门器 |  | m2 | 2.2
41 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.:铝合金平开窗 2.:白色浮法玻璃6mm |  | m2 | 2.52
42 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.:纱窗 2.:以设计及甲方要求为准 |  | m2 | 2.52
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  | 1
43 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1、50厚C30细石防水混凝土内配Φ4@100双向钢筋,20宽分隔缝@≤6M×6M缝中嵌防水油膏 2、10厚1(石灰膏):4(砂)石灰砂浆隔离层 3、65厚挤塑聚苯板(防火等级B1级)（另计） 4、3厚SBS改性沥青防水卷材(自粘式)（另计） 5、3厚SBS改性沥青防水卷材(自粘式)（另计） 6、10厚1:3水泥砂浆(找平兼保护层) 7、2厚聚氨酯防水涂料（另计） 8、20厚1:3水泥砂浆找平层 9、最薄处30厚泡沫混凝土2%找坡,容重350kg/m³,坡向雨水口 10、钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 18.24
44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材(自粘式) 2.防水层数:2层 |  | m2 | 29.76
45 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 |  | m2 | 29.76
46 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 |  | m2 | 3.56
47 | 010904003001 | 墙基防潮层 | 1.:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆，位置在-0.06m标高处 |  | m2 | 3.57
48 | 010902007001 | 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 | 1.:屋面泄水管 |  | 个 | 2
49 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.:外墙变形缝 2.:参见14J936-2/AQ3 |  | m | 7.1
50 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 1.:屋面变形缝 2.:参见14J936-2/AW2 |  | m | 5.2
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.10 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 1
51 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热方式及材料名称:65厚挤塑聚苯板(防火等级B1级) |  | m2 | 18.24
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
52 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖楼面，白水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、150厚C25混凝土垫层 6、150厚碎石或碎石砖回填压实 7、素土夯实（压实系数≥0.94） |  | m2 | 18.24
53 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、5～10厚地砖踢脚,填缝剂擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、刷界面处理剂一道 5、高度100mm |  | m | 18
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
54 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙 2.:10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3.:基层墙体（砼面、加气块面刷界面剂） |  | m2 | 45.48
55 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙 2.:6厚聚合物砂浆压入耐碱玻纤网格布（二层）锚固件卡紧 3.:12厚1:3水泥抗裂防水砂浆找平（内掺5%防水剂及抗裂纤维1kg/m3） 4.:基层墙体（砼面、加气块面刷界面剂） |  | m2 | 50.09
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
56 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、钢筋混凝土结构层,表面清理 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、10厚1:3水泥砂浆打底找平 |  | m2 | 21.06
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1
57 | 011403001001 | 无机涂料内墙 | 1.:喷（刷）无机防霉内墙涂料 2.:2厚面层耐水腻子分层刮平 |  | m2 | 45.48
58 | 011403001002 | 真石漆墙面 | 1.:真石漆饰面 |  | m2 | 50.09
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
59 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、2厚面层专用粉刷石膏罩面压实赶光 2、无机涂料饰面 |  | m2 | 21.06
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
60 | 010502029001 | 散水 | 1、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实抹光 2、150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡3%～5% |  | m2 | 7.44
61 | 010502031001 | 坡道 | 1、20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条,凸出坡道面4 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C25混凝土 4、300厚粒径10～40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注 5、素土夯实,压实度≥0.94 |  | m2 | 3.6
本页小计
合 计
未来软件编制

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：消控室土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [5 empty] | —
未来软件编制

## 4.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消控室土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 4.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：消控室土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制