昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-SZZH-G2026-0005

采购项目：昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务

采购单位：昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）

江苏正华新工程咨询有限公司

2026年05月

总  目  录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	16

第四章 招标书	28

第五章  合同主要条款	30

第六章 评标方法、评分标准	40

第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法	44

第一章 投标邀请函

受昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）委托，江苏正华新工程咨询有限公司对其所需采购的昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1、招标项目编号：JSZC-320583-SZZH-G2026-0005号

2、招标内容：昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务

3、项目类别：服务类

4、预算金额：人民币叁佰贰拾肆万叁仟肆佰元整（￥：3243400.00元）

5、最高限价：人民币贰佰玖拾捌万叁仟玖佰贰拾捌元整（￥：2983928.00元）

6、服务期：租赁设备安装到位、通过验收、医院正式运营后3年。

7、采购需求：详见第四章采购需求。

二、投标人资质要求：

（一）、一般条件：

投标单位须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

（三）、特殊条件：

无。

（四）、其他条件

1、本次招标不接受联合投标。

2、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取地点：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件。

3、方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年06月12日09:30（北京时间）；

2、开标时间：2026年06月12日09:30（北京时间）；

3、远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

7、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

8、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

五、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

六、联系事项

1、采购人：昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）

2、联系人：景一峰           联系电话：0512-57452382

七、招标代理机构名称：江苏正华新工程咨询有限公司

地址：昆山开发区富尔路26号602室      邮政编码：215300

联系电话：0512-50331200

联系人：王琴

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于江苏正华新工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于江苏正华新工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、天：日历数。

2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1、 合格投标人的范围

符合投标邀请函中资质要求的投标单位。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

2.1、投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.2、在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

2.3、采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

2.4、投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

3、投标文件的提交、撤回和修改

3.1、投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

3.2、在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4、质疑

4.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

4.2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

4.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.2质疑项目名称、编号；

4.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.4具体的事实依据及相关证据材料；

4.2.5必要的法律依据；

4.2.6提出质疑的日期；

4.2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；

4.2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

4.2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

4.3、供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5、投标

5.1、投标人如需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3、投标答疑会产生的对招标文件内容的修改，由招标人按照规定，以补充通知的方式发布。

5.4、招标人提供的工程量清单供投标人参考，投标人认为招标人提供的工程量清单有错项、漏项、描述不清的，投标人在招标答疑期提出，经招标人确认后由招标人按规定以补充通知方式调整、修改，中标之后，不得以招标清单错项、漏项、描述不清等任何理由提出增加费用等要求。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、投标文件的组成和顺序

2.1封面（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标供应商名称）

2.2 基本目录

2.3开标一览表；

2.4公开分项报价；

2.5资格证明文件：

投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.5.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.5.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.6供应商符合相关扶持政策的证明材料：

落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格：

中小企业声明函；

残疾人福利性单位声明函；

监狱企业证明文件；

2.7特殊条件：无。

2.8符合性审查：

2.8.1投标单位情况表；

2.8.2关于资格文件的声明函；

2.8.3投标承诺函；

2.8.4偏离表（技术、商务）；

2.8.5法定代表人授权委托书（如有授权，必须提供）；

  - 2.9综合评审评分项：

1、技术评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）；

综上：

（1）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（2）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（3）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3、投标文件编制说明

3.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制。

3.2、对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：

3.2.1 投标人提出的合理化建议；

3.2.2 技术服务和售后服务的内容及措施。

4、投标报价

4.1、除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需的人工费（含奖金、社会保障金、加班费等）、材料、日常维修费、工具费、服装、胸卡等和其它在管理过程中发生的一切费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.2、投标人应按《投标报价表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

4.3、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

4.4、一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

4.5、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

4.6、招标人提供的工程量清单供投标人参考，投标人认为招标人提供的工程量清单有错项、漏项、描述不清的，投标人在招标答疑期提出，经招标人确认后，由招标人按规定以补充通知方式调整、修改。答疑之后，如投标人仍有异议，投标人可以将调整工程量或（和）工程项目添加至《补充分部分项工程量清单与计价表》内。中标之后，不得以招标清单错项、漏项、描述不清等任何理由提出增加费用等要求。

4.7、最低报价不能作为中标的保证。

5. 投标文件的有效期

5.1、自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

5.2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的制作

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

2.制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

3.电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

4．投标文件的递交

4.1 电子投标文件的递交

4.1.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

4.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

5．投标截止时间

5.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

5.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

6.投标文件的拒收

6.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

7．投标文件的撤回和修改

7.1 投标文件的撤回

7.1.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

7.1.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

六、开标和评标

1、开标

1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

2．评标委员会

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.1.3对投标文件进行比较和评价；

2.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2评标委员会成员应当履行下列义务：

2.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

2.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

2.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

2.2.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.2.4.2投标人名单和评标委员会成员名单；

2.2.4.3评标方法和标准；

2.2.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

2.2.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

2.2.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

2.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

3.评标内容保密

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

5．对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

5.1.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购[2017]11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5.1.3查询时间：进入评审环节前。

5.1.4查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.1.5 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.6 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

5.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格及符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

5.2.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

5.2.2未按本须知规定提交资格文件；

5.2.3与招标文件有重大偏离；

5.2.4投标人拒绝修正错误；

5.2.5投标人的报价是选择性的；

5.2.6投标人的报价只投了部分内容；

5.2.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

5.2.8其他被评委会认定无效的情况。

5.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

6．无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

七、授予合同

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告期限届满之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。

1.3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

1.4、评标委员会有权评定中标，同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。

2、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

3、中标通知书

3.1、确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3、投标人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

4、合同的签订

4.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

4.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示后三个工作日内付清。

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理公司保留诉讼的权利。

1.3、中标服务费以差额累计法计取（按预算金额100万元以下收取1.5%；100-500万元收取1.1%；500-1000万元收取0.8%；1000-5000万元收取0.5%；5000万元以上收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元整）。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标承诺函

致：___________________(采购人名称）、江苏正华新工程咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

（投标方）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏正华新工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-SZZH-G2026-0005号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权再委托

特此委托

被授权人姓名：

职务：

身份证号码：

联系电话：

附双方身份证：

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

公开分项报价

公开分项报价

| 昆山市第六人民医院异地新建污水系统租赁服务汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 设备 | 项 |  |
| 2 | 运维 | 项 |  |
| 2.1 | 运维人员费用 | 项 |  |
| 2.2 | 耗材及消毒药剂 | 项 |  |
| 2.3 | 排污许可证及卫监要求检测 | 项 |  |
| 2.4 | 在线监测设备维护 | 项 |  |
| 2.5 | 在线监测软件平台 | 项 |  |
| 3 | 合计 |  |  |

| 昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务-设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| 一 | 预处理水池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动格栅 | 定制 | 格栅间隙：10mm 格栅尺寸：依据格栅池体定制 材质：SUS304 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 消毒池循环泵 | 河见、南方、凯泉 | 口径：DN50 流量：9m³/H 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380v | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 排放泵 | 河见、南方、凯泉 | 口径：DN50 流量：9m³/H 扬程：6m 功率：0.4kw 电压：380v | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 背压阀 | 定制 | 规格：软管接头 工作压力：0-0.8MPa 材质：UPVC 大小：DN15 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | 流量：8L/H 压力：0.6Mpa 泵速：100min－1 膜片规格：84㎜ 电机功率：60W 电压：380V/50Hz 进出口：软管接头 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 脱氯加药箱 | 大自然、祥盛塑业、恒毅环保 | PE,加药箱，300L； 配套搅拌机； | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 液位控制 | 定制 | 杆式液位，低液位，根据加药箱液位定做 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 背压阀 | 定制 | 规格：软管接头 工作压力：0-0.8MPa 材质：UPVC 大小：DN15 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | 流量：8L/H 压力：0.6Mpa 泵速：100min－1 膜片规格：84㎜ 电机功率：60W 电压：380V/50Hz 进出口：软管接头 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 电柜 | 定制 | 含其余电器元件、电气控制系统、组态程序、人机界面；详见电气清单 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 管道沟 | 定制 | 长度60米，宽度300mm,深度500mm.开挖、预埋及回填 | 式 | 1 |  |  |
| 14 | 预埋管件及电缆 | 定制 | DN25化工UPVC长度240米,DN50化工UPVC长度80米，电缆电线长度560米 | 式 | 1 |  |  |
| 二 | 格栅池（池体土建建设） 池内壁尺寸（L）2500*（W）900*（H）6000mm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅 | 定制 | 格栅池尺寸：渠宽＝900mm，渠高＝4000mm； 处理量：21m³/h 栅隙：10mm 材质：SUS304 功率： 电压:380V | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 集渣装置 | 定制 | 依据格栅尺寸定制； 材质:SUS304 L1200*W500*H800mm（±1%）, 集渣装置高度由粗格栅高度定，底部需要有滤水装置,滤水收集到格栅池 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 格栅收集罩子 | 定制 | 尺寸：L4100*W1500*H2500mm 岩棉夹心板50mm,外部装饰五面，灰色铝合金百叶窗，预留检修门2处:外开式双开门，高度1800mm，宽度1200mm。 | 套 | 1 |  |  |
| 三 | 调节池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 提升泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h 扬程：14m 功率：2.2KW 口径：DN65 电压：380V 材质：铸铁 切割泵，配套耦合装置； 池深6m | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 智能流量计 | 科旗、创造、杭州米科 | DN65；防水型 （分体式） 聚四氟乙烯（PTFE）衬里 RS232通讯地、（24V）电源输入 法兰接口 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：1.5KW 电压：380V 材质：SUS304 含耦合器 池体深度6m； 人孔尺寸：L1000*W700mm | 台 | 1 |  |  |
| 四 | 应急池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h 扬程：14m 功率：2.2KW 口径：DN65 电压：380V 材质：铸铁 切割泵，配套耦合装置； 池深6m | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：1.5KW 电压：380V 材质：SUS304 含耦合器 池体深度6m； 人孔尺寸：L1000*W1000mm | 台 | 1 |  |  |
| 五 | 污泥池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 污泥泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h 扬程：10m 功率：1.5KW 电压：380V/50Hz 口径：DN65 材质：铸铁 配套耦合装置； 池深6m | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：0.85KW 电压：380V 材质：SUS304 含耦合器 池体深度6m； 人孔尺寸：L1000*W1000mm | 台 | 1 |  |  |
| 六 | 缺氧池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：1.5KW 电压：380V 材质：SUS304 含耦合器 池体深度6m； 人孔尺寸：L1000*W1000mm | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 组合填料 | 定制 | 塑料环，填料@150mm,L:2.5m | m3 | 118 |  |  |
| 3 | 填料支架 | 定制 | 6#槽钢 材质：SUS304，防腐处理 | 支 | 20 |  |  |
| 4 |  | 定制 | 地脚板 规格：150*150mm，四角螺栓固定孔 材质：SUS304 | 块 | 38 |  |  |
| 5 |  | 定制 | 14#螺纹钢 材质：SUS304，防腐处理 | 支 | 70 |  |  |
| 七 | 好氧池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | 定制 | 塑料环，填料@150mm,L:2.5m | m3 | 200 |  |  |
| 2 | 填料支架 | 定制 | 6#槽钢 材质：SUS304，防腐处理 | 支 | 31 |  |  |
| 3 |  | 定制 | 地脚板 规格：150*150mm，四角螺栓固定孔 材质：SUS304 | 块 | 48 |  |  |
| 4 |  | 定制 | 14#螺纹钢 材质：SUS304，防腐处理 | 支 | 70 |  |  |
| 5 | 曝气系统 | 定制 | 配套； 水池尺寸;L5300*4000mm 面积：21.2㎡ UPVC（含底座） | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 微孔曝气盘 | 定制 | Φ215（膜片硅橡胶） ABS+硅橡胶 | 个 | 126 |  |  |
| 7 | 内回流泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h 扬程：10m 功率：1.5KW 电压：380V/50Hz 口径：DN65 材质：铸铁 配套耦合装置； 池深6m | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 出水堰及挡板 | 定制 | B=300mm,材质SUS304 | 个 | 1 |  |  |
| 八 | 沉淀池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 导流筒 | 定制 | 高度2.5m（上口直径0.6m，下口直径0.81m,含反射板） 防止池体泥斗高度导致导流筒进不去，做成2段池内螺栓对接紧固。 材质：SUS304 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 固定支架 | 定制 | 8#槽钢 材质：碳钢，防腐处理 | 式 | 1 |  |  |
| 3 | 沉淀池出水堰及出水挡板 | 定制 | B=300mm,材质SUS304 | 式 | 1 |  |  |
| 九 | 污泥回流池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥回流泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h 扬程：10m 功率：1.5KW 电压：380V/50Hz 口径：DN65 材质：铸铁 配套耦合装置； 池深6m | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 分体式表头：DC24V，带立式柱显 | 套 | 1 |  |  |
| 十 | 排放池（池体土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 循环回流泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：23m³/h 扬程：14m 功率：2.2KW 口径：DN65 电压：380V 材质：铸铁 配套耦合装置； 池深6m | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 排放泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：23m³/h 扬程：14m 功率：2.2KW 口径：DN65 电压：380V 材质：铸铁 配套耦合装置； 池深6m | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式； 量程：0-6m； 输出4~20mA； 分体式表头：DC24V， 带立式柱显 材质：不锈钢 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 巴歇尔槽 | 定制 | 2#巴歇尔槽，Q=0~47m³/h， 计量槽材质SUS304； 配套超声波流量计. | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 采样泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：18m³/h 扬程：15m 功率：1.5KW 电压：380V/50Hz 口径：DN50 材质：铸铁 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 采样泵 | 新界、凯泉、南方 | 流量：1m³/h 扬程：15m 功率：0.37KW 电压：220V/50Hz 材质：铸铁 | 台 | 1 |  |  |
| 十一 | 设备间（土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转式鼓风机 | 百事德、永成、川源 | 风压：0.5Kgf/cm 风量：5.11m³/min 功率：7.5KW 口径：DN80 电控配变频 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 鼓风机变频控制 | 定制 | 配套鼓风机用 含电柜、含3个变频器 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 风机房隔音 | 定制 | 房间内部尺寸：L5.8*W3.4*H5.5m 制作型式：表面贴消音棉 消音棉材质：阻燃聚氨酯 厚度≥40mm； 距离地面300mm高度一圈制作不锈钢304护板，护板厚度1.5mm，防止消音棉被破坏。 | 式 | 1 |  |  |
| 十二 | 加药间（土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加药箱 | 大自然、祥盛塑业、恒毅环保 | 加药桶：1500L，材质PE； 直径1170m 配套透明可视液位； | 式 | 2 |  |  |
| 2 | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | 流量:0-25L/H | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | DMS200 流量:0-5L/H | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 加药泵固定支架 | 定制 | 成品，不锈钢支架，固定安装4台加药泵 材质：SUS304 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 药箱液位 | 定制 | 杆式液位，高低液位 | 套 | 2 |  |  |
| 十三 | 电控间（土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控系统 | 定制 | 触摸屏、通讯模块及其它元器件、远程控制系统（电脑端和手机端） 含监控、在线监测盒、4G网络天线 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 总余氯检测仪 | 科瑞达、泽铭、苏州科特 | 测量方法：分光光度法 带PH计 测量范围：0~10mg/L DPD比色法，测量精确、稳定； 内置校正曲线，用户校准可直接调用；支持用户手动校准（零点和不超过2个浓度点校准）；支持过程校准； 支持多种测量方式：连续测量；间隔测量；手动测定； 测量间隔可选择：10min-12h,每次间隔10min,用户使用更方便； 具有隔离(4～20)mA和RS485输出； 具有自动上、下限报警功能； 具有断电数据保持电路, 即使非正常停电, 仪器内部贮存的数据仍有效， 开机后勿需校准即可进入测量； 主要性能参数 分辨率：0.01mg/L 示值误差：≤1mg/L：±0.05 mg/L； ＞1mg/L：±5% 重复性：≤1mg/L：±0.025 mg/L； ＞1mg/L：±3% 检出限：不大于0.05mg/L。 输出信号：隔离（4～20）mA，最大负载为750Ω。 报警、控制继电器触点容量：2.5A，250V交流（无感），报警控制精度：±1.0%FS。含取样泵 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | PH计 | 三泽、源泓、苏州科特 | PC-1000 量 程：pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 解析度：pH: 0.01pH ； ORP: 1mV；Temp.: 0.1℃ 输出负载：max750Ω 精 确 度：pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出：高低点、区间值任意设定 清洗接点：程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出：2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出：RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地：可消除溶液带电干扰 工作温度：-20～60℃ 电源输入：88～265V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级：IP65 CCEP中国环境保护产品认证 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 数据采集仪 | 神采、源泓、天一信德 | 环保用数采仪 检测设备数据采集，确保数据联网上传至环保局相关平台 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 氨氮检测仪 | 创造、源泓、苏州科特 | 测量范围：0-300mg/L,中国环境保护产品认证（CCEP）；符合国家标准，确保数据准确上传，通过环保验收 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | COD在线检测仪 | 创造、源泓、苏州科特 | 测量范围：0-1500mg/L,中国环境保护产品认证（CCEP），符合国家标准，确保数据准确上传，通过环保验收 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 等比例采样器 | 创造、源泓、苏州科特 | 1、采样时间间隔1～99h59min 2、采样量1～2000mL 3、采样精度优于±5％ 4、流量输入信号4～20mA 5、流量测量范围0～9999t/hMTBF＞3000h 6、工作电压(220±15%)V.AC仪器噪声≤60dB 7、采样方式超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 | 套 | 1 |  |  |
| 十四 | 废气处理设备（地基土建建设） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） | 定制 | 风量：5000m³/h 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） 设备内部隔音； 设备功率：5.5KW 含管道风阀、软接头； 含取样、及固定支架 含变频电机及变频器 其中活性炭碘值≥800 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 井字架 | 定制 | 排放高度15m； 井字架、取样平台、及固定支架 | 套 | 1 |  |  |
| 十五 | 压泥间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 叠螺式脱水机 | 无锡凌德、万洁、领旗 | DS-5Kg/h 配置脱水主体、电控柜、絮凝搅拌槽、集液槽、冲洗装置、主轴 材质：不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 含投药装置 | 定制 | 加药桶200L+配套搅拌机+计量泵系统 功率：1.5KW 电压：380V 材质：PE | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 气动隔膜泵 | 威马、美宝、隆恩特 | 型号：8040A， 尺寸：330*490（mm), 流量：8吨/小时， 口径：1.5寸， 气口径：12mm 扬程：0~50米 进出口径：1.5寸 材质：铝合金 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 气泵 | 胜斯特、英格索兰、寿力 | 型号22V-0.25-8， 电压220V， 功率2.2KW， 容量70L， 流量0.25m3/min, 尺寸：90*37*71（cm) | 台 | 1 |  |  |
| 十六 | 管材管件辅材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管阀件、线材、辅材（含部分管道保温） | 定制 | 管阀件、线材（含部分管道保温） 油漆、标示、KT板 | 式 | 1 |  |  |
| 十七 | 其它部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质检测费 |  | 第三方取样检测、出具报告 | 次 | 1 |  |  |
| 2 | 废气检测 |  | 第三方取样检测、出具报告 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 安装调试 |  | 污水站设备安装及单机调试、设备联动调试、进水调试、操作培训等 | 式 | 1 |  |  |
| 4 | 吊装费 |  |  | 式 | 1 |  |  |
| 5 | KT板 |  | KT板、排放标志 | 式 | 1 |  |  |
| 十八 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

| 运维人员费用清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（元/年） | 内容 |
| 1 | 日常巡检维护 |  | 按照污水站运维需求，每周2人/3 次巡检运维；运维人员持证上岗 |
| 2 | 定期设备保养 |  | 按照污水站各系统保养计划月度、季度、年度保养、污泥压制要求配置人员；运维人员持证上岗 |
| 3 | 应急处置 |  | 运维单位设置应急小组及技术支持；应对突发情况处置；应急人员持证上岗； |
| 4 | 小计 |  |  |
| 5 | 合计三年费用 |  |  |

| 耗材及消毒药剂清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 |  | 类型 |  | 说明 |  |  | 金额 （元/年） |  |
| 1 |  | 污水站耗材及消毒药剂 |  | 机械润滑油 |  | 3#锂基酯；18L/桶，设备传动部位润滑 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 皮带 |  | 废气风机皮带更换 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 电子清洁剂 |  | 02016C，电控箱内部清洁 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 除锈剂 |  | WD-40，金属部件清洁用 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 液位计 |  | 易耗件更换使用 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 各类管阀件 |  | 易耗件更换使用 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 人员防护装备 |  | 手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 清洁工具 |  | 扫把、拖把等清洁工具 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 镀锌喷漆 |  | 防腐漆，户外设备和钢结构 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 浮球液位计 |  | 池体液位控制 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 风机过滤棉 |  | 废气系统进气过滤异物 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 活性炭 |  | 废气系统吸附；碘800 活性炭；按需求更换，更换后旧活性炭处置由院方负责 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | UV 灯管 |  | 废气系统杀菌；灯管及整流器；按需求更换，更换后旧灯管处置由院方负责 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脱氯药剂 |  | 预处理污水脱氯使用 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 生物菌种养料 |  | 葡萄糖、面粉等定期投喂，培养菌种 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 消毒药剂 |  | 低浓度次氯酸钠溶液消毒剂；根据实际污水处理量按需求添加 |  |  |  |  |
| 17 |  | 合计 |  | 三年费用 |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证及卫监要求检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目 |  | 数量 |  | 金额（元/年） | 备注 |  |
| 1 |  |  | 排污许可证检测 |  | 年度 |  |  | 含废气、废水检测等每月出具第三方监测报告以及江苏省排污单位自行监测信息发布平台申报维护 |  |
| 2 |  |  | 卫监要求水样检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 三年小计 |  |  |  |  |  |  |

| 在线监测设备维护清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维项目 | 数量 | 金额（元/年） | 服务内同 | 备注 |
| 1 | COD 在线监测仪 | 1 |  | 含检测试剂、季度比对及维护 | 检测仪检测试 剂残液外运处置由使用方负责处置 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 1 |  | 含检测试剂、季度比对及维护 |  |
| 3 | DPD 总氯在线检测仪 | 1 |  | 含检测试剂、季度比对及维护 |  |
| 4 | PH 在线监测仪 | 1 |  | 含检测试剂及维护 |  |
| 5 | 流量计 | 1 |  | 年度计量/季度比对 |  |
| 6 | 数据采集仪 | 1 |  | 离线数据补发；流量数据卡等 |  |
| 7 | 等比例采样器 | 1 |  | 日常维护 |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |
| 9 | 三年小计 |  |  |  |  |

| 在线监测软件平台清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明 | 金额（元/年） |
| 1 | 在线监测软件平台 | 检测数据上传至监测平台，作为运维辅助手段监测医院污水站运行情况，院 方有权限浏览本院污水运行监测数据，包括流量、PH、总余氯等实时监测数据； 平台实时监测数据、历史曲线及异常报警记录，支持数据导出与图表生成功能， 满足监管部门对数据报表、运行台账管理等需求。 |  |
| 2 | 三年小计 |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

偏离表（技术、商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托方 | 项目概述 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

关于资格文件的声明函

___________________(采购人名称）、江苏正华新工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320583-SZZH-G2026-0005号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

无重大违法记录声明

致：___________________________(采购人名称）：

我单位   （供应商名称）         郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

中小企业声明函

致：____________________(采购人名称）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目服务所属行业为租赁和商务服务业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

注：

- 中小企业划分标准详见

http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146285/n1146352/n3054355/n3057278/n3057286/c3592332/content.html“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

2、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业。

第四章 招标书

受昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）委托，江苏正华新工程咨询有限公司对其所需采购的昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务进行国内公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-SZZH-G2026-0005号

二、招标内容：昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务

三、招标要求

（一）项目概况

1、本项目为昆山市第六人民医院污水处理站设备租赁服务项目，设计日处理污水量为500m³。

2、设计处理能力

根据院方提供资料，污水水量依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）计算，设计日处理污水量为500m³。

3、设计进水水质

根据类似医院进水水质如下：（仅供参考，实际以医院进水水质为准）

| 指标 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | SS (mg/L) | PH (无量纲) | 粪大肠杆菌 (MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 350 | 250 | 100 | 150 | 6～9 | 3.31×108 |

4、设计出水水质

医院污水处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准排入市政管网：

| 粪大肠菌群 | 5000MPN/L | PH | 6-9mg/L | CODcr | 250mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 100mg/L | SS | 60mg/L | 氨氮 | 45mg/L |
| 动植物油 | 20mg/L | 石油类 | 20mg/L | 阴离子表面活性剂 | 10mg/L |
| 色度 | _ | 挥发酚 | 1.0mg/L | 总氰化物 | 0.5 mg/L |
| 总汞 | 0.05 mg/L | 总镉 | 0.1 mg/L | 总铬 | 1.5 mg/L |
| 六价铬 | 0.5 mg/L | 总砷 | 0.5 mg/L | 总铅 | 1.0 mg/L |
| 总银 | 0.5 mg/L | 总α | 1Bq/L | 总β | 10Bq/L |
| 总余氯 | _ |  |  |  |  |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口余氯3～10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2～8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯值不做要求。 |  |  |  |  |  |

5、法规、标准及设计依据

《中华人民共和国环境保护法》及其它相关的法律、法规和章程

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

《中华人民共和国水污染防治法》

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《医院污水处理设计规范》（CECS07：88）

《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）

《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号

《消毒剂原料清单及禁限用物质》GB38850-2020

《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993 dB（A）

《室外排水设计规范》GB50014-2021

《建筑给排水设计规范》GB50015-2010

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《水污染源在线监测系统按照技术规范》（HJ/T353-2007）

（二）污水处理

1、工艺流程图

2、工艺流程说明

- 医疗污水收集后，首先进入初沉池，初沉池出水溢流进入格栅，设格栅一套，拦截污水中大颗粒固体物和漂浮物，保证后续处理装置稳定运行。

- 医疗污水自流进入调节池，污水在调节池收集储存，减少污水特征上的波动，调节水质和水量，为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。当污水暂时停止排放污水时，仍能对处理系统继续输入污水，保证系统的正常运行。内设空气搅拌装置，使沉淀物能被污水泵排走，避免调节池堵塞。

- 设置应急池，与调节池互通；

- 采用缺氧池，将污水中大分子难分解的有机物质变为小分子易降解的物质，不溶性物质分解为可溶性物质，长链状物质变为短链状或断链，B/C比上升，提高了污水的可生化性。

- 接着污水自流进入接触氧化池，通过控制各阶段曝气量使池内保持一定的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应环境，为有机污染物的降除，创造了最适应环境，废水中的有机污染物质被活性污泥中的各类生物菌群氧化分解为二氧化碳和水，得到去除。

- 采用沉淀池澄清接触氧化池出水中含有的脱落生物菌群和其他一些不溶性物质。沉淀池污泥部分回流至水解池，剩余污泥院方定期委外处理。

- 沉淀出水进入消毒池，出水经过消毒池消毒排放。消毒药剂使用含氯消毒药剂。

- 整个污水处理系统运行数据通过物联网进行实时在线监测。

- 污泥在污泥池收集。污泥定期压滤后由院方委托有资质的第三方外运处理。

- 调节池、缺氧池、接触氧化池、和污泥池产生的臭气，经收集后，采用光催化+活性炭吸附装置处理后排放。

3、消毒药剂说明

本项目消毒药剂采样5%次氯酸钠溶液。

品名：次氯酸钠消毒剂 (有效氯含量≤5%)；

按照GB12268-2005及《危险化学品名录（2002版）》相关条款要求，本品有效氯含量不大于5%，不属于危险化学品。

作用：常用的含氯消毒剂之一，可杀灭多种细菌、病毒和真菌，如大肠杆菌、沙门氏菌等。

杀菌原理：通过水解作用形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死。

建议添加量：0.15~0.5L/吨（以实际情况为准），作用后剩余氯含量符合GB18466-2005要求。

（三）其他污染物处理

1、系统运行当中会产生生化废气，根据《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号中6.2.1要求：为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池盖板密闭，预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来。进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。经处理后需保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3要求：

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %） | 1% |

医院废气控制工艺比较

| 序号 | 技术方法 | 应用 | 费用 | 优点 | 缺点 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料式湿法吸收塔 | 中至重度污染； 中至大型设备 | 中等投资和高运行成本 | 有效可靠、使用年限长 | 须处理排放废水，药剂消耗、填料定期更换产生医废等 | 99% |
| 2 | 活性炭吸附器 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资，运行成本取决于活性炭填料更换次数 | 占地面积小，方法、结构简易 | 只适用于低浓度臭气，难以确定活性炭使用寿命，产生医疗废物 | 99% |
| 3 | 生物滤池 | 低至重度污染；大型设施 | 中等投资和运行成本 | 简易；运行维护较少 | 难以确立设计标准；不适合高浓度臭气，填料定期更换产生医废等 | ＞95% |
| 4 | UV光催化氧化 | 低至中度污染；小至大型设施 | 低投资和低运行成本 | 占地面积小，能耗低，工艺成熟 | 不适合高浓度臭气，灯管需定期维护 | ＞90% |

本项目采用光催化+活性炭吸附处理工艺，满足废气处理要求。

2、污泥处理

废水处理系统中的“生化”和“沉淀”当中会产生一定量的污泥。定期进行污泥处理，清液回流进入污水处理系统进水口，本项目污泥由院方定期委托有资质的第三方处理，按医疗废物处置。参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

3、噪音处理

参照GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》dB（A）

环境噪音限值            单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

本项目为2类，对污水处理设备中的水泵、鼓风机、废气风机噪音采取减噪措施：水泵出口安装法兰软接，底座安装橡胶垫减小自振。

（四）供电配电

1、技术要求

1.1所采用的材料、设备等均符合图纸要求及国家质量标准的合格产品。按图纸相关说明及电气国家标准进行实施。

1.2涉及进出本项目的孔洞由本项目施工单位在实施的同时进行相应密封性实施，保证电气实施后原有孔洞不进蛇鼠等小动物，并符合防火要求。

1.3每台电机均提供过热载、过压保护。

2、设计依据、标准、实施规范

2.1国家有关电气设计规程、规范和标准，具体内容如下：

——供电系统设计规范，GB50052；

——低压配电设计规范，GB50054；

——通用用电设备配电设计规范，GB50055；

——建筑防雷设计规范，GB50057；

——电力装置的电气测量仪表装置设计规范，GB50063；

——电力装置的过电压保护设计规范，GB50064；

——电力装置的接地设计规范，GB50065；

——电力工程电缆设计规范，GB50217；

——钢制电缆桥架工程设计规范  CECS31－91

——建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

——低压电器施工及验收规范  GB 50254—96

——1kV及以下配线工程施工及验收规范  GB 50258—96

2.2工艺、土建提供的用电资料。

3、电气设备技术性能说明

供应商提供全套满足本废水处理站电气系统运行和检修要求的电气设备，包括控制系统1套。业主提供至废水处理站设备间进线柜之间的电缆；总电源由业主提供。

主要电气产品选择范围：

万能断路器、空气开关（塑壳开关）、接触器、热继电器采用知名品牌，其它附件选用优质产品。

（五）运营维护

1、设备维护计划

| 序号 |  | 系统 | 设备 | 保养频率 | 保养说明 | 配件更换 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 前端收集池 | 调节池 | 周 | 巡检，观察池内状况、水质情况，池体结构等 | 否 |  |  |
| 2 |  |  | 液位计 | 周 | 灵敏度检查、测试 | 否 |  |  |
| 3 |  |  | 提升泵 | 日 | 检查出水量（监测平台数据） | 否 |  |  |
| 4 |  |  |  | 周 | 检查流量是否正常 | 否 |  |  |
| 5 |  |  |  | 月 | 检测电流、绝缘性 | 是 |  |  |
| 6 |  |  | 流量计 | 月 | 检查是否正常 | 否 |  |  |
| 7 |  |  | 手动格栅 | 周 | 检查异物堵塞情况，打捞清理堵塞异物 | 否 |  |  |
| 8 |  |  |  | 月 | 检查格栅是否有破损 | 是 |  |  |
| 9 |  | 生化处理系统 | 污泥提升泵 | 周 | 检查提升泵工作状况及回流量检查 | 否 |  |  |
| 10 |  |  | 微孔曝气搅拌盘 | 周 | 检查池体气泡均匀情况，根据含氧量，调整爆气程度 | 是 |  |  |
| 11 |  |  | 斜管 | 周 | 巡检查看污泥沉淀情况，上清液出水情况 | 否 |  |  |
| 12 |  |  | 回转风机 | 周 | 检查皮带磨损情况；运行情况；进气管过滤棉清洁；检查压力表压力是否正常 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 月 | 温度量测 | 否 |  |  |
| 13 |  |  |  | 季度 | 更换齿轮油 | 是 |  |  |
| 14 |  |  | 潜水搅拌机 | 周 | 检查设备运行情况；运行电流量测 | 否 |  |  |
| 15 |  | 消毒系统及预处理系统 | 消毒池 | 周 | 巡检，查看池体状况，出水状况等 | 否 |  |  |
| 16 |  |  |  | 年 | 池体使用评估 | 否 |  |  |
| 17 |  |  | 加药泵 | 周 | 加药泵有无空打堵塞 | 否 |  |  |
| 18 |  |  | 加药箱 | 周 | 检查药剂剩余量 | 否 |  |  |
| 19 |  |  | 管路 | 周 | 管路有无泄漏 | 否 |  |  |
| 20 |  | 监测设备 | DPD总余氯检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 | 否 |  |  |
| 21 |  |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 | 否 |  |  |
| 22 |  |  |  | 周 | 恒流盒清理清洁，检查管路出水情况 | 否 |  |  |
| 23 |  |  |  | 季度 | 数据对比 | 否 |  |  |
| 24 |  |  |  | 年 | 大保养，标定数据。 | 否 |  |  |
| 25 |  |  | COD检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 | 否 |  |  |
| 26 |  |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 | 否 |  |  |
| 27 |  |  |  | 月 | 数据对比，标样标定 | 否 |  |  |
| 28 |  |  | 氨氮检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 | 否 |  |  |
| 29 |  |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 | 否 |  |  |
| 30 |  |  |  | 月 | 数据对比，标样标定 | 否 |  |  |
| 31 |  | 废气处理系统 | 整体 | 周 | 风机油、皮带检查 | 否 |  |  |
| 32 |  |  |  | 周 | 吸附材料的检查 | 否 |  |  |
| 33 |  |  |  | 年 | 吸附材料的更换 | 是 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 保养频率 | 保养说明 |  |  | 更换配件 |
| 1 | 继电器检测维护 |  | 月 | 触点检测、紧固 |  |  | 否 |
| 2 |  |  | 年 | 更换 |  |  | 是 |
| 3 | 接触器检测维护 |  | 月 | 接线紧固、检测 |  |  | 是 |
| 4 |  |  | 年 | 接线紧固、检测、碳化等异常更换 |  |  | 是 |
| 5 | 变频器 |  | 月 | 风扇及本体清洁、接线紧固 |  |  | 否 |
| 6 |  |  | 季 | 绝缘、电流、系统检测维护 |  |  | 否 |
| 7 |  |  | 年 | 程序检测 |  |  | 否 |
| 8 | 可编程控制器 |  | 季 | 接线紧固、接口检测维护等 |  |  | 否 |
| 9 |  |  | 年 | 程序备份、系统维护 |  |  | 否 |
| 10 | 控制箱本体 |  | 月 | 整体清洁、除锈、补漆 |  |  | 是 |
| 11 |  |  | 季 | 绝缘检测、防雷检测 |  |  | 否 |
| 12 | 外部线路 |  | 月 | 线槽维护、线材整理 |  |  | 否 |
| 13 |  |  | 季度 | 绝缘检测、老化检测 |  |  | 否 |

2、在线监测平台

2.1、线上服务

污水处理实现联网，通过在线监测平台实时监控现场设备的运行状态、排放数据记录、异常情况报警等，服务单位维保人员实时查看平台，检查站点的数据和运行状态。

2.2、数据可视化

通过电脑端及手机端在线监测平台数据可视化；

2.3、远程监控

通过电脑端及手机端，7*24实时查看现场的设备检测数据、设备运行状况等；

2.4、报警管理

系统可根据现场设备实时检测数据设定警戒值，设备报警信号及后台数据逻辑分析产生报警信息，系统会立即通过短信、邮件、APP等方式推送给维保单位人员及院方，维保人员要30分钟内及时相应，1小时内到达现场，2小时内完成警报处理，避免出现停产、设备损坏等状况；

2.5、运维管理

污水站设备维保记录由运维人员根据实际运维情况填写纸质表单，并于现场保存备查。

## 3.处理系统日常保养计划

3.1、具体包括

1）各类水泵、加药泵、各类检测仪、鼓风机、引风机、液位计等机器设备日常运作检修：包括机油添加、污染物清理、主要部件检查、密封性能检查等。

2）构筑物检修：构筑物的完整、抗腐蚀性能、密封性能、各构筑物间的流畅性。

3）简单易损设备更换及维护：流量计、阀门、仪表、电控设备等的维护及保养、更换。

3.2、检查内容

a．巡查废水站所有的设备是否处于正常待机状态，看各池液位，确认哪些需要开机处理。

b．检查配药中心地面附腐层是否完整，后来安装的设备是否补做了防腐层。

c．检查各仪表（流量计）的设定范围是否合理。

d．检查栏杆、扶手、盖板是否安装齐全、牢固可靠，人易接触到的转动设备是否带有防护罩、防护网。

e．检查设备、管道、电线安装完毕。

f．检查设备类型、编号、就位状况与记录情况一致。

g．落实动力电源供应情况。

h．检查各种所需药剂是否充足，检查设备是否加足了润滑剂及防锈剂。

i．检查主要人行通道是否畅通，对横跨主要通道的管道是否做了保护措施。

j．检查安装施工产生的垃圾是否被清除。

3.3、定期保养内容：

设备连续运转一个月或停机一个月后重新开机应保养一次，首次需按需更换润滑油，以后第三个月更换一次，不得过满或欠缺。包括如下内容：

- 检查所有轴承以及电机润滑是否良好。

- 检查接头及管路是滞泄露和损坏。

- 阀门仪表是否有损坏或其他缺陷，是否需要更换。

- 管道和阀门是否畅通、有无泄露。

3.4、设备运行维护内容

1）维护项目

a．对所有设备，设施进行维修、防腐处理、保养，使之处于最佳运行状态。

b．对所有构筑物进行清理维修，使之能正常运转，发挥正常功效。

2）关注点

a．判断设备的运转是否正常（如：噪音、振动、马达转动，轴承部位的温度

b．判断故障所处位置

c．判断、分析故障原因及类型（如；轻微、重大损坏、设备的质量问题、操作不当等）

C.设备的初用阶段严格按照要求，在允许的时间范围内（100-300h.）对润滑油或润滑脂进行更换。

D。保持设备的清洁与周围环境的清洁卫生。（定期、定时擦抹设备上的灰尘、紧固螺丝适当的涂抹润滑油或黄油、清理杂物以免吸入设备内）

## 4、应急预案

4.1、运维服务单位要制定应急预案并及时开展培训演练。应经常组织全员安全生产教育，增加人员安全保护意识，避免因操作不当或防护不当引发的安全事故。对于突发的安全事故，相关部门应立即上报服务单位，同时组织施救，并及时将伤员外送就医或拨打120急救电话。

4.2、应急预案应包含突发事件应急处理制度、进水水质超标时的处理方案、突发设备故障处理方案、突发安全事故处理方案、触电事故、中毒事故、设备伤害事故、职业卫生事故、坠落及溺水事故、停电事故处理方案、突发火灾事故处理方案、突发重大自然灾害等。

## 5、安全责任制度

5.1、人员安全管理制度

运维单位配置一名安全责任人，对全站的安全生产工作全面负责；运维人员必须定期进行安全操作技能培训，严格遵守各项安全生产规章制度、操作规程和劳动纪律。进行动火、临时用电、进入有限空间等危险作业时，必须按规定办理作业许可证，并落实各项安全措施。

5.2、明确安全责任

贯彻执行安全生产方针；运维单位在运维过程对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育、经济处罚直至解除服务合同。造成人员伤亡、财物损失由运维单位承担。造成事故的，依法追究运维的单位法律责任。

（六）主要处理设备及服务清单

| 昆山市第六人民医院异地新建污水系统租赁服务汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |
| 1 | 设备 | 项 |
| 2 | 运维 | 项 |
| 2.1 | 运维人员费用 | 项 |
| 2.2 | 耗材及消毒药剂 | 项 |
| 2.3 | 排污许可证及卫监要求检测 | 项 |
| 2.4 | 在线监测设备维护 | 项 |
| 2.5 | 在线监测软件平台 | 项 |

| 昆山第六人民医院异地新建污水系统租赁服务-设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名 称 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 一 |  | 预处理水池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 手动格栅 | 定制 | 格栅间隙：10mm | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 格栅尺寸：依据格栅池体定制 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
| 2 |  | 消毒池循环泵 | 河见、南方、凯泉 | 口径：DN50 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 流量：9m³/H |  |  |
|  |  |  |  | 扬程：6m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：0.4kw |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380v |  |  |
| 3 |  | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 分体式表头：DC24V，带立式柱显 |  |  |
| 4 |  | 排放泵 | 河见、南方、凯泉 | 口径：DN50 | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 流量：9m³/H |  |  |
|  |  |  |  | 扬程：6m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：0.4kw |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380v |  |  |
| 5 |  | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 分体式表头：DC24V，带立式柱显 |  |  |
| 6 |  | 背压阀 | 定制 | 规格：软管接头 | 个 | 2 |
|  |  |  |  | 工作压力：0-0.8MPa |  |  |
|  |  |  |  | 材质：UPVC |  |  |
|  |  |  |  | 大小：DN15 |  |  |
| 7 |  | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | 流量：8L/H | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 压力：0.6Mpa |  |  |
|  |  |  |  | 泵速：100min－1 |  |  |
|  |  |  |  | 膜片规格：84㎜ |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率：60W |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 进出口：软管接头 |  |  |
| 8 |  | 脱氯加药箱 | 大自然、祥盛塑业、恒毅环保 | PE,加药箱，300L； | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 配套搅拌机； |  |  |
| 9 |  | 液位控制 | 定制 | 杆式液位，低液位，根据加药箱液位定做 | 套 | 2 |
| 10 |  | 背压阀 | 定制 | 规格：软管接头 | 个 | 2 |
|  |  |  |  | 工作压力：0-0.8MPa |  |  |
|  |  |  |  | 材质：UPVC |  |  |
|  |  |  |  | 大小：DN15 |  |  |
| 11 |  | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | 流量：8L/H | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 压力：0.6Mpa |  |  |
|  |  |  |  | 泵速：100min－1 |  |  |
|  |  |  |  | 膜片规格：84㎜ |  |  |
|  |  |  |  | 电机功率：60W |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 进出口：软管接头 |  |  |
| 12 |  | 电柜 | 定制 | 含其余电器元件、电气控制系统、组态程序、人机界面；详见电气清单 | 套 | 1 |
| 13 |  | 管道沟 | 定制 | 长度60米，宽度300mm,深度500mm.开挖、预埋及回填 | 式 | 1 |
| 14 |  | 预埋管件及电缆 | 定制 | DN25化工UPVC长度240米,DN50化工UPVC长度80米，电缆电线长度560米 | 式 | 1 |
| 二 |  | 格栅池（池体土建建设） |  |  |  |  |
|  |  | 池内壁尺寸（L）2500*（W）900*（H）6000mm |  |  |  |  |
| 1 |  | 机械格栅 | 定制 | 格栅池尺寸：渠宽＝900mm，渠高＝4000mm； | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 处理量：21m³/h |  |  |
|  |  |  |  | 栅隙：10mm |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
|  |  |  |  | 功率： |  |  |
|  |  |  |  | 电压:380V |  |  |
| 2 |  | 集渣装置 | 定制 | 依据格栅尺寸定制； | 个 | 1 |
|  |  |  |  | 材质:SUS304 |  |  |
|  |  |  |  | L1200*W500*H800mm（±1%）, |  |  |
|  |  |  |  | 集渣装置高度由粗格栅高度定，底部需要有滤水装置,滤水收集到格栅池 |  |  |
| 3 |  | 格栅收集罩子 | 定制 | 尺寸：L4100*W1500*H2500mm | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 岩棉夹心板50mm,外部装饰五面，灰色铝合金百叶窗，预留检修门2处:外开式双开门，高度1800mm，宽度1200mm。 |  |  |
| 三 |  | 调节池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 | 个 | 2 |
|  |  |  |  | 分体式表头：DC24V，带立式柱显 |  |  |
| 2 |  | 提升泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 扬程：14m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：2.2KW |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN65 |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
|  |  |  |  | 切割泵，配套耦合装置； |  |  |
|  |  |  |  | 池深6m |  |  |
| 3 |  | 智能流量计 | 科旗、创造、杭州米科 | DN65；防水型 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | （分体式） |  |  |
|  |  |  |  | 聚四氟乙烯（PTFE）衬里 |  |  |
|  |  |  |  | RS232通讯地、（24V）电源输入 |  |  |
|  |  |  |  | 法兰接口 |  |  |
| 4 |  | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：1.5KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
|  |  |  |  | 含耦合器 |  |  |
|  |  |  |  | 池体深度6m； |  |  |
|  |  |  |  | 人孔尺寸：L1000*W700mm |  |  |
| 四 |  | 应急池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 提升泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 扬程：14m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：2.2KW |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN65 |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
|  |  |  |  | 切割泵，配套耦合装置； |  |  |
|  |  |  |  | 池深6m |  |  |
| 2 |  | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 分体式表头：DC24V，带立式柱显 |  |  |
| 3 |  | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：1.5KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
|  |  |  |  | 含耦合器 |  |  |
|  |  |  |  | 池体深度6m； |  |  |
|  |  |  |  | 人孔尺寸：L1000*W1000mm |  |  |
| 五 |  | 污泥池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 分体式表头：DC24V，带立式柱显 |  |  |
| 2 |  | 污泥泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 扬程：10m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：1.5KW |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN65 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
|  |  |  |  | 配套耦合装置； |  |  |
|  |  |  |  | 池深6m |  |  |
| 3 |  | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：0.85KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
|  |  |  |  | 含耦合器 |  |  |
|  |  |  |  | 池体深度6m； |  |  |
|  |  |  |  | 人孔尺寸：L1000*W1000mm |  |  |
| 六 |  | 缺氧池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 潜水搅拌机 | 川源、兰江、凯普德 | 功率：1.5KW | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
|  |  |  |  | 含耦合器 |  |  |
|  |  |  |  | 池体深度6m； |  |  |
|  |  |  |  | 人孔尺寸：L1000*W1000mm |  |  |
| 2 |  | 组合填料 | 定制 | 塑料环，填料@150mm,L:2.5m | m3 | 118 |
| 3 |  | 填料支架 | 定制 | 6#槽钢 | 支 | 20 |
|  |  |  |  | 材质：SUS304，防腐处理 |  |  |
| 4 |  |  | 定制 | 地脚板 | 块 | 38 |
|  |  |  |  | 规格：150*150mm，四角螺栓固定孔 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
| 5 |  |  | 定制 | 14#螺纹钢 | 支 | 70 |
|  |  |  |  | 材质：SUS304，防腐处理 |  |  |
| 七 |  | 好氧池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 组合填料 | 定制 | 塑料环，填料@150mm,L:2.5m | m3 | 200 |
| 2 |  | 填料支架 | 定制 | 6#槽钢 | 支 | 31 |
|  |  |  |  | 材质：SUS304，防腐处理 |  |  |
| 3 |  |  | 定制 | 地脚板 | 块 | 48 |
|  |  |  |  | 规格：150*150mm，四角螺栓固定孔 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
| 4 |  |  | 定制 | 14#螺纹钢 | 支 | 70 |
|  |  |  |  | 材质：SUS304，防腐处理 |  |  |
| 5 |  | 曝气系统 | 定制 | 配套； | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 水池尺寸;L5300*4000mm |  |  |
|  |  |  |  | 面积：21.2㎡ |  |  |
|  |  |  |  | UPVC（含底座） |  |  |
| 6 |  | 微孔曝气盘 | 定制 | Φ215（膜片硅橡胶） | 个 | 126 |
|  |  |  |  | ABS+硅橡胶 |  |  |
| 7 |  | 内回流泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 扬程：10m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：1.5KW |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN65 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
|  |  |  |  | 配套耦合装置； |  |  |
|  |  |  |  | 池深6m |  |  |
| 8 |  | 出水堰及挡板 | 定制 | B=300mm,材质SUS304 | 个 | 1 |
| 八 |  | 沉淀池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 导流筒 | 定制 | 高度2.5m（上口直径0.6m，下口直径0.81m,含反射板） | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 防止池体泥斗高度导致导流筒进不去，做成2段池内螺栓对接紧固。 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
| 2 |  | 固定支架 | 定制 | 8#槽钢 | 式 | 1 |
|  |  |  |  | 材质：碳钢，防腐处理 |  |  |
| 3 |  | 沉淀池出水堰及出水挡板 | 定制 | B=300mm,材质SUS304 | 式 | 1 |
| 九 |  | 污泥回流池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 污泥回流泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：25m³/h | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 扬程：10m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：1.5KW |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN65 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
|  |  |  |  | 配套耦合装置； |  |  |
|  |  |  |  | 池深6m |  |  |
| 2 |  | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式，量程0-6m，输出0~20mA，不锈钢材质 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 分体式表头：DC24V，带立式柱显 |  |  |
| 十 |  | 排放池（池体土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 循环回流泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：23m³/h | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 扬程：14m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：2.2KW |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN65 |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
|  |  |  |  | 配套耦合装置； |  |  |
|  |  |  |  | 池深6m |  |  |
| 2 |  | 排放泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：23m³/h | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 扬程：14m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：2.2KW |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN65 |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
|  |  |  |  | 配套耦合装置； |  |  |
|  |  |  |  | 池深6m |  |  |
| 3 |  | 液位控制 | 威尔太、华电、广州东仪 | 探头：静压式； | 套 | 2 |
|  |  |  |  | 量程：0-6m； |  |  |
|  |  |  |  | 输出4~20mA； |  |  |
|  |  |  |  | 分体式表头：DC24V， |  |  |
|  |  |  |  | 带立式柱显 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：不锈钢 |  |  |
| 4 |  | 巴歇尔槽 | 定制 | 2#巴歇尔槽，Q=0~47m³/h， | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 计量槽材质SUS304； |  |  |
|  |  |  |  | 配套超声波流量计. |  |  |
| 5 |  | 采样泵 | 川源、凯泉、南方 | 流量：18m³/h | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 扬程：15m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：1.5KW |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN50 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
| 6 |  | 采样泵 | 新界、凯泉、南方 | 流量：1m³/h | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 扬程：15m |  |  |
|  |  |  |  | 功率：0.37KW |  |  |
|  |  |  |  | 电压：220V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铸铁 |  |  |
| 十一 |  | 设备间（土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 回转式鼓风机 | 百事德、永成、川源 | 风压：0.5Kgf/cm | 台 | 3 |
|  |  |  |  | 风量：5.11m³/min |  |  |
|  |  |  |  | 功率：7.5KW |  |  |
|  |  |  |  | 口径：DN80 |  |  |
|  |  |  |  | 电控配变频 |  |  |
| 2 |  | 鼓风机变频控制 | 定制 | 配套鼓风机用 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 含电柜、含3个变频器 |  |  |
| 3 |  | 风机房隔音 | 定制 | 房间内部尺寸：L5.8*W3.4*H5.5m | 式 | 1 |
|  |  |  |  | 制作型式：表面贴消音棉 |  |  |
|  |  |  |  | 消音棉材质：阻燃聚氨酯 |  |  |
|  |  |  |  | 厚度≥40mm； |  |  |
|  |  |  |  | 距离地面300mm高度一圈制作不锈钢304护板，护板厚度1.5mm，防止消音棉被破坏。 |  |  |
| 十二 |  | 加药间（土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 加药箱 | 大自然、祥盛塑业、恒毅环保 | 加药桶：1500L，材质PE； | 式 | 2 |
|  |  |  |  | 直径1170m |  |  |
|  |  |  |  | 配套透明可视液位； |  |  |
| 2 |  | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | 流量:0-25L/H | 台 | 2 |
| 3 |  | 加药泵 | 赛高、力高、爱力浦 | DMS200 | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 流量:0-5L/H |  |  |
| 4 |  | 加药泵固定支架 | 定制 | 成品，不锈钢支架，固定安装4台加药泵 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 材质：SUS304 |  |  |
| 5 |  | 药箱液位 | 定制 | 杆式液位，高低液位 | 套 | 2 |
| 十三 |  | 电控间（土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 电控系统 | 定制 | 触摸屏、通讯模块及其它元器件、远程控制系统（电脑端和手机端） | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 含监控、在线监测盒、4G网络天线 |  |  |
| 2 |  | 总余氯检测仪 | 科瑞达、泽铭、苏州科特 | 测量方法：分光光度法 带PH计 测量范围：0~10mg/L DPD比色法，测量精确、稳定； 内置校正曲线，用户校准可直接调用；支持用户手动校准（零点和不超过2个浓度点校准）；支持过程校准； 支持多种测量方式：连续测量；间隔测量；手动测定； 测量间隔可选择：10min-12h,每次间隔10min,用户使用更方便； 具有隔离(4～20)mA和RS485输出； 具有自动上、下限报警功能； 具有断电数据保持电路, 即使非正常停电, 仪器内部贮存的数据仍有效， 开机后勿需校准即可进入测量； 主要性能参数 分辨率：0.01mg/L 示值误差：≤1mg/L：±0.05 mg/L； ＞1mg/L：±5% 重复性：≤1mg/L：±0.025 mg/L； ＞1mg/L：±3% 检出限：不大于0.05mg/L。 输出信号：隔离（4～20）mA，最大负载为750Ω。 报警、控制继电器触点容量：2.5A，250V交流（无感），报警控制精度：±1.0%FS。含取样泵 | 套 | 1 |
| 3 |  | PH计 | 三泽、源泓、苏州科特 | PC-1000 量 程：pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 解析度：pH: 0.01pH ； ORP: 1mV；Temp.: 0.1℃ 输出负载：max750Ω 精 确 度：pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿：自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出：高低点、区间值任意设定 清洗接点：程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出：2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出：RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地：可消除溶液带电干扰 工作温度：-20～60℃ 电源输入：88～265V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级：IP65  CCEP中国环境保护产品认证 | 套 | 1 |
| 4 |  | 数据采集仪 | 神采、源泓、天一信德 | 环保用数采仪 检测设备数据采集，确保数据联网上传至环保局相关平台 | 套 | 1 |
| 5 |  | 氨氮检测仪 | 创造、源泓、苏州科特 | 测量范围：0-300mg/L,中国环境保护产品认证（CCEP）；符合国家标准，确保数据准确上传，通过环保验收 | 套 | 1 |
| 6 |  | COD在线检测仪 | 创造、源泓、苏州科特 | 测量范围：0-1500mg/L,中国环境保护产品认证（CCEP），符合国家标准，确保数据准确上传，通过环保验收 | 套 | 1 |
| 7 |  | 等比例采样器 | 创造、源泓、苏州科特 | 1、采样时间间隔1～99h59min 2、采样量1～2000mL 3、采样精度优于±5％ 4、流量输入信号4～20mA 5、流量测量范围0～9999t/hMTBF＞3000h 6、工作电压(220±15%)V.AC仪器噪声≤60dB 7、采样方式超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 | 套 | 1 |
| 十四 |  | 废气处理设备（地基土建建设） |  |  |  |  |
| 1 |  | 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） | 定制 | 风量：5000m³/h | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 光催化+活性炭吸附一体机（含风机） |  |  |
|  |  |  |  | 设备内部隔音； |  |  |
|  |  |  |  | 设备功率：5.5KW |  |  |
|  |  |  |  | 含管道风阀、软接头； |  |  |
|  |  |  |  | 含取样、及固定支架 |  |  |
|  |  |  |  | 含变频电机及变频器 |  |  |
|  |  |  |  | 其中活性炭碘值≥800 |  |  |
| 2 |  | 井字架 | 定制 | 排放高度15m； | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 井字架、取样平台、及固定支架 |  |  |
| 十五 |  | 压泥间 |  |  |  |  |
| 1 |  | 叠螺式脱水机 | 无锡凌德、万洁、领旗 | DS-5Kg/h | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 配置脱水主体、电控柜、絮凝搅拌槽、集液槽、冲洗装置、主轴 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：不锈钢 |  |  |
| 2 |  | 含投药装置 | 定制 | 加药桶200L+配套搅拌机+计量泵系统 | 套 | 1 |
|  |  |  |  | 功率：1.5KW |  |  |
|  |  |  |  | 电压：380V |  |  |
|  |  |  |  | 材质：PE |  |  |
| 3 |  | 气动隔膜泵 | 威马、美宝、隆恩特 | 型号：8040A， | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 尺寸：330*490（mm), |  |  |
|  |  |  |  | 流量：8吨/小时， |  |  |
|  |  |  |  | 口径：1.5寸， |  |  |
|  |  |  |  | 气口径：12mm |  |  |
|  |  |  |  | 扬程：0~50米 |  |  |
|  |  |  |  | 进出口径：1.5寸 |  |  |
|  |  |  |  | 材质：铝合金 |  |  |
| 4 |  | 气泵 | 胜斯特、英格索兰、寿力 | 型号22V-0.25-8， | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 电压220V， |  |  |
|  |  |  |  | 功率2.2KW， |  |  |
|  |  |  |  | 容量70L， |  |  |
|  |  |  |  | 流量0.25m3/min, |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸：90*37*71（cm) |  |  |
| 十六 |  | 管材管件辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 |  | 管阀件、线材、辅材（含部分管道保温） | 定制 | 管阀件、线材（含部分管道保温） | 式 | 1 |
|  |  |  |  | 油漆、标示、KT板 |  |  |
| 十七 |  | 其它部分 |  |  |  |  |
| 1 |  | 水质检测费 |  | 第三方取样检测、出具报告 | 次 | 1 |
| 2 |  | 废气检测 |  | 第三方取样检测、出具报告 | 套 | 1 |
| 3 |  | 安装调试 |  | 污水站设备安装及单机调试、设备联动调试、进水调试、操作培训等 | 式 | 1 |
| 4 |  | 吊装费 |  |  | 式 | 1 |
| 5 |  | KT板 |  | KT板、排放标志 | 式 | 1 |
| 运维人员 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 内容 |  |
| 1 | 日常巡检维护 |  |  | 按照污水站运维需求，每周2人/3 次巡检运维；运维人员持证上岗 |  |
| 2 | 定期设备保养 |  |  | 按照污水站各系统保养计划月度、季度、年度保养、污泥压制要求配置人员；运维人员持证上岗 |  |
| 3 | 应急处置 |  |  | 运维单位设置应急小组及技术支持；应对突发情况处置；应急人员持证上岗； |  |

| 耗材及消毒药剂清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 类型 | 说明 |
| 1 | 污水站耗材及消毒药剂 | 机械润滑油 | 3#锂基酯；18L/桶，设备传动部位润滑 |
| 2 |  | 皮带 | 废气风机皮带更换 |
| 3 |  | 电子清洁剂 | 02016C，电控箱内部清洁 |
| 4 |  | 除锈剂 | WD-40，金属部件清洁用 |
| 5 |  | 液位计 | 易耗件更换使用 |
| 6 |  | 各类管阀件 | 易耗件更换使用 |
| 7 |  | 人员防护装备 | 手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |
| 8 |  | 清洁工具 | 扫把、拖把等清洁工具 |
| 9 |  | 镀锌喷漆 | 防腐漆，户外设备和钢结构 |
| 10 |  | 浮球液位计 | 池体液位控制 |
| 11 |  | 风机过滤棉 | 废气系统进气过滤异物 |
| 12 |  | 活性炭 | 废气系统吸附；碘800 活性炭；按需求更换，更换后旧活性炭处置由院方负责 |
| 13 |  | UV 灯管 | 废气系统杀菌；灯管及整流器；按需求更换，更换后旧灯管处置由院方负责 |
| 14 |  | 脱氯药剂 | 预处理污水脱氯使用 |
| 15 |  | 生物菌种养料 | 葡萄糖、面粉等定期投喂，培养菌种 |
| 16 |  | 消毒药剂 | 低浓度次氯酸钠溶液消毒剂；根据实际污水处理量按需求添加 |

| 排污许可证及卫监要求检测清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| 1 | 排污许可证检测 | 年度 | 含废气、废水检测等每月出具第三方监测报告以及江苏省排污单位自行监测信息发布平台申报维护 |
| 2 | 卫监要求水样检测 |  |  |

| 在线监测设备维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维项目 | 数量 | 服务内同 | 备注 |
| 1 | COD 在线监测仪 | 1 | 含检测试剂、季度比对及维护 | 检测仪检测试 剂残液外运处置由使用方负责处置 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 1 | 含检测试剂、季度比对及维护 |  |
| 3 | DPD 总氯在线检测仪 | 1 | 含检测试剂、季度比对及维护 |  |
| 4 | PH 在线监测仪 | 1 | 含检测试剂及维护 |  |
| 5 | 流量计 | 1 | 年度计量/季度比对 |  |
| 6 | 数据采集仪 | 1 | 离线数据补发；流量数据卡等 |  |
| 7 | 等比例采样器 | 1 | 日常维护 |  |

| 在线监测软件平台清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明 |
| 1 | 在线监测软件平台 | 检测数据上传至监测平台，作为运维辅助手段监测医院污水站运行情况，院 方有权限浏览本院污水运行监测数据，包括流量、PH、总余氯等实时监测数据； 平台实时监测数据、历史曲线及异常报警记录，支持数据导出与图表生成功能， 满足监管部门对数据报表、运行台账管理等需求。 |

（七）交货期：接到甲方书面通知之日起90日历天完成安装调试并通过验收，具体时间以甲方通知为准。运维期限为租赁设备安装到位、通过验收、医院正式运营后3年。

（八）图纸

四、其他事项：

1.投标单位必须明确提供所投项目的说明及服务内容。

2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标单位的报价以全部服务总价一次报定，即包括直至完成本项目全部服务内容的所有人力费用、物力费用、验收费及保险、劳保、专利技术、技术支持与人员培训、售后服务与维护及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，所报总价包括完成本项目全部内容。

4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

第五章  合同主要条款

甲方：

地址：

联系人及电话：

乙方：

地址：

联系人及电话

根据江苏正华新工程咨询有限公司招标编号 JSZC-320583-SZZH-G2026-0005号的招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同文件

下列文件为本合同不可分割部分：

1.招标文件及其附件；

2.乙方的投标文件；

3.合同条款；

4.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

5.中标通知书；

6.本合同附件。

二、合同价款

1.本合同总价为：大写人民币          元整（¥         元）；适用税率：%。

报价包括完成该项目所需的污水站设备、配件、人工及所有备件；运维工作包括污水站设备日常巡检、定期保养、日常运行所需的耗材、消毒药剂、检测试剂、在线监测平台的使用及零备件更换、医院排污许可证及卫监部门要求的检测服务、软件升级及管理服务，各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款方式：乙方设备进场、完成安装调试、正常运行且收到乙方开具的发票后60天内，支付合同总金额的60%；租赁第二年度年底、乙方按照约定提供服务、收到乙方开具的发票后60天内支付合同总金额的10%；租赁第三年度年底、乙方按照约定提供服务、收到乙方开具的发票后60天内支付合同总金额的10%；余款待审计结果出具后三年内付清（每个付款节点的实际支付金额均需结合考核结果）。预留保证金为3%，在租赁期满且设备验收移交完成后一年内返还，本合同中所有应付款项，均不计任何利息。

3.付款步骤：

乙方应在甲方付款前30天向甲方提供以下材料：

A、合格发票。

B、《政府采购合同履行验收报告》。

4.支付方式：银行转账等。

三、收款账户

1.乙方确认甲方向乙方如下银行账户转账支付款项:

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、合同履行期限、地点

1.合同履行期限：

A、设备安装：接到甲方书面通知之日起90日历天完成安装调试并通过验收。

B、运维期：租赁设备安装到位、通过验收、医院正式运营后3年。自   年   月    日起至    年   月   日止。

2.服务地点：甲方指定地点。

五、标的物的一般条款

1.完整物权

乙方应能保证所提供相关服务及备品的知识产权和所提供技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于赔偿款、诉讼费、保全费、财产保全担保费、律师费等）也由乙方承担。

2.对服务提出异议的时间和办法

2.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

2.2 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.伴随服务

3.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

3.1.1标的物的现场安装、启动、调试、运行。

3.1.2对甲方技术人员的技术指导或培训。

3.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

六、维保服务要求：

（一）维保要求：

1.污水站设备日常巡检、定期保养、日常运行所需的耗材、消毒药剂、检测试剂、在线监测平台的使用及零备件更换、医院排污许可证及卫监部门要求的检测服务、软件升级及管理服务，确保医院污水合格排放，并做好相关运维台帐。

2.乙方安排专业维保人员负责医院污水处理站设备运维工作。为保证服务及时性，中标单位至少有4名以上苏州地区服务人员，并具备相关技能证书。

3.维护人员的工时费、差旅费等全部支出和费用均已包含在合同价款内，甲方无需另行支付。

4. 乙方须在收到甲方维保通知后3小时内派人至现场进行处理，并在12小时内完成维保，否则，每逾期1小时，乙方须向甲方支付违约金500元，逾期超过24小时的，甲方有权委托第三方进行处理，由此产生的费用全部由乙方承担。

（二）服务范围：

1、污水处理站设施操作及管理工作。

2、污水处理设备日常加药工作。

3、污水处理站的设备日常保养及维护工作。

4、污水处理设备维修及产生的一切费用。

5、监测平台管理、软件维护升级及监测工作。

6、相关部门要求的检测工作。

7、提供污水站运行过程中需要的耗材、备品备件、消毒药剂、检测试剂。

（三）其他要求：

1、乙方负责员工的安全教育培训工作，所有人员在甲方场所作业必须按照有关规定进行安全培训后方可上岗。

2、 乙方应当服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方单位承担全部事故责任。

3、乙方应对承担的维保项目进行定期和专项安全检查，对查出的安全隐患应立即整改闭环，并做好安全检查回复记录。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任

1.1甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

1.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任

2.1乙方不能提供服务（逾期超过十五天视为不能提供服务），或提供服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，或者转让合同的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方逾期提供服务的，每逾期一天，乙方须向甲方支付合同1%的违约金，同时承担甲方因此遭致的损失。

八.不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1.合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

2.1合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章可生效。合同须经政府采购管理部门备案。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

1.合同份数：本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、招标文件和投标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

甲方：                               乙方：

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

开户行：

帐户：

附表1：清单

附表2：考核

| 昆山市第六人民医院污水站运维考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称： 填表人： 填表时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 检查标准 | 应得分 | 实得分 | 扣分原因 |
| 1 | 严格遵守入院维修保养登记工作，来院服务的工作人员严格参照本院的相关工作人员安排的要求执行。严格执行生产安全和消防安全规范要求，并按标准严格执行。严格落实上报、审批、汇报、防护机制。 | 10 |  |  |
| 2 | 来院服务单位资质证件、经营范围准入齐全且在有效期内，人员身体健康并具备相应保险，涉及到特种设备类施工操作必须持证上岗、规范穿戴工作服装、配备齐全设备，并且严格按照规范要求执行。 | 10 |  |  |
| 3 | 来院服务施工过程中必须做好报备告知，做好现场安全监管，符合医院安全管理要求和规定，需要医院配合的要提前做好准备，有相应安全防护措施、安全提示标识、安全间距警戒、安全设备配备等一系列事宜。 | 10 |  |  |
| 4 | 确保污水排放水质合格，废气排放合格。 | 20 |  |  |
| 5 | 来院服务单位必须配合医院做好相关各类督查检查事宜，有具体要求的必须到达医院现场陪同。医院需要定期应急演练或专项培训等事宜的，必须及时达到现场。 | 10 |  |  |
| 6 | 维修维保方面必须做好日常巡检巡查的相关记录，并做好相应台账汇总记录，包括所有的日常维修维保、隐患整改、大件类工程维修项目等涉及到每一个事项。 | 10 |  |  |
| 7 | 上级部门安全生产督查出现隐患项目，必须无条件配合完成，给予整改意见和措施，出具相应的情况报告，按照规范要求落实实施。 | 10 |  |  |
| 8 | 每月进行维保维修事宜的双签、签订、评定、审核、查验，确保质量保障和安全保障，若出现不符合管理要求，医院有权责令维保单位更换到达标要求。 | 10 |  |  |
| 9 | 应急响应机制、应急预案处置能力能够快速启动，出现应急故障、应急抢修、应急救援的，能够快速达到现场进行处理。 | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |
| 备注： 1.考核分值90分及以上，方可进行维护维保费用全额付款； 2.考核分值80-89分区间范围的，扣除当期款项的5%； 3.考核分值在80分及以下的，扣除当期款项的10%； 4.维保单位因自身原因操作不当、维护不当、安全防护不当、安全督查出现重大安全事故的等事宜，造成损失的，除承担相应同等赔偿外，相应责任由维保单位承担。 |  |  |  |  |

第六章 评标方法、评分标准

一、评分办法

1、本次招标评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标人或者中标候选人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、人员配备、组织管理方案、服务保障、投标单位的综合情况、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为15%（权重），技术部分和商务部分占总分值的比重为85%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人或者中标候选人。

二、采购政策

1、中、小、微企业

①专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

② 非专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

③加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

4、若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格（15分）

1.投标总报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3.价格得分计算方法：根据各投标单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；（计算到小数点后二位）

- 异常低价响应审查：

4.1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

4.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

4.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

4.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）技术部分(85分)

初审评审指标

| 指标 | 描述 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 详见招标文件 |
| 符合性检查 | 详见招标文件 |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（15分） | 价格评审指标（15分） | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）超预算的投标报价不进入评标程序。 | 15分 |
| 项目实施方案（72分） | 污水处理工艺深化设计方案 | 提供包括但不限于工艺设计总体说明、工作原理图及说明、工艺流程图、管道布局图、设备布置尺寸图、平面布置图。方案详细完整、工艺先进、完全满足采购需求的得10分；方案比较完善、基本符合采购需求的得7分；方案有所欠缺、采购需求符合性不足的得5分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。 | 10分 |
|  | 系统设备安装实施方案 | 提供系统设备安装实施方案，包括但不限于实施部署、通用设备和主要设备安装、管道安装等方案。方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得10分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得7分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得5分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。 | 10分 |
|  | 系统运行信息化联调联动调试方案 | 提供系统运行信息化联调联动调试方案，包括但不限于单机调试、联动调试、试运行、安装调试保证措施等方案。 方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得10分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得7分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得5分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。 | 10分 |
|  | 提供实施组织方案 | 提供实施组织方案，包括但不限于项目团队组织、质量保证措施、工期保证措施、安全文明环保实施措施等方案。 方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得10分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得7分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得5分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。 | 10分 |
|  | 工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案 | 提供工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案。工期进度安排及供货、运输、安装方案完整、验收方案科学的得10分；工期进度安排及供货、运输、安装方案较为完整、验收方案可行、基本满足项目实施需要的得7分；方案有所欠缺、采购需求符合性不足的得5分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。 | 10分 |
|  | 安装调试应急预案 | 提供安装调试应急预案，包括但不限于管理体系与组织机构安排、技术指导与培训服务、日常运维与巡检服务、备品备件保障、发生应急情况预案及措施等方案。 方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得10分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得7分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得5分；与项目实际不符或不提供内容的不得分 | 10分 |
|  | 本项目污水站运行维护方案 | 提供本项目污水站运行维护方案，包括但不限于运维项目组织管理方案、现场运维方案、运维突发事故应急预案与处理能力、运营服务承诺和达标排放计划及监测、技术支持及质量保证（障）措施等方案。 方案详细完整、措施科学合理、技术可行性强、流程标准规范的得12分；方案较为完整、措施较为合理、技术可行性一般、流程基本规范的得8分；方案简单笼统、措施合理性、技术可行性、流程规范性不足的得5分；与项目实际不符或不提供内容的不得分。 | 12分 |
| 综合实力（13分） | 项目人员配备 | （1）项目经理具备中级工程师及以上职称证书的得2分；本项最高得2分。 （2）项目组成员1（除项目经理外）：具有安全员证书的得1分，具有注册安全工程师证书的得2分，本项最高得2分。 （3）项目组成员2（除项目经理外）：具备污水(工业废水)处理工职业技能等级证书，得2分。 （提供相关证书及投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件）。 | 6分 |
|  | 体系认证 | 投标人具备在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项得1分，本项最高得3分。 （提供证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询清晰页面完整截图） | 3分 |
|  | 业绩 | 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）以来独立完成过的类似项目业绩证明，每提供一份业绩得1分，本项最高得4分。 （提供业绩合同及部分发票扫描件） | 4分 |

备注：

1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料作出相应的对比供专家评判。

2、投标文件内所有有关评审的证书、荣誉、业绩、人员等评分项须提供加盖投标单位公章的相关资料扫描件，不提供不得分。投标文件内所有资料均须清晰可辨，如因投标文件内的资料模糊造成的评审扣分由投标单位自行承担后果。

3、投标文件中如果出现前后不一致的地方，允许投标单位做澄清。如果前后不一致的地方是关系到评分部分，则由专家根据投标单位的澄清做酌情打分。

4、投标报价超过最高限价金额的，投标单位不得进入评标程序。

5、付款方式(商务条款)不响应招标要求的不得中标。

6、为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。

7、各投标单位必须通过“苏采云”进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条 政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条 供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条 供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条 供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条 实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条 供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条 在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条 采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条 供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。

（全文完）