
南通市大数据管理中心机房运维服务项目

政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320600-ZYZB-G2026-0013  

采 购 单 位：南通市大数据管理中心

采购代理机构：江苏正扬招标代理有限公司

日期：2026年6月
目 录

第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  评标方法与评标标准

第五部分  合同格式
第六部分  投标文件组成
第一部分  投标邀请
项目概况

南通市大数据管理中心机房运维服务项目（JSZC-320600-ZYZB-G2026-0013）的潜在投标供应商应在苏采云系统内获取招标文件，并于2026年7月9日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZYZB-G2026-0013；

2.项目名称：南通市大数据管理中心机房运维服务项目；

3.预算金额：148.5万元；
4.最高限价：148万元；
5.采购需求：详见采购文件第三部分，请仔细研究；

6.合同履行期限：本次拟采购一年运维服务，服务期满后，在预算保障的前提下，经双方友好协商可续签合同，续签次数不超过两次。合同一年一签，费用按年度支付。若采购政策变化或预算调整，则不续签合同，按新要求重新采购；

7.本项目不接收联合体投标；

8.项目类型：服务类；

9.所属行业：软件和信息技术服务业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度经会计师事务所/审计机构审计的审计报告（含财务报表），公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）]；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。本项目所有服务须全部由符合政策要求的中小企业承接。提供服务的供应商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后在苏采云系统内免费下载；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止及开标时间：2026年7月9日14时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式：

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.“苏采云”系统使用相关提醒

7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市大数据管理中心；

地址：南通市崇川区世纪大道6号；

联系人：唐女士；
联系方式：0513-85216336；
2.招标代理机构信息

名称：江苏正扬招标代理有限公司；

地址：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室；

联系人：李工；     

联系电话：0513-85991998。

3.软件技术支持：0519-86722801。

附件:

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5.政采贷和履约保证保险告知函

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由中标供应商向招标代理机构支付代理服务费，代理服务费按中标金额的1.05%收费，保底价2000元。此项费用含在投标报价中，并不单独立项。

5.招标文件的约束力
5.1投标供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同格式

（6）投标文件组成

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购人对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标供应商自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1 投标供应商编写的投标文件应包括基本目录及相关材料、资格条件证明材料，符合条件证明材料、综合评审评分项证明材料等。供应商按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

投标分项报价表

投标供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

6.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

6.1 投标供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

6.2 投标供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

6.3 投标供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
7.投标函和报价一览表

7.1 投标供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、报价一览表。

7.2 对于采用货币报价的项目，报价一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中价格为准。

8.投标有效期
8.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

9.投标有效期的延长
9.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

10.电子响应文件其他要求

10.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

10.2投标供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

10.3投标供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.4投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 

11.投标供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期
2.1 投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标供应商未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收
4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》，可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

5.1.2 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
5.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标
1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

 2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

     2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.4 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清
4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标供应商都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商的信用记录，以确定投标供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标供应商，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款

6.1.1 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3投标供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过”苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。

6.1.13不同的投标供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即投标供应商的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标供应商
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标供应商的投标文件相互混装。

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书
3.1中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.3中标供应商须提供两份纸质版投标文件至采购代理机构。

（七）授予合同

1.签订合同
1.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

3.1 政府采购合同信用融资扶持政策

3.1.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 

3.1.1.1确定融资意向。中标供应商取得中标通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.1.1.2签订采购合同。中标供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

3.1.1.3提交融资申请。中标供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.1.1.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。
第三部分  项目需求

投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。
    供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。


一、采购标的需实现的功能或者目标， 以及为落实政府采购政策需满足的要求

南通市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑、启瑞广场五个政务机房是我市电子政务外网和政务云平台的物理支撑，由市大数据管理中心负责日常管理。

目前，五机房的基础设施维护、人员驻场服务及物理环境维护服务即将到期。为确保南通市大数据管理中心电子政务外网机房的稳定运行，拟对五机房的基础设施、人员驻场运维以及物理环境进行招标，项目年度预算148.5万元。

本次拟采购一年运维服务，服务期满后，在预算保障的前提下，经双方友好协商可续签合同，续签次数不超过两次。合同一年一签，费用按年度支付。若采购政策变化或预算调整，则不续签合同，按新要求重新采购。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范如下

GB/T 51314 《数据中心基础设施运行维护标准》 

GB50174-2017《数据中心设计规范》

GB2887-2000《计算机场地技术条件》

GB9361-2011《计算机场地安全要求》

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求如下

由中标供应商根据中标方案组建运维管理团队，安排人员驻场，以满足机房的日常运营及故障处理需要。具体内容如下：

（一）设施设备维护（项目主体部分，不允许分包）

对市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑、启瑞广场等五机房的设施设备提供原厂配件及耗材（全包）维保服务，包括但不限于精密空调、UPS设备及电池、强电配电柜、气体消防系统、动环系统、视频门禁系统、数位系统等。

五机房内设施设备会逐年动态变化，对新增设备中标供应商须配合质保单位提供巡检、耗材服务，配合做好日常问题的发现和现场处置，对本项目维护期内过保的设备提供全保服务，主要设备如下：

	序号
	设备名称及型号
	品牌
	单位
	数量

	（一）行政中心机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	维谛、艾特网能
	台
	5

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	维谛
	套
	2

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	4

	（二）政务中心机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	维谛
	台
	5

	2
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	6

	3
	UPS设备及电池（含配件）
	维谛
	套
	2

	（三）图书馆及综合服务大楼机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	维谛、艾特网能
	台
	19

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	维谛
	套
	2

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	22

	（四）江景苑机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	艾特网能
	台
	1

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	艾特网能
	台
	1

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	1

	4
	气体消防系统
	北大青鸟
	套
	1

	（五）启瑞广场机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	艾特网能
	台
	1

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	艾特网能
	台
	1

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	1

	4
	气体消防系统
	北大青鸟
	套
	1

	（六）动环监控平台设备

	1
	环境监控系统及采集模块（含配件）
	金榜
	套
	1

	（七）视频门禁平台设备

	1
	综合安防管理平台
	海康威视
	套
	1

	（八）数据中心管理系统

	1
	数位管理服务系统
	亿兆
	套
	1


注：中标供应商须承诺：因UPS设备为机房的核心动力系统，故中标供应商在签订合同前须提供UPS设备厂商“维谛”“艾特网能”出具的一年原厂质保承诺函原件。若收到中标通知书之日起30日内未提供，视为自动放弃中标资格，中标资格按综合排名顺延。

耗材及易损件清单如下，需根据清单要求提供备件：

	一、行政中心机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材
	
	

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	24

	2
	精密空调风机
	空调室外机风机
	台
	1

	3
	精密空调加湿罐
	空调加湿罐
	只
	8

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	2

	2
	空开
	国标
	只
	5

	（三）环控设备易损件
	
	

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	二、图书馆机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	95

	2
	精密空调湿膜加湿
	室内机湿膜加湿器
	个
	11

	3
	精密空调风机
	空调室外机风机
	台
	2

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	三、政务中心机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	24

	2
	精密空调风机
	空调室外机风机
	台
	1

	3
	精密空调皮带
	压缩机传送皮带
	根
	8

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	四、江景苑机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	18

	2
	精密空调加湿罐
	空调加湿罐
	只
	2

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	五、启瑞广场机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	18

	2
	精密空调加湿罐
	空调加湿罐
	只
	2

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1


注：耗材备件包括但不限于以上内容，备件数量根据实际运维情况（即设备易损件故障频率），进行相应增减。

工作要求如下：

1.精密空调维护（含原厂配件）

对31台精密空调进行巡检、维修和保养，确保空调系统7*24小时正常运行，具体维护要求如下：

（1）每个工作日对精密空调进行日常巡检；每季度、重大节假日前对精密空调进行全面系统巡检，主动发现空调故障并及时维修，确保空调正常运行；

（2）每季度对精密空调室外机至少进行一次全面清洗；

（3）每半年至少更换一次滤网；

（4）精密空调设备发生任何故障、性能明显降低、元器件自然老化或损坏、运行故障、不明原因的自身故障等，以及运行异常问题（包括制冷异常、设备异响等），均由运维方负责维修或更换零配件。发生重大故障时，需由原厂进行维修，并由原厂出具相关材料；
（5）所有维修更换配件必须是质量合格的原厂全新配件，不能使用老旧配件，不能对故障零件进行人工修复而不更换。若精密空调原厂配件停产，供应商仍需负责对其进行修复或者提供性能相似的能适配的其他配件。 

2.UPS设备及电池维护（含原厂配件）

对8台UPS不间断设备及5套电池进行巡检、维修和保养，确保UPS系统7*24小时正常运行。具体维护要求如下：

（1）每个工作日对UPS设备及电池进行日常巡检，检查设备运行状况，主动发现故障并及时维修，确保UPS系统正常运行；

（2）每季度、重大节假日前对UPS设备及电池进行全面系统地巡检，主要包括：对所有UPS设备进行除尘清扫；查看蓄电池外壳是否有变形、裂纹、渗漏等情况；对设备内主要部件进行静态测试；检测易损单元（逆变器、整流器、静态开关）；检查设备的输入、输出连接端是否牢固；检测设备的输出主要性能指标，比如设备负载率、输出频率等；

（3）UPS设备发生任何故障、性能明显降低、元器件自然老化或损坏、运行故障、不明原因的自身故障等，以及运行异常问题，均由运维方负责维修或更换零配件。发生重大故障时，需由原厂进行维修，并由原厂出具相关材料；
（4）电池保养，每半年对电池组至少做一次静态和动态测试，对电池组的连接进行检测，并出具检测报告。发现电池组检测性能明显降低，不能正常提供足够电力时，需要及时对有故障的电池进行更换，更换的电池品牌、规格型号需与现有产品同品牌一致。

3.强电配电柜、列头柜维护

配备一名专职电工，对五机房34台强电配电、列头柜进行维护，包括日常巡检和每季度的全面巡检，全面巡检内容包括：

（1）检测强电柜空开温度情况；检查空开与线缆连接情况；查看电压电流稳定情况；

（2）根据配电柜类型进行分类巡检：a、中压配电柜：对保护单元、断路器、互感器进行定期预防性测试，发现问题及时更换；b、低压配电柜：对电子仪表、低压断路器、接触器进行定期预防性检测，并根据实际使用状况及时更换配件；
（3）负责对图书及综合服务大楼机房设备上架的电源对接工作（因图书馆及综合服务大楼机房部分机柜采用电源分配箱提供机柜供电，新增设备上架时需单独接入电源线）；
（4）对易损配件（保险丝、电子仪表、断路器、指示灯等）做好备件管理，出现故障及时检修更换。

4.气体消防系统维保服务

对启瑞广场机房、江景苑机房气体钢瓶设备及消防主机巡检、维修和保养，确保气体消防系统7*24小时正常运行，具体维保服务要求如下 

（1）每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常，如压力过低，及时免费更换气体； 

（2）每季度检查试验手动和自动放气装置；   

（3）每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃 、蜂鸣器是否动作灵敏等。

5.动环系统维护（含原厂配件）

环境监控系统主要是对五机房温湿度、漏水等物理环境进行实时监测，中标供应商要定期巡检涉及的软硬件设备，确保环境监控系统7*24小时正常稳定运行，具体要求如下：

（1）每月对环境监控系统的硬件设备进行全面巡检，查看设备供电状况、接线端接线情况、指示灯运行情况，检查系统显示运行状态与实际运行状态一致性；

（2）每月对环境监控系统进行全面巡检，检查系统使用情况；

（3）每半年对通讯线路进行检查，检查线路磨损、老化情况，并及时更换磨损和老化线路；

（4）对涉及的硬件监控设备做好备件管理，发生故障时及时更换。

6.综合安防管理平台系统维护

确保综合安防管理平台（含视频监控、门禁控制等子系统）7*24小时正常稳定运行，保障安防数据的实时性、完整性和有效性，具体要求如下：

每月对综合安防管理平台系统进行全面巡检，检查系统使用情况；

每月抽样检查摄像机、读卡器等前端设备在线状态、功能（图像质量、开门、报警触发）及网络连通性；
每月检查存储设备磁盘健康状态、剩余空间及预计可录天数，抽检关键录像文件可回放性，确认存储计划配置有效；

每半年检查平台核心服务运行状态及日志，验证关键功能（视频预览/回放、门禁控制、报警处理记录）可用性，检查用户权限配置及系统时间同步准确性。

对故障硬件监控设备及时更换。
7.数位系统维护

数位资产服务管理平台主要是对五个机房内所有资产数据进行汇总，管理机房内所有工单数据统计，并进行每日巡检报告、年报的归集，具体要求如下：

（1）每月对系统可用性进行检查，检查核心服务（如API、批处理任务、实时计算引擎）运行状态，记录异常日志， 验证数据同步任务的完整性与时效性；

（2）每月对系统性能监测进行检查，监控CPU、内存、磁盘、网络带宽使用率，生成性能趋势图；

（3）每月检查用户权限合规性（如普通用户无管理员权限），配合安全服务团队进行漏洞扫描，并修复相关漏洞；

（4）每半年审查用户操作日志，排查异常行为（如批量数据导出），分析慢查询日志，优化SQL或调整索引，更新系统架构图、部署文档、操作手册，优化运维流程（如自动化部署），培训运维团队，确认数据加密合规性。
（二）人员运维服务（项目主体部分，不允许分包）

为确保五机房日常维护正常有序开展，中标供应商需组建运维管理团队，并安排人员驻场，具体要求如下：

1.运维管理服务。中标供应商需组建5名及以上的运维管理团队，主要负责五机房运维的全面管理和后端支撑服务，一是五机房运维的全面管理，二是五机房精密空调、UPS、强弱电、环控系统等设备的日常检修和维护，确保五机房安全稳定运行。

2.驻场服务。中标供应商需安排5名及以上驻场工程师派驻在市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑现场（启瑞广场不安排驻场人员）具体负责五个机房运维管理工作，实行4+1人员管理，4名人员具体负责日常管理，1名总负责人（总负责人必须是运维管理团队人员之一），具体要求如下：

（1）要求专科及以上学历，计算机或相关专业毕业，有行业工作经验；

（2）对机房内部设备和线路进行统一管理，新设备上架、设备位置调整，需确保设备摆放的合理性，相应线路都需快速、准确地调整到位。对于机房设备，包括端口、配线架、跳线、干线等，进行详细的编码，对老旧标签采取更换标签等方式，不得出现缺少标签的情况，并确保标签信息与实际情况一致；

（3）对机房设备信息实行动态管理，每月需评估五机房所有设备运行状态，出具运行报告；

（4）服从采购人管理，做好重要时间节点的24小时值班值守保障工作；

（5）对于五机房设备做好台账管理，包括随机附件、质保书、光盘资料等，为设备建立独立的档案，便于后期维护：对机房内大数据管理中心采购的设备进行维保期限管理，包括设备的出厂日期、采购日期、原厂承诺的维保期限等，对于维保即将到期的设备，至少在维保到期两个月前向大数据管理中心报告，进行续保采购提示，防止因设备过保导致发生故障后原厂不提供质保服务；配线端口信息库维护，对机房内配线端口进行制表，对使用情况、未使用情况、变更情况进行登记，为新系统上线、系统变更、系统调整提供基本的配线资料；对交换机、服务器、安全设备等端口信息进行维护，提供完整的设备端口维护资料，便于常规管理；对具有控制权的服务器设备，定期进行CPU、内存使用状况、报警日志的收集与汇报，对磁盘使用空间进行定期巡检，防止因磁盘使用空间不足而导致系统瘫痪；

（6）做好机房其他运维单位驻场人员管理和机房进出人员管理，维护五机房秩序。

（三）物理环境维护

1.保洁

主要是对市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑、启瑞广场的五机房和弱电间进行保洁，具体要求如下：

（1）行政中心：机房（主机房、托管机房、空调机房和运维人员操作室），每周保洁一次；

UPS机房，每月保洁一次；

弱电间，每半年保洁一次。

（2）政务中心：主机房，每周保洁一次；

UPS机房和汇聚机房，每月保洁一次；

主楼弱电间，每半年保洁一次。

（3）图书馆及综合服务大楼：主机房，每周保洁一次；
UPS机房，每月保洁一次。

（4）江景苑：主机房每周保洁一次；弱电间，每半年保洁一次。

（5）启瑞广场：B1机房每月保洁一次。

2.防雷

在每年夏季雷雨季节前，请有能力有资质的单位对行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑和启瑞广场五机房进行一次防雷检测，包括建筑物防雷装置（接闪器、引下线、接地装置）、低压配电系统防雷电波侵入和防雷感应设施、电涌保护器（SPD）、建筑物防雷屋面重要设施（电梯房、消防设施等）及户外相关设施等电位连接的检测，如不通过防雷检测需提供整改建议。

3.防鼠

主要是对市行政中心、政务中心、图书馆综合服务大楼、江景苑和启瑞广场五机房及弱电间进行鼠害防治，服务频率：每月做一次鼠害防治，具体要求如下：

（1）按照IPM（综合虫害控制）理念和HACCP（危害分析和关键控制点）运作标准开展鼠害防治作业。

（2）每季度进行至少一次鼠情巡检和维护，包括鼠征监测、驱避剂更新、鼠情控制和新漏洞封堵。

注：无驻场人员的区域，以每周1次的频率开展机房基础设施的巡检工作。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）硬件原厂备件服务：对易损已坏零件实行原厂备件服务，在签订合同一个月内，交付硬件的原厂备件。

（二）运维服务：

1. 工作时间：市行政中心、市图书馆及综合服务大楼机房、江景苑机房按照法定工作日，市政务中心机房按照市数据局对外服务窗口工作时间提供服务。

2. 非工作时间，如法定节假日、重大事件、暴雨、台风等恶劣天气，机房需安排至少一名工作人员24小时现场值守保障，确保响应率100%。

（三）应急响应要求：对于一般性故障，2小时内解决；对于严重故障或重大故障，12小时内恢复运行。

1.保证采购人设备全年7*24小时安全、稳定、高效运行。如有故障中标供应商须在规定的时间内加以解决。

2.供应商在故障修复后48小时内提供详细的故障修复服务报告，报告应至少包括以下内容：

（1）报告故障时间、服务开始时间、故障修复时间、技术工程师。

（2）故障现象及处理过程、故障原因分析及预防性维护建议。

3.故障处理速度和质量要求：对于维护范围内的故障，供应商应在接到故障通知后30分钟内响应到达现场，一般故障需在4小时内解决，重大故障需在48小时内解决。故障及服务级别定义如下：

	故障级别
	重大故障
	严重故障
	一般故障

	服务级别
	客户的整个系统处于瘫痪状态，不能正常运行
	系统性能严重下降或故障，使业务运行受到严重影响。
	系统部分设备或软件出现故障，但整体系统仍正常工作。

	响应时间
	立即
	立即
	立即

	抵达现场时间
	0.5小时
	0.5小时
	0.5小时

	故障排除时间
	抵达现场后4小时内
	抵达现场后3小时内
	抵达现场后2小时


五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.由于维护人员操作不当引起设备损坏以及连带责任全部由中标供应商承担。

2.每次服务结束后，须向大数据管理中心提交维护报告，如实汇报处理情况。

3.对在维护期内更换的部件，提供一年的免费质保期。

4.中标供应商在保养中发现的设备故障应及时提出解决方案，待大数据管理中心研究同意后，方可施工。

5.中标供应商应对机房基础设施制订详细的维护保养方案，在维护期内每季度需向大数据管理中心提交工作总结，并按系统规范要求进行维护保养。

6.中标供应商在每次维护保养工作和临时抢修工作结束后，应向大数据管理中心提交工作报告，如实记录保养工作和抢修处理方法。

7.维护人员在工作期间，须遵守大数据管理中心五机房管理制度，服从采购人管理，并保证在提供服务期间对可能直接或间接接触到的所有秘密信息予以严格保密，未经同意不得向任何第三方提供或展示。

六、采购标的验收标准

中标供应商按合同约定履行工作职责，由采购人按合同约定对其维保服务进行评价。

七、采购需求中必须满足的实质性要求

1.投标供应商须承诺：中标后签订合同前提供UPS设备厂商“维谛”“艾特网能”出具的一年原厂质保承诺函原件，若收到中标通知书之日起30日内未提供，视为自动放弃中标资格，中标资格按综合排名顺延。

2.投标供应商须承诺：中标后签订合同前提供24小时值守保障承诺函原件。

八、付款条件

本次拟采购一年运维服务，服务期满后，在预算保障的前提下，经双方友好协商可续签合同，续签次数不超过两次。合同一年一签，费用按年度支付。若采购政策变化或预算调整，则不续签合同，按新要求重新采购。

合同生效后10个工作日内，支付合同年度价款50%；年度运维期结束，所有维保对象运行完好，验收通过后10个工作日内支付当前年度剩余合同款。

九、其他要求

投标供应商应在公开招标开始前认真踏勘现场。在现场勘查时，熟悉项目现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参与公开招标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

采购人不保证维保设备的完好性。对被维护设备进行全面检查，在此基础上对设备进行调优，对易损已坏零件实行原厂备件服务，在签订合同一个月内，交付硬件的原厂备件，所发生的一切费用由中标供应商承担。

故请各位潜在供应商参与本项目公开招标响应之前，联系采购人踏勘现场，以便决定是否参与投标。供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。现场勘查时间：2026年6月22日-2026年6月26日（法定节假日除外）。现场勘查联系人：唐女士，联系电话：0513-85216336。
第四部分  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。


评标方法与评标标准

一、价格分：15分
1.本次项目最高限价：148万元，超过限价作无效标处理。

2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

3.其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

4.评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

商务技术分：85分

	序号
	评分点名称
	评审标准

	1
	技术方案（36分）
	1．现状和需求分析（11分）：对机房运行现状进行充分勘查，合理全面地描述机房基础设施运行现状和维护需求，包含五个机房运维设备现状、精密空调布局、UPS配电和布局等：

（1）现状描述完整，需求分析详细合理，现状图表详细完整的，得11分；

（2）现状描述基本完整，需求分析基本合理，现状图表较为详细的，得8分；

（3）现状描述基本属实，需求分析不够合理，现状图表不清晰，勉强满足本项目需求的，得5分，
（5）现状描述不完整、需求分析不合理，未提供五机房现状图表的，得2分；

（4）未提供现状描述及需求分析的不得分。

	
	
	2.维保服务方案（11分）：根据招标服务内容要求，提供的整体维保服务方案全面，包含基础设施服务、人员驻场运维服务以及物理环境服务三部分：
（1）服务方案内容全面、详细，各类承诺函齐全，完全符合本项目运维服务要求的，得11分；

（2）服务方案内容有一定的全面性，阐述相对合理周到，各类承诺函齐全，可以满足本项目运维服务要求的方案基本完整、具有一定的可行性，得8分；

（3）服务方案内容粗疏简陋，承诺函齐全，勉强能够满足本项目运维服务要求的，得5分

（3）方案不完整，各类承诺函不齐全，不具备可行性的，得2分；

（4）未提供维保服务方案的不得分。

	
	
	3．维保服务管理方案（7分）：方案全面合理，包括维保服务团队组成、维保进度管理计划、项目质量管理措施、安全管理措施等：

（1）方案描述准确、全面、完整，得7分；

（2）方案描述基本准确、完整的，得5分；

（3）方案描述不完整的，得3分；

（4）未提供方案的不得分。

	
	
	4．应急响应服务方案（7分）：投标供应商须充分理解采购人对项目的应急响应服务需求，并提供不低于招标文件中所描述的服务要求，能够提供完备的应急响应服务方案等：

（1）方案描述准确、全面、完整的，得7分；

（2）方案描述比较准确、基本完整的，得5分；

（3）方案描述不完整的，得3分；

（4）未提供方案的不得分。

	2
	24小时值守保障承诺函

（4分）
	供应商承诺“法定节假日、重大事件、暴雨、台风等恶劣天气情况下，安排运维人员24小时现场值守保障，确保响应率100%”，按要求提供承诺函（格式自拟）原件扫描件得4分。

未提供承诺函原件扫描件或承诺函内容不完整的不得分；

注：无论投标文件中是否提供承诺函，中标后签订合同前均须按要求提供24小时值守保障承诺函承诺函原件。

	3
	机房UPS原厂厂商出具的质保承诺函（5分）
	供应商提供UPS设备厂商“维谛”“艾特网能”出具的一年原厂质保承诺函（格式自拟）原件扫描件，得5分。

未提供承诺函原件扫描件或承诺函内容不完整的不得分；
注：无论投标文件中是否提供承诺函，中标后签订合同前均须按要求提供机房UPS原厂厂商出具的质保承诺函原件。

	4
	企业资质（5分）
	1.投标供应商具有IS09001质量管理体系认证证书、IS027001信息安全管理体系认证证书、IS020000信息技术服务管理体系认证证书，任有一个证书得1分，最高3分。
2.投标供应商具有ITSS信息技术服务标准三级及以上认证证书，提供得2分，不提供不得分。

注：提供复件件加盖投标供应商公章。

	5
	团队实力（25分）
	1．项目运维总负责人：1名（9分）
①持有国家机构颁发的高级类证书：信息系统项目管理师、系统规划与管理师、网络规划设计师，任有一个证书得4分；

②持有国家机构颁发的中级类证书：网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师、系统集成项目管理工程师，任有一个证书得3分；

③持有ITSS服务经理、PMP项目管理师，任有一个证书得2分；

备注：

1.提供项目运维总负责人相关有效的证书复印件加盖供应商公章；

2.必须提供供应商为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明复印件并加盖供应商公章。不满足以上两点要求，相关人员不计分。

	
	
	2．项目技术负责人：1名（8分）
①持有国家机构颁发的特种作业证书：电工作业：高压/低压；焊接与热切割作业；高空作业。每提供一个得2分，最高得6分；

②持有职业技能等级证书：制冷维修工、维修电工。每提供一个得0.5分，最高得1分；
③持有精密空调安装维修培训认证工程师、UPS设备安装维修培训认证工程师，任有一个证书得1分；

备注：

1.提供技术负责人相关有效的证书复印件加盖供应商公章；

2.必须提供供应商为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明复印件并加盖供应商公章。不满足以上两点要求，相关人员不计分。

	
	
	3.团队成员（不含运维总负责人、技术负责人）：4名，不同成员有同一证书只计一次得分,最高4分: 

①持有国家机构颁发的中级类证书：网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师、系统集成项目管理工程师，任有一个证书得1分；

②持有国家机构颁发的初级证书：网络管理员、信息处理技术员、初级维修电工，任有一个证书得1分；

③持有有效期内：ITSS服务经理、PMP项目管理师，任有一个证书得1分；

④持有有效期内：ITSS服务工程师、CISAW安全运维工程师，任有一个证书得0.5分；

⑤持有有效期内：中级及以上弱电工程师、HCIP 及以上、H3CNE 及以上证书，任有一个证书得0.5分。

备注：

1.提供团队成员相关有效的证书复印件加盖供应商公章；

2.必须提供供应商为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明复印件并加盖供应商公章。不满足以上两点要求，相关人员不计分。

	
	
	4．驻场团队承诺函：（4分）
供应商需承诺提供不少于5名驻场运维团队，并提供承诺函（格式自拟），得4分，少于5人的不得分。

备注：需提供运维管理团队名单及投标供应商为相关人员缴纳的2026年任意一个月的社保证明复印件并加盖供应商公章，否则不得分。

	6
	投标供应商业绩

（10分）
	投标供应商提供2023年7月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似项目（如机房基础设施维保、精密空调或UPS系统维保等）合同，有1个得2分，最多得10分。

备注：须提供签订日期明确的合同复印件并加盖公章。


第五部分  合同格式

南通市大数据管理中心机房运维服务项目合同

采购人（或称甲方）：南通市大数据管理中心
中标供应商（或称乙方）： 

签订地点：南通

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，就南通市大数据管理中心机房运维服务项目，达成一致并签订如下协议。

一、合同金额及付款方式

1.本项目合同总额合计人民币：      元（人民币大写             元整） = 210706 \* CHINESENUM2 
2.付款方式：合同生效后10个工作日内，支付合同年度价款50%；年度运维期结束，所有维保对象运行完好，验收通过后10个工作日内支付当前年度剩余合同款。
3.每次付款前乙方需向甲方提供合法、相对应金额的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款而不视为违约。以上付款均不计利息。

二、服务内容

由乙方根据中标方案组建运维管理团队，安排人员驻场，以满足机房的日常运营及故障处理需要。具体内容如下：

（一）设施设备维护（项目主体部分，不允许分包）

对市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑、启瑞广场等五机房的设施设备提供原厂配件及耗材（全包）维保服务，包括但不限于精密空调、UPS设备及电池、强电配电柜、气体消防系统、动环系统、视频门禁系统、数位系统等。

五机房内设施设备会逐年动态变化，对新增设备乙方须配合质保单位提供巡检、耗材服务，配合做好日常问题的发现和现场处置，对本项目维护期内过保的设备提供全保服务，主要设备如下：

	序号
	设备名称及型号
	品牌
	单位
	数量

	（一）行政中心机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	维谛、艾特网能
	台
	5

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	维谛
	套
	2

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	4

	（二）政务中心机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	维谛
	台
	5

	2
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	6

	3
	UPS设备及电池（含配件）
	维谛
	套
	2

	（三）图书馆及综合服务大楼机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	维谛、艾特网能
	台
	19

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	维谛
	套
	2

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	22

	（四）江景苑机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	艾特网能
	台
	1

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	艾特网能
	台
	1

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	1

	4
	气体消防系统
	北大青鸟
	套
	1

	（五）启瑞广场机房

	1
	精密空调（含配件及耗材）
	艾特网能
	台
	1

	2
	UPS设备及电池（含配件）
	艾特网能
	台
	1

	3
	配电柜（含配件）
	国标
	台
	1

	4
	气体消防系统
	北大青鸟
	套
	1

	（六）动环监控平台设备

	1
	环境监控系统及采集模块（含配件）
	金榜
	套
	1

	（七）视频门禁平台设备

	1
	综合安防管理平台
	海康威视
	套
	1

	（八）数据中心管理系统

	1
	数位管理服务系统
	亿兆
	套
	1


耗材及易损件清单如下，需根据清单要求提供备件：

	一、行政中心机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材
	
	

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	24

	2
	精密空调风机
	空调室外机风机
	台
	1

	3
	精密空调加湿罐
	空调加湿罐
	只
	8

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	2

	2
	空开
	国标
	只
	5

	（三）环控设备易损件
	
	

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	二、图书馆机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	95

	2
	精密空调湿膜加湿
	室内机湿膜加湿器
	个
	11

	3
	精密空调风机
	空调室外机风机
	台
	2

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	三、政务中心机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	24

	2
	精密空调风机
	空调室外机风机
	台
	1

	3
	精密空调皮带
	压缩机传送皮带
	根
	8

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	四、江景苑机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	18

	2
	精密空调加湿罐
	空调加湿罐
	只
	2

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1

	五、启瑞广场机房

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	（一）精密空调耗材

	1
	精密空调过滤网
	
	片
	18

	2
	精密空调加湿罐
	空调加湿罐
	只
	2

	（二）配电设备易损件

	1
	电量仪
	国标
	只
	1

	2
	空开
	国标
	只
	1

	（三）环控设备易损件

	1
	温湿度模块
	TH21
	台
	2

	2
	漏水传感器
	kW-08
	套
	1


注：耗材备件包括但不限于以上内容，备件数量根据实际运维情况（即设备易损件故障频率），进行相应增减。

工作要求如下：

1.精密空调维护（含原厂配件）

对31台精密空调进行巡检、维修和保养，确保空调系统7*24小时正常运行，具体维护要求如下：

（1）每个工作日对精密空调进行日常巡检；每季度、重大节假日前对精密空调进行全面系统巡检，主动发现空调故障并及时维修，确保空调正常运行；

（2）每季度对精密空调室外机至少进行一次全面清洗；

（3）每半年至少更换一次滤网；

（4）精密空调设备发生任何故障、性能明显降低、元器件自然老化或损坏、运行故障、不明原因的自身故障等，以及运行异常问题（包括制冷异常、设备异响等），均由运维方负责维修或更换零配件。发生重大故障时，需由原厂进行维修，并由原厂出具相关材料；
（5）所有维修更换配件必须是质量合格的原厂全新配件，不能使用老旧配件，不能对故障零件进行人工修复而不更换。若精密空调原厂配件停产，供应商仍需负责对其进行修复或者提供性能相似的能适配的其他配件。 

2.UPS设备及电池维护（含原厂配件）

对8台UPS不间断设备及5套电池进行巡检、维修和保养，确保UPS系统7*24小时正常运行。具体维护要求如下：

（1）每个工作日对UPS设备及电池进行日常巡检，检查设备运行状况，主动发现故障并及时维修，确保UPS系统正常运行；

（2）每季度、重大节假日前对UPS设备及电池进行全面系统地巡检，主要包括：对所有UPS设备进行除尘清扫；查看蓄电池外壳是否有变形、裂纹、渗漏等情况；对设备内主要部件进行静态测试；检测易损单元（逆变器、整流器、静态开关）；检查设备的输入、输出连接端是否牢固；检测设备的输出主要性能指标，比如：设备负载率、输出频率等；

（3）UPS设备发生任何故障、性能明显降低、元器件自然老化或损坏、运行故障、不明原因的自身故障等，以及运行异常问题，均由运维方负责维修或更换零配件。发生重大故障时，需由原厂进行维修，并由原厂出具相关材料；
（4）电池保养，每半年对电池组至少做一次静态和动态测试，对电池组的连接进行检测，并出具检测报告。发现电池组检测性能明显降低，不能正常提供足够电力时，需要及时对有故障的电池进行更换，更换的电池品牌、规格型号需与现有产品同品牌一致。

3.强电配电柜、列头柜维护

配备一名专职电工，对五机房34台强电配电、列头柜进行维护，包括日常巡检和每季度的全面巡检，全面巡检内容包括：

（1）检测强电柜空开温度情况；检查空开与线缆连接情况；查看电压电流稳定情况；

（2）根据配电柜类型进行分类巡检：a、中压配电柜：对保护单元、断路器、互感器进行定期预防性测试，发现问题及时更换；b、低压配电柜：对电子仪表、低压断路器、接触器进行定期预防性检测，并根据实际使用状况及时更换配件；
（3）负责对图书及综合服务大楼机房设备上架的电源对接工作（因图书馆及综合服务大楼机房部分机柜采用电源分配箱提供机柜供电，新增设备上架时需单独接入电源线）；
（4）对易损配件（保险丝、电子仪表、断路器、指示灯等）做好备件管理，出现故障及时检修更换。

4.气体消防系统维保服务

对启瑞广场机房、江景苑机房气体钢瓶设备及消防主机巡检、维修和保养，确保气体消防系统7*24小时正常运行，具体维保服务要求如下 

（1）每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常，如压力过低，及时免费更换气体； 

（2）每季度检查试验手动和自动放气装置；   

（3）每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃 、蜂鸣器是否动作灵敏等。

5.动环系统维护（含原厂配件）

环境监控系统主要是对五机房温湿度、漏水等物理环境进行实时监测，乙方要定期巡检涉及的软硬件设备，确保环境监控系统7*24小时正常稳定运行，具体要求如下：

（1）每月对环境监控系统的硬件设备进行全面巡检，查看设备供电状况、接线端接线情况、指示灯运行情况，检查系统显示运行状态与实际运行状态一致性；

（2）每月对环境监控系统进行全面巡检，检查系统使用情况；

（3）每半年对通讯线路进行检查，检查线路磨损、老化情况，并及时更换磨损和老化线路；

（4）对涉及的硬件监控设备做好备件管理，发生故障时及时更换。

6.综合安防管理平台系统维护

确保综合安防管理平台（含视频监控、门禁控制等子系统）7*24小时正常稳定运行，保障安防数据的实时性、完整性和有效性，具体要求如下：

每月对综合安防管理平台系统进行全面巡检，检查系统使用情况；

每月抽样检查摄像机、读卡器等前端设备在线状态、功能（图像质量、开门、报警触发）及网络连通性；
每月检查存储设备磁盘健康状态、剩余空间及预计可录天数，抽检关键录像文件可回放性，确认存储计划配置有效；

每半年检查平台核心服务运行状态及日志，验证关键功能（视频预览/回放、门禁控制、报警处理记录）可用性，检查用户权限配置及系统时间同步准确性。

对故障硬件监控设备及时更换。
7.数位系统维护

数位资产服务管理平台主要是对五个机房内所有资产数据进行汇总，管理机房内所有工单数据统计，并进行每日巡检报告、年报的归集，具体要求如下：

（1）每月对系统可用性进行检查，检查核心服务（如API、批处理任务、实时计算引擎）运行状态，记录异常日志， 验证数据同步任务的完整性与时效性；

（2）每月对系统性能监测进行检查，监控CPU、内存、磁盘、网络带宽使用率，生成性能趋势图；

（3）每月检查用户权限合规性（如普通用户无管理员权限），配合安全服务团队进行漏洞扫描，并修复相关漏洞；

（4）每半年审查用户操作日志，排查异常行为（如批量数据导出），分析慢查询日志，优化SQL或调整索引，更新系统架构图、部署文档、操作手册，优化运维流程（如自动化部署），培训运维团队，确认数据加密合规性。
（二）人员运维服务（项目主体部分，不允许分包）

为确保五机房日常维护正常有序开展，乙方需组建运维管理团队，并安排人员驻场，具体要求如下：

1.运维管理服务。乙方需组建5名及以上的运维管理团队，主要负责五机房运维的全面管理和后端支撑服务，一是五机房运维的全面管理，二是五机房精密空调、UPS、强弱电、环控系统等设备的日常检修和维护，确保五机房安全稳定运行。

2.驻场服务。乙方需安排5名及以上驻场工程师派驻在市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑现场（启瑞广场不安排驻场人员）具体负责五个机房运维管理工作，实行4+1人员管理，4名人员具体负责日常管理，1名总负责人（总负责人姓名：   身份证号码：     ），具体要求如下：

（1）要求专科及以上学历，计算机或相关专业毕业，有行业工作经验；

（2）对机房内部设备和线路进行统一管理，新设备上架、设备位置调整，需确保设备摆放的合理性，相应线路都需快速、准确地调整到位。对于机房设备，包括端口、配线架、跳线、干线等，进行详细的编码，对老旧标签采取更换标签等方式，不得出现缺少标签的情况，并确保标签信息与实际情况一致；

（3）对机房设备信息实行动态管理，每月需评估五机房所有设备运行状态，出具运行报告；

（4）服从甲方管理，做好重要时间节点的24小时值班值守保障工作；

（5）对于五机房设备做好台账管理，包括随机附件、质保书、光盘资料等，为设备建立独立的档案，便于后期维护：对机房内甲方采购的设备进行维保期限管理，包括设备的出厂日期、采购日期、原厂承诺的维保期限等，对于维保即将到期的设备，至少在维保到期两个月前向甲方报告，进行续保采购提示，防止因设备过保导致发生故障后原厂不提供质保服务；配线端口信息库维护，对机房内配线端口进行制表，对使用情况、未使用情况、变更情况进行登记，为新系统上线、系统变更、系统调整提供基本的配线资料；对交换机、服务器、安全设备等端口信息进行维护，提供完整的设备端口维护资料，便于常规管理；对具有控制权的服务器设备，定期进行CPU、内存使用状况、报警日志的收集与汇报，对磁盘使用空间进行定期巡检，防止因磁盘使用空间不足而导致系统瘫痪；

（6）做好机房其他运维单位驻场人员管理和机房进出人员管理，维护五机房秩序。

（三）物理环境维护

1.保洁

主要是对市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑、启瑞广场的五机房和弱电间进行保洁，具体要求如下：

（1）行政中心：机房（主机房、托管机房、空调机房和运维人员操作室），每周保洁一次；

UPS机房，每月保洁一次；

弱电间，每半年保洁一次。

（2）政务中心：主机房，每周保洁一次；

UPS机房和汇聚机房，每月保洁一次；

主楼弱电间，每半年保洁一次。

（3）图书馆及综合服务大楼：主机房，每周保洁一次；
UPS机房，每月保洁一次。

（4）江景苑：主机房每周保洁一次；弱电间，每半年保洁一次。

（5）启瑞广场：B1机房每月保洁一次。

2.防雷

在每年夏季雷雨季节前，请有能力有资质的单位对行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑和启瑞广场五机房进行一次防雷检测，包括建筑物防雷装置（接闪器、引下线、接地装置）、低压配电系统防雷电波侵入和防雷感应设施、电涌保护器（SPD）、建筑物防雷屋面重要设施（电梯房、消防设施等）及户外相关设施等电位连接的检测，如不通过防雷检测需提供整改建议。

3.防鼠

主要是对市行政中心、政务中心、图书馆综合服务大楼、江景苑和启瑞广场五机房及弱电间进行鼠害防治，服务频率：每月做一次鼠害防治，具体要求如下：

（1）按照IPM（综合虫害控制）理念和HACCP（危害分析和关键控制点）运作标准开展鼠害防治作业。

（2）每季度进行至少一次鼠情巡检和维护，包括鼠征监测、驱避剂更新、鼠情控制和新漏洞封堵。

注：无驻场人员的区域，以每周1次的频率开展机房基础设施的巡检工作。

三、服务期限及服务地点

1.合同期限自   年  月 日起至   年  月  日。服务期结束时，本合同下的维保对象应处良好及正常状态。服务期满后，在预算保障的前提下，经双方友好协商可续签合同，续签次数不超过两次。合同一年一签，费用按年度支付。若采购政策变化或预算调整，则不续签合同，按新要求重新采购。

2.硬件原厂备件服务：对易损已坏零件实行原厂备件服务，在签订合同一个月内，交付硬件的原厂备件。

3.运维服务：

（1）工作时间：市行政中心、市图书馆及综合服务大楼机房、江景苑机房按照法定工作日，市政务中心机房按照市数据局对外服务窗口工作时间提供服务。

（2）非工作时间，如法定节假日、重大事件、暴雨、台风等恶劣天气，机房需安排至少一名工作人员24小时现场值守保障，确保响应率100%。

（3）应急响应要求：对于一般性故障，2小时内解决；对于严重故障或重大故障，12小时内恢复运行。

1.保证甲方设备全年7*24小时安全、稳定、高效运行。如有故障乙方须在规定的时间内加以解决。

2.乙方在故障修复后48小时内提供详细的故障修复服务报告，报告应至少包括以下内容：

（1）报告故障时间、服务开始时间、故障修复时间、技术工程师。

（2）故障现象及处理过程、故障原因分析及预防性维护建议。

3.故障处理速度和质量要求：对于维护范围内的故障，乙方应在接到故障通知后30分钟内响应到达现场，一般故障需在4小时内解决，重大故障需在48小时内解决。故障及服务级别定义如下：

	故障级别
	重大故障
	严重故障
	一般故障

	服务级别
	客户的整个系统处于瘫痪状态，不能正常运行
	系统性能严重下降或故障，使业务运行受到严重影响。
	系统部分设备或软件出现故障，但整体系统仍正常工作。

	响应时间
	立即
	立即
	立即

	抵达现场时间
	0.5小时
	0.5小时
	0.5小时

	故障排除时间
	抵达现场后4小时内
	抵达现场后3小时内
	抵达现场后2小时


3.服务地点：甲方指定地点。
四、服务要求

1.由于乙方维护人员操作不当引起设备损坏以及连带责任全部由乙方承担。

2.每次服务结束后，须向甲方提交维护报告，如实汇报处理情况。

3.对在维护期内更换的部件，提供一年的免费质保期。

4.乙方在保养中发现的设备故障应及时提出解决方案，待甲方研究同意后，方可施工。

5.乙方应对机房基础设施制订详细的维护保养方案，在维护期内每季度需向甲方提交工作总结，并按系统规范要求进行维护保养。

6.乙方在每次维护保养工作和临时抢修工作结束后，应向甲方提交工作报告，如实记录保养工作和抢修处理方法。

7.维护人员在工作期间，须遵守甲方五机房管理制度，服从甲方管理，并保证在提供服务期间对可能直接或间接接触到的所有秘密信息予以严格保密，未经同意不得向任何第三方提供或展示。

五、考核办法

1.乙方按合同约定履行工作职责，由甲方按合同约定对其维保服务进行评价。

2.乙方按周提供工作周报、按月整理服务报告，内容包括技术服务工作成果、问题解决情况、系统运行情况及建议等。

3.甲方根据《南通市大数据管理中心运维服务管理办法（试行）》对乙方的技术支持服务实施考核。

六、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指本合同各方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于法律法规或国家有关政策变化、省级以上政府行为、战争、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等及其它国际上公认的不可抗力因素。

2.如果本合同一方由于不可抗力而全部或部分不能履行本合同，则该方应在不可抗力发生后五个工作日内书面通知他方；并应在十五个工作日内提供事件的详细情况及有关主管机关、职能部门或公证机构证明本合同全部或部分不能履行的证明文件。

3.因不可抗力而导致任何一方全部或部分不能履行本合同的，该方不承担违约责任，但该方应采取一切必要和适当的措施减轻给他方造成的损失。

4.发生不可抗力，各方应依据不可抗力对履行本合同的影响程度，协商决定变更或终止本合同。否则，本合同的履行根据受影响的时间相应延长，但合同价款总额不得调整；不可抗力结束后，甲乙双方应及时履行合同，否则视为违约。

5.如果不可抗力已发生并持续一百八十天，双方中任何一方均有权在通知对方三十天后终止合同，如果三十天的期限到期后不可抗力仍在持续，本合同即告终止。

七、违约与赔偿损失

1.服务缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

乙方同意将服务款项目退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担新购买类似服务所超出的费用。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

2.延迟履约的违约责任

(1)乙方应按照本项目规定的时间、地点提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

(3)除双方另有约定外，如果乙方没有按照规定的时间提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款中扣除或要求乙方另行支付违约金而不影响合同项下的其他补救方法。违约金每日按合同金额的2%计收，直至提供服务为止。但违约金的最高限额不超过合同价的20%。

(4)如果乙方延迟履约超过20日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用。但是，乙方应继续执行未终止的部分。

八、保密条款

1.各方在讨论、订立及履行本合同及过程中向另一方提供的全部技术和商业信息、本合同的内容、存在均应被视为保密合同中所述的保密信息。

2.基于乙方给甲方的交付资料，在项目结束前完全提交甲方，乙方不得在未经过甲方许可的情况下将相关内容提供或者泄露给第三方。

3.在项目期间乙方提供给甲方的资料，在项目结束前完全提交甲方，乙方不得在未经过甲方许可的情况下将相关内容提供给第三方。

4.乙方在项目实施中涉及甲方业务流程的基础配置数据进行保密。

5.对于一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）提供的保密信息，接收方负有保密义务，未经披露方事先书面同意，接收方不得以任何形式向任何第三方披露。接收方仅应为履行本合同的目的使用保密信息。接收方应采取必要合理的措施保护披露方的保密信息。接收方不应对披露方保密信息进行任何性质的反向工程。

6.甲、乙双方对在签订和履行本合同过程中从其它方获知的技术和商业秘密，无论在本合同期限内还是合同终止后，均应共同遵守相关法律及合同规定，相互尊重其它方的知识产权，对所知悉的其它方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。未经披露方事先书面授权，任一方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用。违反本条规定，给对方造成损失的，违约方应负相关的法律责任。

7.本条中的保密义务，在本合同终止后，持续有效。

九、适用法律及争议解决

1.本合同的订立、生效、履行、解释、修改、争议解决和终止等事项适用中国大陆地区现行法律法规。

2.本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，依法向南通仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼期间，双方继续享有各自在本合同项下的其它权利并应继续履行其在本合同下的相应义务。

十、合同生效

本合同在甲乙双方签字盖章后即生效。
十一、其他约定

1.除本合同另有约定外，本合同及其条款仅可由双方签署书面文件方可被修改、改变、放弃、撤销或终止。

2.未经甲方同意，乙方不可将本合同项下义务转移给任何第三人。

3.本合同未尽事宜，双方可协商确定并另行签订补充协议。

4.甲方招标文件、乙方投标文件与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，均具有同等法律效力。

甲方 ：                        乙方 ：

法定代表人或                     法定代表人或

委托代理人：                     委托代理人：

签订时间：  年  月  日           签订时间：  年  月  日

第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.报价一览表（格式见附件）；

2.投标分项报价表（格式见附件）；
3.法人授权书（格式见附件）；

4.其他材料。

二、资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度经会计师事务所/审计机构审计的审计报告（含财务报表），公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式见附件）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）]；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式见附件）；

6.本项目专门面向中小企业采购。本项目所有服务须全部由符合政策要求的中小企业承接。提供服务的供应商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

三、符合条件
1.报价符合性审查（评审过程中出现第四部分第一条第四点异常低价情形之一的，评标小组应当启动异常低价响应审查程序。属于“响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%”情形，供应商可随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料）；

2.报价承诺函（格式见附件）；

3.投标函（格式见附件）；

4.实质性响应承诺函（格式见附件）；

5.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

6.技术部分正负偏离表（格式见附件）；

四、综合评审评分项
商务技术分评审标准中所涉及的事项需提供的所有资料。

附件：

一、报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：    

	项目内容
	总价（小写）

	详见投标文件
	_________元

	总价（大写）：
	金额大写  


 

供应商全称（加盖CA电子公章）：

二、投标分项报价表

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价
	分项服务名称
	交付期

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：

1.投标报价采用总承包方式，报价为（以人民币计价）包括但不限于完成本项目所必须的所有工作及其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“报价一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标供应商：（加盖CA电子公章）

       日  期：

三、提供法人授权书

法人授权书

本授权书声明：                   （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方         号（项目编号）______________项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              

    被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日期：                                         

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

承诺书

南通市大数据管理中心：

我单位郑重承诺：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：      。

 供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明函

南通市大数据管理中心：

    我单位______________（供应商名称）郑重声明：

    参加本次采购活动前3年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在本项目投标文件接收截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                                   声明人：（加盖CA电子公章）
                                                  年     月    日

六、本项目专门面向中小企业采购。本项目所有服务须全部由符合政策要求的中小企业承接。提供服务的供应商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，所有参与投标的供应商均需按照采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或《监狱和戒毒企业证明材料》
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （采购单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

        （标的名称），属于 软件和信息技术服务业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.    （标的名称），属于 软件和信息技术服务业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日 期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“软件和信息技术服务业”中小企业划型标准规定：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                        企业名称（盖章）

              日  期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
七、报价承诺函

报价承诺函
南通市大数据管理中心：

我单位郑重承诺：

我单位报价未超过最高限价。我单位报价包括但不限于完成本项目所必须的所有工作及其他辅助工作的相关费用、原厂配件、耗材及响应招标文件要求的所有费用。

我单位已知晓本项目对市行政中心、政务中心、图书馆及综合服务大楼、江景苑、启瑞广场等五机房的设施设备提供原厂配件及耗材（全包）维保服务，包括但不限于精密空调、UPS设备及电池、强电配电柜、气体消防系统、动环系统、视频门禁系统、数位系统等。

我单位承诺所有设备的耗材、易损件材料费、人工费、维护费均已包含在投标报价中，同意采购人不再另行支付。

 供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日

八、投标函

投标函

南通市大数据管理中心：

根据贵方________号（项目编号）招标文件，正式授权_____(被授权人姓名)代表我方_______（投标供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标供应商开户行：

账          号： 

投标供应商：（加盖CA电子公章）

 年      月     日

九、实质性响应承诺函

实质性响应承诺函
南通市大数据管理中心：

我单位________（供应商名称）郑重承诺：

我单位完全响应招标文件项目需求的所有内容，无负偏离。

因UPS设备为机房的核心动力系统，我单位承诺在签订合同前须提供UPS设备厂商“维谛”“艾特网能”出具的一年原厂质保承诺函原件。若收到中标通知书之日起30日内未提供，视为我单位自动放弃中标资格，同意采购人按综合排名顺延中标资格的决定。

我单位承诺中标后签订合同前按要求提供24小时值守保障承诺函承诺函原件。

                                                   声明人：（加盖CA电子公章）
                                                  年     月    日

十、商务部分正负偏离表
商务部分正负偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

 供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日
十一、技术部分正负偏离表
技术部分正负偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

 供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：


三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


