昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2026-0022

采购项目：昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护

采购单位：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

（昆山经济技术开发区综合行政执法局）

苏州宇恩项目咨询有限公司

二〇二六年六月

总目录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	14

第四章 招标书	38

第五章 合同条款	50

第六章 评标方法、评分标准	55

第一章 投标邀请函

________________________：

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区综合行政执法局）委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购的 昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护 进行公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2026-0022；

2.项目名称：昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护；

3.预算金额：人民币肆佰万壹仟零捌拾肆元壹角伍分（￥4001084.15元）；

4.最高限价：人民币叁佰玖拾玖万陆仟零捌拾肆元壹角伍分（￥3996084.15元）；

5.使用交付期：120天

6.采购需求：昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护，具体详见招标文件；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：无

4.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2026年06月18日17:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：“苏采云”系统下载。

3.招标文件售价：0元。

4.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

5.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年07月03日13:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年07月03日13:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区综合行政执法局）

地址：昆山开发区杨树路600号

联系人：孙斌

联系电话：0512-57901231

2、招标代理机构名称：苏州宇恩项目咨询有限公司

地址：昆山市玉山镇萧林路1999号5号楼A区11楼

联系电话：0512-57383089

联系人：薛媛媛、马梦婷

八、供应商诚信管理：

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

九、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854

十、其他补充事宜

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

苏州宇恩项目咨询有限公司

2026年06月09日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于苏州宇恩项目咨询有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于苏州宇恩项目咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、天：日历数。

2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1．合格投标人的范围

详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

2、投标委托

如投标人代表不是法人，须持有《法人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人（质疑、投诉）必须为投标单位正式员工（提供社保证明）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、为保证项目质量，本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

2.1、供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定时间内予以答复。

2.2、在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

2.3、采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

2.4、供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

3、质疑

3.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（（在苏州市公共资源交易平台昆山分中心下载中心“【政府采购】质疑函范本”）。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

3.2、 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。

3.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

3.2.2、提供网上获取采购文件时间截图并加盖单位公章、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

3.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。

3.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

3.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

3.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.3、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

3.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，我公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

3.5、投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予接受。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、电子投标文件的组成和顺序

2.1基本目录：

2.1.1封面；

2.1.2开标一览表（格式见第三章）；

2.1.3远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

2.1.4法定代表人授权委托书及双方身份证明（如有授权）（格式见第三章）；

2.1.5投标承诺函（格式见第三章）；

2.1.6投入本项目人员一览表（格式见第三章）；

2.1.7资格证明文件（格式见第三章）；

2.1.8招标文件其他要求相关证明材料。

2.2资格条件：

2.2.1投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供各相关证明材料）；

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）；

2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供近期相应证明材料）；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）。

2.2.2第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件：

2.2.2.1 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

2.2.3落实政府采购政策需满足的资格要求（以下任选其一）：

2.2.3.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

2.2.3.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

2.2.3.3监狱企业证明文件（如有）。

2.3符合性条件：

2.3.1报价分析表；

2.3.2商务偏离表；

2.3.3技术偏离表；

2.3.4报价符合性审查：

2.4综合评审评分项：

2.5价格折扣文件格式证明（以下任选其一）：

2.5.1提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

2.5.2残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

2.5.3监狱企业证明文件（如有）

2.5.4关于符合本国产品标准的声明函(如有）。

注：

（1）序号“2.1-2.3、2.5”须提供相关资料并加盖投标人电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）投标人所提交的投标书（综合评审评分项）完整与否，将直接影响投标人的评分；

3、投标文件编制说明

3.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

4、投标报价

4.1、投标单位对本项目的报价应包括完成项目内容所涉及的货物和服务的供货、煎药、包装、运输、保险、配送、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.2、投标单位应按《投标报价表》中的招标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

4.3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定为其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5. 投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

五、投标文件的提交、修改和撤回

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交；

2.在提交投标文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改投标文件。

六、开标和评标

1、开标

1.1、代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理机构主持，买方代表及有关工作人员参加。

1.2、远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各投标单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

1.3、在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

1.3.1、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、资格审查、信用查询

2.1、公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.2、投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

2.3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.3.1、查询时间：进入评审环节前。

2.3.2、查询渠道：“苏采云”系统提供的来自“信用中国”网站查询的相关主体信用记录。

2.3.3、查询证据留存方式：打印查询的信用报告，对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3、评标委员会或评标小组

3.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。

3.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事项，并独立履行以下职责：

3.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

3.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

3.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

3.2.4、向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

3.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

3.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

3.3.4、参与评标报告的起草。

3.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

3.3.6、配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

3.4、公开开标后，直到宣布中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格

3.6、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

3.7、评标委员会不向落标人解释原因。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1、采购人或招标代理人按招标文件规定进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

4.2、对价格的计算错误按下述原则修正：

4.2.1、如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

4.2.2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

4.2.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.2.4、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

4.2.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2.6、投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.5、投标文件有下列情况之一者为无效投标：

4.5.1、投标报价超过项目预算的；

4.5.2、投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

4.5.3、不具备招标文件中规定的资格要求；

4.5.4、与招标文件有重大偏离；

4.5.5、投标人拒绝修正错误；

4.5.6、投标人的报价是选择性的；

4.5.7、投标人的报价只报了部分内容；

4.5.8、不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

4.5.9、不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4.5.10、服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

4.5.11、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

4.5.12、供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均是一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

4.5.13、其他被评委会认定无效的情况。

5、投标的澄清

5.1、评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2、必要时采购代理机构可要求就澄清的答复作书面回答，该书面回答应有法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

5.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

6、废标

6.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

6.1.1、符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

6.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.1.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.1.4、因重大变故，采购任务取消的；

6.1.5、因苏采云系统故障原因造成开标不成功的；

6.1.6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1.6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6.2、废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人。

7、7、投标文件的评价和比较

7.1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

7.2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

七、中标结果

1、1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

1.2、采购代理机构在评标结束后两个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标单位如有质疑，应于中标公告发布之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2、2、中标通知书

  - 2.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间（或服务期限）、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

2.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3、3、合同的签订

3.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3.2、中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

3.3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、	诚实信用

1、诚实信用

1.1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

1.2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

1.3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

1.4、供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

九、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示结束后三天内付清。

每包中标服务费：以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、绿色采购

3.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

4、4、未尽事宜

4.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

4.2如果对投标流程不熟悉，请查看苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心“供应商投标工具客户端操作手册和视频”、苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/办事指南“昆山市政府采购供应商投标快速指引。”

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 投标承诺函 | 1、投标承诺函 |
|  | （投标方）法人授权委托书 | 2、（投标方）法人授权委托书 |
|  | 开标一览表 | 3、开标一览表 |
|  | 投标报价表 | 4、投标报价表 |
|  | 投入本项目人员一览表 | 5、投入本项目人员一览表 |
|  | 偏离表（技术、商务） | 6、偏离表（技术、商务） |
|  | 中小企业声明函（如有） | 7、中小企业声明函 |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如有） | 8、残疾人福利性单位声明函 |
|  | 业绩 | 9、业绩 |
|  | 资格证明文件 | 10、资格证明文件 |
|  | 投标单位情况表 | 11、投标单位情况表 |
|  | 远程参与开标会议诚信承诺书 | 12、远程参与开标会议诚信承诺书 |
|  | 关于符合本国产品标准的声明函 | 13、关于符合本国产品标准的声明函 |

1、投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）、苏州宇恩项目咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：

1.我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2.我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3.我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。

4.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

5.我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。

6.除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标(中标)后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标（响应）文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

7.我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用

8.我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

2、（投标方）法人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州宇恩项目咨询有限公司组织实施的编号为   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权再委托

特此委托

投标单位：（盖章）

法人：（签字）

代理人：（签字）

年     月    日

3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 |  | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 |  | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 4、投标报价表

项目投标报价表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 中华园中转站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 二、 | 顺帆路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 1、名称：原有除臭设备成套拆除，包括管道，线路，设备等全部部件，运至制定地点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 20 | 增加通风设备，满足建设单位要求。含设备、管道、线路、电气、自动化等全部工作-由厂家二次设计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、 | 庆丰路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 1、名称：原有除臭设备成套拆除，包括管道，线路，设备等全部部件，运至制定地点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 四、 | 同丰垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 31 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 35 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 39 | 1、名称：垃圾压缩机拆除 2、原压缩机设备保护性拆除，钢材切割等，拆除的设备及材料运至甲方指定地点，每台设备重里约10T，运距15公里 | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 1、名称：基坑清理 2、基坑外钢盖板搬移，机坑内油污铲除清洗，满足后期施工要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 1、项目名称 垃圾压缩机安装及调试 2、设备参数及技术要求 （1）基础参数 一次垃圾块重量：＞8t 基坑尺寸：9200mm×2900mm×5000mm 额定压缩力：＞100t 单次运行时间：＜30 分钟 日处理量：＞100t/d 额定功率：15kw 箱体容积：＞15m³ （2）材质及结构要求 机架：采用 4 根 250mm×250mm 方管作立柱，横梁采用 250mm×150mm 方管与立柱焊接，钢材偏差符合 GB709-88，材质符合 GB700-88。 机身：采用 175mm×90mm、130mm×150mmU 型钢及 12mm 钢板焊接，H 型钢间距 350mm，钢材偏差及材质均符合 GB709-88、GB700-88 标准。 上盖板：5mm 厚 304 不锈钢防滑花纹板。 箱体挡水板：304 不锈钢板。 前开门筋：10# 工字钢；两面封板：12mm 钢板。 （3）配套及电气要求 液压接头：24 度锥高压密封接头。 电机：功率 15KW，电压 380V。 液压油箱：1000L，做防腐处理。 3、工作内容 包含垃圾压缩机设备供货、运输、现场安装、接线调试、试运行及交付验收等全部相关工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 五、 | 杜鹃路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 42 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 44 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 49 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 50 | 1、名称：垃圾压缩机拆除 2、原压缩机设备保护性拆除，钢材切割等，拆除的设备及材料运至甲方指定地点，每台设备重里约10T，运距15公里 | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | 1、名称：基坑清理 2、基坑外钢盖板搬移，机坑内油污铲除清洗，满足后期施工要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | 1、项目名称 垃圾压缩机安装及调试 2、设备参数及技术要求 （1）基础参数 一次垃圾块重量：＞8t 基坑尺寸：9200mm×2900mm×5000mm 额定压缩力：＞100t 单次运行时间：＜30 分钟 日处理量：＞100t/d 额定功率：15kw 箱体容积：＞15m³ （2）材质及结构要求 机架：采用 4 根 250mm×250mm 方管作立柱，横梁采用 250mm×150mm 方管与立柱焊接，钢材偏差符合 GB709-88，材质符合 GB700-88。 机身：采用 175mm×90mm、130mm×150mmU 型钢及 12mm 钢板焊接，H 型钢间距 350mm，钢材偏差及材质均符合 GB709-88、GB700-88 标准。 上盖板：5mm 厚 304 不锈钢防滑花纹板。 箱体挡水板：304 不锈钢板。 前开门筋：10# 工字钢；两面封板：12mm 钢板。 （3）配套及电气要求 液压接头：24 度锥高压密封接头。 电机：功率 15KW，电压 380V。 液压油箱：1000L，做防腐处理。 3、工作内容 包含垃圾压缩机设备供货、运输、现场安装、接线调试、试运行及交付验收等全部相关工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 1、名称：钢结构设备间 2、尺寸：271.46m2；21000（23500）*7500（6400）*10300（H） 3、基础形式：柱下锥形独立基础 + 基础地梁体系，独立柱基础，地梁沿轴线布置，独立基础 C30，地梁 C30，垫层 C10（厚 100mm）；钢筋：HRB400 级，基础底板双向 Φ12@150，地梁纵筋 / 箍筋、柱插筋及构造筋。 4、1350高砖砌坎墙，，240 厚砖砌体，M7.5 水泥砂浆砌筑，含压顶、抹灰等。 4、Q355BH型钢钢梁柱、Q235焊接钢管及花篮螺栓拉杆。Q355B热镀锌C型钢檩条。具体做法详见设计。 5、Sa2.5级喷砂除锈，环氧富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆二遍，氯化橡胶面漆两遍，涂层厚度不小于 150UM。 6、钢结构墙体：0.5mm厚PE涂层YX35-130-780大型波浪回测竖向彩钢板；100厚14K玻璃纤维保温棉带自粘铝箔；0.45厚PE涂层YX15-255-900型彩钢板。 7、屋面：0.6mm厚YX65-470型（360°咬合式）镀铝锌本色板；防水透气膜；50厚玻璃纤维保温棉，下设隔汽层。0.45mm厚PE涂层YX15-225-900型白色彩钢板。 8、含地面、坡道、内外墙涂料、散水、门窗等设计范围内的全部工作。 9、其他未描述部分详见设计图纸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六、 | 锦华园垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 54 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 56 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 58 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 59 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 60 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 61 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 七、 | 漓江路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 63 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 65 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 67 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 68 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 69 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 70 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 1、名称：垃圾压缩机拆除 2、原压缩机设备保护性拆除，钢材切割等，拆除的设备及材料运至甲方指定地点，每台设备重里约10T，运距15公里 | 套 | 1 |  |  |  |
| 72 | 1、名称：基坑清理 2、基坑外钢盖板搬移，机坑内油污铲除清洗，满足后期施工要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 73 | 1、项目名称 垃圾压缩机安装及调试 2、设备参数及技术要求 （1）基础参数 一次垃圾块重量：＞8t 基坑尺寸：9200mm×2900mm×5000mm 额定压缩力：＞100t 单次运行时间：＜30 分钟 日处理量：＞100t/d 额定功率：15kw 箱体容积：＞15m³ （2）材质及结构要求 机架：采用 4 根 250mm×250mm 方管作立柱，横梁采用 250mm×150mm 方管与立柱焊接，钢材偏差符合 GB709-88，材质符合 GB700-88。 机身：采用 175mm×90mm、130mm×150mmU 型钢及 12mm 钢板焊接，H 型钢间距 350mm，钢材偏差及材质均符合 GB709-88、GB700-88 标准。 上盖板：5mm 厚 304 不锈钢防滑花纹板。 箱体挡水板：304 不锈钢板。 前开门筋：10# 工字钢；两面封板：12mm 钢板。 （3）配套及电气要求 液压接头：24 度锥高压密封接头。 电机：功率 15KW，电压 380V。 液压油箱：1000L，做防腐处理。 3、工作内容 包含垃圾压缩机设备供货、运输、现场安装、接线调试、试运行及交付验收等全部相关工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 八、 | 马塘路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 74 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 75 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 76 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 1、名称：原有除臭设备成套拆除，包括管道，线路，设备等全部部件，运至制定地点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 78 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 79 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 81 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 82 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 83 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 九、 | 西湖路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 84 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 85 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 86 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 87 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 89 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 90 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 91 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 92 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 十、 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架费用，按项包干。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 起重机进出场费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 起重机械转场费用 | 次 | 3 |  |  |  |
| 4 | 有限空间作业，必要的安全防护措施，包括但不限于通风、照明、安全检测等所有措施 | 项 | 1 |  |  |  |

注：

1、“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

2、投标应以人民币报价，包括但不限于人员工资、社保、保险、福利、管理费、风险费、税费、利润等所有费用。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

## 5、投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 证书 | 在本项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

备注：

1.格式仅供参考，投标单位可自拟。

6、偏离表（技术、商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 (负偏离/正偏离/无偏离) |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法人/被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

注：以上内容必须按招标文件要求填写，未填写为不默认响应招标文件要求。

7、中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次采购项目所属行业为其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

供应商：（公章）

日期：    年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__    _单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

日期：  年   月   日

9、业绩

类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 共 份合同。 |  |  |  |  |

注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑类似项目业绩汇总表，表格内容需至少包含上表要求提供的内容。

法定代表人（或其授权代理人）签字：

投标单位（公章）：

日期：  年  月  日

10、关于资格文件的声明函

苏州宇恩项目咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字或盖章：

（投标方）公章：

年	     月 	    日

11、投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

12、远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（中标）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：   年  月  日

## 13、关于符合本国产品标准的声明函（如符合）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第四章 招标书

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区综合行政执法局）委托，苏州宇恩项目咨询有限公司对其所需采购昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护进行公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZYE-G2026-0022；

二、项目名称：昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护；

三、使用交付期：120天

四、本项目所属行业为:其他未列明行业。

采购清单：（清单中所涉及的品牌型号仅供参考，但所投产品不得低于招标文件要求）

一、项目概况： 1、项目规模：中华园垃圾中转站、顺帆路垃圾中转站、庆丰路垃圾中转站、同丰路垃圾中转站、杜鹃路垃圾中转站、锦华园垃圾中转站、漓江路垃圾中转站、马塘路垃圾中转站、西湖路垃圾中转站共9个垃圾中转站增加除臭设备、冲洗机、污水泵更换、压机油管更换、压机更换等。 2、项目地点：昆山市开发区。 3、招标交货期：以招标文件为准 二、招标范围：设备采购。 三、清单编制依据：现行国家及行业设备采购相关标准规范、业主方采购预算编制要求、采购文件、设备技术规格书、市场询价资料及常规供货与安装方案。 四、招标质量等级：合格。 五、税金：按货物类13%税率计算。 六、其他内容 1、本项目所提供的清单数量是根据现场实际测量及结合相关情况综合考虑；因清单量计算误差、漏项以及现场施工引起的新的清单项目，经甲方确认后，按承包方投标时下浮率下浮后为结算价。 2、投标单位领取清单后，自行勘察现场并对清单进行核对，根据自身情况综合考虑相关费用。 3、本项目材料规格品牌，均需甲方、设计人员再次确认同意后方可用于本项目，否则发生的相关费用甲方不予承担。 4、清单项目特征如有描述不完善的招标人要求投标人根据现场实际情况和施工规范完成所有工作内容。 5、本项目采用全费用单价计费。全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及完成该项目所需的一切费用。本工程中项目特征描述不详尽或不清楚的，请根据现场实际及规范自行考虑，相应工作内容的单价包含在全费用单价中。 6、、对于业主分包、甲供材料及取消项目，为避免因不平衡报价对甲乙双方造成损失，结算时以招标控制价*（1-中标下浮率）进行扣减及调整。 7、投标人需自行踏勘现场，更换电器柜、设备型号规格需与原设备配套使用，保证设备的正常运行。钢结构设备间全费用综合单价包括完成图纸设计所涉及的基础，骨架、墙面、屋面、门窗等全部工程。增加的通风系统价格包干，需由厂家根据现场设备满足建设单位要求进行二次设计。 8、所拆除的设备由施工单位运至建设单位指定地点后，由建设单位处置。 9、更换的设备及配件需与原设备相匹配并确保设备正常运行。

| 昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护造价汇总表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 站点 |
| 1 | 中华园垃圾中转站 |
| 2 | 顺帆路垃圾中转站 |
| 3 | 庆丰路垃圾中转站 |
| 4 | 同丰垃圾中转站 |
| 5 | 杜鹃路垃圾中转站 |
| 6 | 锦华园垃圾中转站 |
| 7 | 漓江路垃圾中转站 |
| 8 | 马塘路垃圾中转站 |
| 9 | 西湖路垃圾中转站 |
| 10 | 其他 |

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 中华园中转站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 二、 | 顺帆路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 1、名称：原有除臭设备成套拆除，包括管道，线路，设备等全部部件，运至制定地点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 20 | 增加通风设备，满足建设单位要求。含设备、管道、线路、电气、自动化等全部工作-由厂家二次设计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、 | 庆丰路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 1、名称：原有除臭设备成套拆除，包括管道，线路，设备等全部部件，运至制定地点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 四、 | 同丰垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 31 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 35 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 39 | 1、名称：垃圾压缩机拆除 2、原压缩机设备保护性拆除，钢材切割等，拆除的设备及材料运至甲方指定地点，每台设备重里约10T，运距15公里 | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 1、名称：基坑清理 2、基坑外钢盖板搬移，机坑内油污铲除清洗，满足后期施工要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 1、项目名称 垃圾压缩机安装及调试 2、设备参数及技术要求 （1）基础参数 一次垃圾块重量：＞8t 基坑尺寸：9200mm×2900mm×5000mm 额定压缩力：＞100t 单次运行时间：＜30 分钟 日处理量：＞100t/d 额定功率：15kw 箱体容积：＞15m³ （2）材质及结构要求 机架：采用 4 根 250mm×250mm 方管作立柱，横梁采用 250mm×150mm 方管与立柱焊接，钢材偏差符合 GB709-88，材质符合 GB700-88。 机身：采用 175mm×90mm、130mm×150mmU 型钢及 12mm 钢板焊接，H 型钢间距 350mm，钢材偏差及材质均符合 GB709-88、GB700-88 标准。 上盖板：5mm 厚 304 不锈钢防滑花纹板。 箱体挡水板：304 不锈钢板。 前开门筋：10# 工字钢；两面封板：12mm 钢板。 （3）配套及电气要求 液压接头：24 度锥高压密封接头。 电机：功率 15KW，电压 380V。 液压油箱：1000L，做防腐处理。 3、工作内容 包含垃圾压缩机设备供货、运输、现场安装、接线调试、试运行及交付验收等全部相关工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 五、 | 杜鹃路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 42 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 44 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 49 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 50 | 1、名称：垃圾压缩机拆除 2、原压缩机设备保护性拆除，钢材切割等，拆除的设备及材料运至甲方指定地点，每台设备重里约10T，运距15公里 | 套 | 1 |  |  |  |
| 51 | 1、名称：基坑清理 2、基坑外钢盖板搬移，机坑内油污铲除清洗，满足后期施工要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | 1、项目名称 垃圾压缩机安装及调试 2、设备参数及技术要求 （1）基础参数 一次垃圾块重量：＞8t 基坑尺寸：9200mm×2900mm×5000mm 额定压缩力：＞100t 单次运行时间：＜30 分钟 日处理量：＞100t/d 额定功率：15kw 箱体容积：＞15m³ （2）材质及结构要求 机架：采用 4 根 250mm×250mm 方管作立柱，横梁采用 250mm×150mm 方管与立柱焊接，钢材偏差符合 GB709-88，材质符合 GB700-88。 机身：采用 175mm×90mm、130mm×150mmU 型钢及 12mm 钢板焊接，H 型钢间距 350mm，钢材偏差及材质均符合 GB709-88、GB700-88 标准。 上盖板：5mm 厚 304 不锈钢防滑花纹板。 箱体挡水板：304 不锈钢板。 前开门筋：10# 工字钢；两面封板：12mm 钢板。 （3）配套及电气要求 液压接头：24 度锥高压密封接头。 电机：功率 15KW，电压 380V。 液压油箱：1000L，做防腐处理。 3、工作内容 包含垃圾压缩机设备供货、运输、现场安装、接线调试、试运行及交付验收等全部相关工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 1、名称：钢结构设备间 2、尺寸：271.46m2；21000（23500）*7500（6400）*10300（H） 3、基础形式：柱下锥形独立基础 + 基础地梁体系，独立柱基础，地梁沿轴线布置，独立基础 C30，地梁 C30，垫层 C10（厚 100mm）；钢筋：HRB400 级，基础底板双向 Φ12@150，地梁纵筋 / 箍筋、柱插筋及构造筋。 4、1350高砖砌坎墙，，240 厚砖砌体，M7.5 水泥砂浆砌筑，含压顶、抹灰等。 4、Q355BH型钢钢梁柱、Q235焊接钢管及花篮螺栓拉杆。Q355B热镀锌C型钢檩条。具体做法详见设计。 5、Sa2.5级喷砂除锈，环氧富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆二遍，氯化橡胶面漆两遍，涂层厚度不小于 150UM。 6、钢结构墙体：0.5mm厚PE涂层YX35-130-780大型波浪回测竖向彩钢板；100厚14K玻璃纤维保温棉带自粘铝箔；0.45厚PE涂层YX15-255-900型彩钢板。 7、屋面：0.6mm厚YX65-470型（360°咬合式）镀铝锌本色板；防水透气膜；50厚玻璃纤维保温棉，下设隔汽层。0.45mm厚PE涂层YX15-225-900型白色彩钢板。 8、含地面、坡道、内外墙涂料、散水、门窗等设计范围内的全部工作。 9、其他未描述部分详见设计图纸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六、 | 锦华园垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 54 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 56 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 58 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 59 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 60 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 61 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 七、 | 漓江路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 63 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 65 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 67 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 68 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 69 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 70 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 1、名称：垃圾压缩机拆除 2、原压缩机设备保护性拆除，钢材切割等，拆除的设备及材料运至甲方指定地点，每台设备重里约10T，运距15公里 | 套 | 1 |  |  |  |
| 72 | 1、名称：基坑清理 2、基坑外钢盖板搬移，机坑内油污铲除清洗，满足后期施工要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 73 | 1、项目名称 垃圾压缩机安装及调试 2、设备参数及技术要求 （1）基础参数 一次垃圾块重量：＞8t 基坑尺寸：9200mm×2900mm×5000mm 额定压缩力：＞100t 单次运行时间：＜30 分钟 日处理量：＞100t/d 额定功率：15kw 箱体容积：＞15m³ （2）材质及结构要求 机架：采用 4 根 250mm×250mm 方管作立柱，横梁采用 250mm×150mm 方管与立柱焊接，钢材偏差符合 GB709-88，材质符合 GB700-88。 机身：采用 175mm×90mm、130mm×150mmU 型钢及 12mm 钢板焊接，H 型钢间距 350mm，钢材偏差及材质均符合 GB709-88、GB700-88 标准。 上盖板：5mm 厚 304 不锈钢防滑花纹板。 箱体挡水板：304 不锈钢板。 前开门筋：10# 工字钢；两面封板：12mm 钢板。 （3）配套及电气要求 液压接头：24 度锥高压密封接头。 电机：功率 15KW，电压 380V。 液压油箱：1000L，做防腐处理。 3、工作内容 包含垃圾压缩机设备供货、运输、现场安装、接线调试、试运行及交付验收等全部相关工作。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 八、 | 马塘路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 74 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 75 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 76 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 1、名称：原有除臭设备成套拆除，包括管道，线路，设备等全部部件，运至制定地点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 78 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 79 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 81 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 82 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 83 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 九、 | 西湖路垃圾中转站 |  |  |  |  |  |
| 84 | 1、名称：污水泵拆除（含管线等），运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 85 | 1、名称：原有配电箱保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 86 | 1、名称：原有配电柜保护性拆除，运至指定地点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 87 | 1、名称：配电箱更换 2、按照原配电箱进行配置、原位置安装、接电 3、配电箱尺寸80cm*35cm*180cm（长宽高） 4、配电箱功率：32kw 5：正泰DTS634型、三相四线电子式有功电能表等元器件。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | 1、名称：控制柜更换 2、按照原控制柜进行配置、原位置安装、接电 3：控制柜尺寸65cm*45cm*100cm（长宽高） 4、控制柜功率：8kw 5：总电源三相空气开关、液压主电机交流接触器、热过载继电器、举升电机接触器举升电机接触器、风机/散热接触器、三相电源指示灯、液压压力传感器/压力继电器等元器件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 89 | 1、名称：1.5KW不锈钢高压喷雾除臭设备安装 2、双水箱喷雾；内置水箱8L， 3、自动加药系统，自动进水系统； 4、外形尺寸：90cm*55cm*120cm； 5、喷头30个；包含高压纳米PE喷雾管；手动/自动定时启停系统；缺水报警系统提示与保护，缺药报警系统提示；电机启动保护系统；配智能数显控制系统；设备调试清理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 90 | 1、名称：高压清洗机QL380C商用洗车机 2、电源：380V/50HZ 3、额定功率：3千瓦 4、配10m出水管、3m进水管、喷枪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 91 | 1、名称：污水泵安装 2、功率3.5kw，带铰刀、出水口直径80mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 92 | 1、名称：垃圾压机油管更换 2、原压机型号参考“福茗瑞fmr-6108-1“ 3、包括原油管拆除、管路冲洗、新油管及其配套附件安装、压力测试等全部工作。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 十、 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架费用，按项包干。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 起重机进出场费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 起重机械转场费用 | 次 | 3 |  |  |  |
| 4 | 有限空间作业，必要的安全防护措施，包括但不限于通风、照明、安全检测等所有措施 | 项 | 1 |  |  |  |

- 合同条款

甲方：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

根据苏州宇恩项目咨询有限公司采购编号JSZC-320583-SZYE-G2026-0022号采购文件及中标单位的响应文件和中标通知书，委托方（简称“甲方”）和受托供应商（简称“乙方”）双方就此次中标的昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护的中标事宜，签订本合同书，以资共同遵守。

一、合同内容

1、合同内容：昆山开发区中转站维修改造工程-设备更新维护

2、交付使用期：120天

3、质保期：2年，自工程竣工验收合格之日起两年

4、缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起两年

5、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件；

以上文件与本合同具有同等法律效力；如上述文件与本合同内容不一致的，以本合同内容为准，如上述文件之间存在冲突的，则按照上述排列顺位进行解释。

6、服务内容：详见采购文件。

二、服务费用：

1、本合同价格按此次中标价格执行，本合同总金额（含税）为人民币：             。上述金额包括完成本项目的劳务、材料、调试、维护、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、合同价款的结算和支付

竣工验收合格后付至合同价款的50%，余款在结算审计后三年内付至审计价的97%，剩余款项作为质保金在缺陷责任期满后且无质量问题一次性付清。

3、付款方式：银行转账。

4、履约保证金：

4.1合同签订前乙方向甲方缴纳合同金额的5%履约保证金，履约保证金以银行转账的方式转入甲方指定财政专户；履约保证金在项目缺陷责任期满后无息退回。

4.2乙方不履行合同或根据乙方有违反相关扣除全额履约保证金的行为的，履约保证金不予退还；给甲方造成的损失的，甲方有权从履约保证金中扣除相应费用或赔偿；给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。但因不可抗力不能履行合同的，不适应于此款规定。

三、权利与义务

1、乙方须按照文件要求提供服务，履行承诺，保证质量。

2、乙方在项目实施周期内接受甲方的监管和评估。

3、在项目实施过程中，如发现乙方提供虚假资料或信息，甲方有权立即停止本项目。

四、质量与验收：

1、乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2、验收

（1）日常记录：甲方将依据实际服务情况对乙方服务进行确认，乙方提供的服务记录是验收的重要依据。

（2）期末验收：本项目服务期满1个月内甲方组织相关验收。甲方负责采购项目履约验收具体工作，必要时，可以邀请有相关资质的专家、专业机构及监理机构参与。

（3）验收小组对乙方提供的服务按照招标文件、投标文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并从日常巡检服务质量、定期维护完成情况、故障应急响应时间、人员服务能力(匹配度)和培训技术支持等对项目进行总体评价，形成验收意见。

（4）验收合格条件：同时满足以下条件，视为验收合格：

a. 乙方已按合同约定提供全部服务；

b. 服务期内未发生因乙方重大过失导致的设备损坏或安全事故；

c. 乙方已提交完整、规范的服务档案（包括所有维护、维修、巡检、培训记录及报告）。

（5）项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同向乙方支付采购资金；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。 3、项目保密要求

（1）乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

（2）乙方项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

（3）项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；

（4）乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

（5）以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

五、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方做出相关赔偿。

3、乙方违约责任

(1) 工期延误：因乙方原因导致服务启动或任何关键服务节点延误的，每延误一日，应向甲方支付合同总价款[千分之一]的违约金，逾期超过[15]日的，甲方有权单方解除合同。

(2) 服务质量违约：

a. 故障响应或上门维修时间超过合同约定，每发生一次，扣减当月服务费[1000]元。

b. 同一故障经两次维修仍无法修复，或复杂故障在约定时间内（含零配件采购时间）未能修复，严重影响甲方使用的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，并可按次扣减合同金额[1%]作为违约金。

c. 未按合同约定次数、标准提供预防性维护、巡检或培训服务的，每次扣减合同金额[0.5%]作为违约金。

(3) 根本违约：发生以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总价款[20%]的违约金，并赔偿全部损失：

a. 乙方提供的服务存在严重缺陷，无法实现合同目的；

b. 乙方将服务转包、分包的；

c. 乙方伪造响应文件或服务记录，或提供虚假资质的；

d. 乙方未经甲方同意，擅自更换未通过甲方认可的服务团队主要人员的；

e. 乙方连续三次未能通过日常考核或未能通过期末验收。

f．乙方违反安全操作规程，造成重大安全事故或甲方仪器设备严重损坏的。

(4) 赔偿责任：因乙方人员过失，造成甲方仪器设备、其他财产损坏的，由乙方负责修复或照价赔偿。造成甲方或第三方人身损害的，由乙方承担全部法律责任。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

未经甲方书面同意，本合同的部分和全部均不得转让。

七、合同生效及其他

1、本合同在双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并经单位盖章后生效，同时合同须在苏州市政府采购网上公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向甲方提交贰份备存。

八、附则

1、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门执壹份，具有同等法律效力。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

3、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议的，应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

- 本合同首部所载明的双方确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的一方自行承担法院送达不能等不利后果。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 签约日期：                                       签约日期：

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它70%（权重）。

3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交。

（四）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（五）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（六）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（七）异常低价审查

按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

B、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 三、评分标准

1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）技术及其他（70分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 | 服务期限、付款方式、投标内容等 |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（70） | 供货、安装调试方案 | 提供针对本项目的供货、安装调试方案，至少包括： 1.具体实施进度安排，4分； 2.货物交验方案，4分； 3.安装调试方案，4分； 每项内容须符合本项目实际情况且详细完善，否则不得分。 | 12 |
|  | 设备日常保养、巡查方案、安全文明施工方案 | 提供针对本项目的设备日常保养、巡查方案、安全文明施工方案，至少包括： 1.设备日常保养方案，4分； 2.日常巡查方案方案，4分； 3.安全文明施工方案，4分； 每项内容须符合本项目实际情况且详细完善，否则不得分。 | 12 |
|  | 质量保证方案 | 提供针对本项目的质量保证方案，至少包括： 1.质量保证体系，4分； 2.质量保证措施（质保期临满，出现更换配件时的质保问题），4分； 3.质量检测方案，4分； 每项内容须符合本项目实际情况且详细完善，否则不得分。 | 12 |
|  | 售后服务保障方案 | 提供针对本项目的售后服务保障方案，至少包括： 1.售后服务方案，3分； 2.维修反应速度，3分； 3.备品备件的供应保障措施，3分； 每项内容须符合本项目实际情况且详细完善，否则不得分。 | 9 |
|  | ▲各项服务投标承诺 | 1.投标人承诺在近三年内没有发生生产安全责任事故，1分； 2.提供针对本项目的各项服务达标承诺，至少包括： ①服务质量承诺，1分； ②对发生各类安全事故善后处理承诺，1分； ③依法规范用工承诺，1分； ④应对履约期内的各类风险承诺，1分； ⑤按时维保响应承诺，1分； 注：提供承诺书。 | 6 |
|  | ▲项目负责人 | 拟投入本项目的项目负责人（1人）： - 具有有效注册二级及以上建造师证书，3分； - 承担过类似项目负责人工作经验，3分。 注：提供相关证书、相关证明材料、身份证及投标人近期（近三个月内任一期）为其缴纳社保证明扫描件，不提供不得分。 | 6 |
|  | ▲安全生产管理员 | 拟投入本项目的安全生产管理员（1人）： 1.具有有效安全生产考核合格证（C证），4分； 注：提供相关证书、身份证及投标人近期（近三个月内任一期）为其缴纳社保证明扫描件，不提供不得分。 | 4 |
|  | ▲项目组人员 | 拟投入项目组人员（项目负责人、安全生产管理员除外）（1人）： 1.具有有效注册二级及以上建造师证书，3分； 注：提供相关证书、身份证及投标人近期（近三个月内任一期）为其缴纳社保证明扫描件，不提供不得分。 | 3 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目，每提供一个得3分，最高得6分。 注：提供有效合同扫描件和部分发票扫描件。 | 6 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，投标单位除投标价格得分以外的分值低于75%作无效标处理。

2. 投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。

6.打“▲”项目为客观分。

（全文完）