泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

采购项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2026-0006

采购项目名称：高压配电系统运维服务采购项目

采 购 单 位：泰州市人民医院

采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

2026年5月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

高压配电系统运维服务采购项目 的潜在供应商可在江苏省政府采购“苏采云”系统自行免费下载磋商文件，并于2026年6月3日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2026-0006

项目名称：高压配电系统运维服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：390.1万元

最高限价：390.1万元，响应报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理；

采购需求：提供总院、海陵院区、妇幼和二期高压配电系统的运维服务，包括配电房的值守、配电设备的维护保养和高压预试等。具体要求详见第四章项目需求。

合同履行期限：三年。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备国家能源局派出机构颁发的有效的承装（修、试）三级（含）以上电力设施许可证；

2.供应商须具备有效的安全生产许可证；

3.供应商拟派本项目运维人员至少有16名具有有效的应急管理厅颁发的特种作业操作证（高压作业），提供相关人员证书原件扫描件加盖公章，以及供应商为其缴纳的近三个月（不含投标当月）中任意一个月的养老保险证明材料。

（四）其他要求：

1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

时间：2026年5月22日0:00至2026年5月29日0:00；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统；

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件；

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月3日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启（开标时间）

时间：2026年6月3日9点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：泰州市人民医院

地址：泰州市医药高新区太湖路366号

联系人：孙先生

联系电话：0523-89890040

2.代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

地址：泰州市海陵区华润万象城双子塔东塔52楼5203室

联系人：周女士

联系电话：0523-81908859

3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电话：0523-81908859

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于高压配电系统运维服务采购项目。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1本项目招标代理费按照《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）文件规定的收费标准的10%计取，上述费用考虑在本次投标报价中，由成交供应商在成交后领取成交通知书前缴纳给招标代理机构。

4.2参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏建泰工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被视为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会。

7.合同形式：固定单价合同

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1.响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

1.3.1 资格证明文件

（1）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照；

（2）★磋商供应商法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（3）★磋商供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（4）★按照本文件第一章第二条之（三）中“本项目的特定资格要求”应当提供的证书或材料等（如有）；

（5）★供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（6）★供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的磋商供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（7）★供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（10）★磋商供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

1.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）★磋商响应函（格式见附件）；

（2）★磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）；

（3）★首轮响应报价明细表（格式见附件）

（4）★服务及商务响应偏离表（格式见附件）；

（5）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；

1.3.3如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

2.磋商响应报价表

2.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

详见项目需求。

2.3有关费用的处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

2.4 报价采用的货币及方式

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

2.6最高限价

磋商供应商报价超过最高限价的，作为无效标处理。

3.磋商保证金

依据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定精神，本项目免收磋商保证金。磋商文件中有关磋商保证金的条款均取消。

三、响应文件的递交

1.电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2提交响应文件的截止时间

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第5.3.2条规定作无效响应处理。

2.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

4.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

1.响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2.磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的；

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的；

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

5.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

5.3.9磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的；

5.3.11标注“★”号，不能满足采购文件要求的；

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6.磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。本项目最后报价仅报总价，最后各项单价计算方法为：（最后报价总价/首次报价总价）*首次各项报价的单价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第6.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料牟取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、签订、履行合同

1.履约保证金：成交单位在合同签订前向采购人缴纳（成交价的10%）履约保证金，项目完成并经采购人确认无误后无息退还。

履约保证金提交形式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。

2.签订合同

2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.标的物的追加

3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

七、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》--财库〔2020〕46号。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知－－财库〔2014〕68号，监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知－国办发〔2007〕51号

（4）节能产品政府采购实施意见－－财库〔2004〕185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见－－财库〔2006〕90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

（7）《电子履约保函（保险）关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150 号）》

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（8）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联合企业﹝2011﹞300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

八、关于异常低价的审查

根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同条款及格式（参考）

（以实际签订合同为准 合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）

项目编号：                           项目名称：

采购人：           （以下简称采购人）  供应商：           （以下简称乙方）

住所地：                             住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏建泰工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的：

第二条 合同总价款 本合同总价款为     （大写）人民币。

1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购          （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和最后报价；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 采购人承担的工作及责任

1.提供项目的基础资料（具体见清单）；

2.所提交的基础资料及书面反馈意见必须全面、及时，并对资料的可靠性负责；

3.按合同规定的金额和时间支付资金；

4.指定专员      负责配合乙方人员的现场工作，协助为乙方现场工作人员提供工作、生活及交通等方便条件。

第六条 乙方承担的工作及责任

1.乙方按采购人提供的项目任务书内容，按合同规定时间提交最终成果。

2.乙方指定专员      负责配合与采购人的项目沟通工作。

第七条 履约保证金

1.乙方在签订本合同时缴纳合同价*10%的履约保证金。

2.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的资金由采购人支付，乙方向采购人开具增值税专用发票。

3.付款方式：________________________

第九条 违约责任

1.由于乙方原因，延误了本合同各阶段要求的提交时间，每延误一天，乙方应向采购人支付本合同项目总费用2‰的违约金，采购人有权从应付未付的费用中扣除。

2.因采购人原因造成的超出项目周期之后的方案修改和跟进，不属于本合同委托内容，需双方协商另行委托。

第十条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由采购人所在地即泰州市海陵区人民法院诉讼管辖。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交见证方存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购人：泰州市人民医院（盖章）

地址：泰州市医药高新区太湖路366号

法定（授权）代表人：

二〇二六年  月  日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

第四章  项目需求

一、基本需求

本项目是电压等级10KV及以上且变压器总容量为5600KvA以上的配电的运维，包括总院、海陵院区、二期和妇幼院区所有高压配电系统设备，每个院区设备基本如下：

1.总院高压配电系统运维清单（包含不限于）

总院共有4条10KV高压进线（塘陵线152、塘医线261、塘湖线264、周医线199），设3个配电房、1个柴油发电机房及1个中心开闭所。

| 序号 | 配电房名称 | 设备情况 | 供应范围 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#配电房 | 高压柜15台，低压柜67台，变压器（1600KVA）2台，变压器（1250KVA）4台，直流屏 1台 | 住院楼 | 塘人线152和塘医线261两路同时供电，互为备供。 |
| 2 | 3#配电房 | 低压柜15台，变压器（1000KVA）2台 | 综合楼、后勤楼 | 同上 |
| 3 | 2#配电房 | 高压柜8台，低压柜70台，变压器（2000KVA）4台，交流并网柜1台，直流屏 1台 | 门急诊楼 | 塘湖线264和周医线199 两路同时供电，互为备供 |
| 4 | 柴油发电机房 | 柴油发电机组2台（1250KW），配电柜12台 | 手术室、血透室、ICU等重要负载 | / |
| 5 | 中心开闭所 | 高压柜28台，直流屏1台 | 高压进线 | / |

2.海陵院区高压配电系统运维清单（包含不限于）

海陵院共有2条10KV高压进线（莲三线280、城妇线142），设4个配电房及1个柴油发电机房。

| 序号 | 配电房名称 | 设备情况 | 供应范围 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修中心二楼 | 高压柜10台，低压柜19台，变压器（800KVA）2台，直流屏 1台，信号屏1台 | 门诊楼部分区域及外围 | 莲三线280和城妇线142一用一备 |
| 2 | 住院楼配电房 | 低压柜26台，变压器（2000KVA）2台 | 住院楼、3号楼 | 同上 |
| 3 | 门诊楼配电房 | 低压柜6台 | 门诊楼部分区域 | 同上 |
| 4 | 8#楼配电房 | 低压柜10台 | 8号楼 | 同上 |
| 5 | 柴油发电机房 | 低压柜4台，柴油发电机组1台（800KW） | 手术室、血透室、EICU等重要负载 | / |

3.二期高压配电系统运维清单（包含不限于）

总院二期共有2条10KV高压进线（塘陵线171、塘湖线264），设2个配电房，无柴油发电机房。

| 序号 | 配电房名称 | 设备情况 | 供应范围 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心配电房 | 高压柜14台，低压柜24台，变压器（1600KVA）2台，直流屏 1台 | 健康管理中心，教学和科研中心，学术交流中心，女生宿舍 | 塘陵线171和塘湖线264 两路同时供电，互为备供。 |
| 2 | 2号配电房 | 高压柜4台，低压柜18台，变压器（1000KVA）2台 | 男生宿舍，空调用电，消防用电，人防用电 | 同上 |

4.妇幼高压配电系统运维清单（包含不限于）

妇幼保健院共有2条10KV高压进线（塘绿线165、塘地线174），设2个配电房及2个柴油发电机房。

| 序号 | 配电房名称 | 设备情况 | 供应范围 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#配电房 | 高压柜4台，低压柜26台，变压器（1600KVA）2台，直流电源箱 1台 | 大楼西侧和中间用电，人防用电 | 塘绿线165和塘地线174两路同时供电，互为备供。 |
| 2 | 2#配电房 | 高压柜4台，低压柜29台，变压器（2000KVA）2台，直流电源箱 1台 | 大楼东侧用电，锅炉房、中央空调、水泵房及消防用电 | 同上 |
| 3 | 1#发电房 | 低压柜3台，柴油发电机800KW 1台 | 产房、NICU和手术室等重要负载用电 | / |
| 4 | 2#发电房 | 低压柜3台，柴油发电机800KW 1台 | 急诊、CT和磁共振等重要负载用电 | / |
| 5 | 开闭所 | 高压柜14台，直流屏 1台（40AH） | 高压进线 | / |

二、运维内容

1.机房值班

按照《高压电力用户用电安全》和《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》相关要求“配电房应安排全天24小时专人值班，人员应持高压电工证上岗，每班不少于2 人，应明确其中1人为值长”。总院、妇幼、二期和海陵院区配电房需安排双人双岗24小时（三班四运转）值班，每2小时巡检各个配电房设备运行的情况，同时每个配电房计划安装电子打卡系统，在打卡系统中记录各个配电房设备运行的数据。其中总院、妇幼和二期配电房合并值班需8人，海陵院区配电房值班需8人，共计16人。

注：

（1）供应商提前一个月报送运维值班表，如需更换运维人员，须以书面形式以同等资质的人员向采购人申请，经采购人同意后方可更换。

（2）采购人每月不定期检查，如无正当理由，值班表与当班人员不符时，每次扣除当月维保费用1000元，并按照当月实际到岗人员数量结算当月费用，合同期内累计3次不符，采购人有权单方面终止合同。

（3）合同执行期内，如遇采购人根据实际情况需要增岗或减岗的，成交供应商应无条件配合，采购人依据成交供应商报价作为费用标准，按实际核定人员数量调整结算费用。如服务地点发生变更，供应商亦应无条件配合。

（4）因总院、妇幼和二期配电房位置距离相对较大，为能够及时处理突发事件，供应商须在进场运维一个月内配备两辆可以正常出行的电瓶车，专用于运维人员在院区各配电房之间的快速通勤及应急抢修。电瓶车的日常充电、停放及安全管理由供应商自行负责，合同期满后由供应商自行收回。

（5）供应商进场运维一个月内，须在每个配电房安装电子打卡(动态二维码，2小时更新一次)系统（包括但不限于总院、海陵院区、二期、妇幼院区所有配电房）。运维人员须按照每2小时一次的巡视频次，在巡视各配电房时进行电子打卡，并同步填写巡视记录（含设备运行数据、设备状态、异常情况等）。电子打卡系统由供应商免费提供并负责安装调试及维护，后期合同期满供应商撤场时，该系统的全部产权归属于采购人，供应商不得拆除或回收。

2.项目经理

供应商须配备项目经理，项目经理为本项目第一责任人，全面负责总院、海陵院区、二期、妇幼院区所有高压配电系统运维工作的组织、协调、监督与考核，对运维质量、安全、应急响应时效负责：

（1）团队管理：负责16名运维人员的排班、考勤、绩效考核及日常管理，确保双人双岗24小时三班四运转制度严格执行；每月至少组织1次全员安全培训；对值班记录、巡检记录、运行日志进行审核，每月5日前提交上月运维总结报告。

（2）设备运维管理：组织落实日常巡检、月度维护、季节性检修及红外热成像检测，对发现的缺陷建立台账并跟踪闭环；监督发电机每月空载运行及每年带载试验，审核保养记录及燃油消耗；负责高压预试工作的现场组织、安全监护及报告复核。

（3）应急处置：手机24小时保持畅通，接到故障报告后须15分钟内到达现场（泰州市内）；组织制定并更新应急预案，每年至少组织2次应急演练；对任何停电事故，须在15分钟内向上级书面报告初步原因及处置措施，24小时内提交详细分析报告,

（4）安全管理：监督运维人员严格执行安全规程，检查安全工器具的配备、存放及定期试验情况；每月组织一次配电房消防安全检查，及时消除隐患；负责工作票、操作票的审批及监护，杜绝违章操作。

（5）沟通协调：作为与采购人的固定联络人，汇报运维情况及存在问题；负责与供电公司对接，跟进高压进线、停电通知、预试安排等外部协调工作；配合医院完成三甲复评、各类迎检及上级部门检查。

（6）档案管理：建立并维护配电系统设备台账，每月更新高压抽屉柜对应编号、试验报告、检修记录、图纸资料等档案，并每月备份提交采购人，

（7）履职要求：项目经理合同期内不得随意更换。如需更换，须提前30天书面申请，经采购人同意，且新任项目经理资质不低于原任。

注：项目经理须每天到各个院区巡视高压配电系统的运维情况，如遇突发停电或者其他紧急情况，项目经理超过15分钟仍未赶到现场，考核1000元/次。

3.规章制度

（1）运维人员应严格执行采购人制定的各项规章制度和相关行业规范，不得离岗、脱岗；不干与工作无关的事，如有违反制度造成停电、送电责任事故的，一切责任均由供应商承担。

（2）运维人员必须按规操作，供应商每月进行安全培训，加强运维人员的安全管理，运维人员值班期间的安全责任全部由供应商负责。

4.设备维护

（1）日常巡检工作内容

1）各种仪表、信号装置的指示是否正常。

2）观察各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷针、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。

3）电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。

4）对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

5）检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。

6）观察进柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好。

7）检查变压器冷却风机是否正常，监视变压器是否套定（电流）运行，超差值是否在允许范围内。

8）开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色、鼓包等异常现象；检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三相电流是否平衡；检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好，电容器接点有无松动、异响、膨胀现象。

9）检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；检查照明应急装置（充电电池部分）是否完好。

10）消防、电气照明及通风、除湿设备是否正常。

11）按规定填写工作记录、运行日志等资料。

12）及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件。

（2）配电系统的定期检查和维护

1）配电房每月进行一次维护，主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

2）每年应对配电房进行季节性检修一次，并提前十五日通知主要负责科室确定维护操作及清扫时间，主要内容：

2.1检查开关、接触器触点的烧烛情况，必要时修复或更换；

2.2坚固接线端子、检查导线接头，如过热氧化严重应及时修复；

2.3检查导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好；

2.4摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻；

2.5配电装置的除尘，盘柜表面的清洁及对相关室内环境进行彻底清扫；

2.6每月定期对所有高压、低压配电柜进行红外热成像检测，发现温度异常，及时查明原因，处理隐患并上报，每月检测报告以书面形式提交给采购人；

2.7按规定填写各项检查记录。

（3）发电机组的日常检查维护

1）每月10日空载运行发电机一次，每次10分钟，每年一次带载实验，每次30分钟，发现异常情况需及时处理并通报采购人，并按照规范要求做好相关记录，供应商需承担每次空载试机所需的燃油消耗费用。

2）机组每月进行一次常规保养，内容如下：

2.1发电机组内不应有任何杂物，清洁柴油机、水泵、发电机及其他附属设备（散热器等）；

2.2检查冷却水水位；

2.3检查燃油箱内的存油量并检查柴油箱、油管、接头是否泄漏和外部情况；

2.4检查油底壳内的机油液面高度；

2.5检查各传动皮带是否良好；

2.6检查启动电池内电解液液位及浮充状况。

3）机组每年进行一次机滤、空滤、柴滤、机油、防冻液等配件更换。

注：（1）以上单次单项单个设备维修维保项目，所有500元以内的材料费用均不得再次收费，材料价格由采购人自行询价或根据政府采购平台价格确定，供应商须无条件认可采购人询价结果, 更换的配件必须为设备配套的原厂全新合格件，如发现更换配件并非原厂全新合格件，考核扣除当月设备费用1000元/次，并立即免费更换为原厂全新合格件。

（2）供应商应及时处理设备故障和缺陷，如未能在24小时内（如需配件更换，配件采购时间不计）处理故障和缺陷，采购人可以委托有资质的第三方修理，维修费用（包括人工和500元以内配件）从当月运维费用内扣减。

（3）以上服务必须符合《电力安全工作规程》GB26860-2011、《电力变压器运行规程》DL/T572-2010、《电力电缆运行规程》DL/T1253-2013等相关行业规范。

500元以内配件清单（包含但不限于）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按钮 | LA38 | 江阴长江 | 251 |
| 2 | 旋钮 | LA38-X | 江阴长江 | 56 |
| 3 | 转换开关 | LW12 | 正泰 | 32 |
| 4 |  | LW15 | 正泰 | 26 |
| 5 | 指示灯 | AD16 | 江阴长江 | 325 |
| 6 | 接触器 | LC1D09 | 施耐德 | 38 |
| 7 |  | LC1D12 | 施耐德 | 42 |
| 8 |  | NC1-09 | 正泰 | 24 |
| 9 |  | NC1-12 | 正泰 | 16 |
| 10 | 热继电器 | LRD01C | 施耐德 | 9 |
| 11 |  | LRD02C | 施耐德 | 21 |
| 12 |  | LRD03C | 施耐德 | 6 |
| 13 |  | LRD04C | 施耐德 | 21 |
| 14 |  | LRD05C | 施耐德 | 15 |
| 15 |  | LRD06C | 施耐德 | 14 |
| 16 |  | LRD07C | 施耐德 | 6 |
| 17 |  | LRD08C | 施耐德 | 2 |
| 18 |  | LRD10C | 施耐德 | 4 |
| 19 |  | LRD12C | 施耐德 | 4 |
| 20 |  | LRD14C | 施耐德 | 3 |
| 21 |  | LRD16C | 施耐德 | 1 |
| 22 |  | JRS1-09~25 | 正泰 | 23 |
| 23 | 微断 | iC65N/1~4P C10A | 施耐德 | 33 |
| 24 |  | iC65N/1~4P C16A | 施耐德 | 45 |
| 25 |  | NXB-63/1~4P C10A | 正泰 | 20 |
| 26 |  | NXB-63/1~4P C16A | 正泰 | 65 |
| 27 | 熔断器 | RT28-32 | 正泰 | 264 |
| 28 | 中间继电器 | HH52P | 正泰 | 45 |
| 29 |  | HH54P | 正泰 | 32 |
| 30 | 分合闸线圈 | AC220V | 正泰 | 63 |
| 31 |  | MX AC220V | 施耐德 | 320 |
| 32 |  | iMX | 施耐德 | 43 |
| 33 | 辅助触点 | 1开1闭 | 正泰 | 435 |
| 34 |  | 2开2闭 | 正泰 | 327 |
| 35 |  | OF | 施耐德 | 210 |
| 36 |  | iOF | 施耐德 | 210 |
| 37 | 接线端子 | UK5N | 菲尼克斯 | 3850 |

5.高压预试

按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）及相关行业规范要求，对总院、海陵院区、二期和妇幼院区的电力设备进行预防性试验，试验周期为每3年一次。供应商须在合同期内完成一次全面的预防性试验，并提供合格的预防性试验报告给采购人，同时根据试验报告中的缺陷情况及时完成电力设备的缺陷处理。

具体流程及要求如下：

（1）供应商在接到采购人发出的高压预试书面通知后10个工作日内，须制定详细的《高压预试实施方案》及《停电应急处理方案》，内容应包括试验范围、试验项目、试验标准、人员配置、仪器设备清单、停电计划安排、安全技术措施、应急处置流程等，报送采购人审核。

（2）方案经采购人书面确认后，供应商方可组织实施。未经采购人确认，不得擅自进行停电预试作业。

（3）供应商应提前3个工作日通过书面及通讯方式通知采购人涉及的停电区域、停电时间及影响范围，并配合采购人做好相关科室的沟通协调工作。

（4）预防性试验现场须由持有相应资质的专业人员操作，试验过程严格执行电力安全工作规程，落实工作票制度及现场监护制度。

（5）试验结束后15个工作日内，供应商须向采购人提交正式的、加盖检测单位公章的预防性试验报告（纸质版及电子版各一份）。报告内容应包括试验数据、试验结论、存在的缺陷及处理建议。

（6）对于试验报告中发现的电力设备缺陷，供应商应根据缺陷等级（一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷）在采购人要求的时限内完成处理，处理记录应经采购人确认并归档。涉及设备更换或大修的，按合同相关条款另行协商。

（7）预防性试验及缺陷处理过程中，因供应商操作不当或违规作业导致设备损坏或供电事故的，一切责任及损失由供应商承担。

6.应急处置

（1）组织运维人员定期开展应急演练，每年至少演练2次，保存相关演练记录。

（2）电力系统设备发生异常或故障时，运维人员应首先判断异常或故障原因，隔离故障设备，调整运行方式；尽快对故障设备进行处理，恢复停电区域供电，并向上级汇报。

（3）应急事件发生后，应对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止类似事件再次发生。

注：如因运维人员业务能力不足，未能及时（10分钟内）恢复医院供电，扣除当月运维费用1000元/次，因此产生的安全责任全部由供应商承担。合同履行期间如累计3次该种情况，采购人有权单方面终止合同。

7.安全防护

（1）配电房运维人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋；

（2）应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具：

1）绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）等；

2）登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子等；

3）检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等；

4）测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、500V 绝缘电阻表、1000V 绝缘电阻表、2500V绝缘电阻表等。

（3）安全工器具使用前应进行试验有效期的核查及外观检查，检查表面有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤，有无老化迹象。对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问时，应追加试验，合格后方可使用。

（4）安全工器具应妥善保管，存放在干燥通风的场所，不允许当作其他工具使用，且不合格的安全工器具不得存放在工作现场。部分安全工器具还应符合下列要求：

1）绝缘杆应悬挂或架在支架上，不应与墙或地面接触。

2）绝缘手套、绝缘靴应与其他工具仪表分开存放，避免直接碰触尖锐物体。

3）高压验电器应存放在防潮的匣内或专用袋内。

（5）安全工器具应统一分类编号，定置存放并登记在专用记录簿内，做到账物相符，一一对应并及时地记录安全工器具的检查、试验情况。

（6）绝缘安全工器具应按GB 26860 的试验项目和周期等要求，进行首次使用前和使用中定期的试验，合格后方可使用。

注：工作服、绝缘靴和相关安全工器具均由供应商提供，并进行定期检验，确保所有安全工器具合格。

8.安全责任要求

供应商须履行安全培训和教育的责任及义务，对拟上岗的员工进行岗前培训，服务期内确保不发生安全责任事故。供应商及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因供应商及其员工安全责任或义务履行不到位，引起采购人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由供应商承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对采购人、第三方造成的影响等。

9.其他

供应商必须全力配合医院各种的迎检和三甲复评工作。

10.考核细则

泰州市人民医院配电房运维质量考核细则

考核时间：     月     日

| 内容 | 总分 | 考核细则 |  | 扣分 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100分 |  |  |  |  |  |
| 人员管理 | 20 | 按照合同要求配备有资质的运维人员，所有运维人员必须是中标单位员工。共10分，缺少1人扣5分；1人不符合要求扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 运维人员上岗期间须穿全棉长袖工作服和绝缘鞋，佩戴工作牌。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 运维人员须熟悉自己的岗位职责，熟悉医院电力系统。共6分，1人不熟悉扣3分。 |  |  |  |  |
| 制度执行 | 27 | 安排全天24小时专人值班、值班须严格执行双人值班制。共10分，一项不符合扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 运维人员按照规定值班，不得擅自离开值班岗位或进行与工作无关的其他活动。共4分，发现一次扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 建立机房来访登记，非配电房值班人员因工作需要进入变配电房时须进行登记，并有值班人员监护陪同。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 值班人员按照巡视检查制度规定的路线，定时定点进行巡视检查，每2小时对电力设备运行情况进行巡查，并对设备的运行状况做好详细记录。发现设备有运行缺陷或安全隐患须及时向院方管理人员汇报。共8分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 变配电房内环境卫生整洁，场地平整，设备间不存放与运行无关的物品，巡视道路畅通。共3分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |  |
| 运行管理 | 18 | 值班人员做好变配电房运行、巡查、维护、交接班等日常管理的记录工作，记录填写规范，台账清晰。共6分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 有突发停电的详细记录（包括停电时间、原因、处理过程及应急处置人员签名等）。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 值班人员的操作按规范进行，按规范使用安全防护工具和用具，并悬挂相应警示标牌。停电的高压电气设备悬挂标识牌和装设遮栏。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全工具存放在干燥通风场所，并统一分类编号，标签完好，定置存放并登记在专用登记簿内。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 定期对安全工具的数量、质量进行检查，绝缘安全工具按要求定期进行试验，并做好记录工作。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |  |
| 机房管理 | 7 | 定期对变配电房内设备进行清灰除尘，做好记录工作。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 配电房内设施标识齐全，警示标识醒目。有完整的铭牌、规范的运行编号、名称和警示语。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 变配电房内温度和湿度符合要求，做好记录工作。共1分，不符合扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 确保变配电房内正常照明和应急照明系统完好，电缆沟盖板齐全完好。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |  |
| 安全管理 | 28 | 变配电房内严禁烟火，地上不得有烟头，值班室不得有设施明火灶具、不得存放易燃易爆品。共5分，发现一项扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 配电房内不得有电瓶车充电、不得有电热毯等大功率电器、不得进行切割作业。共5分，发现一项扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 配电房配置完好状态消防器材，并定期检查。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 按照院方要求定期开展业务学习，安全分析会和班组会议，各项记录完整。共6分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 结合院方变配电房的特点，制定相应的应急预案，每年至少组织1次应急演练有演练记录，应急演练结束后，有总结，有持续性改进措施。共10分，缺少一次扣5分。 |  |  |  |  |
| 核对本次考核得分总计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：95分以上为合格分，95-80分，低于95分的部分每降低1分扣除当月维保费用200元； 79-65分，低于90分的部分每降低1分扣除当月维保费用400元；65分以下视情况严重扣除当月维保费用10%，如连续叁个月或累计6个月得分65分以下，采购人有权单方面终止合同。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人： |  |  | 乙方： |  |  |  |

注：采购人可以根据实际工作需要对考核细则进行修改。

三、报价要求

1.按照《高压电力用户用电安全》要求，总院、妇幼和二期配电房安排双人双岗24小时值班及维保，需8人，海陵院区配电房安排双人双岗24小时值班及维保，需8人，共计16人。

2.按照《电力设备预防性试验规程》要求，总院和海陵院区、二期和妇幼电气设备需进行预防性试验，试验周期1次/3年，预算费用15.7万元。

| 序号 | 机房名称 | 工作内容 | 人员数量 | 单价最高限价（万元/人/月） | 时间 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院、妇幼和二期配电房 | 负责所有配电房的运维，主要内容包括配电设备巡检、维护及发电机组检查维护 | 8人 | 0.65 | 36个月 | 187.2 |
| 2 | 海陵院区配电房 |  | 8人 | 0.65 | 36个月 | 187.2 |
| 3 | 高压预试费用（最高限价15.7万元） |  |  |  |  |  |
| 4 | 运维费用合计（1+2+3最高限价390.1万元） |  |  |  |  |  |

四、商务要求

1.本次招标采用项目总承包方式，磋商报价包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。供应商要认真阅读磋商文件及各类规范政策，慎重报价，采购人不再支付其他任何费用，如有漏项采购人视同优惠。

2.合同履行期限：三年。

3.本次投标设最高限价为390.1万元，各供应商的投标报价不得高于上述限价，否则视为无效响应文件处理。

4.合同形式：固定单价合同。

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

5.付款方式：合同签订后，成交供应商开始按计划运维，运维费用分成两部分支付，其中人员费用按月支付，高压预试待服务验收合格后支付：

（1）运维人员费用：每月运维服务结束后，采购人根据当月实际到岗人数及考核结果核算人员费用；成交供应商开具相应金额的月度发票，按采购人财务制度支付。

（2）高压预试费用：高压预试服务验收合格后，成交供应商开具相应金额的发票，按采购人财务制度支付。

6.履约保证金：本项目履约保证金为成交价的10%（供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交），履约保证金在合同签订前缴纳至采购人指定账号，项目验收合格后无违约问题，采购人无息退还履约保证金。

如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。

第五章  评审方法和评审标准

本次采购采用百分制综合评分法，即磋商供应商在最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各磋商供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因磋商供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由磋商供应商承担。

价格扣除：本项目为专门面向中小微企业，不享受价格扣除政策。

评分细则详见下表：

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分（保留两位小数，四舍五入）。 |
| 二、商务评审（ 40分） |  |  |  |
| 2.1 | 企业实力 | 10分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得3分，提供3项得10分，本项最高得10分。 注：所有证书提供原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站：http://www.cnca.gov.cn查询截图加盖公章，未提供不得分。 |
| 2.2 | 业绩 | 12分 | （1）供应商2023年1月1日以来承接过类似高压配电值班及高压配电维保项目（不含远程线上或远程线上与线下相结合运维项目）, 每提供一个得2分，最高得6分。 （2）供应商2023年1月1日以来承接过具有10KV及以上高压配电预防性试验项目的业绩，提供一个得2分，最高得6分。 注：须提供合同原件扫描件并加盖公章，以及合同履行期间任意一次费用支付发票，上述两项材料作为业绩加分的佐证材料，缺一不可。业绩佐证材料中不能体现服务内容的不予认可。同一单位的多个项目或同一项目续签的业绩仅计一次分，一份合同最高得2分。 |
| 2.3 | 人员配备 | 18分 | 1.拟派项目经理具有以下证件的，每提供一个证件得2分，本项最多得6分： （1）有效的机电工程专业二级（含）以上建造师证（须注册在投标单位，提供注册证）； （2）具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； （3）具有电气工程师中级及以上职称； 2.拟派驻人员具备8年以上工作经验的，每提供一个得2分，本项最高得12分。 注： （1）提供相关人员证书原件扫描件加盖公章，以及供应商为其缴纳的近三个月（不含投标当月）中任意一个月的养老保险证明，未提供不得分。 （2）工作经验根据高压电工作业证初领日期计算，初领日期提供官方网站https://cx.mem.gov.cn/查询截图加盖公章，未提供不得分。期满8年以上（2018年5月1日之前）。 （3）供应商不得擅自更换拟派驻人员，如需更换人员，须提前一个月向采购人提出书面申请，更换同等资质人员，经采购人同意后方可更换。 |
| 三、技术评审（30分） |  |  |  |
| 3.1 | # 值班与巡检方案 | 4 | 方案详细、合理，满足双人双岗24小时三班四运转要求，电子打卡系统部署完整，巡检路线设置科学得4分；方案一般，得2分，方案较差，得1分，无方案得0分。 方案内容控制在50页以内，如果超过50页，每超过1页扣1分，扣完为止。 |
| 3.2 | 设备维护与巡检计划 | 4 | 日常巡检、月度维护、季节性检修、红外热成像检测等内容完整、频次清晰、责任明确，得4分，基本满足，得2分，较差，得1分，无方案得0分。 方案内容控制在50页以内，如果超过50页，每超过1页扣1分，扣完为止。 |
| 3.3 | 发电机维护方案 | 4 | 包含每月空载运行、每年带载试验、常规保养、滤芯更换等内容，方案详细可行，得4分，一般得2分，较差得1分，无方案得0分。 方案内容控制在50页以内，如果超过50页，每超过1页扣1分，扣完为止。 |
| 3.4 | 高压预试方案 | 4 | 明确预试范围、周期（1次/3年）、试验项目、报告提交及缺陷处理流程，方案专业完整，得4分；一般得2分；较差得1分，无方案得0分。 方案内容控制在50页以内，如果超过50页，每超过1页扣1分，扣完为止。 |
| 3.5 | 应急处置方案 | 4 | 包含常见故障类型（如进线失电、变压器故障、母线短路等）的处置流程、10分钟内恢复供电的具体措施，内容详实、可操作性强，得4分；基本满足，得2分；较差得1分，无方案得0分。 方案内容控制在50页以内，如果超过50页，每超过1页扣1分，扣完为止。 |
| 3.6 | 安全管理制度与工器具配备 | 4 | 提供完整的安全管理、工器具配备清单、定期检测计划、存放管理制度，符合GB 26860等规范要求，得4分，一般得2分，较差得1分，无方案得0分。 方案内容控制在50页内，如果超过50页，每超过1页扣1分，扣完为止。 |
| 3.7 | 培训与演练计划 | 4 | 提供针对运维人员的岗前培训、月度安全培训、年度应急演练计划（每年至少2次），内容详实、有考核机制，得4分；一般得2分，较差得1分，无方案得0分。 方案内容控制在50页内，如果超过50页，每超过1页扣1分，扣完为止。 |
| 3.8 | 原厂配件保障 | 2 | 供应商针对本项目提供维修配件原厂全新合格品且同时提供详细的采购渠道证明（合同、支付发票等可溯源文件）的承诺函。 提供承诺函得2分。 未提供，不得分。 |

注：

1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请磋商供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。

3.磋商供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作磋商供应商自动放弃投标及成交资格，并视作磋商供应商自愿接受相关处罚。

4.磋商报价超过最高限价的，不得进入评标程序。

5.磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性检查磋商供应商的报价，有可能无法诚信履约的，磋商小组有权要求供应商提供书面证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，磋商小组有权将该供应商的响应文件作无效标处理。

6.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。

7.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。

8.本办法未尽事宜，由磋商小组依据有关法规研究解决。

第六章 响应文件的组成和格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

磋商报价表

本次为首次报价                          货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商（电子签章）：

首轮响应报价明细表

采购项目名称：

项目编号：

| 序号 | 机房名称 | 工作内容 | 人员数量 | 单价最高限价（万元/人/月） | 投标单价（万元/人/月） | 时间 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院、妇幼和二期配电房 | 负责所有配电房的运维，主要内容包括配电设备巡检、维护及发电机组检查维护 | 8人 | 0.65 |  | 36个月 |  |
| 2 | 海陵院区配电房 |  | 8人 | 0.65 |  | 36个月 |  |
| 3 |  | 高压预试费用（最高限价15.7万元） |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 运维费用合计（1+2+3最高限价390.1万元） |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

附件1 ：

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

附件2：

法定代表人授权委托书

江苏建泰工程项目管理有限公司：

本授权书声明：____________（供应商名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：                       性别：                    电话：

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 授权代表身份证正面复印件 | 加 盖 CA 电 子 章 | 授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件3 ：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

附件4：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 其他未列明行业  ；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 其他未列明行业   ；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。

本项目采购标的所属行业为其他未列明行业 。

3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

附件6：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）

日 期：

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

附件7：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件8：

磋商响应函

致：                 （采购人）

根据贵方的           号磋商文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

供应商开户行：                 账户：

联系电话：

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件9：

服务及商务响应偏离表

| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表即为对本磋商文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；其中服务需求主要包含服务范围、内容及要求，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（加盖CA电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日