江苏第二师范学院两校区学生宿舍加装火灾自动报警系统

采购文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0167

采购人：江苏第二师范学院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 附件	39

采购公告

项目概况

江苏第二师范学院两校区学生宿舍加装火灾自动报警系统招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2026年6月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0167

1.2项目名称：江苏第二师范学院两校区学生宿舍加装火灾自动报警系统

1.3预算金额：189万元

1.4最高限价：189万元

1.5采购需求：结合相关法律法规及标准规范和学校两校区宿舍的实际情况，拟对相关区域加装火灾自动报警相关设备，详见采购文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：至所有合同内容履行完毕。

1.7行业划分：工业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度经审计的财务审计报告，或近六个月任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），或近六个月以来银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月23日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

“苏采云”江苏省客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：江苏第二师范学院

地址：南京市溧水区石湫街道新河西路6号

联系方式：王老师 025-56226328

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联 系 人：阮真真

电    话：025-83316480

电子邮箱：ruanzz@jcec.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

项目联系人：阮真真

电    话：025-83316480

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处标明满足与否。对带星号（“★”）的条款为实质性条款，技术支持资料（如有）以招标文件需求要求为准，未响应的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时将其作为无效投标处理。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标通知书发出后，中标人按照国家计委计价格[2002]1980号规定的收费标准的30%，向采购代理机构支付招标服务费（费率实行差额定率累进法），低于5000元的按人民币2500元收取。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的或者签字；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

八、履约保证金

29.1 中标人在收到中标通知书后，在与采购人签订合同前需向采购人支付履约保证金，履约保证金 用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其履约保证金不予退还。

29.2 履约保证金的退还：合同履行后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明、履约保证金收条原件，前往采购人单位办理退还手续。

29.3 中标人在中标后签订本合同前缴纳合同金额的5%作为履约保证金。履约保证金的有效期为该项目履约后。如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额在有效期满后无息退还给中标人。

29.4 履约保证金以电汇、网银转账等方式在签订合同前从投标人基本账户汇至采购人指定银行账户 （采购人不接受现金）。务请在汇款时详细注明所投项目和投标单位信息，如因未按要求填写注明信息 导致无法退款的责任由投标人自负。中标单位的履约保证金将在履约结束后无息退回。中标人可凭银行 交款凭证至我校财务处（南京市溧水区新河西路6号江苏第二师范学院石湫校区崇德楼124室）开具收据 。

29.5 采购人收款信息（履约保证金）：

单位名称：江苏第二师范学院；

开户行（人民币）：工商银行草场门支行；

账号（人民币）：4301016309001011179。

29.6 下列任何情况发生时，履约保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购代理机构或者其他投标人合法权益的；

（5）中标人不按合同履约。

30、其他

30.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术响应得分最高的供应商为中标候选人。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.投标报价 | 50 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50。 |  |
| 2.技术响应 | 15 | 供应商完全响应招标文件采购需求中技术参数要求的得15分，正偏离不加分。标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要指标，每有一项负偏离扣0.4分；未加标注的指标为一般指标，每有一项负偏离扣0.14分，扣完为止。 （提供《技术条款偏离表》并逐条响应，如招标文件要求提供相应证明材料的，未提供或提供不符合要求的，视为负偏离。供应商需在《技术条款偏离表》中详细标明证明材料（如有）在投标文件中的页码或位置。） |  |
| 3.实施方案 | 2 | 评委根据供应商提供详细的实施方案（包含：项目实施计划、进度安排、安装调试等方面）内容进行评审： 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得2分； 实施方案内容、进度安排一般、不完全满足采购人需要的得1分； 实施方案明显不合理或未提供，得0分。 |  |
| 4.系统集成与兼容性方案 | 3 | 评委根据供应商提供的系统集成与兼容性方案（包含：系统架构设计、设备选型与兼容性分析、接口规范与数据交换标准等方面）内容进行评审： 方案全面、合理，能够有效实现系统集成与数据共享，得3分； 方案较全面，但存在部分兼容性问题或需进一步细化，得2分； 方案内容有欠缺，兼容性差，得1分； 未提供，得0分。 |  |
| 5.演示 | 5 | 演示材料要求（2分）：供应商须将演示材料上传至苏采云系统 1、采用真实运行环境录制视频，得 2 分； 2、使用PPT、图文、文字说明等形式演示的，得1分； 3、未提供演示材料的，得0分。 功能及内容满足度评分（3分）： 一、报警设备功能演示 包括但不限于：设备开机自检功能、紧急一键报警功能、声光报警提示、设备故障自动识别、断网离线预警、多台设备组网联动、报警信息本地留存与一键复位等全部实操功能。 完整展示所有演示功能、设备运行稳定响应迅速得1分； 部分功能缺失、操作卡顿或响应迟缓得0.5分； 无法现场演示本项不得分。 二、智慧管理平台功能演示 包括但不限于： 1.演示学生宿舍警情查看与处置功能。发生报警时异常设备置顶展示，两个及以上设备同时告警判为真实火警，弹窗语音提醒。浏览器误操作关闭的情况下，电脑桌面依然可以接收消防报警通知，并实现误报、消音等快捷操作。 2.演示报警与监控视频联动能力。弹窗报警GIS地图和三维地图上可快速查看报警楼层全部视频信号，已联动展示的摄像头图标置灰，未联动的置为红色并闪烁。点击GIS地图和三维地图上任意摄像头标识查看视频流； 3.演示消防设施上图功能。将消防设备设施分别拖动至建筑二维和三维模型上，实现与二维地图和三维地图的快速绑定。鼠标点击消防设备设施，可快速查看设备名称、安装位置、实时数据等信息； 4.演示移动APP报警处置功能。演示数据总览展示、报警、故障隐患的处理及查阅功能。学生宿舍发生警情后，值班人员现场查验警情并拍照上传后手机端确认本次报警为误报或真实火情，系统自动记录并计算每次报警从事件发生到确认所用的闭环时间。 完整展示所有演示功能、设备运行稳定响应迅速得2分； 部分功能缺失、操作卡顿或响应迟缓得1分； 无法现场演示本项不得分。 |  |
| 6.企业实力 | 10 | 供应商资质： 供应商具有社会消防技术服务机构（消防设施维护保养检测/消防安全评估）资质的，得2分；（提供全国社会消防技术服务平台查询截图https://shhxf.119.gov.cn/ 并加盖公章） 供应商具有符合IS0/IEC27001标准的信息安全管理体系认证证书，得1分；（提供证明材料复印件加盖公章，原件备查） 供应商具有符合IS0/IEC 20000 标准的信息技术服务管理体系认证证书，得1分；（提供证明材料复印件加盖公章，原件备查） 供应商所投软件系统应取得国产化芯片的兼容性适配认证。得1分。（提供证明材料复印件加盖公章，原件备查） 人员资质： 项目经理：拟投入本项目的项目经理具有一级注册消防工程师或注册信息安全专业人员证书或IT服务项目经理（ITSS）证书或与本项目相关高级工程师资格证书的，每提供1证得1分，最高得2分（提供证书复印件加盖供应商公章，同时需提供社保机构出具的近六个月任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，未提供不得分。） 技术人员（项目经理除外）：具有一级注册消防工程师或信息系统项目管理师资格证书或系统分析师资格证书或IT服务工程师（ITSS）证书或信息安全保障人员证书或具备所投产品制造商出具的技术服务、安装调试、运维操作类技能培训合格证书，每1人证得0.5分，最高得2分。一人多证或一证多人的不重复得分。（提供证书复印件加盖供应商公章，同时需提供社保机构出具的近六个月任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，未提供不得分。） 团队人员（项目经理除外）：具备《消防设施操作员》中级（四级）及以上等级证书或原《建（构）筑物消防员》中级（四级）及以上等级证书的，每1人证得0.5分，最高得1分，持证人员不重复得分。（提供证书复印件加盖供应商公章，同时需提供社保机构出具的近六个月任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，未提供不得分。） |  |
| 7.类似业绩 | 10 | 供应商提供自2023年5月1日以来承担过的类似项目业绩，需提供合同关键页复印件（复印件加盖公章）。复印件中需体现合同的签约主体、项目名称、明细清单、项目签订盖章页等内容，否则将不予认可。提供1项有效业绩得2分，最高得10分。未提供或未按要求提供的不得分。 |  |
| 8.售后服务方案 | 5 | 在满足招标文件要求的基础上，核心产品质保期每增加一年得1分，最高得2分。需提供质保期承诺书加盖公章（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） 供应商需提供售后服务方案，包含：售后服务人员配备及管理措施、售后服务承诺、售后服务响应时间、修复时间、应急预案、售后服务范围、备品备件的承诺、特色增值优惠服务等。 方案完整，响应时间优于招标要求，售后服务措施可行性高且具有明显特色及优惠服务的，得3分； 方案较具体，内容基本合理并能够满足项目需求，售后服务措施可行性一般的得2分； 方案内容有欠缺、售后服务体系配置不足，相关工作经验较弱的，得1分； 方案明显不合理、内容思路不能满足采购需求或未提供，得0分。 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

第一部分 采购清单

| 报价形式:☑总价 ☐单价 ☐下浮率 ☐其他 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 估价(元) | 产品要求 | 进口 产品 | 核心 产品 |
| 1 |  | 两校区学生宿舍加装火灾自动报警系统 |  | 套 | 1 | 1,890,000 |  | 1,890,000 |  | 不接受 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（LoRa） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1,890,000 |  |  |  |

第二部分 技术参数（标准）

（包括但不限于：主要用途、技术方案（配置）、工艺要求、技术指标、技术规格以及相关图纸等。）

根据《教育部办公厅关于印发〈教育系统重大事故隐患判定指南〉的通知》（教发厅函【2024】20号）第三条“消防管理重大事故隐患判定”中直接判定情形第4点要求：未按国家工程建设消防技术标准设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓及防烟排烟系统等，或已设置但不符合标准或不能正常使用的；学生宿舍或午休室未安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器的，均直接判定为重大事故隐患。

结合相关法律法规及标准规范和学校两校区宿舍的实际情况，拟对相关区域加装火灾自动报警相关设备，具体如下：在学生宿舍、功能用房内加装感烟火灾探测报警器；在强弱电间（含配电房）内加装可视化感烟型探测器；在学生宿舍楼走廊等公共区域加装火灾声光报警器、手动火灾报警按钮、消防广播等自动报警终端；在宿管值班室加装可视化智能终端（消防一体机）；同时搭建必要的配套设备。上述所有设备需兼容接入学校现有的消安防智慧管理平台；若无法兼容接入，可采用供应商提供的能与我校现有消安防智慧管理平台相融合的第三方智慧管理平台，该平台建成后，相关知识产权及后期使用权限均归校方所有。

经统计，拟安装火灾自动报警系统的学生宿舍楼共计30栋、4111余间房间，分校区具体统计如下：

1、石湫校区：共计26栋宿舍楼，其中李园宿舍楼14栋、桃园宿舍楼10栋，后勤2栋及青教公寓2栋（合计2栋），总房间数3301余间。具体分类为：宿舍2930余间、强弱电间（含配电房）304余间、其他功能用房63余间。

2、草场门校区：共计4栋宿舍楼，分别为树人斋、三味书屋、7号楼、8号楼，总房间数810余间。具体分类为：宿舍774余间、强弱电间（含配电房）49余间、其他功能用房36余间。

通过本项目实施，切实解决校园消防预警能力不足、宿舍及公共区域火灾隐患防控不到位等问题，缓解校园消防安全管理压力，为全体师生营造安全的住宿、学习和工作环境，保障教学、科研、办公和师生生活等各项工作有序开展，同时满足人才培养过程中对校园安全环境的基础保障需求。

| 序号 | 产品名称 | 数量 （根据实际需求确定最终数量） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（LoRa）（核心产品） | 4200台 | 详见技术参数 |
| 2 | 手动火灾报警按钮（LoRa） | 539台 |  |
| 3 | 火灾声光报警器（LoRa） | 539台 |  |
| 4 | 消防扬声器 | 188台 |  |
| 5 | 消防广播一体机 | 12台 |  |
| 6 | 可视化感烟型探测器 | 353台 |  |
| 7 | LoRa消防网关（以太网） | 188台 |  |
| 8 | 宿管站可视化智能终端及控制软件（消防一体机） | 12台 |  |
| 9 | PoE交换机 | 95台 |  |
| 10 | 服务器 | 1台 |  |
| 11 | 智慧消安防管理系统（平台） | 1套 |  |
| 12 | 辅材 | 1项 |  |
| 13 | 安装费 | 1项 |  |

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（LoRa）（核心产品） | ★1. 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件）； 2. 通讯方式：LoRa； 3. 工作原理：光电式； 4. 工作电压：DC 3.0V（锂电池）； 5. 工作电流：静态电流≤14μA； 6. 报警电流：≤30mA； 7. 报警方式：声光报警； 8. 报警音量：≥80dB@3m（A计权）； 9. 报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警； 10. 探测范围：40m2～60m2（高度小于8m）； 11. 电池使用寿命：≥5年； 12. 工作温度：-10℃～55℃； 13. 相对湿度：≤95%（不结露）； ▲14.支持信号强度查询：支持当烟感和物联网消防报警网关互通配对后，可通过烟感探测器，查看烟感的无线信号强弱，指示灯绿色表示信号强适宜安装；指示灯红色表示信号弱，不适合安装； |
| 2 | 手动火灾报警按钮（LoRa） | ★1. 产品需符合GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件）； 2. 电池使用寿命：≥5年； 3. 工作电流：待机状态≤5μA； 4. 报警电流：≤75mA； 5. 通讯方式：LoRa； 6. 报警指示灯：4个（火警、电话、通讯、故障）； 7. 功能：支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警； 8. 工作温度：-10℃～55℃； 9. 相对湿度：≤95%（不结露）； |
| 3 | 火灾声光报警器（LoRa） | ★1. 产品需符合GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件）； 2. 供电：主电DC 12V～28V； 3. 备电：锂电池，容量≥2400mAh； 4. 电池使用寿命：待机状态≥5年； 5. 工作电流：待机状态≤5μA，报警状态≤100mA； 6. 工作温度：-10℃～55℃； 7. 工作湿度：≤95%（不结露）； 8. 通讯方式：LoRa； 9. 报警音量：≥85dB@3m（A计权）； 10. 报警指示灯：3个（启动、通讯、故障）；其中报警为红色、通讯/信号/对码状态为绿色、故障为黄色； 11. 闪光频率：1Hz～2Hz； 12. 变调周期：3s～5s； 13. 功能：支持信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警； |
| 4 | 消防扬声器 | 1. 额定功率：5W； 2. 工作温度：温度0℃～40℃； 3. 工作相对湿度：≤95%（不结露）； |
| 5 | 消防广播一体机 | 1. 安装方式：壁挂式安装； 2. 通讯方式：可选择RS485与控制器进行通信，采用两总线控制； 3. 线路连接：总机与电话分机及电话插孔之间采用两总线连接； 4. 广播控制器工作电压：AC 220V； 5. 工作电流：额定负载≤1.4A，空载≤130mA； 6. 失真度：<5%； 7. 信噪比：≥70dB； 8. 信号输出：120V定压输出； 9. 工作温度：0℃～40℃； 10. 工作湿度：≤95%（不结露）； |
| 6 | 可视化感烟型探测器 | 1. 烟雾和视频二合一，可探测烟雾和温度进行报警； 2. 分辨率：400万像素（2560×1440@25 fps），可输出实时图像； 3. 可配置视频智能分析，辅助火情判断和消防安全隐患识别； 4. 具备实时视频弹窗、报警信息叠加功能，支持报警实时推送至手机APP； 5. 支持报警事件和设备状态信息上报； 6. 支持外部DC 12V供电，停电时自动切换至电池供电，烟雾探测报警器可正常工作； 7. 支持烟雾报警时联动生成报警图片和报警录像； 8. 配备高效红外灯，照射距离可达15米； 9. 支持Smart265、H.265或其他同等级高效视频编码方式，在保证图像清晰度满足应用需求的前提下，应具备较低码流及存储占用能力； 10. 支持1路报警输入和1路报警输出； 11. 设备摄像头的水平视场角不小于120°，设备摄像头的垂直视场角不小于75°，对焦视场角不小于140°； 12. 声光报警：在距离设备3m远处，蜂鸣器报警时的信号声压级应≥85dB（A），支持检测到报警后，在视频上叠加报警类型。 |
| 7 | LoRa消防网关（以太网） | ★1. 网关的无线信号必须能够覆盖全部接入的无线报警设备，确保每一台设备在其安装位置均能与网关建立稳定、可靠的双向通信。 ▲2. 网关支持本地中文信息显示，可展示设备安装位置、设备序列号、警情时间、传感器实时状态及事件触发与恢复记录；网关可监测自身主备电、有线/无线网络、通讯串口、设备防拆等异常，并于本地屏幕中文弹窗显示故障内容；同时可实时监测前端烟感、手动报警按钮、声光警报等终端设备，针对防拆触发、电池欠压、主备电故障、设备离线等异常情况，生成故障告警。 3. 工作电压：DC 12V； 4. 上行通讯：以太网； 5. 下行通讯：LoRa； 6. 带载数量：≥100 个； 7. 报警声压：≥75dB（A）@1m； 8. 备电：主电断电后，备电可使用12小时以上； 9. 工作温度：-10℃～60℃； 10. 工作湿度：≤95% （无凝露）； 11. 屏幕显示：LCD 屏中文显示，支持报警中文显示及信号强弱指示； 12. 用户管理：支持安装员、管理员、操作员三级用户权限管理； 13. 支持历史事件日志本地存储查询； 14. 网关应具备无线设备的注册注销、故障点替换功能以及设备防拆、倾倒等状态检测功能；网关应兼容LoRaWAN协议（版本≥1.0.2），具备无线信道质量评估、干扰分析及动态信道优化能力； 15. 安全功能：支持 AES128 加密、防拆报警； |
| 8 | 宿管站可视化智能终端及控制软件（消防一体机） | 1. 设备应配置DDR4内存，且内存容量 ≥32G，并配置触摸屏。 ▲2. 终端具备报警接收、报警处置与设备报修功能。通过工单流转实现报警与报修工作的处置流程闭环。（提供具有CMA标识的检测报告复印件，证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。） |
| 9 | PoE交换机 | 1. 接口要求：10/100/1000M以太网电口≥10个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥330Gbps，包转发率≥30Mpps； 2. 供电及噪声要求：所投产品支持PoE和PoE+远程供电，PoE供电功率为125W；设备采用降噪设计，整机噪声≤40dB； |
| 10 | 服务器 | 1. 2U单路标准机架式服务器 2. CPU：配置1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 3. 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4. 硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 |
| 11 | 智慧消安防管理系统（平台） | ★1. 上述所有设备需兼容接入学校现有的消安防智慧管理平台，若无法兼容接入，可采用中标人提供的能与我校现有消安防智慧管理平台相融合的第三方智慧管理平台，平台应具备良好的开放性与扩展性，支持用户及报警节点按学校需求进行扩展，不得通过技术限制影响学校后续系统扩容及全量业务数据调用；须遵守校方数据标准规范和设计要求，涉及从学校数据平台获取第三方系统数据的共享，须与学校签订数据使用保密协议；与本项目相关的业务模块全部源代码、二次开发API接口文档及数据对接协议文档、相关配置文件、数据库脚本等完整交付校方，不得采用技术及其他手段限制校方自有平台对接、二次开发及数据读取；商用基础平台部分须提供永久免费使用授权、永久部署安装包，不得限制后期设备点位扩容、不得限制登录用户数量、不得收取额外授权费、扩容费、接口费。（提供承诺函并加盖公章） ▲2、设备管理：集中管理学校内的物联网消防设备，实现对单位内各场景进行火灾预警监测；支持对设备进行批量管理负责人；并对设备的状态进行监测管理；支持设备数据报表的导出；提供设备数据汇总，对设备总数、在线、故障等数量进展示，支持通过数据网关设备监测烟感、手报、声光等设备的关键参数；支持对系统内的设备关联/批量管理设备的负责人，对应预警设备支持设置逐级报警，可以对第一、第二、第三负责人的电话通知或短信通知进行设置。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件，提供的证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。）； ▲3、设备运行：在数据管理页面可以查看消防物联网设备基础信息，包含设备名称、类型、在线离线状态、报警故障状态等信息；能够根据设备报警数量进行排行，统计展示设备报警次数最多的前五名设备清单；（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件，提供的证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。）； ▲4、警情处置：具备展示详细的警情处置功能，涵盖报警信息、设备名称、设备编号、设备类型，所属建筑或楼层，设备的三级联动责任人信息，支持短信语音拨号记录查询，其中应包括通知时间、报警名称、报警类型、发生时间、通知内容、联系人、联系电话、通知方式、通知结果、确认方式、警情类型、报警详情、备注信息、处理记录等。包含设备报警日历，通过日历的方式展示该设备的以往报警记录。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件，提供的证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。）； 下述项目参照学校现有消安防智慧平台功能作为参考要求，供应商所投系统应达到以下标准。 - 采用角色权限控制对系统资源访问授权，按业务角色分配权限，实现对功能模块、文件、报表等对象的分层分级精细化管控；严格限制默认账户权限，遵循最小授权原则；实现特权用户权限分离（管理与审计权限分属不同用户）；支持对重要信息资源设置敏感标记，并按统一安全策略严格管控访问操作； 2. 系统可对设备进行三级分类管理（大类、中类、小类），可自行增设专属管理内容和巡检要求；下级设备自动沿用上级统一管理规则，无需重复设置，同时支持上传设备实拍照片存档。 平台用不同颜色直观区分设备运行好坏，可查看各项参数历史变化曲线、做多项数据对比；设备出现问题时自动提前预警，完整保存故障记录，支持上传现场照片、视频留存佐证。系统可自动分析故障规律，提前预判隐患，方便日常预防性检修维护； 3. 支持视频监控平台接入，将石湫校区、草场门校区现有多品牌的视频监控平台统一接入和标准化管理，接入数据包括但不限于实时视频播放、回放视频录像、设备信息、设备状态、设备分组等； ▲4. 系统可通过卡片的形式直观展现智能设备的运行情况。如智能烟感的信号强度、电池电量、在线情况。当设备出现故障、掉线或者低电量的情况下，系统将在综合管理功能中告警提示，并将异常设备置顶突出展示。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件，提供的证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。）； ▲5. 通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件，提供的证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。）； 6. 实现报警与学校现有的监控视频的联动。当报警产生时自动弹出报警弹窗同时报警声音提示，通过智能算法展示报警点位附近4路及以上监控探头实时画面，报警弹窗界面支持一键跳转到应急预案界面并联通学校广播播报事件通知，应急预案支持方案切换，动态展示多楼层立体逃生路线图和单楼层平面逃生路线图，视频监控逃生路线； 7. 支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力，具备重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等灵活可配置的管理能力，实现人员实时布控。支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力； 8. 支持对校内现有安防（监控设备、报警设备、闸机设备）、消防（烟感、手报、报警主机）设备的地图可视化部署工作，包括在室外校区地图、室内楼层平面图做点位部署。完成的内容可配置不同类型的图标做显示及生成经纬度数据（可直接在GIS地图上应用）； 9. 通过在校内建立消防巡查点，制定巡查计划任务，并将任务下达至责任单位去落实巡查任务。巡查人员可根据消制定的巡查计划任务通过扫描现场巡查点二维码标签或NFC标签的方式进行打点式巡查。支持校园消防管理人员、二级单位消防管理人员对巡检路线进行管理。包括：展示路线列表、按路线名进行检索、新增、导出等，支持在电子地图上查看各巡检路线。支持校园消防管理人员、二级单位消防管理人员对巡检任务进行管理。通过任务名称、任务状态进行检索持展示任务列表、任务详情，对任务进行新建、修改、删除等操作。实现新增临时巡检任务和新增常规巡检任务。 10. 通过实时监测、巡查检查、维修报修、值班查岗等数据信息，排查学校存在的消防安全隐患。支持异常设施/巡查点的维修保工单下发，自动推送维保通知，维保工单状态可全程跟踪管理。支持对台账的新增、修改操作，支持导出存档； ★11. 平台正常运行所需的短信、语音通知、数据流量以及第三方插件服务，需在质保期内免费提供。（提供承诺函并加盖公章） |
| 12 | 辅材 | 网线、电源线、线管等完成本项目所需要的全部辅材 |
| 13 | 安装 | 完成本项目所需的安装、调试、运输等所有费用 |

（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）（本项为技术响应评审项，演示功能项除外）

第三部分 服务要求

（配套服务、增值服务、维保服务等）

一、免费质保期：自项目验收合格之日起，60个月

（一）质保要求

1.供应商所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.本项目各项消防设备设施的安装调试均按照国家消防相关强制性标准实施，未达到质量要求的，供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由中标供应商承担，供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失。

★3.供应商需提供质量保证承诺及维修响应承诺，设备及软件系统不少于5年免费原厂质保及升级服务，需提供书面承诺书并加盖供应商公章（自采购人验收合格，签署验收报告之日起计）。

4.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

5.供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换，更换后的货物质保期从更换之日从新起算。对经两次更换仍达不到技术要求者，应予退货处理。供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.独立式光电感烟火灾探测报警器、手动火灾报警按钮和火灾声光报警器产品需取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件）。

7.供应商所提供网关的无线信号必须能够覆盖全部接入的无线报警设备，确保每一台设备在其安装位置均能与网关建立稳定、可靠的双向通信。

8.质保期满前独立式光电感烟火灾探测报警器供应商须全部进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本次投标报价中（提供承诺函并加盖公章）。

（二）维保服务

供应商应提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，提供7×24小时全天候售后电话服务。

2.现场响应：质量保证期内系统及设备发生故障并收到采购人报修后应做如下处置：

（1）一般故障，修复时间不得超过24小时；

（2）重大故障（如系统瘫痪、核心设备故障、批量设备故障等），供应商必须2小时内派出技术保障人员赶到现场，修复时间不得超过24小时；必要时需增派专业售后服务人员到现场进行故障抢修。

（3）特殊情况，供应商必须30分钟内派出技术保障人员赶到现场，根据现场实际情况作出应急处置。不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件（提供针对本项目的零配件供应一览表）进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

二、其他服务要求：

所有设备需兼容接入学校现有的消安防智慧管理平台；若无法兼容接入，可采用中标人提供的能与我校现有消安防智慧管理平台相融合的第三方智慧管理平台，该平台建成后，与本项目相关的业务模块全部源代码、二次开发API接口文档及数据对接协议文档、相关配置文件、数据库脚本等完整交付校方，不得采用技术及其他手段限制校方自有平台对接、二次开发及数据读取；商用基础平台部分须提供永久免费使用授权、永久部署安装包，不得限制后期设备点位扩容、不得限制登录用户数量、不得收取额外授权费、扩容费、接口费。（提供承诺函并加盖公章）

★本项目实施过程中，因平台对接所产生的配套软件部署、开发工具采购与使用、接口开发与调试、跨系统联调测试、系统兼容性适配等所有相关衍生费用，均已包含在本次项目投标报价范围内，采购人无需另行支付任何额外费用，中标人不得提出任何追加费用的申请。（提供承诺函并加盖公章）

★质保期满前独立式光电感烟火灾探测报警器中标人须全部进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本次投标报价中。（提供承诺函并加盖公章）。

★供应商须承诺：本项目消防设备的安装、调试、验收等环节，由具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质及有效的安全生产许可证的单位实施且现场技术人员至少一人持有安全员B证，并在合同签订前提供有效资质证书复印件向采购人备案（提供承诺函并加盖公章）。

第四部分 评标方法

1、评标方法

☑综合评分法

2、评分标准

详见采购文件第三章。

3、定标原则

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术响应得分最高的供应商为中标候选人。

第五部分 验收标准

一、 验收流程与阶段

本项目验收分为到货初验与最终验收两个阶段，由采购人组织，并可联合第三方共同进行。验收标准均严格遵循本项目招标文件明确的技术要求及国家、行业相关质量标准。

二、到货初验

全部货物运送至采购人指定现场，完成进场交接后，即可启动初验。

在初验开始前，供应商须完成以下工作：

1.对进场货物的数量、型号、外观、随机资料进行全面检查。

2.编制并提交详细的 《到货验收清单》​，该清单将作为采购人开展初验及后续货物使用、维护的技术依据。

3.完成所有验收文件的整理与归档，并将完整的货物检验结果提交至采购人供采购人审核留存。

采购人将依据供应商提交的《到货验收清单》及相关文件，对货物进行现场核查与测试。

三、最终验收

所有货物完成安装、调试，系统连续稳定运行正常，达到招标文件规定的全部功能和性能要求后，由供应商书面提出申请，进行最终验收。

采购人（可联合第三方）将对整个系统进行全面的功能性、符合性及稳定性测试，以验证其完全满足合同要求。

四、验收结果与责任

1.任何一阶段验收若发现货物或系统存在与合同要求不符之处，供应商须在采购人规定期限内无条件完成整改、更换或修复，并承担相应费用。整改完成后，验收期将重新计算。

2.最终验收合格，是采购人签署《最终验收合格报告》、支付合同尾款及计算质量保证期的前提条件。

第六部分 付款方式

初验合格后15个工作日内，支付至合同总价款的30％；终验合格、经学校审计后，支付至审计最终金额的100％（审计最终金额不超过中标金额）。

- 第五章 合同主要条款及格式

采购合同

|  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： |  |  |
|  | 采 购 人： | 江苏第二师范学院 |  |
|  | 供货单位： |  |  |

合同编号：

项目名称：

采购人（以下简称甲方）：江苏第二师范学院

供货单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

1.合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

2.合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为　　　　　（大写）人民币（　　%遇国家税率调整执行新税率，　　　　　　　　，差额部分从合同付款总额中作相应调整），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。项目执行期间除合同2.1中税率调整原因外，总价款不变。

3.组成本合同的有关文件

3.1 下列关于　　　　　　　　　　　号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）供货一览表；

（3）交货一览表；                （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                  （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                （8）甲乙双方商定的其他文件等。

4.权利保证

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

5.质量保证

5.1乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

5.2本项目各项消防设备设施的安装调试均按照国家消防相关强制性标准实施，未达到质量要求的，乙方负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由中标乙方承担，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。

5.3乙方需提供质量保证承诺及维修响应承诺，设备及软件系统不少于5年免费原厂质保及升级服务，需提供书面承诺书并加盖乙方公章（自甲方验收合格，签署验收报告之日起计）。

5.4 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

5.5乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，更换后的货物质保期从更换之日从新起算。对经两次更换仍达不到技术要求者，应予退货处理。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.6 质量保证期为自验收合格后　　月。

5.7 独立式光电感烟火灾探测报警器、手动火灾报警按钮和火灾声光报警器产品需取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件）。

5.8 乙方所提供网关的无线信号必须能够覆盖全部接入的无线报警设备，确保每一台设备在其安装位置均能与网关建立稳定、可靠的双向通信。

5.9 质保期满前独立式光电感烟火灾探测报警器乙方须全部进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本次投标报价中（提供承诺函并加盖公章）。

6.包装要求

6.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

6.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

7.交货和验收

7.1 本项目验收分为到货初验与最终验收两个阶段，由甲方组织，并可联合第三方共同进行。验收标准均严格遵循本项目招标文件明确的技术要求及国家、行业相关质量标准。

7.2到货初验：

全部货物运送至甲方指定现场，完成进场交接后，即可启动初验。

在初验开始前，乙方须完成以下工作：

7.2.1 对进场货物的数量、型号、外观、随机资料进行全面检查。

7.2.2 编制并提交详细的 《到货验收清单》​，该清单将作为甲方开展初验及后续货物使用、维护的技术依据。

7.2.3 完成所有验收文件的整理与归档，并将完整的货物检验结果提交至甲方供甲方审核留存。甲方将依据乙方提交的《到货验收清单》及相关文件，对货物进行现场核查与测试。

7.3最终验收：

所有货物完成安装、调试，系统连续稳定运行正常，达到招标文件规定的全部功能和性能要求后，由乙方书面提出申请，进行最终验收。

甲方（可联合第三方）将对整个系统进行全面的功能性、符合性及稳定性测试，以验证其完全满足合同要求。

7.4 验收结果与责任：

7.4.1 任何一阶段验收若发现货物或系统存在与合同要求不符之处，乙方须在甲方规定期限内无条件完成整改、更换或修复，并承担相应费用。整改完成后，验收期将重新计算。

7.4.2 最终验收合格，是甲方签署《最终验收合格报告》、支付合同尾款及计算质量保证期的前提条件。

8.伴随服务/售后服务

8.1乙方应提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

8.1.1电话咨询：成交乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议，提供7×24小时全天候售后电话服务。

8.1.2现场响应：质量保证期内系统及设备发生故障并收到甲方报修后应做如下处置：

（1）一般故障，修复时间不得超过24小时；

（2）重大故障（如系统瘫痪、核心设备故障、批量设备故障等），乙方必须2小时内派出技术保障人员赶到现场，修复时间不得超过24小时；必要时需增派专业售后服务人员到现场进行故障抢修。

（3）特殊情况，乙方必须30分钟内派出技术保障人员赶到现场，根据现场实际情况作出应急处置。不能修复时乙方必须免费提供同种规格配件（提供针对本项目的零配件供应一览表）进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经甲方同意，且不补差价。

8.2 质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，甲方需要继续由成交乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，乙方应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

8.3 其他服务要求

8.3.1 所有设备需兼容接入学校现有的消安防智慧管理平台；若无法兼容接入，可采用乙方提供的能与我校现有消安防智慧管理平台相融合的第三方智慧管理平台，该平台建成后，与本项目相关的业务模块全部源代码、二次开发API接口文档及数据对接协议文档、相关配置文件、数据库脚本等完整交付校方，不得采用技术及其他手段限制校方自有平台对接、二次开发及数据读取；商用基础平台部分须提供永久免费使用授权、永久部署安装包，不得限制后期设备点位扩容、不得限制登录用户数量、不得收取额外授权费、扩容费、接口费。（提供承诺函并加盖公章）

本项目实施过程中，因平台对接所产生的配套软件部署、开发工具采购与使用、接口开发与调试、跨系统联调测试、系统兼容性适配等所有相关衍生费用，均已包含在本次项目投标报价范围内，甲方无需另行支付任何额外费用，乙方不得提出任何追加费用的申请。（提供承诺函并加盖公章）

乙方须承诺：本项目消防设备的安装、调试、验收等环节，由具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质及有效的安全生产许可证的单位实施且现场技术人员至少一人持有安全员B证，并在合同签订前提供有效资质证书复印件向甲方备案（提供承诺函并加盖公章）。

9.履约保证金

9.1 履约保证金采用以下方式缴纳。

乙方在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的   作为履约保证金。履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时为止。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

10.合同款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

10.3 付款条件：初验合格后15个工作日内，支付至合同总价款的30％；终验合格、经学校审计后，支付至审计最终金额的100％（审计最终金额不超过中标金额）。

11.违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

11.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

11.3 如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

11.4 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

11.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加采购人组织的政府采购活动的处理。

11.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.7 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

11.8 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

11.9 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.10 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11.11 其他违约责任约定：

12.合同的变更和终止

12.1 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

12.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

13.合同的转让

13.1 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

14.争议的解决

14.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

14.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

14.3 在仲裁期间，本合同应继续履行。

15.诚实信用

15.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

16.合同生效及其他

16.1 本合同自签订之日起生效。

16.2 本合同一式  份，甲方  份乙方  份，经双方签字盖章后生效。

16.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

附件1：分项报价表

附件2：技术参数

附件3：售后服务具体事项

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 为本采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为 | % |  |
| 核心产品（独立式光电感烟火灾探测报警器（LoRa）） | 品牌： 规格： 型号： |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

3、本国产品的价格扣除

3.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

附表：分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏第二师范学院

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件详见苏采云系统

附件十三、符合性证明文件详见苏采云系统，格式如下

采购文件对带星号（“★”）的条款为实质性条款，技术支持资料（如有）以招标文件需求要求为准，未响应的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时将其作为无效投标处理。（格式见下表）

| 序号 | 采购文件中的实质性要求（带星号（“★”）的条款） | 响应情况 | 正偏离或负偏离或无偏离 | 采购文件是否要求证明材料 | 投标文件是否有证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

序号X证明材料（如有）：

…

投标单位（加盖电子公章）：

备注：

1.供应商必须对采购文件中的实质性要求（带星号（“★”）的条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该项目作无效响应处理。

附件十四、承诺书格式

（一）部分实质性条款承诺书

江苏第二师范学院

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）参加江苏第二师范学院两校区学生宿舍加装火灾自动报警系统投标郑重承诺：

1.网关的无线信号必须能够覆盖全部接入的无线报警设备，确保每一台设备在其安装位置均能与网关建立稳定、可靠的双向通信。

2.上述所有设备需兼容接入学校现有的消安防智慧管理平台，若无法兼容接入，可采用我司提供的能与我校现有消安防智慧管理平台相融合的第三方智慧管理平台，平台应具备良好的开放性与扩展性，支持用户及报警节点按学校需求进行扩展，不得通过技术限制影响学校后续系统扩容及全量业务数据调用；须遵守校方数据标准规范和设计要求，涉及从学校数据平台获取第三方系统数据的共享，须与学校签订数据使用保密协议；与本项目相关的业务模块全部源代码、二次开发API接口文档及数据对接协议文档、相关配置文件、数据库脚本等完整交付校方，不得采用技术及其他手段限制校方自有平台对接、二次开发及数据读取；商用基础平台部分须提供永久免费使用授权、永久部署安装包，不得限制后期设备点位扩容、不得限制登录用户数量、不得收取额外授权费、扩容费、接口费。

3.平台正常运行所需的短信、语音通知、数据流量以及第三方插件服务，需在质保期内免费提供。

4. 质量保证承诺及维修响应承诺，设备及软件系统   年免费原厂质保及升级服务。

5.本项目实施过程中，因平台对接所产生的配套软件部署、开发工具采购与使用、接口开发与调试、跨系统联调测试、系统兼容性适配等所有相关衍生费用，均已包含在本次项目投标报价范围内，采购人无需另行支付任何额外费用，我司不得提出任何追加费用的申请。

6.质保期满前独立式光电感烟火灾探测报警器我司须全部进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本次投标报价中。（提供承诺函并加盖公章）。

7.本项目消防设备的安装、调试、验收等环节，由具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质及有效的安全生产许可证的单位实施且现场技术人员至少一人持有安全员B证，并在合同签订前提供有效资质证书复印件向采购人备案。

…

承诺人：（加盖电子公章）

日期：年月

（二）其他条款承诺书

江苏第二师范学院

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）参加江苏第二师范学院两校区学生宿舍加装火灾自动报警系统投标郑重承诺：

1.质保期满前独立式光电感烟火灾探测报警器进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本次投标报价中；

2.质量保证期过后，提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由我司提供售后服务的，我司以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，我司承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

3.所有设备需兼容接入学校现有的消安防智慧管理平台；若无法兼容接入，可采用我司提供的能与我校现有消安防智慧管理平台相融合的第三方智慧管理平台，该平台建成后，与本项目相关的业务模块全部源代码、二次开发API接口文档及数据对接协议文档、相关配置文件、数据库脚本等完整交付校方，不得采用技术及其他手段限制校方自有平台对接、二次开发及数据读取；商用基础平台部分须提供永久免费使用授权、永久部署安装包，不得限制后期设备点位扩容、不得限制登录用户数量、不得收取额外授权费、扩容费、接口费。

承诺人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十四、投标人需要提供的其他材料