宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（电子标）

项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011

采购人：无锡市宜兴生态环境监测站

项目名称：21个空气自动站运维服务项目（二）

采购代理机构：无锡君瑞祥泰招标有限公司

二〇二六年五月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 项目技术要求和有关说明	24

第四章 评标方法和标准	33

第五章 政府采购合同（格式）	37

第六章 投标文件（格式）	46

# 第一章 投标邀请函

无锡市宜兴生态环境监测站对21个空气自动站运维服务项目（二）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项；

| 序号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目名称：21个空气自动站运维服务项目（二） 项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011 品 目：服务 本项目是否专门面向中小企业：否 本项目标的所属行业：其他服务 采购方式：公开招标 评标方法：综合评分法 预算金额：64.75万元。 最高限价：同预算金额 集中考察或答疑：无 本项目不接受联合体 注：该项目一标段已招标完成，本次招标仅为二标段内容。 |  |  |
| 2 | 资格 条件 | 2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件： ①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 投标人须知”投标文件的组成中的“资格条件”； ②落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购； ③本项目的特定资格要求：无。 |  |  |
| 3 | 招标 文件 | 1.“招标文件”的获取：投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 2.“CA锁”的使用：投标人须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 3. CA锁办理方式、“苏采云”系统投标单位操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作指南》。 |  |  |
| 4 | 投标 文件 | 1.“投标文件”制作及提交：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件，导出加密的投标文件（后缀名为zip），通过“苏采云”系统上传投标文件。 2. 提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 |  |  |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目免收投标保证金。 |  |  |
| 6 | 其他 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |  |
| 7 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 1. 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照评标委员会澄清等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的人员应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为投标人的被授权委托人或法人代表。 2. 采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间（同开标时间）：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |  |
| 8 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人：陈先生 质疑受理人：陈先生 联系电话：0510-87992631 联系地址：宜兴市宜城街道荆溪中路35号 邮政编码：214200 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人：周女士 联系电话：0510-85699999 联系地址：宜兴市宜城街道东虹路399号 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：16651529117；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的投标单位；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与本项目政府采购活动，但其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”“执行事务合伙人”“经营者”“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料且必须为有效的，即证明材料的完整性、真实性、出具方、有效期限、技术标准、认证范围等相关要求符合国家相关法律法规及招标文件规定。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.10 “正偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况劣于招标文件要求。

2.11 本招标文件中的招标与采购、投标人与投标单位、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.12本招标文件中所称的“以上”“以来”“以下”“不少于”“不超过”，包括本数；所称的“不足”“低于”“高于”“少于”“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.1.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序 ,产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征 (用途)。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例,计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第 (一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

(三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

3.1.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》 中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.1.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评 审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.1.4政策执行要求

(一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

(二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》(以下简称《声明函》)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的,该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

(三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、 组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

(四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

3.1.5争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，   按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

(一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，    按照以下原则处理：

1. 对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2. 对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

(二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

(三）政府采购投诉处理、监督检查中,对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的,按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据采购项目类型，若为服务类项目，只对提供服务的投标人是否为中小企业进行认定，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。对提供《中小企业声明函》的投标人，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业采购的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人同时为小微企业、残疾人福利性单位（或监狱企业），只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.4鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.5落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.6采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，投标人应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展及其他政府采购政策详见相关文件规定。

4、投标费用

4.1招标文件中的货币单位均为人民币元。

4.2投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.3评审费收费标准：参照苏财规〔2016〕48号文相关规定收取费用。

4.4代理服务收费标准：

采购代理服务费由中标单位支付，本次采购代理费用参照《招标代理服务收费标准》按差额定率累进法计算收取，投标单位自行考虑在本次报价中，由中标单位向代理机构一次性付清。

招标代理服务收费标准

| 服务类费率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人应登录“苏采云”系统下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人，投标人应登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的招标文件、公告信息为准。

8.2如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传投标文件导致其提交的投标文件不符合要求的，造成的损失及风险由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：

- 开标一览表

（2）资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明1（授权委托书）：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③被授权代表身份证明2（社保）：提供本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

④具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑥有依法缴纳税收的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑧无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）；

⑨联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；

⑩分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；

⑪中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑫特定资格要求：无

注：以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。

（3）符合条件

①投标函

②报价符合性审查

③项目技术要求偏离表

④项目人员配置清单

⑤“第三章 项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关资料

（4）价格折扣文件

（5）其他相关材料

（6）技术商务部分评分导读表

上述（2）和（3）内容投标人应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为投标人法定代表人亲自参加。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对投标单位为非自然人。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不得混用且不作为评标依据。投标人在投标文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作

11.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。本招标文件中要求提供相关证明材料的，原则上投标人在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件，若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担证明材料被判定为无效的风险。投标人提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评标标准不一致，评标委员会认为其实质相同的视作等同。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。

11.5投标人提交的投标文件中加盖的公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip） --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标单位操作手册》）。

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标投标单位）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标单位）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标单位）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标单位）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标单位）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标单位）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回。

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供有效资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动”的投标人的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、实质性内容无法辨认或自相矛盾、不符合法律法规规定、不符合招标文件中规定的实质性要求，其中之一的；

（12）评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评标委员会的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（13）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体报价、中标后分包

19、联合体、中标后分包（如有）

19.1联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 中标后分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

提交投标文件或成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开标，相关注意事项详见投标邀请函。

20.3开标过程由采购人或者采购代理机构组织，开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格审查

21.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“资格条件”的要求对投标文件中资格证明材料进行审查，不符合要求的，投标人资格审查不通过，其投标无效。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）。存在以上任意一项不良信用记录，其投标无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，采购人在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变信用查询结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。此处实质性要求是指本须知“9、投标文件的组成” 中“符合条件”和招标文件中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其投标无效。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在项目评标全过程中应保持通信畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若投标人同时提供了发文和证书，以发文时间为准。同一合同项下的续签合同、补充合同不单独作为有效证明材料。除以上评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要投标人提供相关证明材料外，投标人提供的投标文件以外的证明材料一概不作为评标依据。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5评标方法和标准。

22.5.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为评标委员会所有成员评审后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。评分标准详见“第四章 评标方法和标准”。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。如有调整，根据调整后的报价参与评审。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标单位。

23.2 中标结果确认后，采购代理机构将向中标投标单位发出电子中标通知书，请中标投标单位登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标投标单位自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标投标单位应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标投标单位如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标单位的投标文件为依据。

27.4本项目不收取履约保证金。

27.5 中标投标单位拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，需要有明确的意思表示，并向采购人书面声明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标投标单位，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标投标单位，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标投标单位不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28、政府采购合同融资

28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的投标单位，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标单位信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标单位与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标投标单位可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在苏采云平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

28.2 中标、中标投标单位可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标投标单位应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，中标投标单位须按规定提供，软件版权归采购人所有。

- 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标投标单位完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

30、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标投标单位进行履约管理，并及时向中标投标单位支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.2采购代理机构不负责向任何投标人解释评审情况。

32、质疑

32.1质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（投标单位）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标单位质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“投标单位诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 项目技术要求和有关说明

本项目为无锡市宜兴生态环境监测站的21个空气自动站运维服务项目（二），该项目一标段已招标完成，本次招标仅为二标段内容。具体要求如下，投标单位须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

一、项目概述

本项目（7个站点）：杨巷镇、新建镇、官林镇、和桥镇、万石镇、屺亭街道、开发区。

根据国家规范和技术要求，这些自动站主要配置了SO2、NO2（NOx、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪，以及零气发生器、校准仪和气象五参数监测仪等，辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、制冷系统等。（详见表1）

表1    7个环境空气自动站仪器设备清单

| 站点名称 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| 屺亭街道 | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔5030i |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔5014i |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔43i |
|  | NOX监测仪 | 赛默飞世尔42i |
|  | O3监测仪 | 赛默飞世尔49i |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔48i |
|  | 校准仪 | 赛默飞世尔146i |
|  | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 |
|  | 气象五参数 | 富奥通FRT FWS500 |
| 杨巷镇 | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔5030i |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔5014i |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔43i |
|  | NOX监测仪 | 赛默飞世尔42i |
|  | O3监测仪 | 赛默飞世尔49i |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔48i |
|  | 校准仪 | 赛默飞世尔146i |
|  | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 |
|  | 气象五参数 | 富奥通FRT FWS500 |
| 官林镇 | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔5030i |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔5014i |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔43i |
|  | NOX监测仪 | 赛默飞世尔42i |
|  | O3监测仪 | 赛默飞世尔49i |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔48i |
|  | 校准仪 | 赛默飞世尔146i |
|  | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 |
|  | 气象五参数 | 富奥通FRT FWS500 |
| 和桥镇 | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔5030i |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔5014i |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔43i |
|  | NOX监测仪 | 赛默飞世尔42i |
|  | O3监测仪 | 赛默飞世尔49i |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔48i |
|  | 校准仪 | 赛默飞世尔146i |
|  | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 |
|  | 气象五参数 | 富奥通FRT FWS500 |
| 新建镇 | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔5030i |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔5014i |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔43i |
|  | NOX监测仪 | 赛默飞世尔42i |
|  | O3监测仪 | 赛默飞世尔49i |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔48i |
|  | 校准仪 | 赛默飞世尔146i |
|  | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 |
|  | 气象五参数 | 富奥通FRT FWS500 |
| 开发区 | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔5030 |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔FH62C14 |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔43i |
|  | NOX监测仪 | 赛默飞世尔42i |
|  | O3监测仪 | 赛默飞世尔49i |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔48i |
|  | 校准仪 | 赛默飞世尔146i |
|  | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 |
|  | 气象五参数 | Swarco-lufft |
| 万石镇 | PM2.5监测仪 | 赛默飞世尔5030i |
|  | PM10监测仪 | 赛默飞世尔5014i |
|  | SO2监测仪 | 赛默飞世尔43i |
|  | NOX监测仪 | 赛默飞世尔42i |
|  | O3监测仪 | 赛默飞世尔49i |
|  | CO监测仪 | 赛默飞世尔48i |
|  | 校准仪 | 赛默飞世尔146i |
|  | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 |
|  | 气象五参数 | 富奥通FRT FWS500 |

二、运维管理服务要求

（一）总体要求

1、投标单位在项目所在地区域自有或在中标后租赁固定的办公场所，运维人员（需至少具备2年以上运行维护经验）常年驻守，平均每7个点位至少有一组运维人员，每组不得不少于2人（不足7个点位的单独按一组人员要求），同时确保每组至少1辆专车用于日常巡检。（提供承诺函放入投标文件中）

2、投标单位应至少配备如下数量的质量控制设备，包括配套的流量计、各种标气等。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。（提供承诺函放入投标文件中）

3、投标单位应为运维人员配备专用仪器调试工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。（提供承诺函放入投标文件中）

4、投标单位须保证仪器故障发生时间4小时内(8:00-22:00)或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，恢复时间不应超过12小时；对不易诊断的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器。（提供承诺函放入投标文件中）

5、服务期间应提供免除一切费用的售后服务。如在服务期内出现故障确需更换的零配件等，应确保更换原厂同种规格型号的零部件，以确保设备正常运行；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。投标单位务必保障仪器设备安全，否则采购人有权追究责任、要求赔偿一切损失。

6、在空气自动监测系统运维期间，投标单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和必要维护，保证系统及仪器设备的正常运行，达到国家和省相关文件提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标投标单位必须接受定期、不定期检查和考核。

7、中标投标单位按照国家和省相关文件制定的环境空气自动监测站运行维护细则，做好运维质控管理等工作。

（二）运行维护工作目标

1、所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2、单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于90%（含）。

3、异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与已上传数据量之比。

（三）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1、站点的日常运行维护；

2、站点设备维护保养和故障排除；

3、当仪器出现故障不能及时排除，应在48小时之内使用备机开展监测；

4、当仪器使用过程中，出现损坏报废不能复原时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告无锡市宜兴生态环境监测站。待无锡市宜兴生态环境监测站组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

5、每个站点合同期内提供不少于一份防雷报告。

（四）运维工作要求

1、每日远程检查

运维人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

1.1查看站点数据传输情况及全球眼视频监控系统在线情况；

1.2根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常；

1.3发现运行数据有持续异常值时，应立即通知无锡市宜兴生态环境监测站管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。

2、每周巡检

运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。

2.1站房基本功能及安全检查

运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：

(1)门锁功能是否正常；

(2)站房照明系统是否正常；

(3)室内温湿度是否正常；

(4)站房有无漏水、破损现象；

(5)检查供电情况，保证系统的正常运行，并应记录用电度数；

(6)检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常；

(7)检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位；

(8)避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固；

(9)站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况；

(10)站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）；

(11)灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。

2.2仪器设备功能参数检查及维护

运维人员应对各仪器设备参数进行检查

每周工作内容如下：

(1)查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

(3)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

(4)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

(5)对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

(6)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准。

(7)对气象仪器的运行情况进行检查；

(8)在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

每月工作内容如下：

(9)清洗PM10和PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器；

(10)检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

(11)检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

(12)对数据进行备份。

(13)使用指北针或指南针核验气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）

每季度工作内容如下：

(14)至少清洗一次采样总管及采样风机；

(15)对气态分析仪进行多点线性检查。

(16)对PM10和PM2.5进行标准膜检查或K0值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

每半年工作内容如下：

(17)检查PM2.5和PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

(18)对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用省环境监测中心提供的臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(19)检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

(20)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

(21)更换所有泵组件（易损件）。

其他要求

(22)每周所更换的气态污染物分析仪滤膜，材料必须为聚四氟乙烯材质；颗粒物滤带应使用原厂滤带，使用后的滤膜和滤带必须记录更换时间，留存备查。

(23)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，无锡市宜兴生态环境监测站有权终止合同。

（五）设备故障排除

(1)投标单位应建立子站的仪器设备档案，记录其运行、维护、恢复及更换状况。

(2)空气子站仪器设备发生故障时，对于在现场能够明确诊断，并可由简单更换零部件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵膜破损、气路堵塞、灯源老化等，应立即在现场进行排查并解决问题。如现场不能排除故障，必须在故障发现48小时内使用备机替换，并对新安装的仪器进行校准、标定，完成监测数据的有效性检查，保证空气子站系统的持续运行及数据的连续性、有效性。详细记录故障现象与发生时段，并及时报告无锡市宜兴生态环境监测站。

(3)投标单位应将更换后的故障设备在一周内完成复原，经过校准检查后作为备用设备入库，并做好相应记录。

(4)投标单位应建立仪器使用、维护、恢复档案，记录仪器使用情况、故障现象、恢复过程、更换备件情况等，并填写仪器维护、恢复报告表于5个工作日后上报无锡市宜兴生态环境监测站。

(5)运维期间更换下的坏件附相关报告，投标单位 每季度整理后提交无锡市宜兴生态环境监测站。

（六）质量控制与管理要求

投标单位 需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

1、量值溯源要求

1.1投标单位 在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。当钢瓶压力低于150Psig(1.0MPa)时，标准气体停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

1.2投标单位应每半年对站点所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。投标单位 所用的流量检查设备每年应通过技术监督部门的检定。

1.3投标单位应配备1台臭氧传递设备，每年将质控实验室的臭氧传递设备与江苏省环境监测中心提供的标准设备进行溯源，并用此设备每季度向所运维的子站的校准仪传递一次，每次进行不少于6个点的多点传递（包括零点），两台设备每个浓度点读取10个有效数据，并计算平均值。

1.4站房内所用温、湿度传感器、气压传感器等应与经过计量部门检定的温湿度计，压力计进行比对，偏差超过±2℃或5%应进行校准或更换。

2、日常校准要求

2.1每月进行一次精密度检查(使用上月平均浓度)，每季度进行一次准确度检查(量程范围内5-6个点)，并做好相关记录于5个工作日后上报无锡市宜兴生态环境监测站。

2.2 PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，每季度进行一次膜片校准，和检漏检查，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量。在清洗或更换采样管和流量传感器后也应进行检漏和流量检查，并做好相关校准记录并将校准报告及相关参数于5个工作日后上报无锡市宜兴生态环境监测站。

2.3每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，测试数据的线性度应在0.99-1.01之间；仪器进行更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。并做好校准报告于5个工作日后上报无锡市宜兴生态环境监测站。

3、仪器设备检查

每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查，对动态校准设备进行流量、压力检查和检漏检查，对温度、流量、压力等气象参数仪器进行相应测试审核，并填写校准报告于5个工作日后上报无锡市宜兴生态环境监测站。

4、异常数据的审核与检验

投标单位 应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报无锡市宜兴生态环境监测站。

5、质控审核

每年进行1次质控审核，审核对象包括所有子站在用和备用仪器设备。

6、记录上报

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，上报无锡市宜兴生态环境监测站。

（七）监督考核要求

1、投标单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，无锡市宜兴生态环境监测站有权终止合同。

2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，一经查实无锡市宜兴生态环境监测站有权终止运维合同。

3、无锡市宜兴生态环境监测站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在无锡市宜兴生态环境监测站运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

（1）考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该站点考核总分为0分。

（2）每季度由无锡市宜兴生态环境监测站组织对运维中标单位职责履行情况进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

（3）两率考核达不到要求或者绩效考核总分低于80分的，不予拨付当月运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

（4）★数据必须真实有效，投标单位在近三年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为，若有不实，按提供虚假资料处理。

（八）考核方案

1.两率部分(50分)

(1)单个站点设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于90%(含)，否则不予支付该站点运维费用。

①单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

②有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

(2)投标单位 若未整改，连续2个月考核未达到条款1的并给予警告；连续3月考核未达到1条款的，终止运维合同。

(3)运维期间出现调整正常数据、修改正常设备参数等弄虚作假行为的，第一次通报批评，处以2倍月运维费罚款，第二次将移交上级部门依法处理，并终止运维合同。

2.运行维护部分(40分)

运行维护部分由无锡市宜兴生态环境监测站组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制2部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，满分40分，采用扣分制。

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 （20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常 |  | 1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 2、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气或二级标气；颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 |  |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m |  |  |
|  |  | 采样管路连接是否规范， |  |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 |  |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 |  |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换 |  |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 |  |  |
| 质量保证与质量控制（20分） | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用； |  | 根据无锡市宜兴生态环境监测站质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障 |  |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围 |  |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点测漏测试未通过 |  |  |

3.档案管理部分（10分）

（1）运维人员每日、周、月应提交的值班记录等，缺失每次(项)扣0.5分；

（2）现场运维每周例行巡检记录，缺失每次(项)扣0.5分，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等；

（3）每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录，缺失每个参数当月扣2分；

（4）每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录，缺失每参数当月扣2分；

（5）每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和测漏检查并填写相关记录，缺失每参数当季度每月扣2分；

（6）每半年进行一次动态校准仪质量流量控制器多点校准并填写相关记录，缺失每个参数当季度每月扣3分；

（7）每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录，缺失当季度每月扣3分；

（8）每年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每季度提交子站臭氧传递报告，缺失当季度每月扣3分。

（9）当自动站每日8时～10时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，投标单位 必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。未做到的扣除3分

考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分+档案管理得分，见下表。

空气自动监测站运维情况考核表

| 考核月份： | 年 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称： | 市 子站 |  |  |
| 投标单位 ： |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 得分 | 说明 |
| 两率 部分 | 设备运行率 % |  |  |
|  | 设备有效率 % |  |  |
| 运行维护部分 | 运行维护工作完成情况及效果 |  |  |
| 档案管理部分 | 记录完整性和逻辑性 |  |  |
| 总分 |  |  |  |

三、商务要求

1、服务期限：合同签订之日起一年。

2、服务地点：无锡市宜兴生态环境监测站指定地点。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、投标文件以及合同约定的内容组织验收，具体验收办法详见《转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知》宜财采〔2025〕1号。

4、付款步骤：根据考核情况每个季度支付当季应付款的70%，余款于项目结束并验收合格后付清。（甲方每次付款前乙方均应提供准确无误且合法有效的税率为6%的增值税普通发票）

四、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标单位不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行报价，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，投标单位需对此基准要求作实质性响应。

# 第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 48分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 22分 |
| 价格部分 | 30分 |

二、评审内容：

1、技术部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 运维方案 | 10 | 根据供应商为项目提供的运维方案进行评分：1.制定的规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障排除等措施、要素体系化且完整可行，能够很好地满足运维需求，并能提供相关证明材料，得10分； - 制定的规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障排除等措施、要素基本完整、可行，满足运维需求，得6分； - 制定的规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障排除等措施、要素一般，满足运维需求一般，得2分。4.其余情况不得分。 |
|  | 2 | 备件耗材 | 10 | 根据供应商为项目配备的原厂备品备件、耗材情况进行酌情评分： - 配置种类齐全合理，有详细的备件耗材清单，来源可靠稳定有保障，并能提供相关证明材料得10分； - 配置种类较能满足运维需求，来源或供货周期基本稳定，得6分； - 配置种类基本满足运维需求，来源不固定且周期不确定，得2分。 - 其余情况不得分。 |
|  | 3 | 数据管理及保密 | 6 | 根据供应商所提供的监测数据分析、异常数据判断处理方案、保密制度进行评分： 1.配备专人负责，提供了多种具体可行的异常数据判断方法，有切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，保密制度（包括保密制度设计、范围、要求等）严谨完善、有针对性的，得6分； 2.提供了异常数据判断的方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购需求，保密制度针对性一般的得3分。 3.其余情况不得分。 |
|  | 4 | 颗粒物比对 | 6 | 供应商提供颗粒物比对设备、耗材，并制定颗粒物手工比对方案： 1.比对设备匹配且针对性方案完整，完全符合要求的，得6分； 2.比对设备承诺提供方案基本可行，得 4分； 3.方案内容未完全针对本包特点，部分符合要求的，得 2分； 4.其余情况不得分。 |
|  | 5 | 专业技能 | 6 | 供应商在满足招标文件要求的基础上（投标人为项目平均每7个点位至少配备有一组运维人员，每组不得少于2人（不足7个点位的单独按一组人员要求）） ①配备的运维人员（不包含项目负责人）具有中国环境监测总站或省级生态环境监测机构颁发的环境空气质量自动监测运维与质控相关培训合格证书的，有1人得1分，最多得4分。 ②运维人员具备低压电工证的有1人得1分，本项最多得2分。 （提供有效证书及法定的社保收缴部门出具的投标供应商为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明，上述资料的原件扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |
|  | 6 | 行业技能 | 10 | 供应商为项目配备的技术人员除具有中国环境监测总站或省级生态环境监测机构颁发的环境空气质量自动监测运维与质控相关培训合格证书外还同时具有本项目所涉及主要仪器制造厂商的培训合格证书（2022年1月1日至今取得的主要仪器制造厂商的培训合格证书，以发证时间为准）。证书涵盖型号如下（赛默飞世尔5030i、赛默飞世尔5030、赛默飞世尔5014i、赛默飞世尔FH62C-14、赛默飞世尔42i、赛默飞世尔43i、赛默飞世尔48i、赛默飞世尔49i、赛默飞世尔146i、赛默飞世尔111），培训范围须同时包含主要参数设备：SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5。每涵盖一个型号得1分。本项最高得10分。 （提供有效证明材料的原件扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |

2、商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 1 | 移动监测 | 3 | 供应商具有同类型参数移动监测车并承诺能派驻项目所在地执行保障任务的，得3分。 （该监测车应为供应商名下自有或租赁，自有车辆须提供车辆行驶证扫描件及承诺书，租赁车辆须提供租赁协议（租赁协议期限必须覆盖整个项目的服务期限并确保车辆的使用时效性）、车辆行驶证及承诺书，以上资料加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |
|  | 2 | 项目管理 | 2 | 供应商为项目指派项目负责人具有环保或仪表类中级及以上职称的，得1分；具有中国环境监测总站或省级生态环境监测机构颁发的环境空气质量自动监测运维与质控相关培训合格证书，得1分。本项最多得2分。 （提供有效证书及法定的社保收缴部门出具的投标供应商为其缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明，上述资料的原件扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |
|  | 3 | 体系认证 | 3 | 具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。 （提供有效证书原件扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |
|  | 4 | 备机配置 | 6 | 供应商承诺为项目配备所需要的SO2、NOx、CO、PM10、PM2.5、O3六参数备机，具有权威机构或有资质的第三方检测机构出具的校准(检测、比对）证明材料（备机序列号必须与证明材料中的一致），每提供一型备机得1分，最高得6分。 （提供承诺函及证明材料扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |
|  | 5 | 同类业绩 | 4 | （1）2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有环境空气自动监测站运维项目单项合同达到5个及以上站点的业绩，每个得1分，最多得4分。 （提供相关证明材料（证明材料必须含中标通知书/成交通知书和合同）的原件扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |
|  |  | 对应以上业绩客户满意度评价 | 4 | - 对应以上业绩：供应商提供与业绩相对应的客户满意度评价（满意及以上），每个得1分，最多得4分。 （提供加盖业绩相对应的客户公章的相关证明材料原件扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分。） |

3、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关有效证明材料扫描件，否则相关评分项不得分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标单位自负。

# 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年  月  日

年    月    日，无锡市宜兴生态环境监测站以公开招标采购方式对 21个空气自动站运维服务项目（二）进行了采购。经评标委员会评审，无锡市宜兴生态环境监测站确定 （中标投标单位名称）为该项目中标投标单位。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经无锡市宜兴生态环境监测站（以下简称：甲方）和 （中标投标单位名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                 ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                              ；

1.4.2 发票开具方式：                                          。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                               ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

（1）将争议提交 无锡  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向  宜兴市 人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式伍份，供需双方各持贰份，代理公司存档壹份。（具体合同份数与采购人处确认）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标单位签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标单位在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标单位的价格。

2.1.3 “服务”系指中标投标单位根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标单位签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标投标单位；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标单位就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害，例如地震、台风、洪水等；某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施；社会异常事件，例如罢工、战争等及其他法律法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 第六章 投标文件（格式）

投

标

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人：（电子签章）

日 期：

（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章（电子签章）：

注：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《项目技术要求偏离表》。

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：

项目编号：                                                  单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 分项总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

1、投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项及提供服务的一切费用，表格不够可自行延长；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（二）资格条件

1、资格声明函（格式）：

关于资格的声明函

无锡市宜兴生态环境监测站：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320282-WXJR-G2026-0011）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

法定代表人身份证扫描件

反面

法定代表人身份证扫描件

正面

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（（格式）

法定代表人授权委托书

无锡市宜兴生态环境监测站、无锡君瑞祥泰招标有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权    代表我公司（单位）    全权办理针对21个空气自动站运维服务项目（二）（项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

日期：年月日

被授权代表身份证扫描件

反面

被授权代表身份证扫描件

正面

3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章投标人须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

9、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）            自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

10、分包情况说明（格式）

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包，分包承担主体为，拟分包合同金额元，占投标报价比例    %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无须提供。

11、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

12、特定资格要求 ：无。

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致无锡市宜兴生态环境监测站、无锡君瑞祥泰招标有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-WXJR-G2026-0011）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标文件要求，填写了服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标投标单位。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本次投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

- 报价符合性审查

属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价采购文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 采购文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标服务要求 | 投标服务响应 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明” 中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

4、项目人员配置清单（格式）：

项目人员配置清单

项目名称：

项目编号：                                                  日期：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.应按招标文件要求配备项目人员及提供相关证明材料，以满足项目的基准要求，否则投标无效。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属于违约行为。

投标人（电子签章）：

5、“第三章 项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关资料。

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业性质 | 服务承接商类别 | 投标文件中需要提供的 相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型企业 | 服务的承接商为 小微企业 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为 残疾人福利性单位 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱 企业 | 服务的承接商为 监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：如本项目给予报价扣除优惠，投标单位根据招标文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件3.关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（五）其他相关材料

投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。

（六）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

供应商（电子签章）：             项目编号：

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：投标单位应对照招标文件“第四章评审方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。表格不够可自行延长。