# 锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目

# 项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2026-0006

# 采购人：江苏省望虞河锡山管理所

# 采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二〇二六年五月

# 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 7

三、项目技术要求和有关说明………………………………………………………… 20

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 54

五、附件………………………………………………………………………………… 61

一、投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受江苏省望虞河锡山管理所的委托，对宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目

2.项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2026-0006

3.采购方式：公开招标

4.投标最高限价：682.3635万元。投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.采购内容：本项目为宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目，包含宛山湖水环境改善工程（九里河东枢纽、新塘西河闸、芙蓉塘闸、桑叶桥港闸站、徐冲桥套闸、过长桥闸、三泾河闸、南桥港闸站、潘墅塘闸站）和望虞河西岸控制工程（杨安港枢纽、黄塘河泵闸、卫浜枢纽）共12个闸站或枢纽工程管理范围内所有机电设备运行及维修养护、电气预防性试验及绿化养护（杨安港枢纽、黄塘河泵闸无绿化养护）服务。不包含信息化运维、单次维修金额超过5000元的机电设备维修和信息化升级改造。

6.服务期：自合同签订之日起两年，合同一年一签。

7.服务质量标准：符合国家及省市相关法律法规、政策文件和相关规定，并满足采购人要求。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：否。

10.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：/。

4.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

1.在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截至2026年5月25日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮箱形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JYJF-G2026-0006项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发送至邮箱（969304561@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（苏采云投标客户端投标）：2026年6月10日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2026年6月10日开启解密后半小时。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束。

定标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

（七）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：投标文件递交截止之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其他

采购人：江苏省望虞河锡山管理所

采购人地址：江苏省无锡市锡山区团结南路3号

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

代理机构地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼

代理机构联系人：夏海英、袁梦

代理机构电话：0510-88207527、13151022582

代理机构邮编：214000

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏建圆建方工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

投标文件包括明标部分及暗标部分，明标部分包括证明文件部分、投标函和报价文件部分，暗标部分包括技术文件部分。

明标部分：

1、证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并电子签章；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）扫描件并电子签章；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（5）投标人法定代表人授权代表（如有）身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（6）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的2026年2月—2026年4月中任意一个月份的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用）；

（7）投标人2026年2月—2026年4月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年或2025年的年度审计报告和所附已审财务报表扫描件并电子签章；

（8）投标人依法缴纳所属月份为2026年2月—2026年4月中任意一个月份的税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（9）投标人依法缴纳所属月份为2026年2月—2026年4月中任意一个月份的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（10）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）；

（11）承诺书扫描件并电子签章（格式见附件）；

1.2、补充证明文件

- 投标供应商基本情况说明；（格式见附件）

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（投标供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（投标供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 采购文件要求提供的其他证明材料；（参考评分标准中所列要求）

2、投标函和报价文件部分：（格式见附件）

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）开标一览表附表（格式见附件）

（4）明细报价表（格式见附件）

（5）项目人员配置表（格式见附件）

（6）服务偏离表（格式见附件）

（7）服务保障承诺书（格式见附件）

（8）关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式见附件）

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行添加）

暗标部分：

3、技术文件（服务方案）。（参考评分标准中所列要求）

- 投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或被授权代表签字或签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标费用自理。

  - 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录系统获取采购文件，按要求制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

  - 特别注意：本项目采用暗标形式，投标供应商须按采购文件的相关要求对明标部分和暗标部分分别进行制作。投标供应商在制作暗标部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。

上述暗标部分不得有体现投标供应商身份的内容是指：

（1）暗标部分不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

（2）暗标部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（3）暗标部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

（4）不得有其他体现投标供应商身份的内容。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

  - 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

  - 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

  - 投标人未按招标文件要求解密的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、条理不清、页数偏少的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同投标供应商的投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

30.商务标（明标）未按采购文件要求制作，未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

31.技术标（暗标）中出现投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

32.不满足采购需求中所列的最低配备人数要求或未提供相关证明材料或提供证明材料不全的；

33.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并电子签章； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）扫描件并电子签章； |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）并电子签章； |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）并电子签章； |
| 6 | 法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的2026年2月—2026年4月中任意一个月份的缴费证明 | 法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的2026年2月—2026年4月中任意一个月份的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用）； |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人2026年2月—2026年4月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年或2025年的年度审计报告和所附已审财务报表扫描件并电子签章； |
| 8 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人依法缴纳所属月份为2026年2月—2026年4月中任意一个月份的税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章； |
| 9 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳所属月份为2026年2月—2026年4月中任意一个月份的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章； |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 特定资质证明扫描件加盖公章 | / |
| 12 | 承诺书 | 承诺书扫描件并电子签章（格式见附件） |
| 13 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 14 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 开标一览表附表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 项目人员配置表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 服务偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 关于符合本国产品标准的声明函 | 本项目为宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护服务，投标文件模版中关于符合本国产品标准的声明函不做要求，可不用填写具体内容，直接签章上传。 |
| 9 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 10 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

# 异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求（财库〔2026〕2号），包括：

# 1）采购人应当在采购文件中明确，在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

# ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

# ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

# ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

# ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

# 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

# 2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

# 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（4）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏建圆建方工程管理咨询有限公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# （十五）代理服务费：

本次代理服务费用由采购人支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为1.2%，100万—500万部分费率为0.64%，500万—1000万部分费率为0.36%计取。

# （十六）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发。〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号），本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

第三章 项目技术要求和有关说明

宛山湖水环境改善工程是改善宛山荡及周边水系水质的重要工程，主要任务为引望虞河水入宛山荡，从而改善宛山荡水质及周边水系。在区域防洪和调水期间通过各个工程的配合运用，实现挡污、调水和活水三大功能。本工程共涉及九里河东枢纽、新塘西河闸、芙蓉塘闸、桑叶桥港闸站、徐冲桥套闸、过长桥闸、三泾河闸、南桥港闸站、潘墅塘闸站共9座闸站工程。

望虞河西岸控制工程为国务院批复的《太湖流域水环境综合治理总体方案》其中之一。该工程主要任务为改善水环境、行洪除涝、增加水资源供给等，对流域和地区经济社会发展具有重要作用。本工程共涉及杨安港枢纽、黄塘河泵闸、卫浜枢纽共3个枢纽闸站工程。

- 项目概况

1.采购内容：本项目为宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目，包含宛山湖水环境改善工程（九里河东枢纽、新塘西河闸、芙蓉塘闸、桑叶桥港闸站、徐冲桥套闸、过长桥闸、三泾河闸、南桥港闸站、潘墅塘闸站）和望虞河西岸控制工程（杨安港枢纽、黄塘河泵闸、卫浜枢纽）共12个闸站或枢纽工程管理范围内所有机电设备运行及维修养护、电气预防性试验及绿化养护（杨安港枢纽、黄塘河泵闸无绿化养护）服务。不包含信息化运维、单次维修金额超过5000元的机电设备维修和信息化升级改造。

2.服务期：自合同签订之日起两年，合同一年一签。

3.服务质量标准：符合国家及省市相关法律法规、政策文件和相关规定，并满足采购人要求。

4.付款方式：

（1）闸站运行及维修养护：合同签订后预付绿化养护费、运维服务外包费用和机电设备维修养护费用3个部分单年度合同金额的30%，每年绿化养护费、运维服务外包费用和机电设备维修养护费用3个部分单年度合同金额除以12为每月外包经费，月度考核的级别作为与服务外包单位的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。考核标准详见附件一。

（2）电气预防性试验：固定单价，数量按实结算。每年履约验收合格后付清当年所有款项。

- 维修养护管理要求

1.通用导则

1.1 一般规定

1.1.1泵站主要设备、设施应建立巡视检查制度，根据设备系统运行特点，制定各责任岗位巡回路线、重点巡查项目和巡查周期。

1.1.2检查与养护应有专人负责，按规定要求定期进行。

1.1.3检查工作应做好记录，及时分析整理，定期进行整编和归档。

1.2建筑物检查

1.2.1泵站主要结构部位和其他建筑物的检查可分为经常检查、定期检查、特别检查，它们的检查周期和检查范围为：

经常检查，周期为每月一次，检查范围为泵站范围内的水工建筑物、泵站建筑物、交通桥、工作桥、道路等。泵站运行期间，主要结构部位应每班巡查一次：定期检查为汛前和汛后的各一次，检查范围同经常检查；特别检查为当泵站遭受强热带风暴或台风、暴雨、高潮位、洪水、强烈地震或其他严重自然灾害、重大工程事故时进行的检查，检查范围主要是工程受损部位和重要部位。

1.2.2检查内容：

水面污染、漂浮物与水质情况；土堤、墙后填土有否雨淋沟、沉陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁、害兽为害等：砌石结构有无勾缝脱落、裂缝、渗水、松动、隆起、底部掏空、垫层散失等现象；砌石、混凝土墩、墙有无沉陷、倾斜、滑动；排水设施有无堵塞、损坏、失效；混凝土结构有无人为、机械损坏、剥蚀、露筋、风化、碳化等；

混凝土结构、钢筋混凝土管道是否有裂缝、渗水；伸缩缝与止水是否损坏、渗漏；工程水下部位有无淤积、冲刷，剥蚀损坏等：泵站屋面、地下室有否渗漏、墙面裂缝，内外墙涂料、贴面有无剥落，房屋设施有无损坏；金属管道、管壁内外部分及钢支承构件有无锈蚀；其他应检查的项目。

1.3主要设备、设施巡查

1.3.1巡查周期：泵站运行期每班不少于一次，非运行期每天一次。

1.3.2值班人员除正常巡查外，遇有下列情况应增加巡查次数：

恶劣气候：设备过负荷或负荷有显著增加时；设备缺陷近期有发展时；新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。

1.3.3巡视检查由责任值班人员执行，巡视检查中应认真执行安全规程，注意设备及人身安全。

1.3.4巡查人员定期对高压电气设备进行巡查，巡查人员必须持高压电工证；

1.3.5在巡查中发现设备缺陷或异常运行情况，应及时处理并详细记录在运行日志上，对重大缺陷或严重情况应及时向上级汇报。

1.3.6巡查的内容：

养护责任是否落实；卫生保洁与养护维修情况简述；运行状况是否正常：各项技术指标是否正常；安全、消防设施是否完善、可靠：其他需要巡查的情况。

1.3.7巡查的重点：

操作过的设备和投入运行的设备；检修、试验工作中的安全措施；设备缺陷消除后的运行情况；运行参数异常的设备；防火检查。

2.机电设备的养护与维修

2.1 一般规定

2.1.1泵站设备的运行、维护应符合国家和地方有关环境保护的规定。

2.1.2水泵、闸门、管道等泵站设备设施检查、维护时，必须采取有效的安全措施，确保人身与设备的安全。

2.1.3安全阀、起重设备、压力容器等均为强制性检验设备，每年必须按规定检验，合格后方可投入使用。

2.1.4水泵维修后，机组各运行参数在正常允许范围内，无异常振动和声响；

2.1.5泵站机电、仪表与自控设备，应配备易损零配件。

2.1.6泵站机电设备及管配件外表锈蚀及时进场除锈和防腐处理；

2.1.7泵站应做好完整的运行与维护记录，逐步推广电子信息化管理。

2.2水泵机组

2.2.1水泵运行前的检查，应符合下列规定：

盘车检查时，水泵叶轮及电机转子不得有碰檫和轻重不均匀现象；

弹性联轴器的轴向间隙和同轴度，应符合产品的技术要求；水泵机组轴承润滑应良好。油、水系统等辅助设备应完好；水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固；进、出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位：检查相应的进水闸门，应开启；启闭闸门的操作系统工作应正常。

2.2.2水泵运行中的巡视检查，应符合下列规定：水泵机组应在规定的电压、电流、流量、扬程范围内运行；水泵机组在运行中应转向正确，运行平稳，无异常振动与噪声，连接法兰处无漏水：采用油轴承的机组，应检查运行前后油位变化的情况，不应过高或过低，否则应查明原因：轴承允许最高温度不应超过制造厂的规定值，如制造厂无规定，最高温度不应超过下列值：滚动轴承为95℃，滑动轴承为70℃，弹性金属塑料轴承（轴瓦）为65℃；填料函处应有少量滴水，但不应滴水成线。填料函处泵轴应无偏磨、过热现象，温度不大于50℃；水泵运行时，进水池水位不应低于最低运行水位；潜水泵机组应巡视并检查轴承与电机定子绕组的温度以及机组油腔内的含水率，均应在正常范围内；泵站格栅内外水位差不应大于设计要求；任何水泵机组运行时不允许产生汽蚀现象，否则要查明原因。水泵运行应平稳，振动与噪声应在正常范围内；泵机运行中应加强巡视检查，做到“六勤”：勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤清和勤捞。

1）勤看：仪表与监控显示屏，电压、电流、温度、进出水池水位、设备运行工况等应正常；

2）勤听：轴承、叶轮、电机、变压器等，应无不正常的异声；

3）勤嗅：轴封机构、联轴器、电机、电气设备等应无异常的焦味：

4）勤摸：无需采取特别安全措施，能用手摸的部位，用手摸感觉检查温度、振动等，如油箱、冷却水箱、电动机外壳、轴承外壳等部位的温度和振动应正常：

5）勤清：经常做好设备、设施及工作环境的清洁保养工作，经常做好设备的润滑工作；

6）勤捞：经常检查与清除格栅上及水泵内的垃圾，保持泵站排水畅通。

2.2.3水泵机组停止运行后的检查，应符合下列规定：检查与观察机组停机后惰走的时间，应正常合适；机组的轴封机构处渗漏水应符合要求；管路上的止回阀、拍门闭合应紧密，不应有倒流水现象。

柔性止回阀的闭合应正常，不得有回缩现象；出水口闸门应关闭可靠。

2.2.4不经常运行的水泵机组的养护，应符合下列规定：两周试泵一次，每次运行时间不少于30min；卧式泵机组可用工具盘动泵轴，以改变泵轴相对搁置的位置。

2.2.5水泵的日常养护，应符合下列规定：做好水泵机组的日常清洁工作，外壳应无尘垢（潜水泵机组除外）；紧固机组与管路连接螺栓：做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定；检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、湿度传感器，其参数应符合产品技术要求：按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。

2.2.6水泵电动机启动前的检查，应符合下列规定：测量电动机定子绕组及电缆的绝缘电阻，必须符合安全运行的要求；开启式电动机内部应无杂物；轴承润滑应良好，润滑及冷却水系统应正常；

绕线式电动机的滑环与电刷应接触良好，电刷压力应正常：电动机引出线与电缆连接应紧固，无松动；电动机除湿保温装置电源应断开；电动机外壳接地应牢靠。

2.2.7水泵电动机运行中的检查，应符合下列规定：电动机工作时，电压与电流应在规定的范围内；电动机在运行中，内部不得有碰擦现象与异常的响声；电动机轴承润滑良好，无漏油现象，轴承温度应正常；电动机定子绕组的温升不应超过规定的允许值；电动机的散热装置及冷却系统应完好；绕线式电动机的电刷与滑环接触应良好，不得产生火花及烧毛。

2.2.8水泵电动机的日常养护，应符合下列规定：做好电动机外壳、电缆接线盒等处的清洁工作，并保持清洁；梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿、保温；适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油；冷却水管路应保持畅通无堵；经常做好绕线式电动机的滑环、电刷、电刷架及引线等处的清扫工作，每周至少一次清扫电刷磨损散落的粒子，必须保持该处的清洁。滑环表面如有氧化或凹凸不平，必须磨光并保证圆度及光洁度。如调换电刷，则应与滑环保持面接触，并调整电刷的压力达到规定的要求。

2.3闸门与启闭设备

2.3.1闸门的日常养护，应符合下列规定：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，不得有锈迹：闸门吊点处不得有裂纹或其他缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。

2.3.2闸门的定期维修，应符合下列规定：每两年一次检查与维修门框、门板及导向支承；每两年一次检查与维修闸门连接杆、楔紧块、推力螺母及密封面；不经常启闭的闸门应每月启闭一次，检查运行工况、丝杆磨损、密封及腐蚀情况。

2.3.3启闭设备的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动。主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象，钢丝绳达不到运行要求时应及时更换。

2.3.4启闭设备的定期维修，应符合下列规定：每年一次检查与维修；螺栓、螺母应无裂纹或较大磨损，一般不超过螺纹厚度的20%，否则应调换；卷扬式启闭机维修后，应按照江苏省地方标准DB32/T 2334-2013的规定进行检查，评判是否符合出厂和规范的要求；

启闭机与闸门吊耳连接，应牢固可靠。

2.3.5启闭设备电动装置的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备电动装置外壳及机构的清扫工作，并保持清洁；经常检查启闭设备电动装置的运行工况，应运行平稳、无异声，无渗漏油、油及限位正确可靠；检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；检查电控箱及电气元器件应完好，工作正常；每月一次拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置。应手感啮合良好；经常检查自控系统中启闭设备电动装置的运行工况，必须与实际工况一致。

2.3.6启闭设备电动装置的定期维修应符合下列规定：每年一次加注或调换减速箱润滑油；每年一次检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件与其触点，并调换不符合要求的电气元件；每年一次检查、调整行程与过力矩保护装置。行程指示必须准确，过力矩保护机构必须动作灵敏，保护可靠。定期检查轴承润滑和磨损情况，并加注润滑油；定期检查齿轮箱油质和油位以及油箱密封渗油情况，检查齿轮磨损情况，必要时进行更换；定期检查电机、电器各部件运行是否正常等；

2.4清污设备

2.4.1格栅的日常养护，应符合下列规定：及时清除格栅片上的垃圾及污物；及时冲洗格栅平台，保持环境清洁；检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，则应及时整修。

2.4.2格栅的定期维修，应符合下列规定：定期对格栅锈蚀部位进行除锈防腐处理；格栅如腐蚀严重、影响机械强度，则应上报管理所安排调换。

2.4.3格栅清污机的日常养护，应符合下列规定：每周应对格栅清污机进行清扫，保持设备与环境的清洁卫生；经常检查减速箱、液压箱的工作状况，应运行平稳、无异常响声、渗漏油现象；经常检查传动机构、钢丝绳，链条、链板工作状况，应润滑良好，动作灵活，钢丝绳在卷筒上固定牢固、绕圈符合设计要求，链条链板松紧正常；经常检查各种轴承，应润滑良好，温度正常；经常检查齿耙运行状况。齿耙与格栅片的啮合应良好，不应有较大的摩擦，塑料或尼龙齿耙应无较多的折断，刮板运行良好并能有效刮除垃圾；检查各种紧固件，应无松动：停机后应及时做好清扫保养工作，对活动机构、钢丝绳、轴承等适时加注润滑油脂；不经常使用的格栅清污机，每周至少运行一次；

2.4.4格栅清污机的定期维修，应符合下列规定：1、每年至少一次定期维修：检查钢丝绳、链条链板、刮板等部件，并调整齿耙运行偏差，使达到最佳运行状态。如有严重磨损应及时更换；检查与调整链条链板的松紧，调换折断的塑料或尼龙齿耙；检查液压箱的油缸和密封件，更换失效的液压油与密封件；检查与调换各类磨损的轴承，并加注润滑油脂。2、定期检查减速箱，进行保养与维修：检查齿轮磨损及啮合情况，调整啮合的间隙；齿轮如磨损严重，则必须更换；调换齿轮润滑油。

2.5阀门与拍门

2.5.1阀门的日常养护，应符合下列规定：做好阀门的清洁保养工作，保持阀门清洁；阀门的全开、全闭、转向等标牌显示应清晰完整；每月至少一次清除明杆阀门螺杆上的污垢并涂润滑脂，保持阀门启闭灵活；检查电动阀门的电动装置与闸杆传动部件的配合状况应良好。电动阀门启闭时应平稳、无卡涩及突跳等现象；检查与调整阀门填料密封压盖的松紧程度，要求松紧合适，不渗漏；不经常启闭的阀门每月至少启闭一次；每月一次操作与检查手动、电动操作切换装置。

2.5.2阀门的定期维修，应符合下列规定：每年一次解体检查与维修阀杆、螺母和阀板等部件；每年一次检查与更换阀门杆的填料密封；每两年一次检查、修整或更换阀门的密封件；每两年一次检查阀板的密闭性并调整阀板闭合的超行程，使密闭性达到产品技术要求；每年一次检查、整修电控制箱内电气与自控元器件；

2.5.3拍门的日常养护，应符合下列规定：经常检查门板密封状况，不应有漏水现象；经常注意拍门的运行情况，如有垃圾杂物卡阻应及时清除，不得产生倒流现象；浮箱式拍门的浮箱内不应有漏水现象。

2.5.4拍门的定期维修，应符合下列规定：每年一次检查或更换转动销；每年一次检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；每两年一次检查或更换门板的密封圈；每两年一次对钢制拍门作防腐涂漆处理（杨安港枢纽、黄塘河泵闸、卫浜枢纽除外）。

2.6辅助设备与设施

2.6.1起重设备的维护，配合起重机维保单位对闸站起重设备进行定期维修及养护。

2.6.2泵站消防器材的管理与养护

消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。泵站消防器材的管理与养护还应符合下列规定：灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。

2.6.3泵站的安全色与安全标志应符合下列规定：泵站的安全色应符合现行国家标准《安全色和安全标志》（GB2894-2025）的规定。

2.6.4电气安全用具的管理，应符合下列规定：电气安全用具应定点放置；

2.7电气设备

2.7.1电气设备的定期清扫、检查及运行中的巡视应符合下列规定：所有电气设备的名称、编号、铭牌应齐全，并固定在醒目的位置。线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色显示相序；每班巡视一次运行中的电气设备，特殊情况应增加巡视次数，并做好记录；电气设备运行参数应每两小时记录一次，有监控系统的应每15min记录一次。如间隔中出现不正常情况，应做记录：每年两次检查、清扫电气设备，恶劣环境应增加清扫次数；电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸。

2.7.2电气设备维修包括定期维修、故障维修、电气试验不合格的维修和日常巡视中发现问题后的维修等。

2.7.3中标方开展电气预防性试验；电气设备的试验应符合下列规定：高压电气设备的预防性试验每年一次，试验项目与要求应符合国家标准《电气设备预防性试验规程》 （DL/T596-1996）或供电部门的有关规定；电气设备维修后的试验项目与要求应符合供电部门的有关规定；新装电气设备在投入运行前必须做电气交接试验，交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）的规定。

2.7.4变配电间的防雷和接地装置检查与维修，应符合下列规定：检查接地装置各连接点的接触情况与接地线的损伤、折断和锈蚀等情况；防雷装置巡视检查：1）在雷雨季节时，防雷装置的巡视检查每月至少一次；2）避雷针焊接部分应无断裂、锈蚀，接地引下线焊接牢靠；3）避雷器套瓷管应保持清洁，无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；4）避雷器接地应牢固，无断股现象和烧伤痕迹；5）避雷器内部应无异常响声；6）避雷器计数动作应正确；7）雷电后应增加特殊巡视。

2.7.5电力电缆：电力电缆不应过负荷运行，电缆导体长期允许工作温度不应超过制造厂的规定值电力电缆定期巡视周期：

1）敷设在电缆沟、隧道、电缆井及沿桥梁架设的电缆，至少每季度一次。

2）敷设在竖井内与电缆桥架上的电缆，每半年至少一次。

2.7.6电缆线路及电缆线段巡视检查应符合下列规定：电缆线路及电缆线段巡视检查每季度一次：

直埋敷设电缆：

1）电缆敷设附近地面应无打桩、挖掘、种植树木或伤及电缆的其他情况；

2）电缆标桩应完好无缺；

3）电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及搭建临时性建筑；

4）室外露出地面电缆和保护钢管不应锈蚀、位移或脱落；

5）引入室内的电缆穿管应封堵严密：

6）对挖掘外露的电缆应加强巡视。

沟道敷设电缆

1）沟道盖板应完整无缺：

2）沟道内电缆支架应牢固，无严重锈蚀；

3）沟道内应无渗漏水与积水，电缆指示牌应完整、无脱落。

电缆终端头与中间接头

1）电缆终端头与中间接头巡视检查每季度一次；

2）终端头和中间接头，不得有龟裂与渗漏油现象；

3）接地线应牢固，无断股、脱落现象；

4）潮湿天气应加强巡视终端头绝缘套管，不应有放电闪烙现象；

5）引线连接处应无过热、熔化现象。

电缆桥架

1）每年一次检查电缆桥架间的连接线与接地线应连接牢靠；

2）每年一次检查钢板电缆桥架的锈蚀程度，如有锈蚀则应及时做防腐处理。

2.7.7电力变压器巡视与检查，应符合下列规定：

日常巡视每班至少一次，夜间巡视每天至少一次；

下列情况应增加巡视检查次数：

1）首次投运或检修后投运72h内的变压器；

2）气候突变时（如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）；

3）高温季节与高峰负载期间；

4）变压器过载运行时。

2.7.8低压配电装置的日常养护，应符合下列规定：每月至少一次清扫与检查低压配电装置：检查低压配电装置的连接螺栓，应紧固无松动；做好闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三相同步性良好；检查熔断器、闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应接触紧密，无烧毛及过热现象；及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；检查线圈的绝缘和温升，应符合产品要求；检查与维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。

2.7.9低压配电装置的定期维修，应符合下列规定：每年至少一次对低压配电装置进行定期维修；低压配电装置的维修项目与要求见表2.7.10。

表2.7.10低压配电装置的定期维修项目与要求

| 部件名称 | 维修项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、插入式熔断器 | 1.瓷盒或瓷盖断裂； | 1.更换； |
|  | 2. 插口处触头氧化； | 2.除去氧化层； |
|  | 3. 插口处弹性不足，产生过热或触头变色。 | 3. 调换零件或更换。 |
| 二、热继电器 | 1.调整装置松动； | 1.坚固并重新调整与整定； |
|  | 2.通电校验，检查热元件和双金属片的变形情况； | 2.双金属片永久性变形应更换； |
|  | 3.整定热继电器。 | 3.与电动机额定电流匹配。 |
| 三、闸刀开关 | 1.修整刀片触头； | 1.磨光被电弧烧毛的痕迹； |
|  | 2.刀座弹性不足； | 2.调整放松螺母，使达到要求； |
|  | 3.分、合闸时不同步； | 3.调整刀片，使分、合闸动作一致； |
|  | 4.刀片触头氧化。 | 4.清除氧化层，涂抹凡士林。 |
| 四、自动空气断路器 | 1.触头弹簧变形、氧化、张力减退或消失 | 1.调换弹簧； |
|  | 2.触头烧毛、熔焊； | 2.修整或调换触头； |
|  | 3.灭弧罩受潮； | 3.进行干燥处理； |
|  | 4.灭弧罩表面烧焦； | 4.清除烧焦部分，并将微粒吹刷干净； |
|  | 5.灭弧罩破损、栅片严重烧熔； | 5.必须及时更换灭弧罩； |
|  | 6.调整触头的开距、初压力、终压力及超行程； | 6.应符合产品的技术要求； |
|  | 7.整定过流脱扣器和热脱扣器的动作电流； | 7.与控制的电动机相匹配； |
|  | 8.三相合闸不同步； | 8.调整后使用三相合闸同步； |
|  | 9.如有条件对自动空气断路器做脱扣实验。 | 9.符合产品技术要求。 |
| 五、交流接触器 | 1.触头表面被电弧灼伤； | 1. 修整或调换触头； |
|  | 2.灭弧罩表面烧焦、破裂、栅片严重烧熔； | 2.清除烧焦部分，并将微粒吹刷干净或更换灭弧罩； |
|  | 3.铁芯短路环断裂、响声较大； | 3.焊接或调换短路环； |
|  | 4.铁芯极表面高低不平，响声较大； | 4.锉平铁芯接触面； |
|  | 5.分合闸时有卡阻现象； | 5.检查与调整机械活动部分； |
|  | 6.调整触头开距、压力、超行程。 | 6.应符合产品的技术要求。 |

2.7.11电动机启动装置

L）自耦减压启动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查各接线应紧固牢靠，减压启动的抽头位置应合适：自耦变压器的绝缘应良好，响声应正常：交流接触器机构动作应灵活，触点应完好，接触器的联锁应可靠；各继电器工作应可靠，时间继电器整定应准确，并锁定牢固。

2）自耦减压器启动装置的定期维修，应符合下列规定：每年一次定期维修：检查并紧固进出引线与内部连接螺栓；检查与维修交流接触器，可参照表2.7.10；检查与整修机械联锁机构，保持联锁可靠；检查自耦变压器的绝缘电阻，如有受潮或绝缘能力降低，可进行浸漆处理：自耦变压器铁芯响声较大，可紧固铁芯螺栓；检查与整修各种继电器触点，保持接触良好及可靠；检查与调整时间继电器的整定值，并锁紧调整装置。

3）软起动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查外控接口等连接线，应牢固无松动；旁路交流接触器、自动空气断路器的日常养护可参照2.7.16条：检查软启动器的工作温度应正常，散热风扇运行应良好；检查启动电流倍数的设定应准确。

4）软起动装置的定期维修，应符合下列规定：每年至少一次定期检查与维修；紧固所有连接螺栓：清扫软起动装置内外部，保持清洁无积灰尘与通风散热良好；检查各设定值，应符合要求，然后重新调试；自动空气断路器与旁路交流接触器的定期维修可参照表2.7.16；软起动装置的晶闸管组件及CPU芯片如发生问题，必须送专业厂家检查与维修。

2.8仪表与自控

2.8.1检测仪表的日常养护，应符合下列规定：仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀；仪表接地应牢固可靠：仪表供电与过电压保护必须可靠：仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗：仪表显示应正常，否则应及时检查、分析原因，并做好记录。

2.8.2检测仪表的定期维护，应符合下列规定：仪表传感器每月至少清洗一次，清洗后应进行零点和量程检查；自动清洗的传感器，其自动清洗装置每月至少检查一次：流量计应按使用要求，定期委托具有资质的计量单位进行标定；水泵机组检测仪表应按使用维护说明定期校验。

2.9 柴油发电机组

2.9.1电气及仪表

各种电气开关及继电器应完好，一二次接线应完好、紧固，仪表指示准确。

2.9.2 柴油机

主体、附件应完整、完好，空气滤清器、配气机构工作正常，供油系统通畅、无渗油，冷却系统运行正常，启动电机和充电发电机工作正常，无异常声响。

2.9.3 蓄电池

电解液液位及电解液比重应符合要求，电缆接线桩头是否紧固及氧化防护良好。

2.9.4 发电机

温升应正常，联轴器连接牢固可靠，外壳接地良好，电缆接线牢固。

2.9.5 其他

表面整洁，油漆防腐完好；柴油储量及冷却水水量符合要求；每月进行一次试运行，并做好记录，试验数据合格，资料齐全。

2.10 空调系统管理维护

2.10.1 每半年对内置滤网清洗一次。

2.10.2 每月对空调系统检查一次，发现问题及时排除故障。

3.环境与绿化

3.1一般规定

3.1.1在执行本章条款时，有关细节应参照环保、绿化、环卫、市政等部门的相关规定和要求。

3.1.2在泵站管理区范围内，未经批准，不准违章建筑和违规堆物。严禁在防汛通道和墩、墙安全区内堆置物料。

3.1.3妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，防止人为破坏。

3.1.4禁止超重车辆和铺垫的铁轮车、履带车和未经许可的社会货运车辆通过泵站交通桥。

3.2水域保护

3.2.1泵站水面应保持清洁，水面基本无垃圾杂物，及时清捞水面垃圾及漂浮物。

3.2.2依法保护水环境，严禁向河道排放污水、废油、各种有害液体，倾倒废渣、垃圾污染水体的，一经发现，应立即予以制止，并及时报上级主管部门和环保部门。

3.2.3服从防汛和上级的调水指令，控制排水量，科学地调节河道径流，保证防汛安全和减轻河水污染、改善水质。

3.3陆域保护

3.3.1泵站管理区范围内的陆域应整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物。

3.3.2泵站管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，无乱贴、乱挂和明显的污迹及过时的破损宣传品张贴在墙上。

3.3.3泵站管理区道路应保持完好、整洁，应定期清扫，清扫作业应在当日完成。

3.3.4道路排水应畅通，下水道和窨井应定期疏通，污泥应定期清捞，窨井盖损坏、丢失的应及时更换。

3.4绿化

3.4.1应做好泵站管理区范围内的林木（草）防护工作，积极进行绿化，充分开发利用水土资源。

3.4.2各闸站（除杨安港枢纽、黄塘河泵闸外）绿化养护均按照绿化养护三级标准开展服务工作。

3.5其他环境设施

3.5.1景观雕塑建筑小品、亭阁、假山、座椅及防护设施应保护完整、美观。亲水平台应保持整洁和完好。

3.5.2景观花式圆路应保持清洁、平整，整体路面无松动、缺损、坑洼现象。

4.档案资料收集与管理

4.1泵站维修服务外包单位应有熟悉工程管理、懂得维修养护工作及掌握一定档案管理知识的人员管理档案，并建立一套健全的技术资料和档案管理制度。

4.2各类工程和设备均应建立维修养护档案。技术档案应包括以文字、图表等纸质件及音像、电子文档等磁介质、光介质等形式存在的各类资料。技术档案、图表资料等应规范齐全、分类清楚、存放有序、按时归档。

4.3泵站维修服务外包单位应对工程在维修养护过程中所积累的技术资料进行分类收集、整理、编目、存档。

4.4泵站工程技术档案的主要内容应包括：国家有关法律法规、政策、指令、批示和泵站工程管理、维修养护的各种规范、规程、标准和办法等；检查档案：在巡查、经常检查、定期检查、特别检查中形成的资料；观测、测量档案：规定的观测、测量项目及其他专门性观测项目的观测成果；日常养护的记录和形成的资料：

岁修、大修、抢修的工程档案。包括批准实施的工程计划、设计、施工、验收等技术文件及图纸以及概、预、决、结算等。

4.5 严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

4.6  维修服务外包单位应逐步实行技术档案的数字化及计算机管理。

三、报价说明

1．除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为外包服务过程中的全部费用（包括招标文件所列出的服务管理项目的管理酬金、易耗材料费用，设备器具维修、养护费用、人员工资福利、办公行政费用、税金费用等）。

2、除主机、辅机、金属结构以及供配电系统的主要设备大修或其他维修主要部件更换或单次维修金额超过5000元的机电设备维修等项目外，所有机电设备日常维修养护管理要求内的定期检修和零星维修以及日常巡视中发现问题后的突击抢修费用（含配件、材料、人工；但不含主要部件更换）均由中标方承担（工程建设质保范围内维修除外）。

3．投标人按每个泵闸工程的人员配置要求和设备数量规模进行单独报价组成总价，报价应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。报价中应由投标人支付的所有税收和其它费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费率、招标文件中规定的相关费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于自身失误的漏项，不允许再补列，甲方不承担任何经济责任。

4．外包服务过程中涉及的水、电等能耗费用由招标人直接支付，无需考虑在投标文件内。

5.招标单位已为投标单位配置相应的外包服务管理用房，投标人项目管理所需办公和生活设施和设备需在投标时自行考虑配备。

6.投标人配备人员须满足以下要求：：

1）所配备人员总数不得低于32人的标准（人员以提供的人员配备表为准，人员要求具有证书的，须同时提供相关证书扫描件并电子签章上传至投标系统中，否则作无效标处理），具体配置岗位及工种（包括但不限于）如下：岗位设置必须包含项目负责人1人、技术负责人1人、专职安全员1人、运行人员16人（高压电工3人、低压电工1人、泵站运行工3人、水工闸门运行工9人）、一般工作人员13人。

①项目负责人：负责与采购人及其他相关部门的沟通与对接。

②技术负责人：具有相关泵（闸）站管理经验，负责全面的运行、技术管理工作。

③安全员：具有安全生产类培训合格证书，持证上岗。

④运行人员（不含项目负责人及技术负责人）：具有高压电工3人（具有高压电工证），低压电工1人（具有低压电工证），泵站运行工3人（具有泵站运行工证），水工闸门运行工9人（具有水工闸门运行工证），对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力，男性63周岁以内，女性55周岁以内，持证上岗，在技术负责人的安排下做好相关工作。

⑤一般工作人员：男性63周岁以内，女性55周岁以内，在技术负责人的安排下做好相关工作。

投标人需在人员配置表（格式及内容见附件）中提供此项的最低人员配置。

2）投标人须按规定为从业人员缴纳社会保险、提供相关福利等，人员工资、社保及福利等必须符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策。

3）投标人为全部服务人员购买人身意外伤害险，须报采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

4）项目实施过程中派驻现场的负责人原则上不得随意更换，更换负责人须经招标人同意；中标方正式进场时人员需满足标书要求，在满足工程实际运行及岗位需求时，在经得招标人同意后可做适当调整，否则采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标方负责。

5）投标人可根据工程实际运行工况和岗位需求，设置岗位并编排运行班组，岗位设置及在岗人数必须满足行业相关规程规范要求，考核过程中若发现不能满足要求，按每少一人1万元/人/次在外包服务费中扣除，同时中标公司须在一周内补足至投标文件中配置的数量，考核办法和标准同时执行。

6）各投标人须对项目进行现场踏勘，认识到现状与项目招标要求存在的差异，在投标报价时充分考虑在1个月内将作业质量提升至项目招标要求所需成本。

7）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和响应标准在签订合同后一周内进行验收。如中标方所配备的人员和设备没有达到招标文件规定要求，导致外包服务无法正常运行，采购人有权终止合同，一切损失由中标方负责。

8）退出机制：一个合同期内累计2个月月度考核得分低于75分时终止合同。

四、维修养护清单

| 1．绿化养护工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 宛山湖工程 | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：20-25 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 95 |  |
| 2 |  | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：15-20 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 36 |  |
| 3 |  | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：10-15 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 22 |  |
| 4 |  | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：5-10 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 10 |  |
| 5 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：25-30 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 15 |  |
| 6 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：20-25 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 6 |  |
| 7 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：15-20 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 53 |  |
| 8 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：10-15 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 71 |  |
| 9 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：5-10 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 65 |  |
| 10 |  | 灌木养护 1、种类：灌木养护 2、规格：P200-250 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 102 |  |
| 11 |  | 灌木养护 1、种类：灌木养护 2、规格：P150-200 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 23 |  |
| 12 |  | 球类养护 1、种类：球类养护 2、规格：P80-100 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 61 |  |
| 13 |  | 球类养护 1、种类：球类养护 2、规格：P100-150 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 59 |  |
| 14 |  | 色带养护 1、苗木、花卉种类：色带养护 2、株高或蓬径：H50 3、养护期：三级养护两年 | m2 | 851 |  |
| 15 |  | 地被养护 1、苗木、花卉种类：草本地被 3、养护期：三级养护两年 | m2 | 439 |  |
| 16 |  | 天堂草混播黑麦草养护 1、草皮种类：天堂草混播黑麦草 2、养护期：三级养护两年 | m2 | 8675 |  |
| 17 | 西控工程 | 卫浜枢纽绿化养护 养护期：三级养护两年 | m2 | 6000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：养护等级：三级养护，养护标准参照《区政府办公室印发关于进一步加强全区园林绿化管理工作实施意见的通知》（锡府办〔2024〕34号）

| 2.机电设备维修养护工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 九里河东枢纽 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | 630KVA*2 |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 2 |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 10 |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 3 |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 240 | YJV3×185m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 5 | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防设施 | 套 | 1 | 26个灭火器一年换一次粉 |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 202 | 4*(12m*4.2m) |
| 11 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 4 | QPQ2*16 |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 250 | 6W(20)-13-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 150 |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 20 |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 500kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 1 |  |
| 19 | XHG-Ⅱ-3100型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |
| 20 | 皮带输送机XBJ-800，B=0.8m， L=11m | 套 | 1 |  |
| 21 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 22 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 23 | 空调3P | 台 | 1 | 3P |
| 24 | 空调1.5P | 台 | 8 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 芙蓉塘闸 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | 200KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 150 | BVB3×50m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 8 | 消防设施 | 套 | 1 |  |
| 9 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 64 | 2*(8m*4m) |
| 10 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 | QPQ-2*100KN |
| 11 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 100 | 6W(14)-14-155 |
| 12 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 50 |  |
| 13 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 20 |  |
| 14 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 30kW（每月一次养护） |
| 15 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 16 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 17 | 空调1.5P | 台 | 2 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 新塘西河闸 |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 母线、电缆 | m | 80 | BVB3×50m²+2 |
| 4 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 5 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 6 | 消防设施 | 套 | 1 |  |
| 7 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 14.8 | 1*(4m*3.7m) |
| 8 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 | QPQ-2*80KN |
| 9 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 50 | 6W(12)-14.5-155 |
| 10 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 15 |  |
| 11 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 12 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 13 | 空调1.5P | 台 | 1 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 四 | 南桥港闸站 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | 400KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 3 |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 2 |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 200 | YJV3×150m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 2 | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防设施 | 套 | 1 |  |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 88 | 2*(8m*5.5m) |
| 11 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 2 | QPQ-2*100KN |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 100 | 6W(12)-14.5-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 50 |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 20 |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 250kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |
| 19 | 皮带输送机XBJ-800，B=0.8m， L=8m | 套 | 1 |  |
| 20 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 21 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 22 | 空调1.5P | 台 | 2 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 五 | 潘墅塘闸站 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | 630KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 5 |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 2 |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 250 | YJV3×150m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 4 | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 120 | 2*(12m*5m) |
| 11 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 2 | QPQ-2*160KN |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 136 | 6W(22)-20-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 80 |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 30 |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 500kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |
| 19 | XHG-Ⅱ-3100型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |
| 20 | 皮带输送机（XBJ-800，B=0.8m， L=15m） | 套 | 1 |  |
| 21 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 22 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 23 | 空调3P | 台 | 1 | 3P |
| 24 | 空调1.5P | 台 | 11 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 六 | 三泾河闸站 |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 母线、电缆 | m | 80 | BVB3×35m²+2 |
| 4 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 5 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 6 | 消防设施 | 套 | 1 | 6个灭火器一年换一次粉 |
| 7 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 27 | 1*(6m*4.5m) |
| 8 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 1 | QPQ-2*80KN |
| 9 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 50 | 6W(12)-14.5-155 |
| 10 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 15 |  |
| 11 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 12 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 13 | 空调1.5P | 台 | 1 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 七 | 桑叶桥港闸站 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | 400KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 3 |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 4 |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 150 | YJV3×150m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 2 | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防设施 | 套 | 1 | 16个灭火器一年换一次粉 |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 72 | 2*(8m*4.5m) |
| 11 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 | QPQ-2*100KN |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 100 | 6W(12)-14.5-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 150 |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 50 |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 300kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |
| 19 | 皮带输送机（XBJ-800，B=0.8m， L=8m） | 套 | 1 |  |
| 20 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 21 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |
| 22 | 空调3P | 台 | 1 | 3P |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 14 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 八 | 过长桥闸站 |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 母线、电缆 | m | 80 | BVB3×35m²+2 |
| 4 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 5 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 6 | 消防设施 | 套 | 1 | 4个灭火器一年换一次粉 |
| 7 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 18 | 1*(4m*4.5m) |
| 8 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 | QW2*80KN |
| 9 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 50 | 14ZAB-6-19SW-FC-1670Z |
| 10 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 30 |  |
| 11 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 12 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 13 | 空调1.5P | 台 | 1 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 九 | 徐冲桥套闸 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | 200KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 160 | BVB3×35m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |
| 8 | 消防设施 | 套 | 1 | 8个灭火器一年换一次粉 |
| 9 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 108 | 2*(12m*4.5m) |
| 10 | 卷扬式启闭机 | 台 | 2 | QPQ-2*160KN |
| 11 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 136 | 6W(22)-19-155 |
| 12 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 50 |  |
| 13 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 30kW |
| 14 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 15 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 16 | 空调1.5P | 台 | 2 | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 十 | 卫浜枢纽 |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 4 | 55kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 4 | 1m3/s,700ZLB-125 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 500KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 15 |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 11 |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 280 | YJV4*185m²+2、BVR4*70m²+2 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 9 | 给排水系统 | 系统 | 1 |  |
| 10 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 4 | 直径900MM |
| 11 | 起重设备2—5T | 台 | 1 | 3T—1台 |
| 12 | 通风设备 | 台 | 5 |  |
| 13 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |
| 14 | 闸门 钢闸门 | m2 | 212 | 3(16m*5.3m;12m*5.3m×2) |
| 15 | 泵站手电两用螺杆启闭机 | 台套 | 4 | QL-SD-2*50KN-2.2m |
| 16 | 船、节卷扬式启闭机 | 台套 | 3 | Qp2*250kn*1,QH2*160KN*2 |
| 17 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 360 | 正常养护，必要时更换 |
| 18 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 150 |  |
| 19 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 158 |  |
| 20 | 柴油发电机组 | 台套 | 1 | 300kW每月一次 |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |
| 22 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 20 | 1.5P |
| 24 | 空调3P | 台 | 6 | 3P |
| 25 | 中央空调吸顶机 | 台 | 4 | 中央空调吸顶机 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 十一 | 杨安港枢纽 |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 3 | 30kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 3 | 500ZLB-70 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 400KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 17 |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 12 |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 450 | YJV3*150m²+2、BVR3*25m²+2 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 9 | 给排水系统 | 系统 | 1 |  |
| 10 | 起重设备2—5T | 台 | 1 |  |
| 11 | 通风设备 | 台 | 3 |  |
| 12 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |
| 13 | 闸门 钢闸门 | m2 | 181.6 | 3座（12m*5.8m×2, 8m*5.3m） |
| 14 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 3 | 直径600MM |
| 15 | 水闸 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 3 | Qp2*125kn*1,QH2*160KN*2 |
| 16 | 泵站手电两用螺杆启闭机 | 台套 | 3 | QL-SD-2*50KN-2.2m |
| 17 | 钢丝绳 | m | 400 | 正常养护，必要时更换 |
| 18 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 15 |  |
| 19 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 340 |  |
| 20 | 柴油发电机组 | 台套 | 1 | 120kW每月一次 |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 22 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 20 | 1.5P |
| 24 | 空调3P | 台 | 6 | 3P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 十二 | 黄塘河泵闸 |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 3 | 30kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 3 | 500ZLB-70 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 | 250KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 10 |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 5 |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 100 | YJV3*95m²+2、BVR3*25m²+2 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 9 | 给排水系统 | 系统 | 1 |  |
| 10 | 起重设备2—5T | 台 | 1 |  |
| 11 | 通风设备 | 台 | 4 |  |
| 12 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |
| 13 | 闸门 钢闸门 | m2 | 63.6 | 1座（12m*5.3m） |
| 14 | 水闸 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 | QP-2*160KN |
| 15 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 3 | 直径600MM |
| 16 | 泵站手电两用螺杆启闭机 | 台套 | 3 | QL-SD-2*50KN-2.2m |
| 17 | 钢丝绳 | m | 100 | 正常养护，必要时更换 |
| 18 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 12 |  |
| 19 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 15 |  |
| 20 | 柴油发电机组 | 台套 | 1 | 120kW每月一次 |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 | 每季度一次 |
| 22 | 闸门转动部位检查加油、钢丝绳检查养护 | 项 | 1 | 每月一次 |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 8 | 1.5P |
| 24 | 空调3P | 台 | 3 | 3P |
| 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| 3.电气预防性试验清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注（变压器容量、电压；电气预防性试验内容） |
| 1 | 徐冲桥套闸 | 台 | 1 | 10KV、200KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 2 | 桑叶桥闸站 | 台 | 1 | 10KV、400KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 3 | 潘墅塘闸站 | 台 | 1 | 10KV、630KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 4 | 九里河东枢纽 | 台 | 2 | 10KV、630KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 5 | 南桥港闸站 | 台 | 1 | 10KV、400KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 6 | 芙蓉塘闸 | 台 | 1 | 10KV、200KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 7 | 杨安港枢纽 | 台 | 1 | 10KV、500KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 8 | 卫浜枢纽 | 台 | 1 | 10KV、500KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 9 | 黄塘河泵闸 | 台 | 1 | 10KV、250KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 合计 |  |  |  |  |

附件一

宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目考核办法

第一条  为加强水利配套工程管理，科学、规范、精细地评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，参照《江苏省水利工程管理考核办法》，结合小型闸站实际，制定本办法。

第二条  本办法只适用于江苏省望虞河锡山管理所管辖下的小型闸站工程。

第三条  本办法考核的对象为服务外包单位。

第四条  本着“重在平时、抓在平时、平时与考时一个样”的原则进行考核。

第五条  考核方式为月度考核。月度考核每月不定时对闸站进行检查考核。

第六条  按照设备运行管理、设备安全管理、维修管理、安全保卫、环境卫生和台账资料，共六大类别分别执行相应的考核标准进行考核。

第七条  考核实行100分制。

考核结果为95分以上（含95分）为A级；考核结果低于95分且高于85分为B级；考核结果低于85分且高于75分的为C级；考核结果低于75分的为D级；一个合同期内累计2个月月度考核得分低于75分时终止合同，一切损失由中标方负责。

第八条  每年绿化养护费、运维服务外包费用和机电设备维修养护费用3个部分单年度合同金额除以12为每月外包经费，月度考核的级别作为与服务外包单位的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次。考核结果为A级以上，支付经费全额；考核结果为B级，支付90%的经费；考核结果为C级，支付80%的经费；考核结果为D级，支付70%的经费。

第九条  服务外包单位应根据考核标准加强工程日常养护管理工作，同时，应按照考核扣分原因及整改意见，努力提高管理水平。

第十条   服务外包单位如有工作人员请假，外包单位负责人需做好工作安排并及时书面汇报至管理所。在管理所经常检查与定期考核中，若发现闸站无人值守，于当月养护经费中扣除3000元。因管理不到位被上级部门通报和检查到有闸站无人值守，于当月养护经费中扣除5000元。

第十一条  未定期维修、未及时上报存在问题及解决方案、未及时按解决方案进行维修于当月养护经费中扣除3000元。

第十二条  江苏省望虞河锡山管理所有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改，中标方需无条件执行。

附件二

宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行管理考核评分表

管理单位： 江苏省望虞河锡山管理所        考核人：                                         考核日期：       年      月    日

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1、管理体制及运行机制 | 外包单位须不折不扣执行管理单位工作调度指令；自觉接受管理单位的日常监督检查；主动配合管理单位做好目标管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理工作等；对运行人员实行考勤制度，人员离岗必须实行请假制度。 | 10 | 不执行管理单位指令，做不到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度扣5分。 人员离岗无请假记录，扣5分。 |  |  |  |
| 2、机构设置及人员配备 | 岗位设置合理，人员配备满足项目管理需要。设置管理岗位网络图、运行班组网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗，如高低压室。认真执行管理单位提出的更换不合格运行人员的要求。 | 5 | 不坚决执行管理单位更换不合格人员要求的，此项不得分。 岗位不合理、人员配备不满足需要扣3分；无管理网络图、未设置运行班组网络图扣2—4分；运行班组关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗扣3分。 |  |  |  |
| 3、精神文明 | 外包单位上下团结。工作人员敬业爱岗。 单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生。 保持好管理区域内绿化整洁、环境优美。 | 5 | 有人员出现严重违法乱纪的，此项不得分。 单位人员不团结扣2分；管理区域内不符合环境卫生要求的，扣2—5分；绿化养护不符合要求，扣2—5分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 4、水行政管理 | 坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利项目的行为，采取有效措施予以制止并上报管理单位。外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域。 | 10 | 发现危害项目安全，未及时采取有效措施制止的，每起扣1分，未及时上报的每起扣2分；未经批准，随便放外来人员进入管理区域的，每起扣2分。 |  |  |  |
| 5、项目安全隐患管理 | 按照安全生产标准化要求，每月进行管理范围内的安全隐患排查，对项目安全隐患情况清楚，并做好台账记录。项目除险加固或更新改造前应有安全度汛措施。 | 10 | 无每月安全隐患排查记录，扣5分；安全隐患项目隐患不清楚，扣3分，无安全度汛措施，扣2分。 |  |  |  |
| 6、安全生产 | 配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作；实行24小时值班制度；运行值班中禁止饮酒；逐级签订安全生产责任状；按规定定期巡查安全设施和装置；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；遵守安全生产操作规程，严格执行二票三制，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和人为责任事故；无重大安全责任事故和重大经济损失；发生事故及时如实汇报；禁止与闸站运行无关人员出现在闸站内。 | 15 | 出现重大责任事故，此项不得分；运行人员未持证上岗，此项不得分。发生事故隐瞒不报，此项不得分；汛期运行中饮酒，此项不得分。汛期运行无人值班。此项不得分；未配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作，扣5分；无安全生产责任状，扣10分；无安全生产管理机构人员，扣2分；不执行二票三制，扣3分；安全生产规章制度不健全，扣1分；不遵守安全生产操作规程，发生人为事故，扣5分；发现与闸站运行无关人员出现在闸站内，扣2分。 |  |  |  |
| 三、运行管理 |  | 45 |  |  |  |  |
| 7、生产及技术管理 | 按照省二级水利项目管理单位考核要求，严格执行管理单位的调度指令，调度运行规范；每天对泵站、水闸管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每周对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行检查；每年汛期前后配合管理单位对泵站、水闸各部位进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时配合管理单位进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月外包管理小结。按《泵站技术管理规程》和《水闸工程管理规程》的要求对各类设备进行检查、保养。 | 10 | 不严格执行调度指令，不得分。未按规定配合管理单位开展检查，每缺1项，扣2分。检查内容不全面、不规范，扣2分；记录不规范、不详细，扣2分；无外包总结，扣2分。未按要求进行检查、保养，扣3分。 |  |  |  |
| 8、泵房水闸周边环境 | 泵房、水闸内整洁卫生，门窗明亮；工具、物件等摆放整齐；周边场地清洁、整齐，无纸屑、烟头等杂物。 | 10 | 泵房、水闸内不整洁卫生，扣4分；工具、物件摆放混乱，扣3分；周边不清洁、有纸屑、烟头等杂物，扣3分。 |  |  |  |
| 9、设备及建筑物维修管理 | 外包范围内的设备出现问题及时上报并附维修计划，按计划对设备进行维修，在计划内完成维修并验收合格。 外包范围内的建筑物出现问题及时上报并配合维修单位进行维修。 | 10 | 发现问题不及时上报扣5分，未按计划及时维修扣5分，不配合维修单位进行维修扣2分。 |  |  |  |
| 10、控制运用 | 按照省二级水利项目管理单位考核要求，做好每月机组试运行，做好汛期机组运行及值班工作，做好水闸的运行；发现问题及时汇报，确保主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，配合管理单位做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《泵站技术管理规程》进行开关机操作。 按规定做好泵站、水闸的日常检查、定期检查、特别检查、变配电运行记录、开机前检查、开机操作票、停机操作票、运行检查数据记录、交接班记录、主机组及辅机巡查、船闸运行、节制闸运行等台账记录。 | 15 | 发现机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣5分，未做好汛期的泵站、水闸运行工作，一次扣2分；未配合管理单位做好施工安全的，扣2分。未严格执行《泵站技术管理规程》进行开关机操作的，扣5分。未按规定做好台账记录，缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分3类10项。每个单项扣分后最低得分为0分。                       外包单位负责人：

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

13.本项目不收取履约保证金。

第四章 合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

1.政府采购编号：

2.采购内容：

3.中标总金额：（大写）            ； （小写）              元。

4.质量和服务要求及验收标准：

5.服务期限：

6.服务地点和方式：

7.款项支付步骤和办法：

8.违约责任：

9.解决争议的方式：

10.其他事项：

11.合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在开标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

12.合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理一份。

13.合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：            （盖章）    乙方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                     年      月       日

见证方：                  （盖章）      乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）

甲    方： 江苏省望虞河锡山管理所

地    址：

联系电话：

乙    方：

法定代表人：

资质等级：

证书编号：

地    址：

联系电话：

根据《江苏省水利工程管理条例》及有关法律法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方选聘乙方对宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目（项目名称）提供外包服务。

第一章 外包服务基本情况

第一条  项目内容

项目名称：宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目

外包类型：  其他外包

坐落位置：  锡山区

第二章 外包服务期限

第二条  外包管理服务期限为自合同签订之日起两年。自    年   月   日起至   年  月   日止。合同一年一签。

第三章 外包服务事项、要求与标准

第三条   乙方提供的外包管理服务的范围为：

本次外包服务包含宛山湖水环境改善工程（九里河东枢纽、新塘西河闸、芙蓉塘闸、桑叶桥港闸站、徐冲桥套闸、过长桥闸、三泾河闸、南桥港闸站、潘墅塘闸站）和望虞河西岸控制工程（杨安港枢纽、黄塘河泵闸、卫浜枢纽）共12个闸站或枢纽工程管理范围内所有机电设备运行及维修养护、电气预防性试验及绿化养护（杨安港枢纽、黄塘河泵闸无绿化养护）服务。不包含信息化运维、单次维修金额超过5000元的机电设备维修和信息化升级改造。

- 外包服务经费管理

第四条 外包服务经费说明

1、每年外包经费金额为    万元，其中

2、具体考核标准见《宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目考核办法》。

3、中标方应该认真做好闸站管理范围内的水利工程设施的防盗、防火等安全保卫工作。因中标方工作失职造成管理范围内的水利工程设施损坏、物资（设备）失窃的，中标方将照价赔偿。

4、外包服务费用主要用于以下开支：

- 管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

- 除主机、辅机、金属结构以及供配电系统的主要设备中大修或其他维修主要部件更换等项目外，单次维修金额不超过5000元的机电设备维修及日常维修养护管理要求内的定期检修和零星维修以及日常巡视中发现问题后的突击抢修费用（含配件、材料、人工；但不含主要部件更换）。（工程建设质保范围内的维修除外）

- 外包管理区域清洁卫生费用；

- 办公费用；

- 法定税费；

- 外包管理企业的利润（甲方无义务保证乙方能够获得利润）；

- 三闸站存在缺陷钢丝绳更换的费用（含配件、材料、人工）；

- 电气预防性试验及绿化养护（杨安港枢纽、黄塘河泵闸无绿化养护）服务。

乙方按照上述标准收取外包服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

第五条   外包管理服务费于本合同约定的服务期限开始之日起计收，但若乙方实际提供外包服务的时间晚于合同约定的时间，则以乙方实际提供外包服务的时间为准。

第六条 付款方式：闸站运行及维修养护：合同签订后预付绿化养护费、运维服务外包费用和机电设备维修养护费用3个部分单年度合同金额的30%，每年绿化养护费、运维服务外包费用和机电设备维修养护费用3个部分单年度合同金额除以12为每月外包经费，月度考核的级别作为与乙方 的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。考核标准详见附件一。

（2）电气预防性试验：固定单价，数量按实结算。每年履约验收合格后付清当年所有款项。

第五章 双方的权利义务

第七条　甲方的权利义务

1．依据有关法律法规的规定，协助乙方制订本外包管理区域外包管理方面的规章制度，并协助乙方实施。

2．授权乙方采取批评、规劝、警告等方式制止业主和非业主使用人违反外包管理相关规定的行为；

3．在乙方入住前  15  日内，甲方应按有关规定向乙方提供可使用的外包管理用房建筑面积       平方米（其中办公用房  / 平方米，住宿用房  /  平方米，其他用房   / 平方米），由乙方在合同期内使用。

管理用房按以下方式使用：

（1）乙方无偿使用；

(2)                  /                           。

4．与乙方协商确定外包管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告。监督检查乙方各项方案和计划的实施。

5．在外包管理服务期限开始前   30  日内，向乙方提供和移交下列外包资料：

（1）外包的报建、批准文件，规划图、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

（2）设施设备订货合同及安装、使用说明、产品合格证明和维护保养等技术资料；

（3）外包管理区域内各类建（构）筑物、场所（地）、设施（备）的清单；

（4）外包及配套设施的产权清单；

（5）外包管理用房的清单；

（6）外包的使用、维护和管理所必需的其他资料。

6．甲方有权聘请专业机构对外包服务资金年度预决算和外包服务资金的收支情况进行审计；聘请专业机构的费用由外包使用人承担，专业机构由甲方选定。

7．不干涉乙方正常的外包服务活动。

第八条　乙方的权利义务

1．在本外包管理区域内设立独立核算的专门机构负责本外包的日常管理工作。

2．根据法律法规的有关规定和本合同的约定，自主开展各项外包管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供外包服务的便利获取不当利益。

3．建立外包管理档案，及时记载变更情况。

4．结合本外包的实际情况，编制外包服务方案，年度管理计划、年度维修养护计划。

5．对本外包的设施设备进行月度安全检查，发现安全隐患及时整改。

6．乙方可以根据外包服务合同的约定聘请专业公司承担机电设备维修等专项服务，但不得将外包管理的整体责任以承包、租赁或其他方式转让给其他单位或个人。

7．协助维护外包管理区域秩序，做好安全防范工作，发生安全事故可采取应急措施，并应及时向甲方报告，协助做好救助工作。

8．本合同终止，按有关规定移交全部外包管理用房、外包档案资料、资金和物品。

9．乙方的外包管理人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，外包管理人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，与甲方无涉。

10．乙方不得将外包管理用房用于非法活动或者挪作他用。

11．除本合同另有约定外，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

第六章 履约验收

第九条  履约验收参照苏财规〔2024〕7号文关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知执行。政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

第七章 违约责任

第十条  乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行维修义务的，甲方可以自行或委托第三方维修，维修费用及造成的其他损失由乙方承担。

第十一条  任何一方无合法理由提前解除合同的，应向对方支付合同总价10％的违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十二条  乙方在合同终止后，不移交外包管理权，不撤出本外包和移交管理用房及有关档案资料等，每逾期一日应向甲方支付委托期限内平均外包管理年度费用千分之二的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十三条  以下情况乙方不承担责任：

1．因不可抗力导致外包管理服务中断的；

2．乙方已履行本合同约定义务，但因外包本身固有瑕疵造成损失的；

3．因维修养护外包设施设备需要且事先已告知业主和外包使用人，暂时停水、停电、停止设施设备使用等造成损失的；

4．因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的；

第八章 附 则

第十四条  本合同终止后10日内乙方完成向甲方或甲方委托的新外包管理单位交接的手续。若合同已终止，但甲方委托的新外包管理单位未能及时到位的，在新的外包管理企业接管本外包项目之前，乙方应当应甲方的要求暂时（一般不超过三个月）继续为甲方提供外包管理服务，甲方应按乙方的实际服务时间支付相应的外包服务费用。

第十五条　本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十六条　本合同之附件均为合同有效组成部分，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

第十七条  合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约定支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第十八条  本合同在履行中如发生争议，双方可以协商解决，协商不成的，可以选择第  2  种法律途径解决：

1．向     /       仲裁委员会申请仲裁；

2．向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

第十九条  本合同自 甲乙双方签章之日 起生效。

合同附件：《宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目考核办法》《宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行管理考核评分表》《已标价工程量清单》

附件一

宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目考核办法

第一条  为加强水利配套工程管理，科学、规范、精细地评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，参照《江苏省水利工程管理考核办法》，结合小型闸站实际，制定本办法。

第二条  本办法只适用于江苏省望虞河锡山管理所管辖下的小型闸站工程。

第三条  本办法考核的对象为服务外包单位。

第四条  本着“重在平时、抓在平时、平时与考时一个样”的原则进行考核。

第五条  考核方式为月度考核。月度考核每月不定时对闸站进行检查考核。

第六条  按照设备运行管理、设备安全管理、维修管理、安全保卫、环境卫生和台账资料，共六大类别分别执行相应的考核标准进行考核。

第七条  考核实行100分制。

考核结果为95分以上（含95分）为A级；考核结果低于95分且高于85分为B级；考核结果低于85分且高于75分的为C级；考核结果低于75分的为D级；一个合同期内累计2个月月度考核得分低于75分时终止合同，一切损失由中标方负责。

第八条  每年绿化养护费、运维服务外包费用和机电设备维修养护费用3个部分单年度合同金额除以12为每月外包经费，月度考核的级别作为与服务外包单位的月度经费结算的重要参考依据，每3个月支付一次。考核结果为A级以上，支付经费全额；考核结果为B级，支付90%的经费；考核结果为C级，支付80%的经费；考核结果为D级，支付70%的经费。

第九条  服务外包单位应根据考核标准加强工程日常养护管理工作，同时，应按照考核扣分原因及整改意见，努力提高管理水平。

第十条   服务外包单位如有工作人员请假，外包单位负责人需做好工作安排并及时书面汇报至管理所。在管理所经常检查与定期考核中，若发现闸站无人值守，于当月养护经费中扣除3000元。因管理不到位被上级部门通报和检查到有闸站无人值守，于当月养护经费中扣除5000元。

第十一条  未定期维修、未及时上报存在问题及解决方案、未及时按解决方案进行维修于当月养护经费中扣除3000元。

第十二条  江苏省望虞河锡山管理所有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改，中标方需无条件执行。

附件二

宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行管理考核评分表

管理单位： 江苏省望虞河锡山管理所        考核人：                                         考核日期：       年      月    日

| 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 扣分 | 扣 分 原 因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 1、管理体制及运行机制 | 外包单位须不折不扣执行管理单位工作调度指令；自觉接受管理单位的日常监督检查；主动配合管理单位做好目标管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理工作等；对运行人员实行考勤制度，人员离岗必须实行请假制度。 | 10 | 不执行管理单位指令，做不到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度扣5分。 人员离岗无请假记录，扣5分。 |  |  |  |
| 2、机构设置及人员配备 | 岗位设置合理，人员配备满足项目管理需要。设置管理岗位网络图、运行班组网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗，如高低压室。认真执行管理单位提出的更换不合格运行人员的要求。 | 5 | 不坚决执行管理单位更换不合格人员要求的，此项不得分。 岗位不合理、人员配备不满足需要扣3分；无管理网络图、未设置运行班组网络图扣2—4分；运行班组关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗扣3分。 |  |  |  |
| 3、精神文明 | 外包单位上下团结。工作人员敬业爱岗。 单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生。 保持好管理区域内绿化整洁、环境优美。 | 5 | 有人员出现严重违法乱纪的，此项不得分。 单位人员不团结扣2分；管理区域内不符合环境卫生要求的，扣2—5分；绿化养护不符合要求，扣2—5分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 35 |  |  |  |  |
| 4、水行政管理 | 坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利项目的行为，采取有效措施予以制止并上报管理单位。外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域。 | 10 | 发现危害项目安全，未及时采取有效措施制止的，每起扣1分，未及时上报的每起扣2分；未经批准，随便放外来人员进入管理区域的，每起扣2分。 |  |  |  |
| 5、项目安全隐患管理 | 按照安全生产标准化要求，每月进行管理范围内的安全隐患排查，对项目安全隐患情况清楚，并做好台账记录。项目除险加固或更新改造前应有安全度汛措施。 | 10 | 无每月安全隐患排查记录，扣5分；安全隐患项目隐患不清楚，扣3分，无安全度汛措施，扣2分。 |  |  |  |
| 6、安全生产 | 配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作；实行24小时值班制度；运行值班中禁止饮酒；逐级签订安全生产责任状；按规定定期巡查安全设施和装置；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；遵守安全生产操作规程，严格执行二票三制，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和人为责任事故；无重大安全责任事故和重大经济损失；发生事故及时如实汇报；禁止与闸站运行无关人员出现在闸站内。 | 15 | 出现重大责任事故，此项不得分；运行人员未持证上岗，此项不得分。发生事故隐瞒不报，此项不得分；汛期运行中饮酒，此项不得分。汛期运行无人值班。此项不得分；未配合做好水利安全生产风险管控“六项机制”等工作，扣5分；无安全生产责任状，扣10分；无安全生产管理机构人员，扣2分；不执行二票三制，扣3分；安全生产规章制度不健全，扣1分；不遵守安全生产操作规程，发生人为事故，扣5分；发现与闸站运行无关人员出现在闸站内，扣2分。 |  |  |  |
| 三、运行管理 |  | 45 |  |  |  |  |
| 7、生产及技术管理 | 按照省二级水利项目管理单位考核要求，严格执行管理单位的调度指令，调度运行规范；每天对泵站、水闸管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每周对建筑物各部位、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行检查；每年汛期前后配合管理单位对泵站、水闸各部位进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时配合管理单位进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月外包管理小结。按《泵站技术管理规程》和《水闸工程管理规程》的要求对各类设备进行检查、保养。 | 10 | 不严格执行调度指令，不得分。未按规定配合管理单位开展检查，每缺1项，扣2分。检查内容不全面、不规范，扣2分；记录不规范、不详细，扣2分；无外包总结，扣2分。未按要求进行检查、保养，扣3分。 |  |  |  |
| 8、泵房水闸周边环境 | 泵房、水闸内整洁卫生，门窗明亮；工具、物件等摆放整齐；周边场地清洁、整齐，无纸屑、烟头等杂物。 | 10 | 泵房、水闸内不整洁卫生，扣4分；工具、物件摆放混乱，扣3分；周边不清洁、有纸屑、烟头等杂物，扣3分。 |  |  |  |
| 9、设备及建筑物维修管理 | 外包范围内的设备出现问题及时上报并附维修计划，按计划对设备进行维修，在计划内完成维修并验收合格。 外包范围内的建筑物出现问题及时上报并配合维修单位进行维修。 | 10 | 发现问题不及时上报扣5分，未按计划及时维修扣5分，不配合维修单位进行维修扣2分。 |  |  |  |
| 10、控制运用 | 按照省二级水利项目管理单位考核要求，做好每月机组试运行，做好汛期机组运行及值班工作，做好水闸的运行；发现问题及时汇报，确保主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，配合管理单位做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《泵站技术管理规程》进行开关机操作。 按规定做好泵站、水闸的日常检查、定期检查、特别检查、变配电运行记录、开机前检查、开机操作票、停机操作票、运行检查数据记录、交接班记录、主机组及辅机巡查、船闸运行、节制闸运行等台账记录。 | 15 | 发现机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣5分，未做好汛期的泵站、水闸运行工作，一次扣2分；未配合管理单位做好施工安全的，扣2分。未严格执行《泵站技术管理规程》进行开关机操作的，扣5分。未按规定做好台账记录，缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |

说明：本考核评分表共分3类10项。每个单项扣分后最低得分为0分。                       外包单位负责人：

第五章 附件

附件一：评分标准

明标部分：

1、价格分（25分）

各投标人的投标报价满足招标文件要求者为有效报价，所有有效投标价格的最低价为满分，其价格分为25分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

a.对中小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号诚信确定自身企业规模，提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

b.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

c.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

注：同一报价人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、投标供应商评价 （19分）

（1）业绩（6分）

投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每个得2分，本项最高得6分。（以合同签订时间为准，提供合同扫描件并电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）。

（2）资源配置（10分）

1）项目负责人（4分）

①投标供应商拟任的项目负责人具有水利类或机电类工程师职称的得2分，具有水利类或机电类高级工程师及以上职称的得4分，不具有的不得分；本项最高得4分。（需提供资格证书扫描件并电子签章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）
    2）技术负责人（4分）

投标供应商拟任的技术负责人具有水利类或机电类工程师职称的得2分，具有水利类或机电类高级工程师及以上职称的得4分，不具有的不得分；本项最高得4分。（需提供资格证书扫描件并电子签章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）

3）除项目负责人和技术负责人外项目组成员（2分）

在满足采购需求的基础上：

具有桥式起重机特种设备作业人员证（Q2）的得2分，本项最高得2分；

注：投标文件中须提供证书扫描件并电子签章上传至投标系统中；以上人员需提供由投标供应商为其缴纳的2026年2月至2026年4月中任意一个月份的社保的证明材料并电子签章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。

（3）体系证书（3分）：投标供应商具备质量管理体系认证证书（有效期内）得1分；具备环境管理体系认证证书（有效期内）得1分；具备职业安全健康管理体系认证证书（有效期内）的得1分。本项最高得3分。（注：投标文件中须提供证书扫描件并电子签章上传至投标系统中，不提供或提供不全不得分。）

暗标部分：

- 技术文件（服务方案）（56分）

- 运行管护服务方案（6分）：①管护单位对本项目所要求工作内容的认识与理解；②方案总体设想。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得3分；存在1处瑕疵的得2分；存在2处瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 运行管理方案（6分）：①运行管理机构配置；②运行管理机构设置科学合理；③运行管理相关制度执行方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 安全生产管理（6分）：①安全生产组织管理体系健全；②安全生产实施方案；③应急处置方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 检查方案（6分）：①日常巡视；②经常检查；③定期检查；④专项检查方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1.5分；存在1处瑕疵的得1分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 主要设备维修养护方案（12分）：①主机泵维修养护方案；②闸门维修养护方案；③启闭机维修养护方案；④电气设备维修养护方案；⑤起重设备维修养护方案；⑥拦污栅维修养护方案、⑦土工维修养护方案；⑧石工及其他设施的维修养护方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1.5分；存在1处瑕疵的得1分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 日常运行执行情况（4分）：①执行指令执行方案；②运行操作、运行记录等各项内容记录情况。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 各类巡查记录表制作情况（7分）：①提供日常巡视记录表；②提供经常检查记录表；③提供定期检查记录表；④提供维养记录；⑤提供调度通知记录；⑥提供运行日志及运行参数记录；⑦提供操作票等技术性表格。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1分；存在1处瑕疵的得0.8分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 防汛方案（6分）：①防汛预案；②防汛措施；③防汛期人员安排。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得2分；存在1处瑕疵的得1分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

- 日常运行及维修设备情况（3分）：①根据服务要求及现场踏勘情况，详细列出运行管理所需的设备表。②根据服务要求及现场踏勘情况，详细列出日常维修养护所需的设备表。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。内容不存在瑕疵的得1.5分；存在1处瑕疵的得1分；存在2处瑕疵的得0.5分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的不得分。

注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

评标说明：

1、评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

2、评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二〇二六年  月  日

# （一）（投标人）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号 JSZC-320205-JYJF-G2026-0006 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订后按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2026-0006

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次项目宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2026-0006

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

# （四） 承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2026-0006

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章：                               （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责。

# 开标一览表附表

投标人全称（加盖投标供应商公章）：     采购文件编号：JSZC-320205-JYJF-G2026-0006

| 投标报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表及开标一览表附录中的内容应与投标文件其他部分内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准。

2、投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，投标报价包括满足本项目要求从项目中标起到服务周期结束内所发生的一切费用。

（六）明细报价表 （格式）：

# 明细报价表

| 宛山湖水环境改善工程及望虞河西控工程闸站运行及维修养护项目预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 小计（元/年） | 小计（元/2年） | 备注 |
| 1 | 绿化费用 |  |  |  |
| 2 | 运维服务外包费用 |  |  |  |
| 3 | 机电设备维修养护费用 |  |  |  |
| 4 | 电气预防性试验 |  |  |  |
|  | 总计（元/年） |  |  |  |
|  | 总计（元/2年） |  |  |  |

| 1.绿化养护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 宛山湖工程 | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：20-25 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 95 |  |  |  |
| 2 |  | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：15-20 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 36 |  |  |  |
| 3 |  | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：10-15 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 22 |  |  |  |
| 4 |  | 常绿乔木养护 1、种类：常绿乔木养护 2、胸径或干径：5-10 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：25-30 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 15 |  |  |  |
| 6 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：20-25 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：15-20 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 53 |  |  |  |
| 8 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：10-15 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 71 |  |  |  |
| 9 |  | 落叶乔木养护 1、种类：落叶乔木养护 2、胸径或干径：5-10 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 65 |  |  |  |
| 10 |  | 灌木养护 1、种类：灌木养护 2、规格：P200-250 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 102 |  |  |  |
| 11 |  | 灌木养护 1、种类：灌木养护 2、规格：P150-200 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 23 |  |  |  |
| 12 |  | 球类养护 1、种类：球类养护 2、规格：P80-100 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 61 |  |  |  |
| 13 |  | 球类养护 1、种类：球类养护 2、规格：P100-150 3、养护期：三级养护两年 | 株 | 59 |  |  |  |
| 14 |  | 色带养护 1、苗木、花卉种类：色带养护 2、株高或蓬径：H50 3、养护期：三级养护两年 | m2 | 851 |  |  |  |
| 15 |  | 地被养护 1、苗木、花卉种类：草本地被 3、养护期：三级养护两年 | m2 | 439 |  |  |  |
| 16 |  | 天堂草混播黑麦草养护 1、草皮种类：天堂草混播黑麦草 2、养护期：三级养护两年 | m2 | 8675 |  |  |  |
| 17 | 西控工程 | 卫浜枢纽绿化养护 养护期：三级养护两年 | m2 | 6000 |  |  |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：养护等级：三级养护，养护标准参照《区政府办公室印发关于进一步加强全区园林绿化管理工作实施意见的通知》（锡府办〔2024〕34号）

| 2.机电设备维修养护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 九里河东枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 |  |  | 630KVA*2 |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 10 |  |  |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 240 |  |  | YJV3×185m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 5 |  |  | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  | 26个灭火器一年换一次粉 |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 202 |  |  | 4*(12m*4.2m) |
| 11 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 4 |  |  | QPQ2*16 |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 250 |  |  | 6W(20)-13-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  |  | 500kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | XHG-Ⅱ-3100型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | 皮带输送机XBJ-800，B=0.8m， L=11m | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 空调3P | 台 | 1 |  |  | 3P |
| 24 | 空调1.5P | 台 | 8 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 芙蓉塘闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 200KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 150 |  |  | BVB3×50m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 64 |  |  | 2*(8m*4m) |
| 10 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 |  |  | QPQ-2*100KN |
| 11 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 100 |  |  | 6W(14)-14-155 |
| 12 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 13 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 14 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  |  | 30kW（每月一次养护） |
| 15 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 16 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 17 | 空调1.5P | 台 | 2 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 新塘西河闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 母线、电缆 | m | 80 |  |  | BVB3×50m²+2 |
| 4 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 5 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 14.8 |  |  | 1*(4m*3.7m) |
| 8 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 |  |  | QPQ-2*80KN |
| 9 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 50 |  |  | 6W(12)-14.5-155 |
| 10 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 11 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 12 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 13 | 空调1.5P | 台 | 1 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 南桥港闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 400KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 200 |  |  | YJV3×150m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 2 |  |  | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 88 |  |  | 2*(8m*5.5m) |
| 11 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 2 |  |  | QPQ-2*100KN |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 100 |  |  | 6W(12)-14.5-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  |  | 250kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 皮带输送机XBJ-800，B=0.8m， L=8m | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 空调1.5P | 台 | 2 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 潘墅塘闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 630KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 250 |  |  | YJV3×150m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 4 |  |  | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 120 |  |  | 2*(12m*5m) |
| 11 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 2 |  |  | QPQ-2*160KN |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 136 |  |  | 6W(22)-20-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  |  | 500kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | XHG-Ⅱ-3100型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | 皮带输送机（XBJ-800，B=0.8m， L=15m） | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 空调3P | 台 | 1 |  |  | 3P |
| 24 | 空调1.5P | 台 | 11 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 三泾河闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 母线、电缆 | m | 80 |  |  | BVB3×35m²+2 |
| 4 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 5 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  | 6个灭火器一年换一次粉 |
| 7 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 27 |  |  | 1*(6m*4.5m) |
| 8 | 船、节卷扬式启闭机 | 台 | 1 |  |  | QPQ-2*80KN |
| 9 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 50 |  |  | 6W(12)-14.5-155 |
| 10 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 11 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 12 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 13 | 空调1.5P | 台 | 1 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 桑叶桥港闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 400KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 150 |  |  | YJV3×150m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 2 |  |  | 每两年一次对钢制拍门做防腐涂漆处理 |
| 9 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  | 16个灭火器一年换一次粉 |
| 10 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 72 |  |  | 2*(8m*4.5m) |
| 11 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 |  |  | QPQ-2*100KN |
| 12 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 100 |  |  | 6W(12)-14.5-155 |
| 13 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 14 | 设备表面防腐 室外 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 15 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  |  | 300kW（每月一次养护） |
| 16 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 17 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 18 | XHG-Ⅱ-2900型回转式格栅清污机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 皮带输送机（XBJ-800，B=0.8m， L=8m） | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 清污机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 皮带输送机控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 空调3P | 台 | 1 |  |  | 3P |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 14 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 过长桥闸站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 母线、电缆 | m | 80 |  |  | BVB3×35m²+2 |
| 4 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 5 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  | 4个灭火器一年换一次粉 |
| 7 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 18 |  |  | 1*(4m*4.5m) |
| 8 | 双吊点卷扬式启闭机 | 台 | 2 |  |  | QW2*80KN |
| 9 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 50 |  |  | 14ZAB-6-19SW-FC-1670Z |
| 10 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 11 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 12 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 13 | 空调1.5P | 台 | 1 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 徐冲桥套闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 200KVA |
| 2 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 母线、电缆 | m | 160 |  |  | BVB3×35m²+2 |
| 6 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 给排水设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 消防设施 | 套 | 1 |  |  | 8个灭火器一年换一次粉 |
| 9 | 闸门 钢闸门 | ㎡ | 108 |  |  | 2*(12m*4.5m) |
| 10 | 卷扬式启闭机 | 台 | 2 |  |  | QPQ-2*160KN |
| 11 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 136 |  |  | 6W(22)-19-155 |
| 12 | 设备表面防腐 室内 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 13 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  |  | 30kW |
| 14 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 15 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 16 | 空调1.5P | 台 | 2 |  |  | 1.5P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 卫浜枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 4 |  |  | 55kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 4 |  |  | 1m3/s,700ZLB-125 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 500KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 15 |  |  |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 11 |  |  |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 280 |  |  | YJV4*185m²+2、BVR4*70m²+2 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 9 | 给排水系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 10 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 4 |  |  | 直径900MM |
| 11 | 起重设备2—5T | 台 | 1 |  |  | 3T—1台 |
| 12 | 通风设备 | 台 | 5 |  |  |  |
| 13 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 14 | 闸门 钢闸门 | m2 | 212 |  |  | 3(16m*5.3m;12m*5.3m×2) |
| 15 | 泵站手电两用螺杆启闭机 | 台套 | 4 |  |  | QL-SD-2*50KN-2.2m |
| 16 | 船、节卷扬式启闭机 | 台套 | 3 |  |  | Qp2*250kn*1,QH2*160KN*2 |
| 17 | 船闸、节制闸钢丝绳 | m | 360 |  |  | 正常养护，必要时更换 |
| 18 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 150 |  |  |  |
| 19 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 158 |  |  |  |
| 20 | 柴油发电机组 | 台套 | 1 |  |  | 300kW每月一次 |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 22 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳经常检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 20 |  |  | 1.5P |
| 24 | 空调3P | 台 | 6 |  |  | 3P |
| 25 | 中央空调吸顶机 | 台 | 4 |  |  | 中央空调吸顶机 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 杨安港枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 3 |  |  | 30kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 3 |  |  | 500ZLB-70 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 400KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 17 |  |  |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 12 |  |  |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 450 |  |  | YJV3*150m²+2、BVR3*25m²+2 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 9 | 给排水系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 10 | 起重设备2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 通风设备 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 13 | 闸门 钢闸门 | m2 | 181.6 |  |  | 3座（12m*5.8m×2, 8m*5.3m） |
| 14 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 3 |  |  | 直径600MM |
| 15 | 水闸 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 3 |  |  | Qp2*125kn*1,QH2*160KN*2 |
| 16 | 泵站手电两用螺杆启闭机 | 台套 | 3 |  |  | QL-SD-2*50KN-2.2m |
| 17 | 钢丝绳 | m | 400 |  |  | 正常养护，必要时更换 |
| 18 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 15 |  |  |  |
| 19 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 340 |  |  |  |
| 20 | 柴油发电机组 | 台套 | 1 |  |  | 120kW每月一次 |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 22 | 船闸闸门转动部位检查加油、钢丝绳检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 20 |  |  | 1.5P |
| 24 | 空调3P | 台 | 6 |  |  | 3P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 黄塘河泵闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主电动机 | 台 | 3 |  |  | 30kW |
| 2 | 主水泵 | 台 | 3 |  |  | 500ZLB-70 |
| 3 | 变压器 | 台 | 1 |  |  | 250KVA |
| 4 | 高压开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜（含直流系统、励磁系统） | 台 | 10 |  |  |  |
| 6 | 低压开关箱 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 母线、电缆 | m | 100 |  |  | YJV3*95m²+2、BVR3*25m²+2 |
| 8 | 接地避雷设施10KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 9 | 给排水系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 10 | 起重设备2—5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 通风设备 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 消防系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 13 | 闸门 钢闸门 | m2 | 63.6 |  |  | 1座（12m*5.3m） |
| 14 | 水闸 卷扬式启闭机 双吊点 | 台套 | 1 |  |  | QP-2*160KN |
| 15 | 拍门 10-20m3/S | 台 | 3 |  |  | 直径600MM |
| 16 | 泵站手电两用螺杆启闭机 | 台套 | 3 |  |  | QL-SD-2*50KN-2.2m |
| 17 | 钢丝绳 | m | 100 |  |  | 正常养护，必要时更换 |
| 18 | 设备表面防腐 室内 | m2 | 12 |  |  |  |
| 19 | 设备表面防腐 室外 | m2 | 15 |  |  |  |
| 20 | 柴油发电机组 | 台套 | 1 |  |  | 120kW每月一次 |
| 21 | 室内外照明系统 | 系统 | 1 |  |  | 每季度一次 |
| 22 | 闸门转动部位检查加油、钢丝绳检查养护 | 项 | 1 |  |  | 每月一次 |
| 23 | 空调1.5P | 台 | 8 |  |  | 1.5P |
| 24 | 空调3P | 台 | 3 |  |  | 3P |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 3.电气预防性试验费用测算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 小计 （元/年） | 备注（变压器容量、电压；电气预防性试验内容） |
| 1 | 徐冲桥套闸 | 台 | 1 |  |  | 10KV、200KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 2 | 桑叶桥闸站 | 台 | 1 |  |  | 10KV、400KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 3 | 潘墅塘闸站 | 台 | 1 |  |  | 10KV、630KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 4 | 九里河东枢纽 | 台 | 2 |  |  | 10KV、630KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 5 | 南桥港闸站 | 台 | 1 |  |  | 10KV、400KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 6 | 芙蓉塘闸 | 台 | 1 |  |  | 10KV、200KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 7 | 杨安港枢纽 | 台 | 1 |  |  | 10KV、500KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 8 | 卫浜枢纽 | 台 | 1 |  |  | 10KV、500KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 9 | 黄塘河泵闸 | 台 | 1 |  |  | 10KV、250KVA，变压器试验内容包括常规项目（绝缘电阻、直流电阻、接线组别、变比、交流耐压、油边简化等）以及高压配套设备（母线，高压柜、避雷器、电压互感器、电力电缆等） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 4.运维服务外包费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 人 | 1 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 | 人 | 1 |  |  |  |
| 3 | 专职安全员 | 人 | 1 |  |  |  |
| 4 | 运行人员 | 人 | 16 |  |  | 宛山湖10人；西控6人 |
| 4.1 | 高压电工 | 人 | 3 |  |  |  |
| 4.2 | 低压电工 | 人 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 泵站运行工 | 人 | 3 |  |  |  |
| 4.4 | 水工闸门运行工 | 人 | 9 |  |  |  |
| 5 | 一般工作人员 | 人 | 13 |  |  | 宛山湖10人；西控3人 |
| 6 | 小计（元） |  |  |  |  |  |

- 注：以上人数为最低数量要求，投标供应商可根据实际投入人数修改。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（七）服务偏离表（格式）

服务偏离表

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2026-0006

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

### （八）项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 人员资格 | 职称 | 工作年限 | 本项目 所任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（九）服务保障承诺书（格式）

服务保障承诺书

（投标人）针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　        期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

（十二）投标供应商基本情况表（格式）：

投标供应商基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 关于符合本国产品标准的声明函

- 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（十四）技术文件（服务方案）

服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

# （十五）其他资料

# 投标人认为有必要提供的声明和文件；如有，自拟并自行添加。