仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目

招标文件

（工程类）

招标编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0043

采 购 人：南京财经大学

采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司

日期：二〇二六年五月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 评标标准

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

第五章 合同草案条款及格式

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于 2026年6月12日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0043

1.2项目名称：仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：390万元

1.5最高限价：389.44135万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

1.6采购需求：南京财经大学仙林校区德经楼变电所内置2台1000kVA变压器，配电房10kV采用单母线分段接线方式，高压不设联络；0.4kV采用单母线分段接线方式，低压联络。供电电源分别引自德正楼变电所内高压柜05N和06N。本次项目内容包括改造德经楼变电所内所有高低压设备；新上智能管理单元，接入中心开闭所电力监控系统；新上无线测温传感器及通讯附件，低压柜仪表具备电度计量功能和通讯，数据上传至智能管理单元及中心开闭所电力监控系统；新上配电房智慧巡检系统；更换模拟图板、风筒风机、电缆沟盖板、绝缘垫等。具体详见工程量清单及图纸。

1.7合同履行期限：本项目工期40个日历日，中标人可在2026年7月11日后进场施工，工期内完成全部改造项目并送电，保证正常使用。

1.8本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件并上传至投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024或2025年度财务报告扫描件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2025年11月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2025年11月以来）内资信证书扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件上传至电子投标文件中）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖公章的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2025年11月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件上传至电子投标文件中）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明上传至电子投标文件中）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

2.3采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）具备施工总承包电力工程三级(含)以上或者专业承包输变电工程三级(含)以上并且具备有效的安全生产许可证。（有效期内的证书扫描件上传至电子投标文件中）

（2）项目负责人资格：具备注册建造师证机电工程二级(含)以上并且具备有效的安全生产考核合格证书（B类证）（有效期内的证书扫描件上传至电子投标文件中）

（3）投标人必须具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装（修、试）类三级（含）及以上资质（投标人将证书扫描件上传至投标文件中，否则视为资格审查不通过）。

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与本次政府采购项目）

3.3方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。

3.4售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2026年6月12日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

6.1本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

6.2本次招标不收取投标保证金。

6.3落实政府采购政策需满足：

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

6.4本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

6.5本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人

名称：南京财经大学

地址：南京市仙林大学城文苑路3号

联系人：朱老师

联系电话：025-86718017

7.2招标代理机构

名称：南京江城工程项目管理有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼

联系人:马根荣、孔德红、马鸣

电话：025-58835827-8031

7.3项目联系方式

项目联系人：马根荣、孔德红、马鸣

电　话： 025-58835827-8031

投标供应商须知

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京财经大学 地址：南京市仙林大学城文苑路3号 联系人：朱老师 联系电话：025-86718017 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京江城工程项目管理有限公司 地 址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼 项目联系人：马根荣、孔德红、马鸣 电 话： 025-58835827-8031 |
| 3 | 采购项目名称 | 仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目 |
| 4 | 供货地点 | 南京财经大学仙林校区德经楼 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 8 | 供应商资质要求 | 详见第一章 招标公告 |
| 9 | 信用信息 | 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网。 2）信用信息查询截止时点：在进行资格性审查的同时，代理机构将在相关网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与采购文件一并保存。 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 10 | 投标文件份数 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。 |
| 11 | 报价 | 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。 |
| 12 | 关于异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求： 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； ④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （1）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 （3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 14 | 关于“苏采云”系统的提示说明 | 1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 3.“CA数字证书”的获取： 供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。 通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。 4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |
| 15 | 踏勘 | 本项目不组织统一踏勘，供应商可自行踏勘施工现场，由于供应商未踏勘施工现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。其中代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）所列采购代理服务费收费标准36%收取。 |
| 17 | 图纸下载 | 本项图纸及工程量清单详见百度云网盘，投标人自行下载，下载链接https://pan.baidu.com/s/1Ycxfim9E6LTNDcgKQk4RPQ?pwd=0608 提取码: 0608 |

一、总 则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.供应商定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.工程、用户或使用单位定义。

3.1 “工程”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4.政策功能

4.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》〉的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。

（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。

4.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。

（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。

二、招标文件构成

5.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章  投标供应商须知

第三章 评标标准

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

第五章 合同草案条款及格式

第六章 投标文件格式

5.2 招标的最小单位是分包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以分包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选供应商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.招标文件的澄清、补充或修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

8.投标文件的组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9.投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的原件扫描件；

（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《开标一览表》；

（6）★《已标价工程量清单》（如有）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明和服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）施工组织设计（技术方案）；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对货物或服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物/服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 供应商应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。

11.6 本项目预算及详见招标公告，供应商的投标报价不得超过预算。超过预算的投标文件，按无效投标处理。

12.投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

14.投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标供应商将不会要求和允许修正其投标。

15.投标文件签署

15.1 投标文件由投标供应商法定代表人或经正式授权并对投标供应商有约束力的委托代理人签字。

16.投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。其中代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）所列采购代理服务费收费标准36%收取。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

18.有下列情形的投标文件将拒收：

18.1 采购人（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

20.诚实信用

20.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他投标供应商的合法权益。

20.2 投标供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如在苏采云系统《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.6 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.7 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的 ；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）未实质性响应招标要求的；

（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（7）改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；

（8）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（11）不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1 实质性要求是指：本招标文件第二章投标供应商须知中加“★”项要求、第四章中加“★”项内容。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，不得继续进行评标。

22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；

22.3.3 评分标准详见第三章

23.确定中标供应商

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人。评审得分且报价相同的，按照主观分由高到低顺序推荐三名中标候选人。

23.2 中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体上进行公告，公告期为一个工作日。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 代理机构对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释。

23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

24.编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26.签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、质疑和投诉

27.质疑

27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

质疑文件接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：蒋工

（3）联系电话：025-58835827-8031

（4）联系邮箱：njjcco@126.com

（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼

（6）邮  编：210019

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标供应商公章，或法定代表人授权委托代理人加盖投标供应商公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则。

28.投诉

28.1 质疑投标供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

根据各投标单位最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术响应部分优劣顺序排列。评标委员会将推荐三名中标候选人。

| 序号 | 评分项 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格（38分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×38。 |  | 38 |
| 商务部分（37分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 自2023年5月1日（含）以来，投标人具有与本项目相同或类似的（项目清单中须包含电压等级10KV及以上的高低压整柜等设备安装内容）供配电项目业绩（提供合同协议书、项目清单、工程完工验收报告（单）等证明材料上传至电子投标文件中；时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供），每提供1个业绩得2分，满分6分。 |  | 6 |
| 2.2 | 人员 | 投标人拟派本项目的项目组成员在不少于10人（不含项目负责人）的基础上每增加3人得1分，本项最多得4分（投标人须提供详细的拟投入现场人员名单人员，须包括项目经理1名、技术负责人1名；继电保护作业人员、电气试验作业人员、起吊作业人员至少各1名；施工人员若干。以上所有人员不得重复）。 此外，技术负责人要求如下（4分）： ①资质类别和等级：具有注册建造师（专业类别：机电工程）二级（含）以上，且同时具有有效的安全生产考核B证的，得2分； ②职称：具有机电类高级工程师职称的，得2分；具有机电类工程师职称的，得1分。 （提供以上人员的证书原件扫描件上传至电子投标文件中，证书不能体现专业，专业以毕业证书上专业为准） 【以上所有人员提供相关证书及社保机构出具2025年11月至2026年4月中任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），不满足不得分】 |  | 8 |
| 2.3 | 设备参数及技术要求 | 技术偏差 | 技术规范条款（技术参数（标准））的偏离度：完全满足得8分。在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离扣1分，所有对标注“★”和“▲”技术参数的响应需提供支撑资料（详见第四章具体要求），否则视为未响应；因未在《技术参数响应表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）并用方框明显标记出相关内容而导致评审不得分的，评标委员会概不负责；其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。 | 8 |
| 2.4 |  | 低压柜性能 | 低压柜内燃弧试验在至少满足65kA/0.3s要求基础上，内部燃弧报告试验参数高于65kA/0.5s得1分，达到80kA/0.5s及以上得2分。 评审依据：投标文件及CMA认证的第三方机构颁发的型式试验报告加盖投标人公章上传至电子投标文件中。 | 2 |
| 2.5 |  | 产品品牌 | （1）低压柜内的元器件中：断路器、无线测温、多功能表计、网关与低压柜全部使用同一品牌得8分，有一项不满足同一品牌要求的扣2分，扣完为止： （2）除低压柜内的元器件外，变压器、高压柜、无功补偿、电力监控系统、智能管理单元与低压柜全部使用同一品牌得5分，有一项不满足同一品牌要求的扣1分，扣完为止。 投标人须提供上述产品的投标品牌和型号响应表加盖投标人公章上传至电子投标文件中。 | 13 |
| 技术部分（25分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术 部分 | 深化设计方案 | 供应商提供针对本项目的设计方案（包括但不限于以下核心要素①总体方案；②技术深化设计；③施工图深化设计等）。上述方案总体设想明确，方案针对性强，得5分；总体设想较为明确，方案针对性较强，得3分；总体设想不明确，方案具有一般性，得1分；未体现总体设想，方案有缺陷或漏洞，或未提供材料的不得分。 注：缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、未体现方案核心要素、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容不详细、不合理、无针对性等任意一种情形。 | 5 |
| 3.2 |  | 施工方案 | 供应商提供针对本项目的施工方案（包括但不限于以下核心要素①施工工作计划；②资源供应计划；③停送电方案；④设备拆装方案；⑤系统对接方案等）。上述方案总体设想明确，方案针对性强，得5分；总体设想较为明确，方案针对性较强，得3分；总体设想不明确，方案具有一般性，得1分；未体现总体设想，方案有缺陷或漏洞，或未提供材料的不得分。 注：缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、未体现方案核心要素、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容不详细、不合理、无针对性等任意一种情形。 | 5 |
| 3.3 |  | 质量保证措施 | 供应商提供的针对本项目的服务质量保证措施（包括但不限于以下核心要素①设计阶段质量管控；②施工过程质量控制；③成品验收质量核验等）。上述质量保证措施描述非常详细、完整，得5分；质量保证措施描述较详细、较完整，得3分；质量保证措施描述一般，得1分；质量保证措施无描述，有缺陷或漏洞，或未提供材料的不得分。 注：缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、未体现方案核心要素、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容不详细、不合理、无针对性等任意一种情形。 | 5 |
| 3.4 |  | 风险管控措施及应急预案 | 供应商提供的针对本项目的风险管控措施（包括但不限于以下核心要素①风险管控措施（包含任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施）；②应急预案（包含有可能出现的突发事件，例如停电、人员损伤、设备损坏等制定相应的应急处理措施）等。上述风险管控措施针对性强、可操作性高、科学合理，得5分；风险管控措施针对性较强、可操作性较高、较为科学合理，得3分；风险管控措施针对性一般、可操作性不高、不够科学合理，得1分；方案针对性差、不具可操作性、不科学不合理、有缺陷或漏洞，或未提供材料的不得分。 注：缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、未体现方案核心要素、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容不详细、不合理、无针对性等任意一种情形。 | 5 |
| 3.5 |  | 售后方案 | 供应商提供的针对本项目的售后方案（包括但不限于以下核心要素①故障处理的响应时间；②设备安装使用过程的培训服务等）。上述售后方案内容全面完整、针对性强、可行性强，得5分；售后方案内容较完整、针对性较强、可行性较强的得3分；售后方案内容不够完整、针对性不够强、可行性不够强的得1分；售后方案内容不完整、无针对性、无可行性、有缺陷或漏洞，或未提供材料的不得分。 注：缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、未体现方案核心要素、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容不详细、不合理、无针对性等任意一种情形。 | 5 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，投标供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）投标供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料扫描件加盖投标供应商公章。

7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

8.评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（1）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、 技术参数（标准）

（一）改造方案

南京财经大学仙林校区德经楼变电所内置2台1000kVA变压器，配电房10kV采用单母线分段接线方式，高压不设联络；0.4kV采用单母线分段接线方式，低压联络。供电电源分别引自德正楼变电所内高压柜05N和06N。

本次项目内容包括改造德经楼变电所内所有高低压设备；新上智能管理单元，接入中心开闭所电力监控系统；新上无线测温传感器及通讯附件，低压柜仪表具备电度计量功能和通讯，数据上传至智能管理单元及中心开闭所电力监控系统；新上配电房智慧巡检系统；更换模拟图板、风筒风机、电缆沟盖板、绝缘垫等。

具体改造内容如下：

1.更换德经楼变电所内所有高低压设备，包括高压柜4台、1000kVA变压器2台、低压柜14台，取消转角柜2台，低压柜之间柜顶母排通过密集型母线槽连接等。

2.新上电力监控系统及智能管理单元，低压柜仪表具备电度计量功能和通讯，数据上传至智能管理单元及中心开闭所电力监控系统。同时电力监控系统数据（电流、电压、功率、电能、断路器分合闸状态等）还须上传至配电房智慧巡检系统，预留接口。

3.新上无线测温传感器及通讯附件，可提供多节点的温度监测需求，实现不同应用场景的全面有效温度监测；测温传感器通过ZigBee无线方式提供数据连接，支持无线无源工作方式，在关键位置安装的同时避免线缆敷设降低设备安全特性。

4.新上配电房智慧巡检系统。

5.其他内部改造：更换模拟图板、风筒风机、电缆沟盖板、绝缘垫等。

6.设备基础利用原有基础，局部做改造。原有设备拆除后再重新安装新设备，低压出线电缆不变，更换电缆终端并做好接线。

（二）配电房改造设备配置要求

1.高压柜

高压柜应满足设计图纸要求和南京市供电部门有关规定，具有防误联锁功能，采用SF6充气柜半绝缘柜型，同时满足以下技术要求：

1.1使用环境条件

1.1.1.环境温度：-5℃～+40℃

1.1.2.最大相对湿度：90%（25℃）

1.1.3.海拔高度：＜1000米

1.1.4.耐受地震能力：水平加速度0.2

1.1.5.垂直加速度0.1；

1.1.6.安装位置：户内

1.2技术要求

1.2.1.额定电压：l2kV三相三线

1.2.2.额定频率：50Hz

1.2.3.额定电流：630A

1.2.4.12kV开关设备的绝缘水平：

工频耐压（1min，有效值）：≥42kV（相间、对地）；≥48kV（断口）；

雷电冲击耐压（峰值）：≥75kV（相间、对地）；≥85kV（断口）；

1.2.5.额定绝缘水平：额定闭环开断电流：630A

1.2.6.2s热稳定电流（有效值）：≥20KA

1.2.7.短时峰值耐受电流：≥50KA

1.2.8防护等级：IP3X及以上

1.2.9.具备全工况绝缘，五防功能

1.2.10负荷开关类型：六氟化硫气体绝缘三工位负荷开关，主开关与接地开关为机械互锁

1.2.11负荷开关容量及特性：符合设计图纸要求及相关标准

1.2.12操作机构：手动操作机构；

1.2.13接地开关寿命(次)：≥3000

2.变压器（干式变压器）

2.1总则

投标人须提供符合国家有关安全、环境保护等强制性标准和规范的优质产品，同时需提供如下资料：

★2.1.1.本项目变压器选用干式变压器。所采用的硅钢片、带填料树脂、铜导线、铜箔具备合格且在有效期内的质量检验报告及产品质量证明书。（投标时提供承诺书上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供质量检验报告及产品质量证明书复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。）

2.2标准和规范

变压器及其相关电器应符合下列各现行标准的要求：

GB/T 1094.11     电力变压器第11部分：干式变压器

GB/T 10228       干式电力变压器技术参数和要求

GB1094.2	     电力变压器第2部分：温升（eqv IEC60076-2）

GB/T 1094.10		 电力变压器第10部分：声级测定

GB/T 1094.12		 电力变压器第12部分：干式电力变压器负载导则

GC4208           壳体防护等级（IP代码）

GB/T 20138-2006  电器设备壳体对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

JB/T 3837         变压器类产品型号编制方法

GB/T 191-2008     包装储运图示标志

GB20052-2024     电力变压器能效限定值及能效等级

2.3使用环境条件

2.3.1设备存储运输温度：-40℃～+70℃

2.3.2设备运行温度（不进行电气和机械操作）：-40℃～+55℃

2.3.3设备正常运行温度（进行电气和机械操作）：-25℃～+55℃

2.3.4设备不降额运行温度（进行电气和机械操作）：-25℃～+50℃

2.3.5设备运行相对湿度：0～95%；无冷凝

2.3.6设备安规和散热设计海拔高度：≤1000m

2.3.7地震动峰值加速度（水平）：0.3g

2.3.8地震动峰值加速度（垂直）：0.15g

2.3.9抗震设防级别：Ⅷ度

2.3.10污秽等级：Ⅲ级

2.4技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 干式变压器 |
| 2 | 产品型号 | 详见图纸、清单 |
| 3 | 存储运输环境温度 | -40℃~70℃ |
| 4 | 运行环境温度 | -25℃~55℃ |
| 5 | 不降额使用海拔高度 | <1000m |
| 6 | 额定电压比（kV） | 10/0.4 |
| 7 | 调压方式 | 无励磁调压 |
| 8 | 分接范围 | ±2×2.5% |
| 9 | 额定频率 | 50Hz |
| 10 | 联结组别 | Dyn11 |
| 11 | 阻抗电压 | 6% |
| 12 | 缘耐热等级 | H级 |
| ★13 | 空载损耗 | 满足GB20052-2024二级能效（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供具备CMA认证的型式试验报告复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。） |
| ★14 | 负载损耗（145℃） | 满足GB20052-2024二级能效（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供具备CMA认证的型式试验报告复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。） |
| 15 | 冷却方式 | AN/AF |
| 16 | 噪声水平 | 满足国标 |
| 17 | 风机 | 自带（标配） |
| 18 | 局部放电水平 | <5pC |
| 19 | 雷电冲击水平 | 75kV |
| 20 | 工频耐压水平（高压绕组） | 35kV |

2.5详细技术要求

2.5.1变压器材料及工艺

（1）铁芯：要求变压器采用厚度≤0.23mm的硅钢片

（2）带填料树脂：采用优质阻燃自熄材料带填料树脂真空浇注，遇火源时不产生有害气体，请投标人注明所用带填料树脂的生产厂商；

（3）线圈绕组：高压线圈铜线绕制，铜含量99.99%。

（4）低压绕组：铜箔绕制，铜含量99.99%。

（5）变压器应可靠接地，并有相应的接地端子和标识。变压器中的母线需使用镀锡防腐处理方式。保证变压器可以在-25℃~+55℃的环境温度下满功率运行，同时，不能影响电缆连接点处的接触电阻，变压器在强制风冷状态下允许过载40%运行。

（6）变压器的使用寿命不小于30年。

（7）变压器尺寸需满足现场使用尺寸要求。

2.5.2变压器温度控制器要求

每台变压器应配备一台壁挂式专用温度控制器，以显示热点温度。预留两对温度报警辅助接点。温控器应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确的要求。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内。温度测点在铁芯及绕组上都需有测点，温度监控器应具有下述功能（不限于此）：

（1）可自动监测并显示三相绕组的温度，当任一绕组温度达到设定温度时，如：温度达到100℃时，自动启动风机；低于80℃时，自动停止风机；超过130℃时，自动报警并启动远方报警装置，超过150℃时，发出跳闸命令。

（2）温度设定现场可调，

（3）输出1路4—20mA温度信号。

3.低压柜

3.1总则

★3.1.1投标人所投低压柜产品，必须为生产厂家自主生产的原厂成套设备，不接受贴牌、代工或组装产品。低压柜产品参照施耐德电气设备工程（西安）有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、西门子中压开关技术（无锡）有限公司，或同档次产品。投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，投标人在中标后、合同签订前，还须提供所投柜型生产厂家出具的产品正品承诺函（加盖厂家公章），承诺产品为原厂生产、无贴牌代工，作为签订合同的前提。

★3.1.2出厂前柜内所有元器件应安装测试完成，不接受现场施工改造。（提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中）

★3.1.3低压柜具有国内第三方机构出具的内燃弧试验报告，柜体承受能力不低于65kA/0.3s。（投标时须提供具备CMA认证的检测机构出具的复印件并加盖公章（原件备查））

▲3.1.4设备在电磁环境中运行时，不会受到电磁干扰信号的影响而对设备产生危害；低压柜具有国内第三方机构出具的电磁兼容EMC整柜试验报告。（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供具备CMA认证的试验报告复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。）

▲3.1.5低压柜具有国内第三方机构出具的中国节能产品认证试验报告。（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供具备CMA认证的试验报告复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。）

▲3.1.6低压柜具有国内第三方机构出具的盐雾试验报告，柜体承受时长不低于400h。（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供具备CMA认证的试验报告复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。）

▲3.1.7投标产品抽屉一次插件满足JB/T 10323-2016标准，一次插件拔插次数大于2000次，提供低压成套设备一次插件检验报告。（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供具备CMA认证的试验报告复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。）

3.2配置要求

所有与项目相关的材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中须确保没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

3.3.标准和规范

400V低压柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求：

3.3.1.GB7251《低压成套开关设备和控制设备》

3.3.2.GB14048《低压开关设备和控制设备》

3.3.3.GB7947《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

3.3.4.JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》

3.3.5.JB/T5877《低压固定封闭成套开关设备》

3.3.6.GB/T16935.1《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》

3.3.7.GB/T17886.1《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器》

3.3.8.JB7113《低电压并联电容器装置》

3.3.9.GB13539《低压熔断器》

3.3.10.GB 1208《电流互感器》

3.3.11.GB/T15576《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

3.3.12.GB4208《外壳防护等级（IP代码）》

3.3.13.GB 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》

3.3.14.GB/T 7261《继电器及装置基本试验方法》

3.3.15.DB32/T 3748-2020《35kV及以下客户端变电所建设标准》

3.3.16.DGJ32/TJ 11-2016《居住区供配电设施建设标准》

3.4低压柜运行和设计条件

3.4.1电气设备的环境设计条件如下：

（1）环境温度：最高环境温度	40℃、最低环境温度-5℃

（2）日平均温度：35℃

（3）月平均相对湿度：90%

（4）海拔高度：£1000m

3.4.2系统概况

（1）系统电压：380V

（2）最高工作电压：400V

（3）系统频率：50Hz

（4）系统中性点接地方式：中性点直接接地

（5）安装地点：室内

3.4.3低压柜额定参数

（1）额定电压：400V

（2）额定绝缘电压：1000V

（3）额定冲击耐受电压：12KV

（4）过压等级：IV

（5）额定频率：50Hz

（6）柜型主母线最高电流额定值：参照图纸

（7）配电母线最高电流额定值：参照图纸

（8）配电母线电流额定值：参照图纸

（9）配电母线额定短时耐受能力：参照图纸

3.4.4断路器额定参数

（1）断路器型式：框架/塑壳断路器

（2）额定电压：400V

（3）额定频率：50Hz

（4）额定绝缘电压：1000V/800V

（5）额定冲击耐受电压：12KV/8KV

（6）额定电流：参照图纸

（7）额定短路性能等级：Ics=100%Icu

（8）极数：参照图纸

3.5详细技术要求

3.5.1一般要求

★（1）低压开关柜应完全按照招标图纸的尺寸生产，不接收自行优化尺寸。（须提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件）

（2）低压柜采用抽屉柜形式，为保证使用安全性和可靠性，所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性形式及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

（3）低压柜的外壳防护等级为IP31。

（4）所有元件均应由非吸湿和非燃性材料制成。

（5）应根据招标附图设置备用回路，且每个备用单元应完成电气元件配置并全部接线。

（6）630A及以上的断路器为框架式断路器，小于630A的断路器为塑壳开关，且符合GB14048.2标准。

（7）应负责主动和变压器厂家配合，协调主母线连接，卖方应及时提供母线接口配合资料。

3.5.2结构要求

（1）由钢板外壳封闭的框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构，并应能承受所安装元件短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能。

（2）为了保障人身和设备安全，柜体内部应实现良好的分隔，母线和开关元件等各部分之间采用喷涂金属板进行分隔，开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

（3）开关柜隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

（4）低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

（5）柜体表面应采用先进的喷涂工艺，其涂层厚度和附着力要求应符合有关国际标准要求，并保证柜体能承受48h以上盐雾试验要求。

（6）每个隔室应有足够空间便于检修维护。

（7）低压柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

（8）低压柜采用离墙式布置，柜后设有维护通道。

（9）低压柜的设计应便于扩建。

（10）安装在低压柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

3.5.3框架断路器

框架断路器应满足以下技术要求：

额定电压Ue=400V，额定绝缘电压Ui=1000V，额定冲击耐受电压Uimp=12kV

（1）交流电压415V下，空气断路器的分断能力要求：Ics=100%Icu≧65kA

（2）空气断路器1秒下的短时耐受电流Icw(1s）要求：Icw(1s)≧65kA

（3）空气断路器上下、前后、左右的飞弧距离为零，保证操作人员及设备运行的安全性。

（4）空气断路器配置带LCD液晶显示屏的智能化控制单元，并具备测量和显示电流，电压，功率，电能等电参量的能力。

（5）空气断路器具备区域选择性联锁功能，实现上下级断路器的短路短延时保护以及接地保护的完全选择性。

（6）空气断路器控制单元可记录并本地显示最近的10条脱扣事件记录。

（7）框架断路器须配置同品牌通讯模块和网关，将断路器的状态健康数据传送至智能管理单元进行数据采集和分析等功能。

3.5.4塑壳断路器

塑壳断路器应满足以下技术要求：

（1）塑壳断路器额定工作电压Ue=400V，额定绝缘电压Ui=800V，额定冲击耐受电压Uimp=8kV

（2）在400V电压下，塑壳式断路器短路分断能力应该满足Ics=100％Icu，且Ics≥50kA

（3）电子断路器采用带LSI三段保护电子式脱扣单元，且三段保护能同时投入，要求长延时电流Ir=0.4-1In可调；长延时时间Tr:0.5-16s(6Ir）可调；短延时电流Isd=1.5-10Ir可调；短延时保护时间Tsd=0-0.4s可调；短延时保护定时限和反时限可选；瞬时保护电流Ii=1.5-11In可调

（4）塑壳断路器采用双断点的限流型产品，以减小短路故障对系统的冲击；

（5）塑壳断路器开关具备能量脱扣技术，以减小短路故障对系统的冲击；

（6）断路器正面都为II类绝缘，保证操作人员安全；

（7）塑壳断路器须具备测量电流、电压、电能、功率等运行参数功能，并配置同品牌通讯模块和网关，将断路器的状态健康数据传送至智能管理单元进行数据采集和分析，实现老化分析等功能。

3.5.5多功能表计

多功能表计应满足以下技术要求：

（1）测量精度：测量精度要求为：电流/电压为0.2%，功率/电能为0.5％;

（2）实时测量：电压、电流、功率因数、频率、双向有功、无功功率和视在功率、双向有功、无功电度、总电度等；

（3）DI/DO功能：至少提供2DI和2DO，仪表应内置DC24V信号电源，对外连接无源接点即可；

（4）显示要求：抗反光宽视角LCD液晶屏，中文显示；

（5）通讯功能：使用RS485总线/Modubs规约进行通讯，通讯速率可调最大为38400bps；

（6）工作电源：交流工作电源85～265V，能耗4.1VA或直流工作电源100～300V能1.4W。间断时间在AC 100ms；DC 50ms；

（7）安装方式：面板开孔，卡式安装；

3.5.6无功补偿

（1）总体要求

a.低压无功功率补偿系统采用自动分步补偿的方式，补偿无功功率的同时，具备高压、过流保护功能，为防止谐波电压过大，对系统造成影响，需具备谐波报警功能。

b.低压无功功率补偿系统的主要元件，主要包括：断路器、功率因数控制器、投切开关、电容器、电抗器、柜体必须为同一国际知名品牌，以确保工程有良好的效果。

c.低压无功功率补偿系统的柜体结构与低压开关柜结构相同，与低压开关柜并排安装时，柜体尺寸、颜色与低压柜一致。

▲d.电容器应具备中国质量认证中心（CQC）出具的产品认证证书。（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供产品认证证书复印件并加盖公章（原件备查），供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。）

（2）电容器

a.电容器应为干式自愈电容器，内部应具有完善保护系统对电容器的过压力、过电流进行保护。

b.频率：50Hz

c.系统电压在400V时，电容器的额定电压应至少选择480V及以上，且电容器容量应该为系统电压下的实际输出容量。

d.环境温度：-25°C～+55°C

e.过电压：1.1Un

f.最大过电流：1.5In

g.最大浪涌耐受电流：200In

h.使用寿命：100,000小时

i.损耗：小于0.2W/KVAR（不包含外部放电电阻），小于0.5W/KVAR（包含外部放电电阻）。

j.端子与外壳间的耐压：3000V（AC）10s

k.电容器接线端子应为防触电设计。

l.电容器与柜体、距地及电容器相互间的距离应符合规范要求，以保证其热量的散发。

m.可应用海拔高度：≤2000m

n.基于安全性及散热需求需减少电容器内部连接点：单只电容器内部每相只有一个单元，不能存在多个单元连接；同时单只电容器在系统电压下输出容量不超过25kvar，电容器与柜体、距地及电容器相互间的距离应符合规范要求，以保证其热量的散发。

o.单相电容、单相电抗须为每相一只单体电容、单体电抗；A、B、C三相为三只单相电容、单相电抗采取Y型接法；

（3）电抗器

a.三相干式电抗器，高度线性磁环流

b.额定电压：400V

c.每相电感误差：±5%

d.三相介电测试绕组与绕组，绕组对地：4kV，1min

e.必须具备过温报警接点，接点容量：250VAC 2A

f.绝缘耐热等级：H

3.5.7无线测温系统

针对德经楼配电柜低压柜重要回路及敏感电气节点，优先对主进线柜、母联柜、抽屉柜设置无线测温系统。

（1）进线柜、母联柜

a.框架断路器进出线（6点测温）

b.为框架断路器的进线母排三相连接点和出线母排三相连接点分别设置3点测温。

c.采用无线单相温度传感器，无源感应取电，工作电流5A；绑扎固定，适用于单片排以及多片排安装；接触式测温，测温范围-25℃-150℃。

（2）水平垂直母排连接（3点测温）

a.母排特别是主母排连接处通常为配电柜内温度最高的区域，方案建议为进线柜、母联柜的水平母排和垂直母排搭接处设置3点测温。

b.采用无线单相温度传感器，无源感应取电，工作电流5A；绑扎固定，适用于单片排以及多片排安装；接触式测温，测温范围-25℃-150℃。

（3）抽屉柜

a.抽屉回路（3点测温）

b.由于配电系统抽屉馈电回路较多，而在抽屉的运行维护多次抽插操作过程中可能会导致抽屉回路内部的一次插接件的松动，从而带来异常温升和安全隐患，但由于空间紧凑安装位置隐蔽，因此是配电柜中普遍被忽视的关键发热点。

c.3点测温采用无线多相温度传感器，无源感应取电，工作电流5A；绑扎固定，可用于母排及电缆；外置测温探头，接触式测温，测温范围-25℃-150℃，支持三相测温。

（4）无线测温整体技术要求

a.能够实时的采集并监测关键回路和位置的温度，快速识别开关设备的潜在故障，并能够在缺陷初期，通过站级监控系统发出预警信息，防止潜在故障的进一步发展，温度信号上传至电力监控系统。

b.测温传感器无源感应取电，以便及时发现由设备接触不良、电流过载等因素引起的温升过高的故障隐患，采用温度在线监测方案和无线信号传输方式。测温方案需配合柜体完成极端运行情况如短路故障的试验，保证柜体在极端情况出现后，仍能正常工作。

c.测温设备需采用无线信号传输及一次自供电技术，禁止使用高温易爆易燃的电池解决方案，温度传感器需能够在开关设备极限运行条件（搭接点温度115度及短时耐受电流后）下正常工作。温度在线监测方案须在开关设备服役期内正常工作且无需进行任何元器件的更换。温度在线监测设备须有行业客户运行的成熟经验。

（5）系统架构

无线测温系统在配电柜中设置核心智能网关，通过Zigbee无线通讯采集监控各个测温节点的实时运行温度以及各个测温传感器的工作状态，并通过以太网通讯方式连接至后台监控系统或本地监控软件，以实现在监控系统中对测温系统运行数据的实时监控、异常报警和分析以及历史查询等。

4.母线槽

4.1.母线槽应用一般要求

投标方所投标设备须能在下列条件下正常工作：

4.1.1.海拔高度：2000m

4.1.2.相对湿度：

4.1.3.相对湿度：≤90％（25℃）

4.2.电气要求

4.2.1.额定电压：660V

4.2.2.额定绝缘电压：1000V AC

4.2.3.额定频率：50Hz

4.2.4.电流范围：400A—6300A

4.2.5.耐热等级：≥B级

4.2.6.绝缘等级：≥B级

4.2.7.工频耐压：3500V AV无击穿，无闪络

4.2.8.绝缘电阻：每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ，线路总体绝缘电阻大于等于0.5MΩ.

4.2.9.短路强度：母线槽能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值所产生的热应力和电动力。

4.3结构要求

4.3.1.低压封闭密集型母线结构紧凑，外壳与导体整体接触，母排间无明显空气间距，母线内部无空气流动，没有烟囱效应。

4.3.2.密集型封闭母线外壳应采用铝镁合金型材，外壳表面应光滑平整，具有很高的耐腐蚀性。整洁美观，无起泡、裂纹或流痕等缺陷。外壳装配以铆接为优，以保证母线槽足够的机械性能，和外壳的整个电气连续性。

4.3.3.母线外壳可用作整体接地，最大限度的提供大容量电网配电的保护，为接地故障提供可靠的接地路径。外壳作整体接地需满足：段间连接器除保证两节母线内部导体连接可靠外，还需保证外壳间具可靠电气连续性，以保证各节母线槽外壳之间具有足够的电气连续性，外壳任意一处载流量大于等于50%相线容量。其有效接地容量不小于相线的50％。提供第三方国家级权威机构认证或检测报告。

4.3.4.母线整体散热快，额定负荷状态下温升符合国标要求：

| 序号 | 母线单元 | 温升要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 母线固定连接处 | ≤70K |
| 2 | 外壳和覆板 | ≤55K |
| 3 | 母排温升 | ≤70K |

4.4导体要求

4.4.1母线槽导体采用优质电解铜轧制成的TMY电工硬铜排，纯度≥99.95，硬度≥65，电阻率≤0.0177Ω·m，铜牌排厚度不得低于5mm。

4.4.2母排表面镀锡处，保证良好的抗氧化和防腐蚀能力，母排切割面平整，保证良好的电气连接。

4.4.3若投标厂家没有取得外壳整体接地的第三方国家级权威机构认证或检测报告。则需要提供单独接地导体产品，接地排选用电气级别铜材，具有相导体50%接地容量。

4.5绝缘材料要求

密集型封闭母线槽的绝缘介质要求采用性能和质量不低于美国杜邦生产的B级以上绝缘的聚脂薄膜整体包裹每相母排，在130摄氏度时绝缘材料的各项性能指标不会下降，绝缘老化寿命达到30年以上。

5.电力监控系统

5.1总体要求

★本项目安装在德经楼变电所的电力监控系统，须完成与中心开闭所现有电力监控系统的对接，投标人应充分考虑系统兼容性保证系统可以正常运行。（投标时提供承诺书并加盖公章上传至电子投标文件中，合同签订前向采购人提供原中心开闭所电力监控系统原厂厂家出具的软件兼容性确认函并加盖原厂厂家公章，供采购人审核查验，逾期未提供或资料不合格的，视同自动放弃中标资格。）

5.2技术要求

5.2.1系统概述

（1）电力监控系统应实现中低压一体化运行维护管理、电能质量管理、设备资产管理及能耗管理，采用全中文操作界面，兼容Windows操作系统。

（2）支持常见标准协议接口：IEC61850、ModbusRTU、ModbusTCP、DNP3.0、ION、BACnet/IP、KNXnet/IP、OPC DA Client、OPC UA Client，并支持OPC DA、OPC AE、OPC UA服务端标准接口以便跨系统数据集成。

（3）支持基于IEC61850的综保和电能质量仪表数据集成。

（4）系统软件在故障分析、能源管理、设备健康分析等方面应具备核心专利技术以确保软件先进性和结果准确性。

5.2.2功能描述

（1）系统运行监控

a.支持动态单线图，实时监视各回路运行状态、测量值和相关保护信号。

b.提供用户可配置的图形编辑环境，包括：设施图、平面图、楼层布局等。

c.提供基于脚本的二次开发能力，方便用户自定义复杂的图元显示和操作。

d.提供网络拓扑图实现通讯状态监视和网络诊断。

e.支持遥控和设置操作，实现复位、触发、切换、开关、手动波形捕获等功能。

f.支持趋势应用，附带图表可实时预测分析关键参数，如电压电流、功率、电能消耗等。

g.提供容量分析功能，结合负载动态分析呈现各回路剩余容量百分比。

h.提供智能断路器老化分析，综合断路器动作次数、动作电流与环境信息进行寿命分析预测，提供对应的断路器老化分析报告及配置信息报告。

（2）报警和事件分析

a.支持用户自定义报警信息、报警策略、分级告警颜色。

b.报警信息应包括详细描述，如报警类型、对象、内容、时间、确认状态等，支持按类型、时间段、发生源、等级等不同方式查询，可查阅历史报警信息。

c.支持将多个事件智能归类为报警，将多个设备报警归类为“事故”，以简化级联事件分析。通过电力事件造成的负载损失百分比，按照系统影响排定报警优先次序。

d.系统软件应提供配电网中构成“事故”的报警和事件的按照时间轴进行图形化展示和分析，能够标识是否存在与该事故关联的捕获波形，提供智能波形分析界面。

（3）资产健康专家应用

电力监控系统应具备设备健康分析管理功能，打通设备之间的互联互通，深度分析关键设备信息，避免设备特性数据的数据孤岛出现，为用户提供关键电力设备的资产管理、预测性维护等核心价值，以实现风险预报预警，提升运维效率，实现从被动运维到主动预测性维护转变。

功能应满足如下：

a.系统软件应支持完整的配电资产结构导航方式，可以便捷的浏览全局资产信息查看，快捷导航至资产详细信息内容，查看资产铭牌信息及资产清单；

b.系统软件可通过各种传感数据的累积与分析，对中低压配电柜进行多维度监测；

c.系统软件可通过导航栏选择，显示开关柜、间隔等各类信息。包括：开关柜总览、温度传感器温度、断路器状态、变压器温度等视图；

d.系统软件应支持动态温度告警功能。通过测温点绘制实时温度及曲线，结合负载电流，与动态温升告警曲线对比，可直观监测关键部件的温度与越限情况，可以实时智能化调整温度告警值，形成告警消息通知。

e.系统软件应支持低压智能断路器健康度分析，结合环境温湿度、震动、灰尘等因素综合评估断路器健康状态情况，呈现断路器综合健康、触头磨损率、电气健康、机械健康、环境腐蚀健康等多项老化指标

f.系统软件应支持对第三方设备自定义设备视图模板，创建设备资产铭牌信息，统一管理设备的说明书、图纸等文档资料，提供页面下载能力，并适用于配电柜、元件等不同等级的电气节点。

6.智能管理单元

6.1智能管理单元应基于各厂家的技术手段，通过不同的方式实现，如配置智能管理单元，或配置智能监控模块，或者配置智能专家系统等。为便于低压开关柜在配电室内的便利运行维护，配电柜应按照配电室，或者按照母线段配置就地的监测运维单元，应提供不小于15/18英寸的数据显示单元，对配电室内部的数据进行集中的采集、分析和呈现。

6.2智能管理单元应采用软硬件一体化的运维单元，避免重复组态造成的配置错误，实现对配电室内的资产的运行维护管理功能。监测运维单元监测能力不低于200个设备，应支持在配电柜内直接集成安装，应支持工厂预成安装。

6.3智能管理单元主要用以实现提高配电系统可靠性、连续性、安全性。对关键回路实现故障预警、故障诊断及关键设备操作指导。

6.4智能管理单元应采用分布式的部署，至少在每个变电所独立配置一套，完成该变电所内关键回路的智能管理。

6.5智能管理单元应提供触控的操作方式，以便运维人员随时查阅。图形化、可视化地呈现电力设备运行情况，以便运维人员清晰理解，做出正确的分析与判断。

7.智慧巡检系统

本系统旨在构建全面的数视融合一体的变电所管理系统，满足新型变电所管理的“实时化监测、自动化预警、精准化管控”的管理核心要求。本系统须建设统一监控平台，将电力运行参数、电力设备运行状态、温度、电能计量数据等以及配电房内环境数据，进行集中采集和分析，实现信息化、自动化、智能化的能源监管平台，并以数视融合的方式直接展示，实现设备状态的实时可视化和便捷监控，并能迅速定位安全隐患，数据带有时间戳，编码后的画面不可篡改，确保了画面追溯的真是可靠性，对加快异常事故发现时间、故障响应速度、故障处理效率、提高运营管理效率以及降低运维成本有着非常必要和重要的意义。

系统依托物联网、大数据和人工智能技术，通过软硬件一体化的设计，建设成为切合配电房实际应用的，能够保障变电所生产安全运行的监控体系。本系统可在一定程度上代替人工完成设备的巡检工作，降低人工巡检频次，减少运维人员投入，降低人员成本。智慧巡检系统后台配置系统由以下几个部分组成：

7.1基础信息管理：管理项目基本信息、用户角色、系统字典、系统参数、设备和属性图标等基础信息。

7.2空间管理：管理配电房基础信息和空间信息。

7.3设备管理：管理项目中的机房设备、摄像机和门禁等各类设备，及其相关子系统、物模型、设备运行状态等信息。

7.4报警管理：管理配置监测和报警规则，支持配置通知方式和内容模板，支持查看全部历史报警记录。

7.5巡检管理：管理各个机房的自动巡检点配置，管理巡检计划配置，支持查看全部历史巡检任务。

7.6数据分析：按物模型设置数据存储规则，该部分数据主要用于生成报告报表。

（三）主要设备材料清单及安全器具清单

1.主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 干式变压器，SCB14-1000kVA 10/0.4kV,10±2*2.5%/0.4kV,D,yn11,Uk=6%，二级能效 | 台 | 2 | 含减震装置 |
| 2 | 变压器柜 | ZBN2-10 | 台 | 2 | 含软连接及连接铜排 |
| 3 | 10kV进线柜 | SM6-IMP（高压柜） | 台 | 2 |  |
| 4 | 10kV出线柜 | SM6-QM（高压柜） | 台 | 2 |  |
| 5 | 低压进线柜 | 低压原厂柜 | 台 | 2 |  |
| 6 | 低压出线柜 | 低压原厂柜 | 台 | 7 |  |
| 7 | 低压母联柜 | 低压原厂柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电容柜 | 300kVar | 套 | 2 | 一套2台，共4台 |
| 9 | 电力监控系统及智能管理单元 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 密集型母线槽 | 2000A，三相五线制 | 米 | 12 | 2套，每套6米 |
| 11 | 风筒 | 400*400 | 米 | 28 | 2套，每套14米 |
| 12 | 风机 | AC220V，550W，转速1450r/min，流量5870m/h, | 套 | 2 |  |
| 13 | 风机控制箱 | 含风机控制箱及附件 | 个 | 2 |  |
| 14 | 变压器中性点接地线 | VV-1.0-1*150 | 米 | 30 | 2根，配罗帽、垫圈 |
| 15 | 槽钢 | C10 | 米 | 50 |  |
| 16 | 角钢 | ∠50*5 | 米 | 200 |  |
| 17 | 花纹钢板 | δ=6m㎡ | ㎡ | 50 |  |
| 18 | 接地扁钢（热镀锌） | -50*6 | 米 | 100 |  |
| 19 | 门口防鼠装置 |  | 套 | 2 |  |
| 20 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 | 米 | 20 | 2根 |
| 21 | 高压电缆头 | 10kV户内型，冷缩终端，3*70，铜 | 套 | 6 | 含附件 |
| 22 | 控制电缆 | KVVP2-0.45/0.75-6*2.5 | 米 | 230 |  |
| 23 | 槽钢防锈处理 | 槽钢防锈处理并刷防锈漆 | 米 | 70 | 根据实际情况确定 |
| 24 | 模拟图板 | 电子显示屏，宽2.5米、高1.8米 | 块 | 1 | 定制 |
| 25 | 规章制度牌 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 绝缘垫 | 每卷5米 | 卷 | 12 |  |
| 27 | 配电房智慧巡检系统 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 低压电缆终端 | 更换22个出线回路共24套低压电缆终端 | 套 | 24 | 见低压电缆终端更换清单 |
| 29 | 无线测温系统 |  | 套 | 1 |  |

2.低压电缆终端更换清单

| 序号 | 负荷名称 | 原出线电缆规格 | 电缆终端规格 | 单位 | 数量 | 柜号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层北空调 | YJV-0.6/1kV-5*95 | 1kV电缆终端，5*95，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA4（原11G） |
| 2 | AL11 | YJV-0.6/1kV-5*95 | 1kV电缆终端，5*95，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA4（原11G） |
| 3 | AL31 | YJV-0.6/1kV-5*70 | 1kV电缆终端，5*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA4（原11G） |
| 4 | AL51 | YJV-0.6/1kV-5*70 | 1kV电缆终端，5*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA4（原11G） |
| 5 | ALK31 | YJV-0.6/1kV-5*70 | 1kV电缆终端，5*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA4（原11G） |
| 6 | 一层南空调 | YJV-0.6/1kV-5*95 | 1kV电缆终端，5*95，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA4（原11G） |
| 7 | AEL11 | YJV-0.6/1kV-5*50 | 1kV电缆终端，5*50，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA5（原15G） |
| 8 | ALK51 | YJV-0.6/1kV-5*70 | 1kV电缆终端，5*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA5（原15G） |
| 9 | 专二楼AL01柜 | 2*(YJV-0.6/1kV-5*150) | 1kV电缆终端，5*150，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 2 | 1AA5（原15G） |
| 10 | 专二机房 | YJV-0.6/1kV-5*185 | 1kV电缆终端，5*185，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA6（原17G） |
| 11 | 专二楼AL03柜 | YJV-0.6/1kV-5*185 | 1kV电缆终端，5*185，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 1AA6（原17G） |
| 12 | AL21二层照明 | YJV-0.6/1kV-5*70 | 1kV电缆终端，5*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA4（原12G） |
| 13 | AL41 | YJV-0.6/1kV-5*70 | 1kV电缆终端，5*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA4（原12G） |
| 14 | ALK21 | YJV-0.6/1kV-5*95 | 1kV电缆终端，5*95，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA4（原12G） |
| 15 | AEL11事故照明 | YJV-0.6/1kV-5*50 | 1kV电缆终端，5*50，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA5（原16G） |
| 16 | ALK41四层空调 | YJV-0.6/1kV-5*50 | 1kV电缆终端，5*50，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA5（原16G） |
| 17 | 专二楼AL02柜 | 2*(YJV-0.6/1kV-5*150) | 1kV电缆终端，5*150，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 2 | 2AA5（原16G） |
| 18 | 专二机房 | YJV-0.6/1kV-5*185 | 1kV电缆终端，5*185，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA6（原18G） |
| 19 | 专二楼AL04柜 | YJV-0.6/1kV-5*185 | 1kV电缆终端，5*185，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA6（原18G） |
| 20 | AP22 | YJV-0.6/1kV-5*95 | 1kV电缆终端，5*95，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA7（原20G） |
| 21 | AP61 | YJV-0.6/1kV-5*25 | 1kV电缆终端，5*25，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA7（原20G） |
| 22 | AP21 | YJV-0.6/1kV-5*70 | 1kV电缆终端，5*70，户内终端，冷缩，铜 | 套 | 1 | 2AA7（原20G） |

3.安全器具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘靴 |  | 双 | 2 |  |
| 2 | 绝缘手套 |  | 付 | 2 |  |
| 3 | 验电笔 |  | 支 | 1 |  |
| 4 | 接地棒 | 含接地连接线 | 付 | 1 |  |
| 5 | 绝缘摇表 | 2500r | 块 | 1 |  |
| 6 | 绝缘摇表 | 500r | 块 | 1 |  |
| 7 | 绝缘摇表 | 100r | 块 | 1 |  |
| 8 | 组合工具 | 60件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 灭火器 |  | 套 | 2 | 含柜子 |
| 10 | 安全帽 |  | 顶 | 2 |  |
| 11 | 工具箱 |  | 台 | 1 |  |

4.拆除设备材料清单（拆除后运送到采购人指定地点（不限于校内）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 1000kVA | 台 | 2 | 拆除 |
| 2 | 变压器柜 |  | 台 | 2 | 拆除 |
| 3 | 10kV进线柜 |  | 台 | 2 | 拆除 |
| 4 | 10kV出线柜 |  | 台 | 2 | 拆除 |
| 5 | 低压进线柜 |  | 台 | 2 | 拆除 |
| 6 | 低压出线柜 |  | 台 | 7 | 拆除 |
| 7 | 低压母联柜 |  | 台 | 1 | 拆除 |
| 8 | 电容柜 |  | 台 | 4 | 拆除 |
| 9 | 转角柜 |  | 台 | 2 | 拆除 |
| 10 | 风筒及风机 |  | 套 | 2 | 拆除 |
| 11 | 电缆沟盖板 |  | 项 | 1 | 拆除 |
| 12 | 绝缘垫 |  | 项 | 1 | 拆除 |
| 13 | 模拟图板 |  | 块 | 1 | 拆除 |
| 14 | 规章制度牌 |  | 套 | 1 | 拆除 |

5.电力监控系统及智能管理单元材料清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO电力监控系统 | 服务器点数扩展，低压电气安全模块（断路器性能，电气容量） | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能管理单元 | POI站控专家（15.6寸）标准版 | 台 | 1 |  |
| 3 | PAS700 | EPS Hub | 台 | 5 |  |
| 4 | 开关电源 | DC24V/5A | 台 | 1 |  |
| 5 | 通讯机柜 | 壁挂式6U | 台 | 1 |  |
| 6 | 通讯线缆 | RVSP2*1.0 | 米 | 300 |  |
| 7 | 以太网线 | 超五类 | 米 | 300 |  |
| 8 | 施工 | 线缆敷设、设备就位等 | 套 | 1 |  |
| 9 | 调试 | - 设备通讯；2.链路调试；3.系统安装；4.界面设计；5.二次开发；6.系统优化 | 套 | 1 |  |
| 10 | 培训 | 运维人员操作培训 | 套 | 1 |  |

6.配电房智慧巡检系统材料清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 四合一传感器（温度+湿度+噪音+PM2.5） | 个 | 3 |  |
| 2 | 水浸+点式检测电极 | 个 | 2 |  |
| 3 | 烟感 | 个 | 3 |  |
| 4 | 室内枪机 | 台 | 4 |  |
| 5 | 网络一体化门禁 | 台 | 1 |  |
| 6 | 磁力锁 | 个 | 1 |  |
| 7 | 数据采集网关 | 台 | 4 |  |
| 8 | 控制箱（成套，含开关电源、变压器以及导轨，布线等） | 台 | 1 |  |
| 9 | 8口POE交换机 | 台 | 1 |  |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧巡检管理平台-WEB标准版 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频存储录像机（含对接） | 台 | 1 |  |
| 3 | 应用服务器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 语音播报（全功能） | 台 | 1 |  |
| 6 | 报警音箱 | 个 | 1 |  |
| 三、管线及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 管材及线缆辅材等（含网线、电源线、信号线、KBG管、软管等） | 项 | 1 |  |
| 四、安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 项 | 1 |  |

（四）主要元器件品牌表

| 名称 | 品牌 | 参考品牌（系列） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 | ABB | UniSec | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | SM6 |  |
|  | 西门子 | Simosec 12 |  |
| 变压器 | ABB | SCB14-1000kVA,10/0.4kV | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | SCB14-1000kVA,10/0.4kV |  |
|  | 西门子 | SCB14-1000kVA,10/0.4kV |  |
| 低压柜 | ABB | MNS3.0 | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | BlokSeT |  |
|  | 西门子 | SIVACON S8 |  |
| 框架断路器 | ABB | Emax2系列Hi-Touch | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | MT系列5.0D |  |
|  | 西门子 | 3WL系列ETU76B+MEA |  |
| 塑壳断路器 | ABB | Tmax XT系列Ekip Touch Measuring | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | NSX系列Mic5.2/3 |  |
|  | 西门子 | 3VA系列ETU850 |  |
| 微型断路器 | ABB | S200系列 | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | iC65系列 |  |
|  | 西门子 | 5SY系列 |  |
| 多功能表计 | ABB | M4M-30系列 | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | PM4000系列 |  |
|  | 西门子 | PAC4200系列 |  |
| 无功补偿 | ABB | Qcap系列 | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | EasyCan系列 |  |
|  | 西门子 | 4RB8系列 |  |
| 电力监控系统 | ABB | Micro SCADA | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | Power Operation |  |
|  | 西门子 | Spectrum Power 7 |  |
| 智能管理单元 | ABB | Smart BOX v2 | 或同等档次 |
|  | 施耐德 | POI |  |
|  | 西门子 | Panel Manager |  |

二、服务要求：（配套服务、增值服务、维保服务等）

★（一）本项目包含深化设计和施工，投标人须提供专业深化设计方案后，再进行设备安装等清单内所有项目施工。深化设计费用已包含在招标控制价内，请投标人报价时充分考虑。

★（二）本工程项目的报价应包括但不限于深化方案设计、施工设备、备品备件、专用工具和仪器、施工中须用到但清单未体现的辅助材料等，还包括但不限于可能出现的运费、安装、调试、吊装费、培训费、人工、机械、包装、装卸、维修维护费、仓储、保险、税费、专利技术、劳保等设计期间、施工期间、质保期间、系统对接等涉及该项目实施的所出现的一切费用。

★（三）施工周期：本项目工期40个日历日，中标单位可在2026年7月11日后进场施工，工期内完成全部改造项目并送电，保证正常使用。

★（四）项目质量保修期年限为2年，时间自项目验收合格次日起开始计算。

（五）中标单位必须成立项目部，配置固定人员在施工期间采购人驻点服务。必须严格执行国家和供电行业的规范，认真做好相关设施日常管理工作；必须服从采购人管理部门的指令，按规范进行停、送电等操作；及时了解设施运行情况，发现并消除故障隐患；发生停电时，在保障安全前提下，按规范程序及时恢复供电；发生故障时，须有相应预案，积极应对，减小不良影响。

★1.人员配置：中标单位必须按照电力部门相关规程配备足够的具有相应资质的电气工作人员实施本项目，并做好相关人员的教育、培训等工作。派驻总人数不得少于10人，投标人须提供详细的拟投入现场人员名单，人员须包括项目负责人1名、技术负责人1名；继电保护作业人员、电气试验作业人员、起吊作业人员至少各1名；施工人员若干。以上所有人员不得重复，其中，继电保护作业人员须持有继电保护作业证、电气试验作业人员须持有电气试验作业证、起吊作业人员须持有特种作业证（起吊证），其余人员均须持有高压电工作业证。以上所有人员必须品行端正、身体健康，必须是中标单位自有职工，签订了正式劳动合同，不得外聘或借用，必须能够提供以上所有人员社保机构出具2025年11月至2026年4月中任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）。

2.排班方案：中标单位必须制定排班方案，对值班及巡视人员做出排班计划，对值班及巡视人员的病假、事假等各种情况应有预案，能及时处理，避免人员不能到岗情况。

3.物资配备：中标单位需自行配备实施本项目所需的物资，包括各种工器具、办公用品、管理用具、劳保用品、安全防护用具、辅助材料等，所发生的费用均由中标单位自行承担。

4.制度流程：中标单位必须制定并执行规范、可行的管理制度，包括值班制度、巡检制度、岗位职责、安全保障措施等，并明确常规工作的操作流程，做到规范管理。

5.应急预案：中标单位应制定应急预案，对突发情况做出合理、及时的处置，控制故障范围，协助招标人管理部门实施抢修或采取临时措施，减小不良影响。

6.服务承诺：中标单位应承诺满足招标文件的所有服务要求，鼓励无偿提供其他增值服务。

7.投标人中标后，必须按照其投标文件中的实施方案开展工作，采购人将严格检查中标单位实施情况。中标单位不得减少或随意变更派驻人员，各类物资必须配备到位，各项制度、预案必须严格执行，所做的服务承诺必须兑现，否则视为违约，采购人有权解除合同，并追究中标单位的违约责任。

三、验收标准：

1.验收组织：根据校内相关规定联合用户部门组成验收小组现场验收。验收标准包含但不限于：是否完成招响应性文件工作量清单所列项目和内容；是否存在施工方原因造成工期延期；造价是否超过合同总金额；是否存在未经审批却已实施的变更项目和工程签证。

2.供应商须严格依据采购人需求，完成工程施工等工作。

3.竣工验收按照设计单位认可、中标单位自评、监理核定、招标人验收的流程进行。工程完工后，中标单位通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家关于工程竣工有关规定，向招标人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。

4.招标人收到上述资料后及时组织有关部门进行全面验收。若中标单位提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收顺延，责任由中标单位承担。招标人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，中标单位应按招标人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。

5.中标单位需要提供竣工图。竣工验收日期为实际竣工验收合格之日。

6.竣工交付使用的过程必须符合下列要求：

A、完成设计图和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工验收条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求。

B、工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出场检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准。

C、具有完整的工程技术档案，已办理工程竣工交付使用的有关手续。

D、已签署工程保修书。

7.工程竣工验收一次性通过，中标单位送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程首次验收未通过，实际竣工日期为中标单位整改后再次验收合格之日。

四、付款方式及履约保证金

（1）履约保证金：

本项目承包人在领取中标通知书【5】日内，承包人按照如下信息缴纳履约保证金，履约保证金金额为合同签约价的【5%】，工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的竣工合格验收报告签署之日起，一次性无息退还。

履约保证金汇款银行、账号及户名：承包人必须在本项目中标公示结束后将履约保证金汇入发包人指定的账号，账号为：4301011219100159523 账户名：南京财经大学。

（2）付款方式：

本项目无预付款。合同签定，工程竣工验收合格后付至合同总价的80％；审计结束后付至审定价（扣除审计费）的97％；其余3％为质保金，质保期满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

第五章合同草案条款及格式

建设工程施工合同

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：南京财经大学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目

2.工程地点：南京财经大学仙林校区

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：南京财经大学仙林校区德经楼变电所内置2台1000kVA变压器，配电房10kV采用单母线分段接线方式，高压不设联络；0.4kV采用单母线分段接线方式，低压联络。供电电源分别引自德正楼变电所内高压柜05N和06N。本次项目内容包括改造德经楼变电所内所有高低压设备；新上智能管理单元，接入中心开闭所电力监控系统；新上无线测温传感器及通讯附件，低压柜仪表具备电度计量功能和通讯，数据上传至智能管理单元及中心开闭所电力监控系统；新上配电房智慧巡检系统；更换模拟图板、风筒风机、电缆沟盖板、绝缘垫等。具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：南京财经大学仙林校区德经楼变电所内置2台1000kVA变压器，配电房10kV采用单母线分段接线方式，高压不设联络；0.4kV采用单母线分段接线方式，低压联络。供电电源分别引自德正楼变电所内高压柜05N和06N。本次项目内容包括改造德经楼变电所内所有高低压设备；新上智能管理单元，接入中心开闭所电力监控系统；新上无线测温传感器及通讯附件，低压柜仪表具备电度计量功能和通讯，数据上传至智能管理单元及中心开闭所电力监控系统；新上配电房智慧巡检系统；更换模拟图板、风筒风机、电缆沟盖板、绝缘垫等。具体详见工程量清单。

二、合同工期

工期总日历天数：本项目工期40个日历日，中标人可在2026年7月11日后进场施工，工期内完成全部改造项目并送电，保证正常使用。

三、质量标准

工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家现行质量验收标准和本合同约定标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价：

人民币（大写）：           （¥            ，含税金），

双方确认本合同最终结算价以发包人单方审计的审定价为准；

其中：

- 安全文明施工费：

【公开招标无二次报价项目选用，按照承包人投标文件列明的安全文明施工费填具体金额】

人民币（大写：        ） (¥：        )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）           (¥           )；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）           (¥           )；

（4）暂列金额：

人民币（大写）            (¥           )。

2.合同价格形式：固定单价合同。

按照施工图和工程量清单采取固定单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实际工程量乘以综合单价计算。非发包人需求且书面认可的变化导致的变更由承包人自行承担相关费用。

五、项目经理和项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）

承包人项目经理：               ，联系方式：        。

项目其他主要管理人员：         ，联系方式：        。【填写投标响应文件列明的现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员信息】

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在南京市栖霞区仙林大学城文苑路3号签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。发包人需要在本工程项下追加部分项目的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与承包人协商签订书面补充合同，但所有补充合同的合同价不得超过本合同合同价的10%，且本合同价格和各补充合同价格之和不得超过本项目采购预算。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位印章（注：发包人加盖单位印章为发包人单位经济合同专用章）且发包人收到承包人按本合同约定提交的履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

发包人： (盖章)                         承包人： (盖章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签名）                               （签名）

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                 电话：

传真：                                  传真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

第二部分通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用条款》。

第三部分专用合同条款

1 . 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

合同文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）招标文件、投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）工程量清单；（8）工程报价单或预算书等履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的文件以及会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称：    ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；。

1.1.2.2设计人：

名称：         ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.2永久占地包括：无。

1.1.3.3临时占地包括：施工场地周围道路。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、七部委第12号令《评标小组和评标方法暂行规定》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等。

1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定的设计和施工要求。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾，或设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得发包人和监理工程师的同意后实施。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）标准、规范及有关技术资料；（5）工程量清单；（6）工程报价单或预算书；（7）招标文件、投标书及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；（8）本合同通用条款；（9）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前【7】日内提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质版【3】套，如需加晒图纸承包人自行承担所有费用；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：每七天分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工3日内向发包人提供。进场后一周内提供材料计划，每两周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前1周内向发包人提供；需要由承包人提供的文件还包括：（1）设计变更、签证申请报告；（2）隐蔽工程和中间验收通知；（3）竣工验收申请报告；（4）竣工资料；（5）竣工结算申请单及结算资料；（6）最终结清申请单；其他应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表：承包人应在正式施工前向发包人提供详细施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等）并附光盘，经发包人审核书面同意后方可进场施工。

承包人提供的文件的期限为：除了上述第1.5.2条款规定的文件提交期限外，其他文件提交时间为相关事件发生之日起3天内；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份，交发包人和监理各一份，承包人留存一份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：发包人收到文件后14天内。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（但发包人审批承包人文件的期限为：发包人收到文件后14天内）。

1.6.2 发包人接收文件的地点：南京财经大学【      】校区发包人授权代表办公室；

发包人指定的接收人为：______。

承包人接收文件的地点：______；

承包人指定的接收人为：项目经理：     。

监理人接收文件的地点：______；

监理人指定的接收人为：______。

1.7交通运输

1 .7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员有权出入现场，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。

1 .7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况另行约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。

1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.9工程量清单错误的修正

当工程量清单存在缺项、漏项时，按下列规定调整合同价格。（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 L=[1-（中标造价/采购控制价）]× 100%；

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目第（4）款组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。

2. 发包人

2.1发包人代表

发包人代表：

姓名：______；

身份证号：_____；

职务：______；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。但是凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章确认方为有效，方可作为工程价款的结算依据，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的联系单或签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：签订本合同，签署开工令后3日内。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：关于资源占用量（含水电）的约定，按照现行有效的学校规定执行。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录等，同时还须符合工程所在地行政主管部门要求执行，提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：【叁】套完整的纸质竣工资料（另附竣工电子文件一套），其中包括竣工决算资料等。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一周之内，承包人应向发包人递交前述完整的竣工资料。

承包人提交的竣工资料形式要求：

书面及电子文档，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，因承包人提供的资料不符合档案管理要求而重新制作整理所产生的费用由承包人自行承担；承包人逾期提交竣工资料的，每逾期一日，应向发包人承担违约金【500】元。

（2）承包人应履行的其他义务：

承包人除完成招标文件要求和合同约定的义务外，还须遵守发包人的监督管理。承包人应保证本工程施工过程不对工程所在楼内的正常生活等使用功能和秩序造成不良影响，如需夜间施工，所涉及的所有费用由承包人自行承担。承包人在施工过程中，应根据发包人的要求和现场情况进行成品保护，做好安全防护和围挡施工，所有设备设施及物品未经发包人现场负责人同意均不可移动，特别是通风管道、净化空调管道、计算机、服务器等设施。施工须做好防尘、防水防潮、防震动、防噪音措施；明火施工须远离危化品储存柜及气体钢瓶接触。如有损坏，则由承包人负责恢复原状，无法恢复原状的，则由承包人按原价赔偿，造成发包人或第三人损失的，承包人还应赔偿发包人或第三人的相应损失。确需移动贵重仪器才能施工的，承包人须联系或申请发包人联系仪器设备供应商派专业人员统一移机和复位，所产生的一切费用由承包人承担。

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

开工前根据发包人、监理要求提供合同内容工程建设项目总进度计划、材料设备总需求计划、材料设备供应计划表。承包人需在进场后一周内提供发包人供材料（如有）计划，每7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、提供发包人供材用料计划（如有）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

（1）建立和执行防火管理制度。

（2）施工现场临时用水、用电费用由承包人承担，按照附件1：《南京财经大学水电管理办法》第六章的具体规定执行。承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用均由承包人承担）。

4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /   。

5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：此项工作及费用由承包人负责，发包人不再补贴。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均由承包人负责管理和保护，费用含在总承包管理（配合）费中；其它按通用条款9.1第（6）条执行。

7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

承包人对该工程履行总承包责任和义务，施工期间严格按照招标文件、投标文件及（经批准的）施工组织设计要求进行保护，所发生费用在投标报价中。如有保护不周而至地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木毁坏或古树名木死亡者，承包人依法并按实际发生的全部相关损失进行补偿或赔偿。8）施工场清洁卫生的要求：施工场地在保证安全的前提下，按照标准化施工现场要求，保持场内、场外、交通进出口的安全和清洁卫生，所发生费用已包含在投标报价中。

9）双方约定承包人应做的其他工作： 1、施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减少噪音干扰和灰尘处理。2、施工现场所有外部协调工作由承包人负责解决。若因承包人不履行或未完全履行上述约定工作所产生工程质量问题、影响工程进度、造成有关部门找发包人处理等情形，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理理赔，费用从承包人工程款中扣除。上述情形下工期不予顺延，若导致工期延误，发包人另追究承包人违约责任。

10）承包人应对建设工程施工过程中的环境安全负责，承包人员必须遵守《建设工程安全生产条例》等安全生产法律、法规规定，严格执行投标文件中的安全管理、防护和技术措施，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。如因承包人违反有关安全操作规程、消防条例或安全管理、防护不到位，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担全部责任，并赔偿由此给发包人和第三方造成的一切损失。

11）承包人应对建设工程施工过程中安全负责，承包人聘用人员在建设工程过程中发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失由承包人负责并承担，发包人不承担任何连带责任和补充责任，亦不做任何赔偿和补偿。

12）承包人聘用的人员应遵守当地法律法规、及发包人的各项规章制度，服从发包人管理。因工程建设不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成发包人损失时，承包人应负相应赔偿责任。

13）承包人对于改建、扩建工程不得破坏原有消防设施。如消防设施需要变动的，须按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度，因此产生费用的，由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：______；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：______；

建造师执业印章号：______；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责，代表承包人与发包人办理各类文件、材料签收手续。

关于项目经理在施工现场的时间要求：

施工期间，项目经理每天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。如项目经理、有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权发包人认可的现场技术负责人全权处理现场事务。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

发包人发现项目经理未经批准连续【24】小时不在本工程现场工作，发包人有权按每天2000元人民币的标准向承包人收取违约金（发包人可从工程款中扣抵）。项目经理无故不参加每周例会的，发包人有权向承包人收取违约金500元/次（发包人可从工程款中扣抵）。如项目经理连续两天或累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换项目经理（更换的新项目经理资质条件须不低于原项目经理、资质条件）或单方面解除合同、追究承包人违约责任。承包人不得擅自更换本合同确定的项目经理、，如经发包人书面同意更换的，更换后项目经理资质条件不得低于原项目经理，且发包人仍有权收取承包人违约金【2】万元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

承包人须在签订本合同时向发包人提交项目经理的劳动合同及缴纳社会保险证明。如未履行，每延迟一天，承包人承担违约金【5000】元/天，超过【7】日不提供的，发包人有权单方解除本合同。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同、追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

发包人有权要求承包人在一周内撤换调整不称职的项目经理，新的项目经理人选须经发包人审核同意。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，每次支付违约金【20000】元，由发包人从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。

3.3.2关于项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）在施工现场的时间要求：

施工期间，现场技术负责人、施工员、质量员、安全员每天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，资料员按有关规定标准和本合同约定履行职责，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。

承包人项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）离开施工现场的批准要求：

提前一天向发包人书面申请，经发包人书面批准后方可离开。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

若出现未经发包人书面批准的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）擅自离开施工现场的情况，发包人将处罚承包人2000元/人·次的违约金（发包人可从工程款中扣抵）。现场技术负责人、施工员、质量员、安全员连续2天或施工期内累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权单方解除合同，并追究承包人违约责任。

3.3.3承包人擅自更换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：

投标文件中及合同中明确的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，将被视为承包人违约，承包人须按5000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同，并追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。

3.3.4承包人无正当理由拒绝撤换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：

发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目其他主要管理人员，承包人拒绝撤换的，发包人除了有权参照上述3.2.3条款向承包人追索违约金，还有权解除合同、追究承包人违约责任。

3.4分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：本协议约定的所有施工内容。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，费用由承包人承担；在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期的违约责任。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）本项目承包人在领取中标通知书【5】日内，承包人按照如下信息缴纳履约保证金，履约保证金金额为合同签约价的【5%】，工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的竣工合格验收报告签署之日起，一次性无息退还。

（2）履约保证金汇款银行、账号及户名：承包人必须在本项目中标公示结束后将履约保证金汇入发包人指定的账号，账号为：4301011219100159523

（开户行为：中国工商银行察哈尔路支行，收款人为：南京财经大学），汇款必须从承包人基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本工程项目的履约保证金。逾期不交者，将列入发包人不诚信单位记录名单，后期不得参与发包人任何采购活动。承包人未缴纳履约保证金的，本合同不生效。

4 . 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：即本工程施工阶段及保修阶段的全过程监理。监理人须依据国家监理规则相关内容和本合同约定，对交付发包人的全部施工内容实施监理，包括但不限于对工程质量、进度、造价、安全进行控制，信息管理、合同管理和现场的组织协调，以及负责将开工至竣工验收全套资料收集完备，配合发包人在工程实施过程中的各种工程变更、索赔、验收，以及竣工结算、决算审计等。

关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、设计变更、标准的确认、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜，监理人需要取得发包人书面盖章确认，其相关行为方为有效。详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用已计入本合同总价款中，或由承包人另行承担，发包人不再另行支付。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____；

职务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见本工程监理合同。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据，确保质量符合国家现行质量验收标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》、本合同约定的特殊要求。

关于工程奖项的约定：/。

5.2隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后方可继续施工。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

5.3重新检验

无论发包人、监理人员是否进行过验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。

5.3.1 工程质量

按专用条款和招标文件要求执行。

5.3.2检查和返工

（1）承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项2000元/次的违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，承包人除必须返工达标外，还应向发包人支付每项10000元/次的违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到验收合格标准的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%（不足10000元的按10000元执行）向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。

（2）承包人在发生工程质量问题时隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付40000元/次的质量违约金。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照规范和施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，高空作业必须有安全防护措施等，并配备专职安全人员。对于不重视安全工作，措施不到位，未按规定或本合同约定要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，每发现一次，承包人应按300-500元/次向发包人支付违约金；导致发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全事故或伤亡事故均由承包人承担赔偿责任，发包人不承担任何责任，并根据事故大小对承包人收取每次1万元至5万元的违约金，在工程款中直接扣除。

（2）如由于承包人不安全施工或其他违法违规等原因，导致发包人受到区级及以上行政主管部门处罚的，发包人将对承包人进行处罚，每发生一次扣除工程总价款的1%作为违约金。

6.1.2关于治安保卫的特别约定： / 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工安全检查标准》。

（1）承包人须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知发包人；

（2）施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域；

（3）承包人对施工范围内的安全防火承担责任；

（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，造成安全事故带来不良影响的，发包人按照本合同6.1.1(1)追究承包人违约责任。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全；

（5）承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由承包人承担全部责任。发包人有权根据现场损失情况要求承包人承担签约合同价不超过2%的违约金；

（6）施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由施工单位承担；

（7）承包人严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求；

（8）对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护；

（9）施工期间必须挂牌上岗并统一着装；

（10）禁止乱堆乱放材料与机械设备；

（11）预制场、土场必须设置标语牌（包括安全、质量、环境、操作规程等）。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格执行。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定按通用条款或双方另行约定。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后【3】日内确认或提出修改意见。

7.2施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7日内完成审核和批准或提出修改意见。

开工前七天承包人须向发包人、监理提出总进度计划。开工后承包人每周例会时须报周进度计划。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、监理方审核后的施工组织设计。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时设施搭建、材料、设备、人员等须在合同签订后3日内完成。

7.3.2开工通知

计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知

7.4测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包人的责任），须由承包人书面提出，并经监理和发包人同意并共同签证，工期方可顺延。对此，承包人同意在工期顺延的情况下不要求经济补偿或赔偿。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%作为违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的30%，如因承包人原因造成工期延误计算出的违约金超过上限（合同价款的30%），则视为承包人构成严重违约，发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿发包人损失。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2） / ；

（3） / 。

7.8提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8 .1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备，由承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用含在投标报价中，发包人不另行支付，承包人承担所供应设备的保管费用。

双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范规定的质量要求、环保要求以及投标时的样板，必须有详细的质保书及复试报告，且在进场前经发包人、设计人和监理人事先书面确认，发包人确认符合合同约定要求并批准后方可使用。若发生承包人所供材料与封样不符等不符前述要求的情形，发包人可拒绝验收和使用，并按限定时间运出施工场地，重新采购，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

本项目材料在招标时如有推荐品牌的按推荐品牌执行，如承包人选择推荐品牌外的产品，需经发包人书面盖章确认后方可使用，同时发包人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。所有材料进场前必须取得发包人书面盖章确认的品牌、质量、款式和颜色后方可批量进场，否则一切后果由承包人自行承担。

8.2样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的所有材料，承包人须向发包人提供样板并经发包人、设计师及现场监理单位确认，发包人确认符合工程要求并批准后方可使用。如发生所供材料等与封样不符，发包人有权拒用，损失由承包人承担。

8.3施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人确认已经计入投标报价中。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：水准仪、测量仪等。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人认可经发包人审核、批准后的设计变更；发包人和监理方均认可经发包人和监理方审核、批准后的工程签证。

10.2工程设计变更

10.2.1发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从。承包人拒不接受和服从的，发包人有权单方解除合同、要求承包人无条件退场。施工中发包人需对原工程设计进行变更的，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因发包人变更导致延误的工期可相应顺延。

10.2.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10.2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、工程监理、跟踪审计三方同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.3其他变更

10.3.1发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；

10.3.2承包人必须按发包人要求完成变更工作，若承包人拒不执行，经发包人书面催告后在【5】日内仍不纠正其行为的，发包人有权单方通知其解除合同，将本合同工程交由第三方承包商继续完成。届时，承包人须立即退场，并配合发包人就承包人已完成的工程量进行审计，发包人按最终审计审定价的【50】%与承包人结付工程款。同时，承包人还须按本合同签约合同价的【10】%向发包人支付违约金。

10.3.3变更导致工期的顺延时间以监理工程师审核、发包人批准为准。

10.3.4承包人提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行，涉及主体结构的变更内容必须经设计单位确认。

10.3.5设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。

10.3.6针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。

10.3.7办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份造价核定单上只能申报一项内容。签证原件1式4份，发包人二份、监理一份、承包人保留一份。

10.3.8为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。

10.4确定变更价款

10.4.1承包人在工程变更、现场签证确定后14天内，完成变更申报及签证手续，提出变更工程价款的报告，经须经发包人、工程监理、跟踪审计三方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《江苏省市政工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算，按照承包人投标报价的取费和同等优惠率下浮；与投标报价时相同的材料单价按投标报价执行，没有的材料单价执行与南京工程造价管理同期的工程材料市场指导价格，指导价格中没有的，参照市场价（发包人承包人双方协商确定）；经监理、跟踪审计及发包人共同确认后执行。

10.4.2承包人在双方确定变更、现场签证后14天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更、签证不涉及合同价款的变更。

10.4.3因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.4.4不同金额的变更签证由发包人实行分级授权制度：

（1）对于变更、签证计价及结算的约定：

1）工程变更签证的审批程序：

a、工程变更签证的情形发生后，承包人将工程变更签证报监理组初审，监理工程师在签证单上签署审核意见（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、跟踪审计咨询人员到场）；

b、监理组初审批准后报发包人代表，由发包人代表将监理工程师初审批准的相关资料送跟踪审计咨询人员，跟踪审计咨询人员审核后在签证单上签署审核意见；

c、项目代表根据监理工程师和跟踪审计咨询人员的审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限报相关领导批准后在签证单上签署审核意见。

2）有效工程签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、跟踪审计咨询人员、监理工程师、承包人项目经理及项目部（项目经理签字、项目部盖章）四方的代表签字和单位盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。

3）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）。

4）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人项目代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用数额的报送手续，否则发包人可以不予支付相关款项。

10.5变更估价

变更估价原则

关于变更估价的约定:因经发包人同意的设计变更，由承包人将工程量变更设计价款报送监理方和发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，在工程结算审计时予以调整价款；由承包人提出的变更，承包人应编制变更依据，变更的工程量，变更的价款报设计方、监理方、发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，变更价款按照14.竣工结算的约定在工程结算审计时予以调整。

10.6承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7暂估价

本项目无暂估价

1 0.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同：

综合单价包含的风险范围：已包含所有风险。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在报价中，不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：①工程设计变更及签证以及发包人另行委托施工的追加的工程，结算时必须提供经发包人、监理等有关各方共同签字盖章的确认单，按照承包人的投标报价和取费标准，在工程竣工后进行结算。具体对设计变更、签证部分的结算方法双方约定如下:①合同中已有的适用于变更工程的价格，按合同已有价格结算，变更合同价款；②合同中有类似于变更工程价格的，可参照此价格确定变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程价格，具体计算方法依据江苏省计价表内人工、机械、材料的消耗量，人工、机械单价依据承包人投标书相应单价，材料单价按同期市场价格定价；管理费、利润按承包人投标书相应分部工程的相应比例，在工程竣工后进行结算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：/

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人和发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不采用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

本项目无预付款。合同签定，工程竣工验收合格后付至合同总价的80％；审计结束后付至审定价（扣除审计费）的97％；其余3％为质保金，质保期满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：所有工程款支付均须有发包人、监理、跟踪审计三方代表签字确认工作量和付款意见后，发包人才予办理工程款支付的手续；

所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不作为进度款支付的计算基数，须待竣工结算审计后与工程款结算款同期支付。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按专用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按专用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，自愿放弃违约金主张。

12.4.5支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理报送竣工验收申请报告，监理应在收到竣工验收申请报告后【7】天内完成审查并报送发包人。监理审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理审核的竣工验收申请报告后【7】天内审批完毕并组织监理、承包人、设计单位等相关单位完成竣工验收。

（3）项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管，直至将项目整体移交给项目发包人为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费均由承包人承担。遇特殊情况，承发包人双方另行协商

（4）竣工验收不合格的，承包人应按照发包人和监理人的验收意见和指示，对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工或有权单方解除合同，承包人须无条件接受；返工的费用由承包人承担，工期不予顺延。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后，自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方•天的占用费，发包人还有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）承包人应向发包人提交承包人盖章、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，工程结算资料包括送审资料清单、结算汇总表、各项结算调整的依据、内容及费用、已经发包人工程人员确认的竣工图、变更联系单（原件，包括图纸会审纪要、过程中的洽商等）、隐蔽工程记录、工程结算书、招投标相关资料一式三份。发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字方可视为发包人收到竣工结算资料；由发包人送审计部门开展竣工结算审计。

（2）若审计部门在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审计延误的责任由承包人承担。

（3）承包人未按本条款约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按专用条款规定的时间内提出审核意见，并且发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自行承担。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第61天起视为已签发竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人审计部门审计并出具最终审计报告后按约定付款。但是，考虑发包人高校财务管理的特殊性，如该项目为跨年度工程或遇付款时间为学校财务封帐期及寒暑假等特殊情况，暂时无法支付工程款时，付款时间由发包人、承包人双方另行商定。对此承包人表示，遇此情况下发包人可以推迟付款且不构成违约。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按进度款支付约定。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起【24 】个月。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：审定价的3%为质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（ 24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）合同价款3%的工程款；

（3）其他方式：/

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：工程质量保修金在自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后【14】日内一次性退还承包人（不计息，扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起【24】个月。

15.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到保修通知24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应工期顺延，承包人不主张违约金或补偿金。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，由于发包人财务付款制度导致的迟延付款，承包人自愿放弃违约金主张。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停工或单方面终止合同等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%的违约金；违约金总额累计不超过合同价款的30%，但是，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须继续承担赔偿责任；

（2）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，同时，承包人还须按签约合同价的10%向发包人支付违约金；合同约定的工期届满时，当承包人累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同并构成严重违约，发包人有权单方解除合同，承包人须按签约合同价的30%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须承担由此给发包人造成的一切损失；

（3）承包人未按程序报验的，每次向发包人支付2000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付2000元/次违约赔偿金；

（4）承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；

（5）投标文件中明确的项目经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有承包人擅自变更，发包人有权依据本合同追究承包人的违约责任，直至解除合同，并追究损失赔偿责任。

（6）在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用；

（7）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天须向发包人支付5000元作为违约赔偿金；

（8）经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人严重违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金，发包人还有权选择解除合同并要求承包人按签约合同价的30%向发包人支付违约金；

（9）工程质量应符合国家验收规范和本合同约定要求，并一次性验收合格，若质量未达到要求，承包人按签约合同价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除承包人工期延误违约金以及由此而给发包人造成的经济损失。

（10）若承包人擅自停工、单方面终止合同、工期严重延误或存在其他严重违约行为，导致发包人不得不单方解除合同的，在发包人通知解除本合同的情况下，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按签约合同价【30】%标准向发包人支付违约金。若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担由此而给发包人造成的一切损失。

（11）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

（12）若因承包人施工质量问题或所使用产品、材料、设备的质量问题引起的安全责任（包括造成发包人师生或其他方人身伤害或财产损失等情形）由承包人负责，承包人应承担全部损失赔偿责任和相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同签约价【30】%标准向发包人支付违约金并承担由此而给发包人造成的一切损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据监理、审计出具的报告结算给承包人。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家和政府举办大型活动限制施工、因维护学生稳定而不能正常施工。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.2其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

19.争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

19.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

19.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

质量保修范围包括承包人施工范围内的全部内容，承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为  2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2年；

5．供热与供冷系统为  2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                     承包人(公章)：

地  址：                                           地  址：

法定代表人(签字)：                                 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                                 委托代理人(签字)：

电  话：                                           电  话：

传  真：                                           传  真：

开户银行：                                         开户银行：

账  号：                                           账  号：

邮政编码：                                         邮政编码：

第六章 投标文件格式

投标文件相应材料请按投标文件格式进行填写，如投标文件格式无明确规定的，由投标供应商自行编制。

正本/副本

仙林校区德经楼高压变电所设备升级改造项目

投标文件

项目编号：

投标供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

评分索引表

| 评分因素 | 评分标准 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- |

投标供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录

[注：投标供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）]

附件一、投标申请及申明

投标申请及申明

致：南京财经大学

根据贵方          （项目名称、分包号）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表投标供应商       （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              元人民币。

3、我方拟派项目负责人为        。

4、本项目合同期限：   ；质量标准为：          。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的投标供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称：                 （盖章）

日期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京财经大学：

本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称      ），（项目编号：      ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：   年   月   日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面扫描件

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                       项目编号：

| 投标总价 | 小写：¥ 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 合同履行期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量标准 |  |
| 是否为小微企业 |  |

投标单位（盖章）：

被授权人（签字）：

日期：

说明：1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

附件四、分项报价表格式

已标价工程量清单

（根据工程量清单填列）

附件五、技术偏离表格式

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术指标情况 | 响应/偏离情况 | 必要的证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1.投标供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。

2.如果行数不够，请自行增加。

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

1.投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。

2.说明：如果行数不够，请自行增加。

3.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

附件七、投标供应商类似业绩情况表

投标供应商类似业绩情况表

项目名称、分包号：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同 金额 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：具体要求及需提交的证明材料详见评分标准。

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京财经大学：

我单位           （投标供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

南京财经大学：

我单位            （投标供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十、资格证明文件

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件并上传至投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2024或2025年度财务报告扫描件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2025年11月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2025年11月以来）内资信证书扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件上传至电子投标文件中）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖公章的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2025年11月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件上传至电子投标文件中）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明上传至电子投标文件中）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

3采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）具备施工总承包电力工程三级(含)以上或者专业承包输变电工程三级(含)以上并且具备有效的安全生产许可证。（有效期内的证书扫描件上传至电子投标文件中）

（2）项目负责人资格：具备注册建造师证机电工程二级(含)以上并且具备有效的安全生产考核合格证书（B类证）（有效期内的证书扫描件上传至电子投标文件中）

（3）投标人必须具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装（修、试）类三级（含）及以上资质（投标人将证书扫描件上传至投标文件中，否则视为资格审查不通过）。

4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

附件十一、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

以上内容须填写完整并盖章。

附件十二、残疾人福利性单位声明函格式（如投标供应商为残疾人福利性单位需提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十三、属于监狱企业的证明文件（如投标供应商为监狱企业需提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件十四、节能产品认证文件（如有需提供）

以投标供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件为准。

附件十五、环境标志产品认证文件（如有需提供）

以投标供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件为准。

附件十六、其他

（各投标供应商根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）

附件十七、技术部分

（技术部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写）

附件十八、相关承诺

（该部分各投标供应商根据采购文件要求提供，格式自拟）